## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2019 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-03 14:05 | 2019-01-03 14:15 | ВЛ | ВЛ- 0,4кВ №2 ТП 1964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964.
2 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-04 14:55 | 2019-01-04 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "А" Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорел ПН-2 фазы "А" Р ВЛ-0,4кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962.
3 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-04 10:20 | 2019-01-04 10:47 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №11 ТП 432 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес домоуправления ж/д по ул. Г.Шумилова, 73, с требованием привести ВРУ-0,4 кВ в надлежащее состояние.
4 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-05 08:37 | 2019-01-05 08:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2041 в пролете опор №4/1/1 - ж/д по ул. 2-й Кирпичный, 3.
5 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-05 09:23 | 2019-01-05 09:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 в пролете опор №3-№4 сверх допустимого значения. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 в пролете опор №3-№4.
6 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-05 10:57 | 2019-01-05 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2404 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2404 в пролете опор №2-№3.
7 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-05 12:13 | 2019-01-05 12:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции. | Нарушение электрической изоляции на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236.
8 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-05 13:24 | 2019-01-05 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 в пролете опор №4-№5.
9 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-05 13:48 | 2019-01-05 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1060 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта. | Обрыв вязки провода, по причине механического ослабления контакта. | Обрыв вязки провода 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1060.
10 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-05 13:48 | 2019-01-05 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта изолятора ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 опора №1. | Дефект крепления изолятора ВЛ-0,4 кВ. | Изолятор ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027.
11 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-05 15:38 | 2019-01-05 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявления ослабления контакта вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | По причине механического ослабления контакта, произошел обрыв вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв вязки провода. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 343.
12 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-05 15:46 | 2019-01-05 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта изолятора ВЛ-0,4 кВ. | Дефект изолятора провода ВЛ-0,4 кВ. | Изолятор 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2507.
13 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-05 16:20 | 2019-01-05 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление механического ослабления контакта вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв вязки провода ВЛ-0,4 кВ , по причине механического ослабления контакта. | Провод ВЛ-0,4 кВ АС-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333.
14 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-05 16:27 | 2019-01-05 17:27 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 1410 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое ослабление контактов. | Нагрев болтовых соединений, по причине механического ослабления контактов. | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр оборудования ТП 1410.
15 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-05 21:45 | 2019-01-05 23:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Губки держателя ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2527 в пролете опор №5-№6.
16 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-06 21:22 | 2019-01-06 21:34 | ТП | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции шлейфа 0,4 кВ. | Нарушение электрической изоляции шлейфа 0,4 кВ на ТР-0,4 кВ Т-1. | Шлейф 0,4 кВ на ТР-0,4 кВ Т-1. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования ТП 2406.
17 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-05 11:10 | 2019-01-05 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650.
18 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-06 13:31 | 2019-01-06 14:02 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №2 ТП 946 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№8п/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорели ПН-2 фаз "А", "В". | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 946, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№8п/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 946.
19 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-08 14:53 | 2019-01-08 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922.
20 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-05 11:18 | 2019-01-05 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП849. | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849.
21 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-05 12:58 | 2019-01-05 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода в пролетах опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818. | Схлёст провода в пролетах опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №4 ТП 818 фаза "С". | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №4 ТП 818. | Мастеру Пархоменского УЭС ПРЭС Кирилову Д.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818.
22 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 22 | 2019-01-04 21:26 | 2019-01-04 21:33 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Гумрак – Орловка (Орловка) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 35 кВ Орловка происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов ВЛ 35 кВ Орловка с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждений элементов ВЛ. | На ВЛ 35 кВ Орловка выполнить инженерный осмотр участка от опоры №1 до №56, по результатам осмотра составить дефектную ведомость. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Орловка скорректировать график ремонтов.
23 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 23 | 2019-01-04 18:45 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (Привольная) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 35 кВ Привольная происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов ВЛ 35 кВ Привольная с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждений элементов ВЛ. | На ВЛ 35 кВ Привольная выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Привольная скорректировать график ремонтов.
24 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2019-01-04 21:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах и грозозащитных тросах ВЛ 110 кВ № 52 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов ВЛ 110 кВ №52 с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждений элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №52 выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
25 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-02 16:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 Крепь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-10 кВ №12 Крепь обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №24 - №25. | Мастеру Крепинского участа ПРЭС Фризену С.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 Крепь обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
26 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-04 05:26 | 2019-01-04 05:31 | ВЛ | ВЛ-10кв№3 РП-470 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А313. | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А313. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А313 по ВЛ-10 кВ №3 РП №470 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
27 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-01-04 11:38 | 2019-01-04 13:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А257. | Повреждение на абонентском ТП-А257. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А257 по ВЛ-10 кВ №26 Ивановская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
28 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 28 | 2019-01-03 11:57 | 2019-01-03 13:32 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.27 Сибирь-Гора-РП 1260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №27 Сибирь-Гора - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп.
29 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-01-03 12:45 | 2019-01-03 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 Майская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 Майская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 на отпайке к ТП-1760А при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №11 - №12 отпайка к ТП-1760А ВЛ-10 кВ №7 Майская согласно требованиям НТД.
30 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-01-03 13:55 | 2019-01-03 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Майская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изоляторов фазы "В" на опорах №18, №19, вследствие дефекта изоляторов развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение изоляторов фазы "В" на опорах №18, №19 ВЛ-10 кВ №5 Майская произошло из-за дефекта изоляторов развившегося в процессе длительного срока эксплуатации | На ВЛ-10 кВ №5 Майская повреждение изоляторов фазы "В" на опорах №18, №19. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Майская обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
31 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 31 | 2019-01-05 10:21 | 2019-01-05 12:21 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Полунино – Балыклейская с отпайкой на ПС Кочетковская (№37) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ 35 кВ №37. | Во время сброса ГИО произошло разрушение провода АС-95/16 в пролёте опор №36/25-№36/26 ВЛ 35 кВ №37. | Разрушение провода АС-95/16 в пролёте опор №36/25-№36/26 ВЛ 35 кВ №37. | На ВЛ 35 кВ №37 выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ №37 скорректировать график ремонтов.
32 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-01-03 22:00 | 2019-01-03 22:42 | ТП | ТП 1397 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-1397, что привело к отгоранию шины. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-1397, что привело к отгоранию шины. | В ТП-1397 отгорание шины фазы "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС произвести внеочередной осмотр ТП-1397. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
33 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 33 | 2019-01-03 14:19 | 2019-01-03 16:15 | ТП | Т-1 ТП 3269 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-3269, что привело к отгоранию шины. | Из-за окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-3269, что привело к отгоранию шины. | В ТП-3269 отгорание шины фазы "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС произвести внеочередной осмотр ТП-3269. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
34 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-05 02:55 | 2019-01-05 03:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№3 ТП-572 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 пролёты опор №8-№10 в следствии разрегулировывания стрел провиса при усилении порывов ветра . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 пролёты опор №8-№10 в следствии разрегулировывания стрел провиса при усилении порывов ветра . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572.
35 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-05 10:12 | 2019-01-05 11:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 312 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-312 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-312 в пролетах опор №5-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-312 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-312 в пролетах опор №5-№7. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-312, замену изоляторов, крюков, колпочико выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-312.
36 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-05 14:34 | 2019-01-05 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-233 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
37 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-01-04 17:26 | 2019-01-04 17:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-751А. | Повреждение на абонентском ТП-751А. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-751А по ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
38 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-01-05 02:38 | 2019-01-05 03:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.22 М.Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2082 | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2082 | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №22 М.Горького к ТП-А2082 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
39 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-12 15:20 | 2019-01-12 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 987 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Механическое повреждение абонентской опоры. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 987 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
40 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 40 | 2019-01-04 02:03 | 2019-01-04 02:40 | ТП | ТП 2029 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-2029. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-2029. | В ТП-2029 повреждение ПК-6 кВ фазы "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-2029.
41 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 41 | 2019-01-05 10:28 | 2019-01-05 12:04 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельно-Широкое с отпайками (№39) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 35 кВ №39 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов ВЛ 35 кВ №39 с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 35 кВ №39 выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
42 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2019-01-05 14:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 110 кВ №13А происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов пролёте опор №203/63-№203/64 ВЛ 110 кВ №13А с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №13А выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
43 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2019-01-08 05:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Скопление птиц на проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ №301 в пролётах опор №№ 65-70. | При массовом взлёте птиц с проводов и грозозащитного троса ВЛ 110 кВ №301 произошло колебание проводов и грозозащитного троса с большой амплитудой, приведшее к пробою воздушного промежутка между проводом фазы "А" и грозозащитным тросом в пролётах опор №№ 65-70. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
44 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-01-05 09:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №10 Карповская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 отпайка к ТП-834 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №1 - №2 отпайка к ТП-834 ВЛ-10 кВ №10 Карповская согласно требованиям НТД.
45 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-01-05 13:25 | 2019-01-05 13:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора на опоре №199 ВЛ-10 кВ №8 Приволжская произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №199 ВЛ-10 кВ №8 Приволжская произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №199 ВЛ-10 кВ №8 Приволжская. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 Приволжская обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
46 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-01-12 06:38 | 2019-01-12 06:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ №А122. | Повреждение на абонентском ЛР-10 кВ №А122. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр за ЛР-10 кВ №А122 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении ее к нормам НТД.
47 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-01-12 10:05 | 2019-01-12 10:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А409. | Повреждение на абонентском ТП-А409. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А409 по ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
48 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 48 | 2019-01-12 15:41 | 2019-01-12 16:36 | ВЛ | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 обрыв провода марки А-25 в пролете опор №3-№4. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
49 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2019-01-12 05:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах ВЛ 110 кВ №13А происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение проводов в пролётах опор №№203/59-203/62 ВЛ 110 кВ №13А с пробоем воздушного промежутка. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №13А выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
50 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 50 | 2019-01-08 13:52 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.0 Сибирь-Гора-РП 1260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 яч.1 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп.
51 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-01-12 14:05 | 2019-01-12 15:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 Цаца | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №50 фазы "А" ВЛ-10 кВ №9 Цаца произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №50 фазы "А" ВЛ-10 №9 Цаца произошел по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №9 Цаца срыв изолятора на опоре №50 фазы "А". | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Цаца обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
52 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 52 | 2019-01-12 10:08 | 2019-01-12 10:15 | ВЛ | ВЛ-6кВ №20 Тингута | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №20 Тингута образование гололедно-изморозевых отложений, что привело в схлесту проводов при опадении гололедно-изморозевых отложений. | На ВЛ-6 кВ №20 Тингута образование гололедно-изморозевых отложений, что привело в схлесту проводов при опадении гололедно-изморозевых отложений. | Без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №20 Тингута обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
53 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-01-12 16:05 | 2019-01-12 16:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 6-й км. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №128-№129 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №128 - №129 ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ согласно требованиям НТД.
54 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-01-12 17:53 | 2019-01-12 19:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 17 Балыклейская за КРН 10кВ № 22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская за КРН-10 кВ №22 обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №3/37 - 3/38. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
55 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2019-01-12 02:42 | 2019-01-12 03:14 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор с отпайками (№31) ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Водозабор (№32) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ветер с порывами до 21 м/с с изморозевыми явлениями и налипанием мокрого снега на проводах ВЛ 110 кВ №31 и ВЛ 110 кВ №32. | При пляске проводов происходили сближения между проводами ВЛ, с пробоем воздушных промежутков в пролётах опор №№ 42-45 ВЛ 110 кВ №31 и в пролётах опор №№ 43-46 ВЛ 110 кВ №32. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №31 и ВЛ 110 кВ №32 выполнить инженерный осмотр, по результатам осмотра составить дефектную ведомость.
56 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-01-11 21:47 | 2019-01-11 22:49 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №4 ТП 816 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №1 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 от изолятора на опоре №1 произошел по при-чине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Провод А-35. | Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816.
57 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-01-12 13:35 | 2019-01-12 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 990 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 990 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 990, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 990.
58 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-01-12 15:27 | 2019-01-12 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816.
59 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-01-13 12:17 | 2019-01-13 12:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922.
60 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-01-14 22:35 | 2019-01-14 23:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1990 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1990 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1990, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1990.
61 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 62 | 2019-01-10 13:51 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП А.1678 - ТП А.1680 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-А1678 - ТП-А1680. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-А1678 - ТП-А1680 будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ ТП-А1678 - ТП-А1680 повреждение кабеля марки АСБ 3х70. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-А1678 - ТП-А1680, применив термоусадочную муфту марки СТп.
62 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-05 11:12 | 2019-01-05 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 463 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого, схлёст проводов ВЛ | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить перетяжку провода опора №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-463
63 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-01-05 13:52 | 2019-01-05 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 95 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода АПВ-6 | Замыкание не изолированных контактных соединений вводного провода | Без повреждений | Мастеру Малоивановского участка провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-95 с составлением дефектной ведомости на состояние вводных проводов их контактных соединений
64 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-01-05 16:00 | 2019-01-05 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода оп.№5/11-5/12 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошёл схлёст между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5/11-№5/12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-601
65 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-01-10 17:50 | 2019-01-10 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038.
66 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-01-10 20:42 | 2019-01-10 20:48 | ТП | ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции на шлейфе фазы "В" ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | Нарушение изоляции на шлейфе фазы "В" ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2406. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 2406
67 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-01-11 20:41 | 2019-01-11 20:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Схлест проводов на опоре №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038.
68 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-01-07 15:35 | 2019-01-07 17:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 459 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения, расслабления вязок. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-459 на состояние вязок проводов, изоляторов с составлением ведомости дефектов.
69 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-01-10 20:49 | 2019-01-10 20:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2043.
70 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-01-11 00:53 | 2019-01-11 02:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Обрыв линейного провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043.
71 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-01-08 13:39 | 2019-01-08 14:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 67 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошёл схлёст между вводными проводами. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-67, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
72 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-17 18:12 | 2019-01-17 18:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-527 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 от ТП-527 повреждений не обнаружено АВ ВЛИ-0.4 кВ №3 отключился от превышения допустимой нагрузки. | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 от ТП-527 повреждений не обнаружено АВ ВЛИ-0.4 кВ №3 отключился от превышения допустимой нагрузки. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-527.
73 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2019-01-17 07:18 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ Котлубань - Иловля-2 (№543) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводе фазы "С" опоры №172 ВЛ 110 кВ №543 обнаружен принесённый ветром фрагмент мешка из полипропилена, брошенный в охранной зоне ВЛ сторонним лицом. | На проводе фазы "С" возникло однофазное к.з. через фрагмент мешка на металлическую траверсу опоры №172 ВЛ 110 кВ №543. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №543 выполнить инженерный осмотр в зоне ответственности ПО Волгоградские электрические сети, с составлением дефектной ведомости.
74 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 76 | 2019-01-10 17:57 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.44 ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №44 Центральная - РП №1120 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №44 Центральная применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
75 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-01-15 21:10 | 2019-01-15 21:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 645 от ВЛ-10кВ №11 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции в приборе учета. | Прибор учета типа "Миртек-12РУ". | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости, обратив особое внимание на монтаж приборов учета на опорах ВЛ.
76 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-01-19 21:16 | 2019-01-19 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 402 ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Механический износ контакта на опоре. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
77 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-01-12 12:30 | 2019-01-12 14:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 146 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-146 с обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ.
78 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-01-17 18:55 | 2019-01-17 19:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А2606. | Повреждение на абонентском ТП-А2606. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2606 по ВЛ-10 кВ №27 Молзавод о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
79 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-01-12 13:57 | 2019-01-12 14:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 291 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлёст между проводами ВЛ | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2/5-№2/6 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-291.
80 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-01-13 18:35 | 2019-01-13 18:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 в пролете опор №1-№2. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 в пролете опор №1-№2. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 в пролете опор №1-№2.
81 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-01-16 23:32 | 2019-01-17 00:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки проводов на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | Обрыв вязки проводов на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506.
82 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-01-16 16:05 | 2019-01-16 17:17 | ТП | ТП 1465 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1465(загрязнение опорной изоляции). | Перекрытие на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1465. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 1465.
83 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-01-17 22:02 | 2019-01-17 22:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525
84 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-01-14 14:14 | 2019-01-14 15:30 | ТП | 1с-0,4 кВ гр.1 ТП 2545 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контакта ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2545 фазы "А". | Повреждение контакта ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2545 фазы "А". | Повреждение контакта ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1 ТП 2545 фазы "А". | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 2545.
85 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-01-16 02:02 | 2019-01-16 02:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | Обрыв вязки провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1589.
86 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-01-16 06:40 | 2019-01-16 06:50 | ПС | 2С-10кВ ПС М.Горького | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (ласки) на вакуумный выключатель СВ-10кВ ПС 110 кВ М. Горького. | Перекрытие изоляции вакуумного выключателя СВ-10кВ ПС 110 кВ М. Горького, из-за возникновения дуги через тело животного (ласки). | Без повреждения оборудования. | Организовать внеочередные осмотры РП и ТП с целью выявления возможности проникновения мелких животных в ЗРУ и РУ. На основании инженерного осмотра устранить выявленные дефекты на ПС 110 кВ М. Горького. На ПС 110 кВ М. Горького выполнить инженерный осмотр на предмет проникновения мелких животных в ЗРУ-10 кВ. На основании внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты на РП и ТП Городского РЭС.
87 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-01-12 15:18 | 2019-01-12 16:58 | ТП | ТП 53 от ВЛ-10кВ № 23 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на опоре №8-7 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань. | На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обрыв шлейфа на опоре №8-7 (спуск к ТП-53) из-за изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обрыв шлейфа на опоре №8-7 (спуск к ТП-53). | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
88 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 97 | 2019-01-16 10:30 | 2019-01-16 10:55 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Металлоконструкция | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ Р-6 кВ №А147 - ТП-А2224. | Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ Р-6 кВ №А147 - ТП-А2224. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-6 кВ №12 Металлоконструкция о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
89 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-01-18 14:05 | 2019-01-18 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753. | Отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753. | Мастеру Крепинского УЭС ПРЭС Фризен С.Н. выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 753.
90 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-01-19 12:45 | 2019-01-19 13:06 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 1747 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-04кВ №1 ТП 1747. | Схлест проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747, что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1747. | Перегорел ПН 0,4 кВ ВЛ-04кВ №1 ТП 1747 | Мастеру Пархоменского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-04кВ №1 ТП 1747.
91 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-01-19 10:35 | 2019-01-19 11:05 | ВЛ | ВЛ-04кВ №2 ТП 705 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёста проводов в пролёте опор №17-№18 ВЛ-04кВ №2 ТП 705. | Схлёста проводов в пролёте опор №17-№18 ВЛ-04кВ №2 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-04кВ №2 ТП 705. | Отключен АВ ВЛ-04кВ №2 ТП 705. | Мастеру Пархоменского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-04кВ №2 ТП 705.
92 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-01-24 15:00 | 2019-01-24 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Мастеру Наримановского УЭС ПРЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828.
93 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-01-17 22:28 | 2019-01-17 22:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Схлест линейных проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038.
94 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-01-17 22:48 | 2019-01-17 22:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №3 ТП 2562 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2562. | Схлест линейных проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2562. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2562.
95 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-01-20 20:39 | 2019-01-20 20:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | Перекрытие в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506.
96 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-01-24 22:00 | 2019-01-24 22:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-572 ВЛ10кВ№10 Райгород-2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 пролёты опор №6-№7 в следствии разрегулировывания стрел провиса при усилении порывов ветра . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-572 пролёты опор №6-№7 в следствии разрегулировывания стрел провиса при усилении порывов ветра . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-572.
97 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-01-25 11:45 | 2019-01-25 11:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-421А. | Повреждение на абонентском ТП-421А. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-421А по ВЛ-10 кВ №1 Степная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
98 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-01-25 06:15 | 2019-01-25 07:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №23 Дубовка за КРН 10кВ №17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №10/6 вследствие её загнивания в месте крепления крюка. | Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №23 Дубовка произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №10/6 вследствие её загнивания в месте крепления крюка. | На ВЛ-10 кВ №23 Дубовка выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №10/6. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Майская обратив особое внимание на состояние деревянных опор, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
99 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-01-24 10:40 | 2019-01-24 12:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 67 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не были выявлены дефектные, расслабленные вязки провода оп.№ 13-№15 | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектных, расслабленных вязок, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-67 с обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ.
100 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-01-25 08:21 | 2019-01-25 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 446 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода ВЛ опора №7-№8, №10-№11 | При ветровой нагрузке произошёл схлёст между проводами ВЛ оп.№7-№8, №10-№11 | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-446 оп.№7-№8, №10-№11.
101 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-01-26 20:41 | 2019-01-26 21:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения абонентского вводного провода на фасаде здания от оп.№3/3 | Замыкание контактных соединение абонентского вводного провода на фасаде здания от оп.№3/3 | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-67, обратить особое внимание на соединения вводных проводов, их изоляцию, контактные соединения.
102 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-01-28 17:00 | 2019-01-28 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811 по ВЛ-10кВ №19 Новая | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов при опадании гололеда в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811.
103 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 112 | 2019-01-28 13:46 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На проводах и ГЗТ ВЛ 110 кВ № 301 происходило образование ГИО с последующим сбросом. | При сбросе ГИО произошло сближение ГЗТ и провода фазы "А" в пролётах опор №№165-178 ВЛ 110 кВ №301 с пробоем воздушного промежутка и возникновением однофазного к.з. | Без повреждения элементов ВЛ. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №301, с составлением дефектной ведомости. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №301 с корректировать график ремонтов ВЛ 110 кВ.
104 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-01-24 11:02 | 2019-01-24 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 816 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2-№7/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7/2-№7/4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 816.
105 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-01-26 17:34 | 2019-01-26 18:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ № 1 ТП 1068 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1068 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1068, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1068.
106 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-01-29 12:08 | 2019-01-29 12:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 717 по ВЛ-10кВ №6 Майская. | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 717. | Схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 717, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 717. | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 717.
107 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-01-29 12:36 | 2019-01-29 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 828.
108 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-01-22 01:31 | 2019-01-22 02:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект окисления контакта на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Окисления контакта на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506.
109 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-01-29 14:46 | 2019-01-29 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП 736 по ВЛ-10кВ №5 Крепь. | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 736. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 736, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 736. | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 736.
110 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-01-23 18:24 | 2019-01-25 01:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор в пролетах опор № 4-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Схлест проводов в пролете опор в пролетах опор № 4-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор в пролетах опор № 4-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2038.
111 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-01-30 15:35 | 2019-01-30 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830 по ВЛ-10кВ №13 Бузиновская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №3-4 по АВ ВЛ-0.4кВ №1ТП 830 . | Схлест проводов в пролетах опор №3-4 по АВ ВЛ-0.4кВ №1ТП 830, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830. | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830.
112 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-01-31 15:45 | 2019-01-31 16:02 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 867 по ВЛ-10кВ №19 Новая | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов при пляске провода в результате осыпания ГИО по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 867. Схлест проводов при пляске провода в результате осыпания ГИО по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 867. | Схлест проводов при пляске провода в результате осыпания ГИО по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 867, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 867. | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС РЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 867.
113 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-01-28 12:02 | 2019-01-28 14:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 Майская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-10 кВ №7 Майская обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №21 - №22. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 Майская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
114 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 125 | 2019-01-22 10:28 | 2019-01-22 10:33 | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП 510 - ТП 2506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Трещина сварного шва раскрытием 1,5мм. продольной тяги ЛР КТП-2506 появилась из-за коррозии и отслоения металла в процессе эксплуатации. | Трещина сварного шва раскрытием 1,5мм. продольной тяги ЛР КТП-2506 появилась из-за коррозии и отслоения металла в процессе эксплуатации. | Повреждение ЛР-6 кВ ТП-2506.
115 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-01-25 06:04 | 2019-01-25 07:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Майская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1747. | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения изоляторов произошло перекрытие на опорных изоляторах ТП-1747 | В ТП-1747 повреждение проходного изолятора. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ-10 кВ №5 Майская, на предмет их технического состояния. Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить чистку изоляции ТП-1747.
116 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-01-27 20:55 | 2019-01-27 21:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525 | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525.
117 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-01-28 21:31 | 2019-01-28 21:33 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №1 ТП 2028 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание потребителем - ВРУ-0,4 кВ Производственной базы ул. Волгоградская, 1к. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ Производственной базы ул. Волгоградская, 1к. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании потребителем - ВРУ-0,4 кВ Производственной базы ул. Волгоградская, 1к.
118 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-01-28 17:35 | 2019-01-28 18:55 | ВЛ | ВЛ-10кв№22 Ивановскаяза КРН-10кВ №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №360-№361. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 Ивановская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
119 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-01-29 23:04 | 2019-01-29 23:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2543 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2543. | Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2543. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2543.
120 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-01-31 11:54 | 2019-01-31 13:56 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 1667 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное состояние контакта на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1667. | Нагрев контакта на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1667. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 1667.
121 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 133 | 2019-01-31 16:06 | 2019-01-31 16:14 | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП 2270 яч.7 п/ф. 2258 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс куска проволоки на опоре №1 КВЛ-6 кВ РП №2270 яч.7 - ТП-2258 яч.7. | Нарушение электрической изоляции из-за наброса куска проволоки на опоре №1 КВЛ-6 кВ РП №2270 яч.7 - ТП-2258 яч.7. | Без повреждений. | Мастеру участка Городского РЭС провести осмотр КВЛ-6 кВ РП №2270 яч.7 - ТП-2258 яч.7 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
122 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-02-03 16:35 | 2019-02-03 17:02 | ТП | Т-1 ТП 1589 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное техническое состояние контакта нижнего держателя ПН-0,4 кВ фаза "А" на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1589. | Сгорел нижний держатель ПН-0,4 кВ фаза "А" на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1589. | Нижний держатель ПН-0,4 кВ фаза "А" на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1589. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 1589.
123 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-02-04 14:30 | 2019-02-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-541 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-412 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №4 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-412. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-412 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №4 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-412. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
124 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-02-05 20:40 | 2019-02-05 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-556 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-556 обнаружен обрыв вязки на опор №9 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-556. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-556 обнаружен обрыв вязки на опор №9 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-556. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-556.
125 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-02-06 11:50 | 2019-02-06 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-533 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-533 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-533 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-533. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533.
126 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-02-06 14:19 | 2019-02-06 14:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 Чапурники-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А378. | Повреждение на абонентском ТП-А378. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А378 по ВЛ-10 кВ №16 Чапурники-2 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
127 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-02-04 18:10 | 2019-02-04 20:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316 в пролете опор №30-31. Неудовлетворительное состояние вязки линейных проводов на опоре №10 - №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316 в пролете опор №30-31. Окисление вязки линейных проводов на опоре №10 - №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 316, обнаруженные дефекты занести в журнал дефектов и запланировать сроки их устранения.
128 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-02-06 06:10 | 2019-02-06 07:46 | ТП | Т-1,1с-0,4кВ ТП 1655 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Загрязнение опорной изоляции Р-0,4 кВ гр.6 ТП 1655. | Перекрытие на Р-0,4 кВ гр.6 ТП 1655. | Повреждение верхнего изолятора ф.В на Р-0,4 кВ гр.№6. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1655.
129 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-02-01 09:50 | 2019-02-01 11:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 459 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не был выявлен дефект провода в пролёте оп.№5-№6 | При ветровой нагрузке произошёл обрыв дефектного провода оп.№5-№6 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-459 на состояние проводов ВЛ, с составлением ведомости дефектов.
130 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-02-07 14:45 | 2019-02-07 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-333 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 пролёты опор №7-№8 в следствии разрегулировывания стрел провиса . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333 обнаружен следы короткого замыкания и схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-333 пролёты опор №7-№8 в следствии разрегулировывания стрел провиса . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333.
131 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-02-08 17:30 | 2019-02-08 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-471 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-471 обнаружен обрыв ввода в домовладение от фасада здания опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-471 в пролетах опор №5-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-471 обнаружен обрыв ввода в домовладение от фасада здания опор №6 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-471 в пролетах опор №5-№7. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-471выявленные замечания занести в журнал дифектов.
132 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-02-08 20:40 | 2019-02-08 21:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-373 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-373 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-373 в пролетах опор №7-№8. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-373 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-373 в пролетах опор №7-№8. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-373, замену изоляторов, крюков, колпочико выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-373.
133 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-02-11 15:15 | 2019-02-11 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-532 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-532 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-532 в пролетах опор №4-№6. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-532 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-532 в пролетах опор №4-№6. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-532, замену изоляторов, крюков, колпочико выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-532.
134 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-02-04 15:42 | 2019-02-04 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 265 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №5 - №6. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 265 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
135 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-02-06 12:30 | 2019-02-06 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1021 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1021 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
136 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-02-06 14:22 | 2019-02-06 14:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 277 ВЛ-10 кВ №21 Котлубань | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
137 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-02-08 08:57 | 2019-02-08 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 464 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
138 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-02-11 12:09 | 2019-02-11 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 813 от ВЛ-10кВ №22 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 813 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
139 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-02-12 16:11 | 2019-02-12 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции в ЩУ-0,4кВ у абонента. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
140 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 156 | 2019-02-08 11:50 | 2019-02-08 13:48 | ТП | Т-1 ТП 3265 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП-3265. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП-3265. | В ТП-3265 повреждение шпильке вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП-3265. | Произвести внеочередной осмотр КТП-3265. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
141 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-02-15 02:02 | 2019-02-15 02:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1803 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
142 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-02-18 18:20 | 2019-02-18 19:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А55. | Повреждение на абонентском ТП-А55. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-А55 по ВЛ-10 кВ №12 Степная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
143 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-02-11 10:08 | 2019-02-11 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680, что привело к выходу из строя ПН-0,4кВ фаза "В". | Перегорел ПН-0,4кВ №2 ТП 1680. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1680.
144 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-02-15 16:50 | 2019-02-15 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973.
145 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-02-15 22:29 | 2019-02-15 22:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1068 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640.
146 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 163 | 2019-02-15 13:14 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.70 Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная повреждение кабеля марки ААБл 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
147 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-02-14 13:25 | 2019-02-14 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря прочности механической части автомата. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | Автомат марки ВА 57-35, Iн=100А. | Мастеру участка выполнить осмотр ТП 299 на предмет состояния коммутационных аппаратов с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
148 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-02-18 15:01 | 2019-02-18 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 796 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 796 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
149 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-02-18 22:18 | 2019-02-18 22:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 892 ВЛ-10кВ №21 Городище | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №7 - №8. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 892 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
150 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-02-15 11:25 | 2019-02-15 12:18 | ТП | ТП 733 по ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышени номинальных токов. | превышения номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 733, что привело к перекрытию АВВЛ-0,4кВ №2 ТП 733. | Неисправен АВ ВЛ-0,4кВ №2ТП 733. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. вывполнить замену АВВЛ-0,4кВ №2 ТП 733 установленной мощности.
151 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-02-20 14:25 | 2019-02-20 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 464 от ВЛ-10 кВ №9 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
152 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-02-13 21:16 | 2019-02-13 21:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Стрела провеса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527. | Схлест проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527.
153 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 173 | 2019-02-18 21:46 | 2019-02-18 22:47 | ВЛ ПС | ВЛ-110кВ ВДСК-1 ПС 110 кВ Ильевка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (куницы) на ввод трансформатора ТСН-1-10 кВ ПС 110 кВ Ильевка. | 1. Перекрытие изоляции вводов 10 кВ ТСН-1-10 кВ ПС 110 кВ Ильевка, из-за возникновения дуги через тело животного (куницы). 2. Отказ отключения ОД-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Ильевка из-за повреждения блок-контакта КЗ-110 кВ Т-1 в цепи отключения ОД-110 кВ Т-1 (излом прижимной пружины неподвижного контакта). | 1.Электродуговое повреждение изоляции вводов 10 кВ ТСН-1-10 кВ ПС 110 кВ Ильевка. 2.Излом прижимной пружины неподвижного контакта блок-контакта КЗ-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Ильевка. | Организовать внеочередные осмотры ПС Калачёвского РЭС с целью выявления возможности проникновения животных на ТСН. На основании внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты на ПС Калачёвского РЭС.
154 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-02-11 20:03 | 2019-02-11 21:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию и его провис | К.З между вводными проводами АПВ-10 | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-117 на состояние вводных проводов.
155 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-02-16 15:55 | 2019-02-16 16:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 62 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на фасаде здания | Замыкание неизолированных контактных соединение вводного провода на фасаде здания | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-62, обратить особое внимание на соединения вводных проводов.
156 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-02-18 09:31 | 2019-02-18 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода имеющего разрушенную изоляцию и его провис | Провес вводного провода сверх допустимого, что привело к привело к замыканию между проводами. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-67, составить ведомость дефектов ВЛ.
157 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 177 | 2019-02-13 15:06 | 2019-02-13 17:02 | РП | РП 1590 яч.19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа на опоре №1 КВЛ-6 кВ РП №1590 - ТП-96. | На КВЛ-6 кВ РП №1590 - ТП-96 обрыв шлейфа на опоре №1 из-за изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на опоре №1 КВЛ-6 кВ РП №1590 - ТП-96. | Мастеру бригады по ремонту и эксплуатации РС ГорРЭС произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ РП №1590 - ТП-96. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения.
158 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-02-18 12:10 | 2019-02-18 12:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-405 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 в пролетах опор №6-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 в пролетах опор №6-№7. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405, замену изоляторов, крюков, колпачков выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405.
159 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 179 | 2019-02-17 11:25 | 2019-02-17 12:14 | ТП | Т-1 ТП 2040 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за повышения нагрузки и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП-2040 | Из-за повышения нагрузки и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП-2040. | В ТП-2040 повреждение на шпильке 0,4 кВ фазы "А", отгорание наконечника ввода 0,4 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП-2040. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
160 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 180 | 2019-02-22 14:10 | 2019-02-22 14:31 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Яблочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1072. | Повреждение на абонентском ТП-А1072. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1072 по ВЛ-6 кВ №4 Яблочная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
161 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-02-18 12:00 | 2019-02-18 12:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Набатово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №133 ВЛ-10 кВ №2 Набатово произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №133 ВЛ-10 кВ №2 Набатово произошел по причине изменения свойств полепропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №2 Набатово срыв изолятора на опоре №133. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Набатово обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
162 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-02-18 17:57 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 Новая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Новая с целью установления причины отключения ВЛ.
163 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-02-17 16:43 | 2019-02-17 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Схлест проводов пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551.
164 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-02-17 21:45 | 2019-02-17 21:57 | ВЛ | ТП 2506 ВЛ-0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Схлест линейных проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2506.
165 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-02-17 21:55 | 2019-02-17 23:53 | ТП | ТП 2575 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное состояние контакта наконечника ф.Б на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575. | Отгорание наконечника ф.Б на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575. | Наконечник фаза "Б" ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2575. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ТП 2575.
166 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-02-18 19:52 | 2019-02-18 21:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию и его провис. | Произошёл схлёст между вводными проводами ВЛ 0,4кВ №1 ТП 601. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-601, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
167 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-02-20 14:14 | 2019-02-20 14:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 194 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект подключения фонаря уличного освещения. | Произошло замыкание фазного провода фонаря уличного освещения на траверсу опоры №4. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-194, обратить внимание на состояния уличного освещение и правильного, качественного подключение фонарей к ВЛ.
168 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-02-20 14:52 | 2019-02-20 16:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля в рубильнике 0,4кВ на фасаде здания имеющего разрушенную изоляцию в месте разделки кабеля. | Произошло К.З. между жилами вводного кабеля имеющего разрушенную изоляцию в щитке рубильника 0,4кВ. | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4кВ, составить ведомость дефектов ВЛ.
169 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-02-18 08:54 | 2019-02-18 09:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Стрела провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 в пролете опор №1 - №2. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 в пролете опор №1 - №2. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В провести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2027 в пролете опор №1 - №2.
170 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-02-16 11:50 | 2019-02-16 12:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028.
171 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-02-28 10:15 | 2019-02-28 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 864 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 864. | Схлест проводов в пролетах опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 864, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 864. | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 864.
172 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-02-28 09:58 | 2019-02-28 10:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616. | Без повреждения. | Мастеру карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616.
173 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-02-28 09:16 | 2019-02-28 09:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 802 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 802. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 802, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 802. | Без повреждения . | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 802.
174 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-02-18 11:45 | 2019-02-18 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в жилой дом на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ №2 Тп 630. | Схлест проводов в жилой дом на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ №2 Тп 630, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 630. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить замену ввода в жилой дом.
175 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-02-27 07:38 | 2019-02-27 07:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697.
176 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-02-26 16:37 | 2019-02-26 16:58 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 ТП 721 по ВЛ-10кВ №3 Крепь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 721. | Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 721, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 721. |  | Мастеру Крепенского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 721.
177 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-02-26 10:40 | 2019-02-26 10:42 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 868 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868. | Схлест проводов АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868. | Без повреждения. | Мастеру Крепенского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 868.
178 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-02-28 14:56 | 2019-02-28 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. | Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Крилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703.
179 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-02-16 17:30 | 2019-02-16 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1950.
180 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-02-17 14:31 | 2019-02-17 15:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 653 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №15 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода от изолятора на опоре №15 произошел по причине обрыва нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Провод АС-35. | Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслужива-нию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653.
181 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-02-18 17:40 | 2019-02-18 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 951.
182 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-02-18 18:10 | 2019-02-18 19:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Балыклейская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №159 ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №159 ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская срыв изолятора на опоре №159. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
183 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 205 | 2019-02-21 23:11 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 630 яч.6 - ТП 657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657. | Характер повреждения КЛ-6 кВ №6 РП №630 - ТП-657 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Повреждение на КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
184 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-02-25 20:22 | 2019-02-25 20:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-538 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-538 обнаружен схлест проводов в пролётах опор №2/1-№2/2 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-538 обнаружен схлест проводов в пролётах опор №2/1-№2/2 и следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-538.
185 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-02-26 15:35 | 2019-02-26 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-599 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-559 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-559. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-559 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-559. | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-559.
186 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-02-27 20:21 | 2019-02-27 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-433 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-433 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №9 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-433 в пролетах опор №9-№10. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-433 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №9 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-433 в пролетах опор №9-№10. | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-433, замену изоляторов, крюков, колпачков выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-433.
187 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-02-19 18:00 | 2019-02-19 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966.
188 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-02-21 12:50 | 2019-02-21 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1016.
189 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-02-23 09:20 | 2019-02-23 09:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 908 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 908 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 908.
190 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-02-23 21:27 | 2019-02-23 21:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 945 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 945 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 945, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 945.
191 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-02-24 16:30 | 2019-02-24 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 916 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 916 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 916, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 916.
192 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-02-25 10:47 | 2019-02-25 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925.
193 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-02-27 15:15 | 2019-02-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №185 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №185 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань срыв изолятора на опоре №185. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 Котлубань обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
194 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-02-27 22:08 | 2019-02-27 22:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Схлест проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2043.
195 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-03-03 19:06 | 2019-03-03 19:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 64 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое состояние вводного провода в ж/д ул. Красноармейская д.50. | Повреждение вводного провода в ж/д ул. Красноармейская д.50 | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом состоянии вводного провода к ж/д ул. Красноармейская д.50
196 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-04 21:14 | 2019-03-04 21:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 650 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 650 в пролете опор №8-9 . | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 650 в пролете опор №8-9. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 650 в пролете опор №8-9 .
197 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 220 | 2019-03-01 03:41 | 2019-03-01 05:59 | ВЛ | ВЛ №303 110кВ ПС 110/10кВ «Шебалино» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4 Внешнее механическое воздействие | 01.03.2019 по южной части Волгоградской области наблюдался сильный ветер с порывами 15 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. При порывах ветра на анкерной металлической угловой опоре №125 ВЛ 110 кВ №303 произошло приближение шлейфа фаза "С" к траверсе с пробоем воздушного промежутка между проводом и телом опоры. | При порывах ветра на анкерной металлической угловой опоре №125 ВЛ 110 кВ №303 произошло приближение шлейфа фаза "С" к траверсе с пробоем воздушного промежутка между проводом и телом опоры. | Без повреждения элементов ВЛ. | На опоре №125 ВЛ 110 кВ №303 установить поддерживающую гирлянду на шлейф фазы "С". На ВЛ 110 кВ выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости.
198 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-03-01 21:55 | 2019-03-01 22:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 902 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №8 ТП 902. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №8 ТП 902, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "Б" Р-0,4кВ №8. | Перегорел ПН-0,4кВ Р-0,4кВ №8 ТП 902. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №8 ТП 902.
199 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-03-02 13:15 | 2019-03-02 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715. | Схлест проводов в пролетах опор №5-6, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715. | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715.
200 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-03-02 16:13 | 2019-03-02 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 при порывах ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 675. | Перегорел ПН-0,4кВ №1 ТП 675. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675.
201 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-03-03 12:12 | 2019-03-03 12:22 | ВЛ | ВЛ-04кВ №2 ТП 698 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 698. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 698 при порывах ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 698. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 698.
202 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-03-03 14:14 | 2019-03-03 14:40 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 1618 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест прповодов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618. | Схлест прповодов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618 при порывах ветра, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1618.
203 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-03-03 22:05 | 2019-03-03 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 1623. | Схест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1ТП 1623 в порывах ветра, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623.
204 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-03-03 15:30 | 2019-03-03 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 652 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №26-№27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №26-№27 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652.
205 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-03-04 18:10 | 2019-03-04 18:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 976 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976.
206 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-03-04 21:45 | 2019-03-04 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1010.
207 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-03-06 15:28 | 2019-03-06 15:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ № 1 ТП 653 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/24-№2/25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2/24-№2/25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653.
208 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2019-02-27 23:50 | 2019-02-28 00:25 | ТП | Т-1 ТП 1410 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1410. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-1410. | В ТП-1410 загрязнение опорных изоляторов ТП-1410. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-1410.
209 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 232 | 2019-03-04 16:50 | 2019-03-04 17:18 | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф.32 ПС Моторная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-6 кВ №32 Моторная на опоре №47 наброс стороннего предмета на провода ВЛ. | На КВЛ-6 кВ №32 Моторная межфазное короткое замыкание из-за наброса стороннего предмета на провода ВЛ на опоре №47. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №32 Моторная обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
210 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 233 | 2019-03-03 00:23 | - | РП | РП 630 яч.15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ №15 РП №630 повреждение кабеля ТП-679 - ТП-1661. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-1661, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
211 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-03-04 15:20 | 2019-03-04 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-405- | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №2 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 в пролетах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №2 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-405 в пролетах опор №2-№3. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405, замену изоляторов, крюков, колпачков выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-405.
212 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-03-05 05:00 | 2019-03-05 05:06 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №8 Приволжская схлест проводов в пролете опор №70-№71. | На ВЛ-10 кВ №8 Приволжская схлест проводов в пролете опор №70-№71. | На ВЛ-10 кВ №8 Приволжская схлест проводов в пролете опор №70-№71. | Мастеру Приволжского участка Астапову Н.Н. привести значение стрелы провеса в пролете опор №70-№71 ВЛ-10 кВ №8 Приволжская согласно требованиям НТД.
213 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-03-10 21:45 | 2019-03-10 22:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-233- | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен с хлёст проводов в пролётах опор №13-№14 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен с хлёст проводов в пролётах опор №13-№14 и следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
214 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-03-04 22:10 | 2019-03-05 02:48 | ВЛ ТП | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод Т-1 ТП 1691 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на ПК-10 кВ ТП-1691. | Из-за поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на ПК-10 кВ ТП-1691. | В ТП-1691 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС провести чистку изоляции в ТП-1691 по ВЛ-10 кВ №27 Молзавод.
215 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-03-04 05:59 | 2019-03-04 06:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608. | Схлест проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 608.
216 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-03-05 11:35 | 2019-03-05 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811 по ВЛ-10кВ №19 Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811.
217 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-03-04 21:58 | 2019-03-04 22:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 119 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не были выявлены дефекты контактных соединений вводного провода. | К.З. между не изолированными контактными соединениями вводного провода СИП с проводом АПВ-10 при ветровой нагрузке. | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-119 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние вводных проводов и их контактных соединений.
218 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-03-04 22:00 | 2019-03-04 23:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 362 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-6 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | Схлест и К.З вводных проводов АПВ-6 имеющих разрушенную изоляцию. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-362, обратить особое внимание на стрелу провиса вводных проводов и их состояние.
219 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-03-05 10:54 | 2019-03-05 12:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 268 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов АПВ-10 имеющих провис и разрушенную изоляцию. | Схлёст и К.З проводов АПВ-10 имеющих разрушенную изоляцию. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-268, обратить особое внимание на стрелу провиса вводных проводов и их состояние
220 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-03-05 11:20 | 2019-03-05 13:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 322 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №3-№4 | При ветровой нагрузке произошло К.З. между проводами ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П произвести перетяжку проводов опора №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-322
221 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 13:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 219 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции вводного провода АПВ-6 и его провис | При ветровой нагрузке произошло к К.З между вводными проводами АПВ-6 имеющими разрушенную изоляцию | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-219 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
222 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-03-11 11:00 | 2019-03-11 11:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-312 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-312 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 в пролетах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-312 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 в пролетах опор №2-№3. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-312, замену изоляторов, крюков, колпочико выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-312.
223 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-03-11 12:41 | 2019-03-11 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-233 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-233 в пролётах опор 4-5. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-233 в пролётах опор 4-5. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233.
224 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-03-12 10:35 | 2019-03-12 10:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 в пролетах опор №4-№5. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405 в пролетах опор №4-№5. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длинне ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-405.
225 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-03-13 00:10 | 2019-03-13 00:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-436 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-436 обнаружен провис проводаопор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-436 в пролётах опор №4-№5 и следы короткого замыкания . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-436 обнаружен провис проводаопор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-436 в пролётах опор №4-№5 и следы короткого замыкания . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-436
226 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-03-08 16:35 | 2019-03-08 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 937.
227 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-03-09 15:10 | 2019-03-09 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 990 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 990, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 990.
228 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 252 | 2019-03-11 12:35 | - | ВЛ | ВЛ 220 кВ Песковатака – Суровикино-220 (Суровикино) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Сильный ветер с максимальными порывами 25 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление. | На ПС 220 кВ Песковатка при порывах ветра произошёл излом в плашечном зажиме раскрепляющей оттяжки ВЧЗ ВЛ 220 кВ Суровикино фазы "В", с последующим перекрытием КС ВЛ 220 кВ Суровикино. ВЧЗ-220 кВ Суровикино фазы "В" тип ВЗ-1250-05 в эксплуатации с 1972 года. | На ПС 220 кВ Песковатка излом оттяжки ВЧЗ 220 кВ Суровикино фазы "В". | На ПС 220 кВ Песковатка произвести осмотр раскрепляющих оттяжек оборудования. На ПС 220 кВ Песковатка по результатам осмотра выполнить ревизию плашечных зажимов раскрепляющих оттяжек.
229 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-03-11 11:55 | 2019-03-11 12:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 796 от ВЛ-10кВ № 1 Паньшино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 796 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
230 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-03-11 14:25 | 2019-03-11 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 464 от ВЛ-10кВ №9 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
231 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-03-07 20:28 | 2019-03-07 20:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 833. | Без повреждения. | Мастеру Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 833.
232 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-03-11 15:20 | 2019-03-11 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Механический износ стойки опоры вследствие длительного срока эксплуатации. | Стойка опоры. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
233 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-03-12 11:23 | 2019-03-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 801 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
234 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-03-10 11:33 | 2019-03-10 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715. | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 715.
235 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-03-12 12:17 | 2019-03-12 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 876 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
236 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-03-12 16:06 | 2019-03-12 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 570 от ВЛ-10кВ №1 Опытная-110 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Срыв изолятора на опоре при сильном ветре. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 570 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
237 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-03-10 11:35 | 2019-03-10 11:49 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 964, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 964.
238 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-03-11 22:03 | 2019-03-11 22:37 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1704 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2п/5-№2п/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1704, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2п/5-№2п/6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1704.
239 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-03-11 13:52 | 2019-03-11 14:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис проводов ВЛ | К.З. между проводами ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить перетяжку проводов между ТП и опорой №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-194
240 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-03-11 12:57 | 2019-03-11 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3254 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест проводов на опоре №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3254. | Поврежденного оборудования нет.
241 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-03-11 13:49 | 2019-03-11 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | Поврежденного оборудования нет.
242 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-03-11 14:33 | 2019-03-11 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест линейных проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643. | Поврежденного оборудования нет.
243 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-03-11 14:37 | 2019-03-11 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2404 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2404 в пролете опор №2-3 | Поврежденного оборудования нет.
244 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-03-11 16:37 | 2019-03-11 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 в пролете опор №4-5 | Поврежденного оборудования нет.
245 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-03-11 17:59 | 2019-03-11 19:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Обрыв вязки проводов, опора №6 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343. | Поврежденного оборудования нет.
246 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-03-11 18:33 | 2019-03-11 18:44 | ТП | Т-1 ТП 1215 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По сообщению Волгоградского ЦГМС: Ночью 11.03 и с сохранением до конца суток 11.03.2019 на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 18-23 м/с. Приложение: Информационное донесение МЧС России №154-107-1 от 11.03.2019 г. | Схлест в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1215. | Поврежденного оборудования нет.
247 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-03-11 13:48 | 2019-03-11 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693 по ВЛ-10кВ №19 М. Горького | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. | Следы схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" №2 ТП 1693. | Перегорел ПН-0,4кВ Фаза "А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693.
248 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-03-11 14:55 | 2019-03-11 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1602 по ВЛ-10кВ №9 Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1602. | Следы схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1602, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1602. | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1602.
249 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-03-11 15:54 | 2019-03-11 16:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818. | Следы схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ Ф-В Р ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818. | Перегорел ПН-0,4кВ Ф-В Р ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 818.
250 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2019-03-18 10:57 | 2019-03-18 15:21 | ВЛ | ВЛ-10кв№15 Цаца | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования ПС 35 кВ Цаца неизвестными лицами. | Механическое повреждение оборудования ПС 35 кВ Цаца с хищением вакуумного выключателя с блоком управления ВЛ-10 кВ №15 Цаца в КРУН-10 кВ неизвестными лицами. | Похищено следующие оборудование ПС 35 кВ Цаца: 1. Вакуумный выключатель марки BB/TEL-10-20/1000. 2. Блок управления приводом марки BU/TEL-100/220-2-03A. | Обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту хищения оборудования ПС 35 кВ Цаца. Выполнить ремонт пролёта ограждения и восстановить целостность охранного ограждения "Егоза" периметра ПС 35 кВ Цаца. На ПС 35 кВ Цаца завершить работы по внедрению системы телемеханики (АСУ ТП), включая минимальные наблюдаемость и телемеханизацию.
251 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 279 | 2019-03-11 11:08 | 2019-03-11 12:57 | КВЛ | КВЛ-6 кВ №12 РП 100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП-1026. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП-1026. | На КВЛ-6 кВ №12 РП №100 обрыв шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП-1026. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ №12 РП№100 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
252 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 280 | 2019-03-11 14:52 | 2019-03-11 16:50 | ВЛ | КВЛ-6 кВ №12 РП 100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа на опоре №2 отпайка к ТП-1026. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву шлейфа на опоре №2 отпайка к ТП-1026. | На КВЛ-6 кВ №12 РП №100 обрыв шлейфа на опоре №2 отпайка к ТП-1026. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ №12 РП№100 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
253 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-03-11 13:52 | 2019-03-11 15:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 20 м/с на ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная произошел обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №65-66. | На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная обрыв провода марки АС-70 произошел из-за уменьшения сечения провода в процессе эксплуатации и воздействием ветровой нагрузки в связи с ухудшением погодных условий сопровождавшихся сильным ветром с порывами до 20 м/с. | На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №65-№66 | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения.
254 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-03-11 21:32 | 2019-03-11 22:24 | ВЛ | ТП 1060 1с-0,4 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное техническое состояние наконечника КЛ-0,4 кВ №9 ТП 1060. | Неудовлетворительное техническое состояние наконечника КЛ-0,4 кВ №9 ТП 1060. | Поврежденного оборудования нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1060.
255 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-03-13 09:14 | 2019-03-13 09:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 в пролете опор №2-3. | Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 в пролете опор №2-3. | Поврежденного оборудования нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525 в пролете опор №2-3.
256 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2019-03-18 12:25 | - | ПС | ПС 110 кВ Чапурники-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования ПС 110 кВ Чапурники-2 неизвестными лицами. | Механическое повреждение оборудования ПС 110 кВ Чапурники-2 с хищением вакуумного выключателя с блоком управления и питания ячейки 10 кВ ПГ в КРУН-10 кВ, неизвестными лицами. | Похищено следующее оборудование ПС 110 кВ Чапурники-2: 1. Вакуумный выключатель марки BB/TEL-10/630. 2. Блок управления марки BU/TEL-100/220-2-03A. | Выполнить ремонт пролёта кирпичного ограждения и восстановить целостность охранного ограждения "Егоза" периметра ПС 110 кВ Чапурники-2. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту хищения оборудования ПС 110 кВ Чапурники-2. На ПС 110 кВ Чапурники-2 восстановить ячейку 10 кВ №2 плавки гололёда. На ПС 110 кВ Чапурники-2 завершить работы по внедрению системы телемеханики (АСУ ТП), включая минимальные наблюдаемость и телемеханизацию.
257 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2019-03-13 07:32 | 2019-03-13 07:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1803 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
258 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 295 | 2019-03-19 02:40 | 2019-03-19 04:31 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Металлоконструкция | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А2224. | Повреждение на абонентском ТП-А2224. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2224 по ВЛ-6 кВ №12 Металлоконструкция о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
259 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 296 | 2019-03-23 07:04 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На поверхности стеклянных изоляторов в поддерживающей гирлянде и на траверсе опоры №253 ВЛ 110 кВ ВДСК-2 следы жизнедеятельности птиц. |  | Без повреждений основных элементов ВЛ. | По итогам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить замену изоляторов, загрязнённых продуктами жизнедеятельности птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВДСК-2 на предмет загрязнения изоляторов.
260 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2019-03-14 07:29 | 2019-03-14 09:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 Полунино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-154 по ВЛ-10 кВ №2 Полунино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-154 по ВЛ-10 кВ №2 Полунино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-154 по ВЛ-10 кВ №2 Полунино. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №2 Полунино. Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 Полунино.
261 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-03-25 14:10 | 2019-03-25 15:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А900. | Повреждение на абонентском ТП-А900. | Без повреждений оборудования Калачевского РЭС. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца ТП-А900 по ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
262 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 300 | 2019-03-22 10:00 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 3130 яч.9 - ТП А.3244 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А3244. | Повреждение на абонентском ТП-А3244. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3244 по КЛ-6 кВ №9 РП№3130 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
263 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-03-19 21:20 | 2019-03-19 21:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 402 от ВЛ-10кВ №1 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ сторонним лицом. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
264 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-03-23 06:25 | 2019-03-23 07:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП618 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
265 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-03-26 15:00 | 2019-03-26 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП416 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 416 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
266 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-03-27 16:41 | 2019-03-27 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4К №1 от ТП 685 от ВЛ-10кВ №9 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Окисление контакта на вводе в жилой дом. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 685 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
267 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 305 | 2019-03-28 06:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На опоре №248 на траверсе над гирляндой изоляторов фазы "А" остатки металлической проволоки от наброса, вследствие жизнедеятельности птиц. |  | Без повреждения элементов ВЛ. | По итогам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ВДСК-2 снять выявленные продукты гнездования птиц. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВДСК-2 на предмет гнездования птиц.
268 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 306 | 2019-03-17 11:09 | 2019-03-17 11:20 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП А.1209 - ТП 3260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ТП-А1209-ТП-3260 повреждение концевой муфты в ТП-А1209. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести пере монтаж концевой муфты в ТП-А1209.
269 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-03-28 09:48 | 2019-03-28 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете проводов №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Схлест проводов в пролете проводов №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете проводов №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394.
270 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2019-03-22 05:55 | 2019-03-22 06:05 | РП | яч.7 РП 1360 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-10 кВ ТП-1304 - ТП-1341 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-1304 - ТП-1341, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
271 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-03-26 01:30 | 2019-03-26 01:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 915 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 915 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 915, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 915.
272 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2019-03-29 10:56 | 2019-03-29 11:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 Водопроводная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-900А. | Повреждение на абонентском ТП-900А. | Без повреждения оборудования Калачевского РЭС. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца ТП-А900 по ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
273 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-03-28 11:00 | 2019-03-28 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 962 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962.
274 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-03-29 09:42 | 2019-03-29 10:26 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ № 2 ТП 1707 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707.
275 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-03-29 16:21 | 2019-03-29 16:52 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорели ПН-2 фаз "А", "В" Р ВЛ-0,4кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 951.
276 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 316 | 2019-04-01 12:31 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Горение стерни и камыша (по вине не установленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ ВДСК-2 в районе пролётов опор №№ 200-203. | Перекрытие продуктами горения воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№200-201 ВЛ 110 кВ ВДСК-2. | Без повреждения элементов ВЛ 110 кВ ВДСК-2. | Направить письма-предупреждения "О запрете сжигания мусора вблизи охранных зон ВЛ и соблюдении правил пожарной безопасности" в Администрации районов Волгоградской области и главам сельских поселений в зоне ответственности ПО ВЭС. На ВЛ 110 кВ ВДСК-2 организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов и проводов, с составлением дефектной ведомости.
277 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-03-22 16:10 | 2019-03-22 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-496 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв вязки на опор №5 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496.
278 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-03-22 21:10 | 2019-03-22 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис проводаопор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 в пролётах опор №5-№6 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис проводаопор ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 в пролётах опор №5-№6 и следы короткого замыкания . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247
279 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-03-23 21:50 | 2019-03-23 22:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 493 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493 обнаружен обрыв вязки на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493, схлест с нижним проводом в пролётах опор №11-№13 и следы короткого замыкания . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493 обнаружен обрыв вязки на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493, схлест с нижним проводом в пролётах опор №11-№13 и следы короткого замыкания . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493.
280 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-03-24 10:33 | 2019-03-24 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-432 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-432 обнаружен обрыв вязки на опор №13 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-432 в пролётах опор№12-№14. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-432 обнаружен обрыв вязки на опор №13 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-432 в пролётах опор№12-№14. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-432
281 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-03-24 20:24 | 2019-03-24 20:49 | ВЛ | ВЛИ-0,4кв№2 ТП-558 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-558 обнаружен провис провода ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-558 в пролётах опор №13-№14 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-558 обнаружен провис провода ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-558 в пролётах опор №13-№14 и следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-558.
282 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-03-25 20:37 | 2019-03-25 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-496 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв вязки на опоре №17 и схлёст проводов в пролётах опор №16-№18 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв вязки на опоре №17 и схлёст проводов в пролётах опор №16-№18 и следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496.
283 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-247 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-247 обнаружен с хлёст проводов в пролётах опор №22-№23 и следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-247 обнаружен с хлёст проводов в пролётах опор №22-№23 и следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2от ТП-247.
284 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-04-02 22:00 | - | РП | В-10 кВ яч.18 РП 311 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А2317. | Повреждение на абонентском ТП-А2317. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2317 по КВЛ-10 кВ №18 РП №311 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
285 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 328 | 2019-03-30 11:50 | 2019-03-30 12:17 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора повреждение свинцовой соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
286 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-03-31 12:50 | 2019-03-31 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 ВЛ-10 кВ №3 К-1. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода при увеличении стрелы провеса. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 424 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
287 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-04-04 14:55 | 2019-04-04 15:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№1 ТП 659 от ВЛ-10кВ №23 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное устранение дефектов. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 659 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
288 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-04-05 15:50 | 2019-04-05 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 800 ВЛ-10 кВ №14 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
289 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-04-03 00:20 | 2019-04-03 01:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 и №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 и №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 и №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3411.
290 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-04-03 14:10 | 2019-04-03 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4558.
291 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-04-03 20:56 | 2019-04-03 21:07 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 2552 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта - загрязнения опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2552. | Перекрытие на опорной изоляции 1с-0,4 кВ ТП 2552. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2552.
292 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-04-03 14:25 | 2019-04-03 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта - ослабление вязки провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539.
293 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-04-06 13:35 | 2019-04-06 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта - ослабление вязки провода на воздушном выводе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040, от оп. 1 к ТП 2040. | Обрыв вязки провода на воздушном выводе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040, от оп. 1 к ТП 2040. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2040.
294 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-04-11 20:20 | 2019-04-11 21:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-233 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опор №16/4 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 в пролётах опор 16/3-16/5. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опор №16/4 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 в пролётах опор 16/3-16/5. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
295 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-04-06 18:12 | 2019-04-06 18:18 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 759 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 759. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 759, что привело в отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1. | Без повреждения. | Мастер Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 759.
296 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-04-09 10:38 | 2019-04-09 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 734 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 734. | Схлёст проводов в пролете опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 734, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2. | Без повреждения. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 734.
297 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-04-04 18:09 | 2019-04-04 18:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 971 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971.
298 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-04-06 15:17 | 2019-04-06 15:49 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1707 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1707, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1707.
299 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-04-10 15:18 | 2019-04-10 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1701 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1701.
300 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-04-13 13:26 | 2019-04-13 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058.
301 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 287 | 2019-04-14 06:06 | 2019-04-14 07:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Радиорелейная 1с-10 кВ | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | По оперативным данным гидрологической станции Калач-на-Дону Волгоградской области 14 апреля наблюдалось ухудшение метеорологической дальности видимости до 2 км (дымка - адвективный туман). | 1.В процессе эксплуатации с 2008 года произошло образование множественных микротрещин на изоляционных полимерных поверхностных оболочках ОПН-10 кВ В 10 кВ Т-1, из-за многократных перепадов температур. Наличие микротрещин наружной изоляции ОПН-10 кВ способствовало накоплению микроскопических пылевых частиц. Во время тумана на изоляционных полимерных поверхностных оболочках ОПН-10 кВ В 10 кВ Т-1 образовались пыле-водные отложения, приведшие к прохождению повышенных токов утечки по поверхности оболочек ОПН-10 кВ В 10 кВ Т-1 и перегреву с расплавлением полимера. 2.Воздействием расплавленных полимеров ОПН-10 кВ В 10 кВ Т-1 возникло 3-х фазное КЗ и произошло электродуговое повреждение полимерной изоляции вакуумного выключателя В 10 кВ Т-1 марки BB/TEL-10-12,5/1000. | 1. Электродуговое повреждение полимерной поверхностной наружной изоляции ОПН-10 кВ В 10 кВ Т-1 марки ОПН-PT/TEL-X/X УХЛ-2, год выпуска 2008, текущий ремонт – 12.10.2017 г. 2. Электродуговое повреждение полимерной изоляции вакуумного выключателя В 10 кВ Т-1 марки BB/TEL-10-12,5/1000, год выпуска 2008, текущий ремонт – 12.10.2017 г. | Организовать внеочередные осмотры ПС 110 кВ Калачёвского РЭС, на предмет состояния полимерной изоляции ОПН-10 кВ. По результатам внеочередных осмотров ПС 110 кВ Калачёвского РЭС, при необходимости, выполнить чистку изоляции оборудования ячеек 10 кВ.
302 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 344 | 2019-04-17 15:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | В пролёте опор №№ 29/18-29/19 ВЛ 110 кВ №52 на грозозащитном тросе наброс полосы фольгированного утеплителя, принесённый порывами ветра. |  | Без повреждений ВЛ. | Направить письма-предупреждения "О запрете складирования и сжигания мусора вблизи охранных зон ВЛ и соблюдении правил пожарной безопасности" в Администрацию Городищенского района Волгоградской области.
303 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-04-14 13:50 | 2019-04-14 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525. | Схлест проводов в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2525.
304 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-04-17 11:36 | 2019-04-17 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 в пролете опор №4-№5. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
305 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-04-17 13:41 | 2019-04-17 21:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 в пролете опор №4-№5. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 692 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
306 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-04-17 14:29 | 2019-04-17 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630. | Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 в пролете опор №6-№7. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1630 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
307 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-04-17 15:41 | 2019-04-17 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4, №5 ТП 2527 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №4,5 ТП 2527. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №4,5 ТП 2527 в пролете опор №1-№2. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4,5 ТП 2527 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
308 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-04-17 21:44 | 2019-04-17 21:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2525 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2525. | Схлест проводов в пролете оп. 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2525 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
309 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-04-17 23:01 | 2019-04-17 23:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030. | Схлест проводов в пролете оп. 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2030 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
310 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-04-17 16:03 | 2019-04-17 17:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3293 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Превышение предельно-допустимого значения угла наклона деревянной опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
311 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-04-17 22:20 | 2019-04-17 22:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное состояние контакта на нижнем контактном соединении на Р-0,4 кВ гр.2 по фазе "А" с КЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | Нагрев на нижнем контактном соединении на Р-0,4 кВ гр.2 по фазе "А" с КЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 3243.
312 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-04-12 16:21 | 2019-04-12 17:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №11-№12 | Произошло К.З. между проводами ВЛ. | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-324 опора №11-№12.
313 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-04-17 08:58 | 2019-04-17 09:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП601 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 имеющего разрушенную изоляцию | Произошло К.З. между вводными проводами от опоры №5/9 до здания | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-601, составить ведомось дефектов, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
314 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-04-17 15:12 | 2019-04-17 16:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена разрегулирована стрела провиса провода оп.№13-№14 | Произошло К.З. между проводами ВЛ оп. №13-№14 | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса провода оп.№13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113
315 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-04-17 20:31 | 2019-04-17 20:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 142 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса вводных проводов АПВ-10 вводного сверх допустимой нормы, | Провес вводного провода сверх допустимого. К.З. между вводными проводами | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-142, составить ведомость дефектов.
316 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-04-18 15:07 | 2019-04-18 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 459 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена раслабленая вязка | Раслабление вязки,обрыв провода и его перегорание оп.№12 | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-459 обратить внимание на крепление проводов, вязок, изоляторов с составлением ведомости дефектов ВЛ
317 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-04-21 23:33 | 2019-04-21 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-204 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-204 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №18-№19 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-204 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №18-№19 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-204. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-204
318 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 366 | 2019-04-07 05:18 | 2019-04-07 06:43 | РП | яч.13 РП 1120 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-1140. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-1140 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Повреждение на КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-1140. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-1140, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
319 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 367 | 2019-04-10 15:36 | 2019-04-10 17:30 | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 200 яч.5 - ТП 3265 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Послеаварийным осмотром на ВЛ-6 кВ №5 РП №200 установлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21- №22 из-за обрыва провода линии связи состоящей на балансе ПАО "Ростелеком" и падения его на провода ВЛ-6 кВ №5 РП №200. | Послеаварийным осмотром на ВЛ-6 кВ №5 РП №200 установлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21- №22 из-за обрыва провода линии связи состоящей на балансе ПАО "Ростелеком" и падения его на провода ВЛ-6 кВ №5 РП №200. | На ВЛ-6 кВ №5 РП №200 обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21- №22 из-за обрыва провода линии связи состоящей на балансе ПАО "Ростелеком" и падения его на провода ВЛ-6 кВ №5 РП №200. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес ПАО "Ростелеком" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
320 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-04-09 13:05 | 2019-04-09 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 610 ВЛ-10 кВ № 7 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №10 - №11, приведшее к кратковременному схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
321 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2019-04-10 16:35 | 2019-04-10 17:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на Р-10 кВ №216 по ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на Р-10 кВ №216 по ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань обрыв провода марки АС-50 на ЛР-10 кВ №216. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
322 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-04-17 16:25 | 2019-04-17 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №109А. | Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №109А. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №14 Степная за Р-10 кВ №109А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
323 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2019-04-17 16:30 | 2019-04-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Песковатка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №98А. | Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №98А. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №10 Песковатка за Р-10 кВ №98А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
324 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-04-17 16:45 | 2019-04-17 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 425 от ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 425 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
325 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-04-18 10:15 | 2019-04-18 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 645 от ВЛ-10кВ №11 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода, его вытягивание, из-за длительного срока эксплуатации. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №11 - №12, приведшее к схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
326 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-04-16 02:15 | 2019-04-16 02:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 890 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 890. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 890, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 890. | Без повреждения. | Мастеру Крепенского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 890.
327 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-04-16 15:52 | 2019-04-16 16:08 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 ТП878 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 878. | Схлест проводов при порыве ветра в пролете опор №9-10, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 878. | Без повреждения . | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 878
328 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-04-16 18:40 | 2019-04-16 19:03 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ТП 608 перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1. | Схлест проводов в пролете опор №4-5, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 608. | Перегорел ПН-0,4кВ №1 ТП 608. | Мастеру Крепинского УЭС Фризену С.Н. выполнить замену ПН-0,4кВ №1 ТП 608.
329 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2019-04-23 19:15 | 2019-04-23 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-196А. | Повреждение на абонентском ТП-196А. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А направить письмо в адрес владельца ТП-196А по ВЛ-10 кВ №10 Котлубань о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
330 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-04-17 15:34 | 2019-04-17 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765 по ВЛ-10кВ №14 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в результате провиса провода в пролёте 3-4 по ВЛ-0,4кв №2 ТП 765. | Схлест проводов в результате провиса провода в пролёте 3-4 по ВЛ-0,4кв №2 ТП 765, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765.
331 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-04-17 21:42 | 2019-04-17 22:02 | ВЛ | ВЛ-04кВ№3 ТП 931 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931.
332 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-04-20 10:25 | 2019-04-20 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | Схлест проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Кирилову Д.И. выполнить перетяжку провода нпо ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963.
333 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 385 | 2019-04-25 05:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На опоре №331 ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на нижней траверсе над гирляндой изоляторов фазы "А" остатки металлической проволоки от наброса, вследствие жизнедеятельности птиц (строительство гнезда). |  | Без повреждений ВЛ 110 кВ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на предмет гнездования птиц. По итогам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ВДСК-1 снять выявленные продукты гнездования птиц.
334 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-04-16 06:19 | 2019-04-16 06:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Повреждение на абонентском ТП-А1803. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1803 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
335 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-04-15 08:30 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №23 Карповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №23 Карповская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №102-№103 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №102 - №103 ВЛ-10 кВ №23 Карповская согласно требованиям НТД.
336 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 387 | 2019-04-17 23:03 | 2019-04-17 23:13 | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП 3130 - ТП 214 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение КВЛ-6 кВ №7 РП №3130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №17 - №18 КВЛ-6 кВ №7 РП №3130 согласно требованиям НТД.
337 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2019-04-29 08:32 | 2019-04-29 10:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | На ВЛ-10 кВ №1А Ляпичево повреждение на абонентской отпайке принадлежащей ООО УФСК Мост. |  | Без повреждений. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес ООО УФСК Мост о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
338 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 391 | 2019-04-26 12:30 | 2019-04-26 14:19 | ТП | Т-1, Т-2 ТП 559 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-559. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-559. | В ТП-559 нагрев на шпильке 0,4 кВ фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр КТП-559. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
339 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 392 | 2019-04-19 14:57 | 2019-04-19 16:18 | ТП | Т-1 ТП 2041 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорном изоляторе ТП-2041. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие на опорном изоляторе ТП-2041. | В ТП-2041 загрязнение опорных изоляторов. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту Р/С ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-2041.
340 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-04-22 16:28 | 2019-04-22 17:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 506 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опоры №11 . | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опоры №11 . | нет. | Мастеру участка выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-506, выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов.
341 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-04-17 18:05 | 2019-04-17 19:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1978.
342 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-04-25 22:15 | 2019-04-25 22:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре КТП-415 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 обнаружен срыв изолятора на опор №1 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 в пролётах опор №1-№2. | При осмотре КТП-415 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-415 обнаружен срыв изолятора на опор №1 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 в пролётах опор №1-№2. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок, замену изоляторов (выборочно) по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415.
343 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-04-20 18:05 | 2019-04-20 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №14 ТП 935.
344 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-04-26 22:30 | 2019-04-26 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-247 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №5/15-№5/16 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 . | При осмотре ТП-247 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №5/15-№5/16 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 . | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247Ответственное лицо: Главный инженер КрРЭС Дмитрук Д.М.
345 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-04-20 21:45 | 2019-04-20 22:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ-№1 ТП 627 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен дефект ВРУ-0,4кВ. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в ВРУ-0,4кВ жилого дома в результате затекания влаги в бокс ВРУ-0,4кВ. | Без повреждений оборудования КРЭС. | Направить потребителю предписание о необходимости приведения в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки.
346 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-04-27 20:50 | 2019-04-27 22:10 | ВЛ | ВЛИ-0,4кв№1 ТП-328 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-328 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-328 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-328 отключилася от перегруза. | При осмотре ТП-328 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-328 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-328 отключилася от перегруза. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-328.
347 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-04-28 11:45 | 2019-04-28 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-233 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опоре №23 и схлёст проводов в пролётах опор №22-№24, следы короткого замыкания. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 обнаружен обрыв вязки на опоре №23 и схлёст проводов в пролётах опор №22-№24, следы короткого замыкания. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
348 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-04-21 17:08 | 2019-04-21 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1977 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1977 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1977, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1977.
349 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-04-28 22:31 | 2019-04-28 23:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-333 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-333 обнаружен обрыв вязки на опор №15 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-333 в пролётах опор 14-16. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-333 обнаружен обрыв вязки на опор №15 и схлест с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-333 в пролётах опор 14-16. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-333.
350 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-04-23 22:04 | 2019-04-23 22:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кв №1 ТП-654 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 654 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№4/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№4/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654.
351 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-04-24 17:10 | 2019-04-24 17:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938.
352 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-04-26 15:58 | 2019-04-26 16:32 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1969 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1969 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1969, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1969.
353 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-04-28 16:25 | 2019-04-28 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №32 ТП 950.
354 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-04-20 23:10 | 2019-04-20 23:41 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №2 ТП 494 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.2-я Караванная д.21 управляющей компании обслуживающей данный жилой дом. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.2-я Караванная д.21. | Повреждена концевая муфта КЛ-0,4 кВ №2 ТП 494 в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.2-я Караванная д.21. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.2-я Караванная д.21 управляющей компанией обслуживающей данный жилой дом.
355 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 408 | 2019-04-22 10:17 | 2019-04-22 12:12 | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-90 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП-1105 яч.1 повреждения свинцовой соединительной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №1130 яч.17 - ТП-1105 яч.1 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
356 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-04-22 18:29 | 2019-04-22 18:51 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 25 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Симбирская д.43, управляющей компанией данного жилого дома. | Аварийный дефект в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Симбирская д.43. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Симбирская д.43, управляющей компанией данного жилого дома.
357 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-04-26 21:47 | 2019-04-26 23:45 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 559 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №10 ТП 559 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Университетский д.58. | Замыкание межфаз и на "Землю" КЛ-0,4 кВ №10 ТП 559 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Университетский д.58, вследствие нарушения изоляции кабеля. | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 559 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Университетский д.58 (в целом месте). | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. произвести внеочередной осмотр трассы и концевых муфт КЛ-0,4 кВ №10 ТП 559 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Университетский д.58.
358 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-04-22 17:07 | 2019-04-22 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 ослабление вязки провода в пролете опор №17 -18. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 обрыв линейного провода в пролете опор №17 -18. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567.
359 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-04-29 22:30 | 2019-04-29 23:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-424 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-424 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-424 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №5 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-424 в пролётах опор №4-№6. | При осмотре ТП-424 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-424 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №5 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-424 в пролётах опор №4-№6. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-424
360 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-04-30 10:15 | 2019-04-30 12:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 586 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-586 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-586 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №16-№17 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586. | При осмотре ТП-586 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-586 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №16-№17 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-586. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-586
361 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-04-24 16:04 | 2019-04-24 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки нулевого провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1572. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1572. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1572.
362 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 416 | 2019-04-26 18:13 | - | ПС | ф.0 ПС Сибирь-Гора | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Характер повреждения КЛ-6 кВ Сибирь-Гора №0 - РП №1260 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ-6 кВ Сибирь-Гора №0 - РП №1260 яч.1 будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ Сибирь-Гора №0 - РП №1260 яч.1 повреждение кабеля. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт Сибирь-Гора №0 - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп.
363 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-04-22 10:15 | 2019-04-22 11:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 207 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию. | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-207 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
364 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-04-26 18:32 | 2019-04-26 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027. | Схлест проводов в пролете опор №3-№5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2027.
365 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-04-25 14:35 | 2019-04-25 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №1-№2. Наклон опор. | При ветровой нагрузке произошел схлест проводов ВЛ | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 на состояние стрелы провиса проводов. Наклона стоек опор, составлением ведомости дефектов.
366 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-04-29 17:00 | 2019-04-29 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в проёте опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842. | Схлест проводов в проёте опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842. | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 842.
367 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-04-27 21:16 | 2019-04-27 21:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 1378.
368 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-04-30 08:50 | 2019-04-30 09:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 285 ВЛ-10 кВ №9 Степная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов (пленки ПВХ) на ВЛ. | Механическое воздействие постороннего предмета. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
369 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-04-29 17:23 | 2019-04-29 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 800 ВЛ-10 кВ № 14 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
370 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-04-30 11:59 | 2019-04-30 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 и 1с-0,4 кВ ТП 2542 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нагрев кабельного наконечника КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2542 на Р-0,4 кВ гр.2. | Оплавление изоляции КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2542 со слипанием жил данной КЛ (угроза короткого межфазного замыкания на "землю"). | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 2542.
371 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-05-03 08:51 | 2019-05-03 08:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020. | Схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3020.
372 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-05-05 02:39 | 2019-05-05 10:39 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №19 ТП 425 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ управляющей компании ж/д ул. Сулеймана-Стальского 18а. | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сулеймана-Стальского 18а. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ в адрес управляющей компании ж/д ул. Сулеймана-Стальского 18а.
373 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2019-05-04 10:30 | 2019-05-04 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Летняя | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыва алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №117 на абонентской отпайке к ТП-2А ТП-3А принадлежащей ООО "Волга-Агросоюз". | Обрыва алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №117 на абонентской отпайке к ТП-2А ТП-3А принадлежащей ООО "Волга-Агросоюз". | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес ООО "Волга-Агросоюз" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
374 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2019-05-03 02:04 | 2019-05-03 02:51 | ВЛ | ВЛ-10кв№7 Ивановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №101А. | На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №101А. | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-10 кВ №101А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
375 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 431 | 2019-05-02 02:28 | 2019-05-02 05:23 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами до 20 м/с по территории Калачёвского административного района, где проходят трассы ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2. | 02.05.2019 в 02:28 в результате грозового разряда в пролете опор №№458-459 ВЛ-110 кВ ВДСК-1 и в пролете опор №№459-460 ВЛ-110 кВ ВДСК-2 (совместная подвеска проводов на металлических опорах) произошло одновременное замыкание на землю фазы «А» ВЛ 110 кВ ВДСК 1 и фазы «С» ВЛ 110 кВ ВДСК-2 с возникновением токов КЗ. В результате произошло: 1. Пережог магистрального провода фазы «А» ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в пролете опор №№458-459 в месте ответвления к отпайке на ПС 110 кВ Калач. Падение провода на землю в сторону ПС 220 кВ Кировская (один конец) и падение на фазу «В» ВЛ 110 кВ ВДСК-1 отпайки к ПС 110 кВ Калач с возникновением устойчивого двухфазного КЗ (другой конец). 2. Пережог шлейфа фазы «С» на опоре №227 ВЛ 110 кВ ВДСК-2 и возникновение неполнофазного режима ВЛ 110 кВ ВДСК-2. Пережогу проводов способствовало изменение свойств и характеристик проводов в результате длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в эксплуатации с 1950 года. ВЛ 110 кВ ВДСК-2 в эксплуатации с 1973 года. | 1. Пережог провода марки АС-95/16 фазы "А" ВЛ 110 кВ ВДСК-1 в пролёте опор №№458-459. 2. Пережог провода марки АС-95/16 шлейфа фазы "С" ВЛ 110 кВ ВДСК-2 на опоре №227. | На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить замеры сопротивления заземляющих контуров опор №№420-480. На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить тепловизионное обследование контактных и болтовых соединений. На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2 проверить угол защиты грозозащитного троса на соответствие проектным данным. Выполнить ремонт провода в местах соединений с использованием спиральной арматуры. Рассмотреть на техническом совете филиала необходимость установки ОПН-110 кВ в пролете опор №№458-459 ВЛ-110 кВ ВДСК-1 и опор №№459-460 ВЛ-110 кВ ВДСК-2. На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 и ВЛ 110 кВ ВДСК-2 выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектных ведомостей.
376 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 432 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 11:24 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (№300) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору сторонним транспортом при проведении сельскохозяйственных работ трактором К-701 с плугом в охранной зоне ВЛ 110 кВ №300 в пролёте опор №№23-24. До повреждения металлические опоры №№23-24 ВЛ 110 кВ №300 находились в работе в нормальном состоянии. | Механическое повреждение двух металлических опор №23 (с потерей несущей способности - с падением опоры) и №24 (с деформацией сверх допустимого наклона) марки ПКБ 3/5 ВЛ 110 кВ №300, пропашным трактором К-701 с плугом. | Механическое повреждение металлических опор №23 и №24 ВЛ 110 кВ №300 Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 сторонним транспортом (трактор К-701 с плугом). | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Светлоярского района Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №300, с составлением дефектной ведомости.
377 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-05-02 00:32 | 2019-05-02 00:50 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 кВТП 866 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 866. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 866, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 866. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 866.
378 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-05-02 12:40 | 2019-05-02 12:59 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 ТП 641 ВЛ-10кВ №7 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №8 - №9, приведшее к кратковременному схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
379 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-05-02 13:30 | 2019-05-02 13:40 | ВЛ | ВЛ-04.кВ №1 ТП 425 ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №4 - №5, приведшее к кратковременному схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 425 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
380 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-05-02 12:39 | 2019-05-02 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-525 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-525 повреждений не обноружено ПН в РВЛ-0,4 кВ №2 фаза "С" перегорел от перегрузки. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-525 повреждений не обноружено ПН в РВЛ-0,4 кВ №2 фаза "С" перегорел от перегрузки. | нет. | Мастеру участка выполнить ревизию контактных соединений в РУ-0.4кВ №2 ТП-525 и распределение нагрузки.
381 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-05-03 10:48 | 2019-05-03 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис провода следы короткого замыкания и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен провис провода следы короткого замыкания и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 в пролётах опор №5-№6. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247.
382 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-05-05 12:30 | 2019-05-05 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-533 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 в пролетах опор №5-№6. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №5 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 в пролетах опор №5-№6. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533, замену изоляторов, крюков, колпочико выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-533.
383 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2019-05-10 13:52 | 2019-05-10 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Орошаемая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1827. | На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1827. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1827 по ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
384 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2019-05-12 12:12 | 2019-05-12 12:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 М.Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №19 М.Горького повреждение на абонентском ТП-А1843. | На ВЛ-10 кВ №19 М.Горького повреждение на абонентском ТП-А1843. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1843 по ВЛ-10 кВ №19 М.Горького о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
385 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-05-13 22:51 | 2019-05-13 23:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 М.Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №19 М.Горького повреждение на абонентском ТП-А1842. | На ВЛ-10 кВ №19 М.Горького повреждение на абонентском ТП-А1842. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1842 по ВЛ-10 кВ №19 М.Горького о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
386 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2019-05-13 19:36 | 2019-05-13 21:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А270. | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А270. | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А270 по ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
387 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-05-13 16:59 | 2019-05-13 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 К-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 К-1. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения.
388 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2019-05-13 17:20 | 2019-05-13 17:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 Опытная | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения.
389 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-05-12 09:40 | 2019-05-12 09:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 Ильевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся дождем. | Повреждение предохранителя ПК-10 кВ в ТП-10 кВ №903 по ВЛ-10 кВ №3 Ильевка произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой при ухудшении погодных условий сопровождавшихся дождем. | В ТП-903 по ВЛ-10 кВ №3 Ильевка повреждение В/В предохранителей ПК-10. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести уплотнение В/В щита ТП-903 по ВЛ-10 кВ №3 Ильевка.
390 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2019-05-14 22:09 | - | КЛ | КЛ-10 кВ ТП 1498 к ЛР-10 кВ №135 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-10 кВ №14 РП №1450 повреждение концевой муфты. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1498 на ЛР-10 кВ №135, применив термоусадочную муфту марки СТп.
391 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2019-05-15 11:35 | 2019-05-15 11:43 | ВЛ | ПС 35кВ Лозное ВЛ 10кВ № 7 Лозное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №7 Лозное произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №28/5-№28/6 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов | На ВЛ-10 кВ №7 Лозное разрегулировка проводов в пролете опор №28/5 - №28/6. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №28/5 - №28/6 ВЛ-10 кВ №7 Лозное согласно требованиям НТД.
392 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-05-03 11:35 | 2019-05-03 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №5-№6. | При ветровой нагрузке произошел схлест проводов ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-286 опора №5-№6
393 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-05-03 11:37 | 2019-05-03 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 | К.З. между вводными проводами АПВ-6 имеющие разрушенную изоляцию. | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-62 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
394 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 452 | 2019-05-13 15:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | При сильном ветре с порывами до 28,4 м/с, на отпайке к ПС 110 кВ Ивановская в пролетах опор №№ 119/57-119/58 произошло сближение проводов на расстояние пробоя воздушного промежутка, на Волгоградской ТЭЦ-3 В.ВЛ 110 кВ №302 отключился от МТО. | Отключение ВЛ 110 кВ № 302 произошло из-за пробоя воздушного промежутка при сближении проводов на расстояние менее допустимого от воздействия сильного ветра с порывами до 28,4 м/с. | Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. | Выполнить инженерный осмотр отпайки ВЛ 110 кВ №302 к ПС 110 кВ Ивановская, с составлением дефектной ведомости. По итогам инженерного осмотра отпайки ВЛ 110 кВ №302 к ПС 110 кВ Ивановская произвести замену дефектных изоляторов.
395 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-05-06 20:42 | 2019-05-06 22:35 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3567 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Песчанокопская д.15 управляющей компанией. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Песчанокопская д.15 управляющей компанией. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Песчанокопская д.15 управляющей компании.
396 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-05-10 14:23 | 2019-05-10 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 96 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №1/1 - 1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 96. | Обрыв провода в пролете опор №1/1 - 1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 96. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 96.
397 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-05-13 12:24 | 2019-05-13 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | Обрыв провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567.
398 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-05-16 12:58 | 2019-05-16 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6244 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ строительной площадки по адресу Южно-Украинская, 3а. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ строительной площадки по адресу Южно-Украинская, 3а. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ строительной площадки по адресу Южно-Украинская, 3а.
399 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-05-16 14:30 | 2019-05-16 15:03 | ТП | 2с-0,4 кВ ТП 559 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание КВЛ-0,4 кВ №17 ТП 559 персоналом АО "Великолукский мясокомбинат". | Повреждение изоляции КВЛ-0,4 кВ №17 ТП 559 АО "Великолукский мясокомбинат". | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании КВЛ-0,4 кВ №17 ТП 559 в адрес АО "Великолукский мясокомбинат".
400 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 462 | 2019-05-19 07:50 | 2019-05-19 07:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А280. | Повреждение на абонентском ТП-А280. | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А280 по ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
401 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-05-15 21:14 | 2019-05-15 21:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5 ПС Орошаемая | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения.
402 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-05-20 17:53 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Орошаемая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №2 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1739. | На ВЛ-10 кВ №2 Орошаемая повреждение на абонентском ТП-А1739. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1739 по ВЛ-10 кВ №2 Орошаемая о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
403 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-05-05 10:38 | 2019-05-05 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 903.
404 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-05-14 10:25 | 2019-05-14 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-233 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233 повреждение не обннаружено АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-233 отключился от превышения нагрузки. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233 повреждение не обннаружено АВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-233 отключился от превышения нагрузки. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233 Мастеру участка выполнить замеры нагрузки всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-233
405 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-05-22 20:46 | 2019-05-22 21:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 490 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-490 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-490 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-490 в пролетах опор №6-№7. | При осмотре ТП-490 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-490 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №6 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-490 в пролетах опор №6-№7. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-490. Замену изоляторов, крюков, колпочико, выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-490.
406 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-05-17 12:57 | 2019-05-17 14:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 329 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличеный провис провода опора №7-№8 | При ветровой нагрузке произошло К.З. между проводами ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. произвести перетяжку проводов опора №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-329
407 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-05-18 21:18 | 2019-05-18 22:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачек. | При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-207 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние изоляторов, вязок ВЛ
408 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-05-20 12:20 | 2019-05-20 13:13 | ВЛ | ВЛ0.4кВ №1 ТП 115 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №2/1-№2/2 | При ветровой нагрузке произошёл схлест проводов | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-115
409 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-05-21 21:45 | 2019-05-21 22:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-10 имеющего провис и разрушенную изоляцию. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-207 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов
410 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-05-17 19:03 | 2019-05-17 19:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 610 ВЛ-10 кВ № 7 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №3 - №4, приведшее к кратковременному схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
411 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-05-23 16:52 | 2019-05-23 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2,3 ТП 376 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Кратковременное касание проводов при порыве ветра. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 376 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
412 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-05-25 21:26 | 2019-05-25 21:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 604 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля в руб 0,4 кВ на фасаде здания имеющего разрушенную изоляцию в месте разделки кабеля | Произошло К.З. между жилами вводного кабеля имеющего разрушенную изоляцию в щитке рубильника 0,4 кВ | Без повреждений | Мастеру ДРЭС Курыкину В.П. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 604 на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4 кВ
413 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-05-25 19:34 | 2019-05-25 21:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 420 от ВЛ-10кВ №1 Паньшино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода марки СИП 4х35 в пролете опор №12 - №13 вследствие износа. | Провод СИП 4х35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 420 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
414 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-05-23 22:50 | 2019-05-23 23:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-546 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 23.05.19г. в 22-50. При осмотре ТП-546 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-546 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №5 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 в пролётах опор №4-№6. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-546 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №5 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 в пролётах опор №4-№6. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-546
415 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-05-24 21:30 | 2019-05-24 22:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-467 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 24.05.19г. в 21-30. При осмотре ТП-467 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-467 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №11 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-467 в пролетах опор №10-№11. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-467 обнаружен срыв изолятора верхнего провода на опор №11 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-467 в пролетах опор №10-№11. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-467. Замену изоляторов, крюков, колпочико, выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-467.
416 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-05-25 12:10 | 2019-05-25 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-308 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 25.05.19г. в 12-10. При осмотре ТП-308 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-308 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №3 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-308 в пролётах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-308 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №3 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-308 в пролётах опор №2-№3. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-308
417 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-05-28 21:58 | 2019-05-28 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №3 ТП-210 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-210 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-210 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №10 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 в пролётах опор №9-№10. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-210 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре №10 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 в пролётах опор №9-№10. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-210
418 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 482 | 2019-05-22 14:50 | 2019-05-22 16:16 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 1440 яч.10 п/ф.362 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-10 кВ №10 РП №1440 повреждение на абонентской отпайке ЛР-10 кВ №31 - ТП-1494. | На КВЛ-10 кВ №10 РП №1440 повреждение на абонентской отпайке ЛР-10 кВ №31 - ТП-1494. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ЛР-10 кВ №31 до ТП-1494 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
419 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 483 | 2019-05-26 19:27 | 2019-05-26 19:32 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.32 Моторная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная схлест проводов в пролете опор №48-№49. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Малуеву В.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №48-№49 ВЛ-6 кВ №32 Моторная согласно требованиям НТД.
420 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2019-05-23 21:40 | 2019-05-23 21:59 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 Полунино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ № Полунино повреждение на абонентском ТП-А615. | На ВЛ-10 кВ № Полунино повреждение на абонентском ТП-А615. | Без повреждения оборудования Дубовского РЭС. | Главному инженеру ДРЭС Пономареву И.С. направить письмо в адрес владельца ТП-А615 по ВЛ-10 кВ №2 Полунино о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
421 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-05-27 18:00 | 2019-05-27 18:03 | РП | В-10 кВ яч.11 РП 1550 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №11 РП №1550 схлест проводов в пролете опор №49-№51. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Марулину М.В. привести значение стрелы провеса в пролете опор №49-№51 ВЛ-10 кВ №11 РП №1550 согласно требованиям НТД.
422 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-05-24 12:39 | 2019-05-24 14:09 | ТП | Т-1 ТП 1363 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-1363.
423 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2019-05-20 12:52 | 2019-05-20 13:40 | РП | РП 302 2с-10 кВ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-10 кВ №18 РП-10 кВ №302 повреждение на абонентском ТП-А1337. | На КВЛ-10 кВ №18 РП-10 кВ №302 повреждение на абонентском ТП-А1337. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1337 по КВЛ-10 кВ №18 РП №302 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
424 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2019-05-20 16:52 | - | РП | РП 470 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения в абонентском ТП-А464. | Повреждения в абонентском ТП-А464. | Без повреждения оборудования КрРЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А464 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
425 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-05-20 20:15 | - | КЛ | КЛ-10 кВ РП 470 яч.4 - ТП А. 464 яч.1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение абонентского КЛ-10 кВ РП №470 яч.4 - ТП-А464 яч.1. | Повреждение абонентского КЛ-10 кВ РП №470 яч.4 - ТП-А464 яч.1. | Без повреждения оборудования. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А464 по КЛ-10 кВ №4 РП №470 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ №4 РП №470.
426 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 491 | 2019-05-29 10:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На опоре №26 ВЛ 110 кВ №302 наброс (остатки металлической проволоки от гнезда, вследствие жизнедеятельности птиц). |  | Без повреждения элементов ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №302 на предмет гнездования птиц, по итогам осмотра снять гнёзда с опор.
427 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-05-26 05:40 | 2019-05-26 05:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703.
428 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-05-26 19:10 | 2019-05-26 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 699. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 699.
429 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 494 | 2019-05-25 15:33 | 2019-05-25 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП-А1832. | Повреждение на абонентском ТП-А1832. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1832 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
430 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-05-11 22:55 | 2019-05-11 23:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963.
431 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-05-27 06:00 | 2019-05-27 06:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 4\6-4\7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800. | Схлест проводов в пролетах опор № 4\6-4\7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 800. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800.
432 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-05-27 19:00 | 2019-05-27 19:17 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 705 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | Схлёст проводов в пролёте опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 705.
433 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-05-15 16:03 | 2019-05-15 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1942 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1942 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942.
434 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-05-28 16:31 | 2019-05-28 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №4-оп.№5 ТП 849 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1. | Схлёст проводов в пролете опор №4-оп.№5 ТП 849 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 849.
435 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-05-29 17:35 | 2019-05-29 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623.
436 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-05-29 17:40 | 2019-05-29 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-599- | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 29.05.19г. в 17-40. При осмотре ТП-599 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-599 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-599 отключился от перегруза. В 18-40 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-599 введена в работу. | 29.05.19г. в 17-40. При осмотре ТП-599 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-599 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-599 отключился от перегруза. В 18-40 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-599 введена в работу. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-599.
437 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-05-30 05:37 | 2019-05-30 05:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схест провода в пролетах опор №5-оп.№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | Схест провода в пролетах опор №5-оп.№6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1657.
438 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-05-30 16:30 | 2019-05-30 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 680 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 680. | Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 680, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 680. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 680.
439 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-05-30 17:52 | 2019-05-30 17:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Увеличение параметров нагрузки отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605. | Увеличение параметров нагрузки отключен ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605. | Без повреждения. | Мастеру Майского участка Еремину С.А. выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605.
440 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 505 | 2019-05-22 17:42 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.27 Сибирь-Гора-РП 1260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №27 Сибирь Гора повреждение соединительной муфты СС-110. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №27 Сибирь Гора применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
441 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-05-23 21:35 | 2019-05-23 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 650 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 650 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650.
442 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-05-25 09:59 | 2019-05-25 10:42 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1058 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1058.
443 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-05-25 12:29 | 2019-05-25 12:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-995 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 995 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 995, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 995.
444 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-05-27 17:03 | 2019-05-27 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1943 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1943.
445 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-05-29 03:49 | 2019-05-29 04:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036. | Перекрытие в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 2036.
446 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 512 | 2019-05-28 14:55 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.42 ПС Моторная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Характер повреждения КЛ-6 кВ Моторная №42 - РП №3130 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ-6 кВ Моторная №42 - РП №3130 будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №42 Моторная применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
447 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 513 | 2019-05-29 17:30 | 2019-05-29 19:28 | ТП | Т-1 ТП 1227 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-1227. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-1227. | В ТП-1227 нагрев на шпильке 0,4 кВ фазы "В". | Произвести внеочередной осмотр ТП-1227. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
448 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-05-26 18:25 | 2019-05-26 20:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. Приложение: КОНСУЛЬТАЦИЯ о неблагоприятном метеорологическом явлении КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 25 мая 2019 г. № 34ОД0997. | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 к жилому дому по адресу пос. С.Чекалина №68. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343, после прохождения неблагоприятного погодного фронта.
449 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-05-31 02:44 | 2019-05-31 04:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1636. | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1636. | На ВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1636. | Главному инженеру ГорРЭС направить письмо в адрес владельца ТП-А1636 по ВЛ-10 кВ №24 Молзавод о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
450 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2019-06-04 08:48 | 2019-06-04 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №25 Дубовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №25 Дубовка повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №29. | На ВЛ-10 кВ №25 Дубовка повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №29. | Без повреждений. | Главному инженеру ДРЭС Пономареву И.С. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №25 Дубовка за КРН-10 кВ №29 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
451 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-06-04 07:36 | 2019-06-04 08:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №19 Пичуга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №19 Пичуга при ухудшении погодных условий сопровождавшихся грозой и сильным ветром произошел схлест проводов в пролете опор №34-№35. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №34-№35 ВЛ-10 кВ №19 Пичуга согласно требованиям НТД.
452 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 521 | 2019-06-03 21:26 | 2019-06-04 04:14 | ВЛ ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая - Дубовка №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №14) ПС 110 кВ Дубовка | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами до 15 м/с по территории Дубовского административного района, где проходят трассы ВЛ 110 кВ №14, ВЛ 110 кВ №13 и расположена ПС 110 кВ Дубовка. | При прохождении грозового фронта с порывами ветра более 15 м/с произошёл излом шлейфа ВЛ 110 кВ №13 (провод АС-150) в аппаратном зажиме ВЧ заградителя фазы «А» ПС 110 кВ Дубовка. | Излом шлейфа ВЛ 110 кВ №13 (провод АС-150) в аппаратном зажиме ВЧ заградителя фазы «А» ВЛ 110 кВ №13 ПС 110 кВ Дубовка. | Выполнить инженерный осмотр соединений ПС 110 кВ Дубовка, обратив особое внимание на аппаратные зажимы. Выполнить тепловизионное обследование ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Дубовка. Выполнить верховой осмотр проводов верхних фаз в пролёте опор №№229-230 ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ №110 кВ №14, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №228, №229, №230 и №231 ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ №110 кВ №14.
453 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-06-02 17:33 | 2019-06-02 17:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-640 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 640.
454 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-05-31 14:40 | 2019-05-31 15:22 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 493 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 31.05.19г. в 14-40. При осмотре ТП-493 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №18 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-493. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-493 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №18 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-493. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233, особое внимание обратить на присоединения вводов в домовладения.
455 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-06-01 21:10 | 2019-06-01 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-464 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 01.06.19г. в 21-10. При осмотре ТП-464 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №2 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №12 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-464 в пролетах опор №12-№13. По неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464 выведена в ремонт. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №12 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-464 в пролетах опор №12-№13. | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464. Замену изоляторов, крюков, колпочико, выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-464.
456 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-06-02 12:10 | 2019-06-02 13:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 497 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 02.06.19г. в 12-10. При осмотре ТП-497 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-493 обнаружен , повреждение (обрыв шлейфа фаза "В") на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-497. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-493 обнаружен , повреждение (обрыв шлейфа фаза "В") на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-497. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-497
457 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-06-04 11:50 | 2019-06-04 12:20 | ВЛ | ВЛИ-0,4кв№4 ТП-527 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 04.06.19г. в 11-50. При осмотре ТП-527 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №4. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 от ТП-527 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-527 отключился от перегруза. | В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 от ТП-527 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП-527 отключился от перегруза. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по ВЛИ-0,4 кВ №4 от ТП-527.
458 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-06-05 18:35 | 2019-06-05 19:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 05.06.19г. в 18-35. При осмотре ТП-337 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-337 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-337 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опор №8 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, перераспределение нагрузки, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-337.
459 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-06-05 22:40 | 2019-06-05 23:15 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 590 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | 05.06.19г. в 22-40. При осмотре ТП-590 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-590 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-590 отключился от перегруза. | 05.06.19г. в 22-40. При осмотре ТП-590 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-590 причин не обнаружено АВ ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-590 отключился от перегруза. | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение нагрузки по ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-590.
460 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-06-04 18:45 | 2019-06-04 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 995- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 995 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 995, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 995.
461 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-06-05 21:28 | 2019-06-05 22:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 978 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978.
462 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-06-01 08:00 | 2019-06-01 08:30 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1232 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1232. | Нарушение электрической изоляции и короткое замыкание меж фаз КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1232. | Изоляция КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1232. | Старшему мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. произвести монтаж соединительных муфт на КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1232.
463 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-06-08 14:49 | 2019-06-08 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Схлест линейных проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406.
464 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-06-09 11:03 | 2019-06-09 12:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-10 имеющего провис и разрушенную изоляцию | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-441 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов
465 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-06-07 10:43 | 2019-06-07 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 459 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен провис провода на абонентской отпайки. | Схлёст провода абонентской отпайки. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 459 на состояние абонентских отпаек, при обнаружении дефектов сообщить владельцам для устранения.
466 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 535 | 2019-06-11 21:16 | - | ПС | ПС 110 кВ Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | На В.ВЛ-110 кВ №53 МКП-110М-630 произошла разрегулировка механизма включения, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. Выключатель ВЛ-110 кВ №53 типа МКП-110М-630 в эксплуатации с 1978 года. | В механизме включения выключателя В.ВЛ-110 кВ №53 МКП-110М-630 произошел механический износ включающего сердечника электромагнита включения выключателя вследствие длительного срока эксплуатации Выключатель ВЛ-110 кВ №53 типа МКП-110М-630 в эксплуатации с 1978 года. | Без повреждения оборудования ПС. | При проведении ремонтов выключателей типа МКП-110М-600 контролировать соответствие технических характеристик привода выключателя паспортным данным.
467 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-06-12 17:25 | 2019-06-12 19:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 415 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-415 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен обрыв вязки фаза "В" опор №7 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415. | При осмотре ТП-415 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен обрыв вязки фаза "В" опор №7 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415. | нет | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415.
468 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-06-04 22:15 | 2019-06-04 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 246 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Кратковременный схлест проводов при порыве ветра. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 246 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
469 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-06-06 15:12 | 2019-06-06 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 657 от ВЛ-10кВ №11 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода в результате длительного срока эксплуатации. | АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 657 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
470 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 539 | 2019-06-01 21:57 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП А.1209 - ТП 3260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-А1209 - ТП-3260 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ-6 кВ ТП-А1209 - ТП-3260 будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ ТП-А1209 - ТП-3260 повреждение кабеля марки ААБлУ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-А1209 - ТП-3260 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
471 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2019-06-02 10:36 | 2019-06-02 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. | На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А798 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
472 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-06-04 07:30 | 2019-06-04 09:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за ЛР-10 кВ №193А принадлежащей ООО "Газпром трансгаз Волгоград". | На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за ЛР-10 кВ №193А принадлежащей ООО "Газпром трансгаз Волгоград". | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес ООО "Газпром трансгаз Волгоград" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
473 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 544 | 2019-06-04 21:00 | 2019-06-04 23:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №13 Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушения опорного изолятора ЛР-10 кВ ТП-393 произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Разрушения опорного изолятора ЛР-10 кВ ТП-393 произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение опорного изолятора на ЛР-10 кВ ТП-393. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Чаплыгину И.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 обратив особое внимание на состояние изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
474 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 545 | 2019-06-16 07:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие птиц продуктами жизнедеятельности на изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре №336 ВЛ 110 кВ №303 с последующим пробоем изоляции на траверсу опоры с разрушением 1 изолятора в гирлянде. | Электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №336 ВЛ 110 кВ №303 произошло при перекрытии изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №303 с выявлением загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, по итогам внеочередного осмотра выполнить замену загрязнённых изоляторов.
475 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2019-06-08 18:33 | 2019-06-08 18:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9 Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А91. | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А91. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр за Р-10 кВ №А91 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
476 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-06-08 17:12 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 М.Горького | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №21 М.Горького схлест проводов в пролете опор №58-№59. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Марулину М.В. привести значение стрелы провеса в пролете опор №58-№59 ВЛ-10 кВ №21 М. Горького согласно требованиям НТД.
477 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-06-08 17:36 | 2019-06-08 19:15 | ТП | ТП 2043 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2043 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2043 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2043 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2043.
478 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 552 | 2019-06-18 12:02 | 2019-06-18 12:56 | ВЛ | ВЛ-6кВ №20 Тингута | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №20 Тингута повреждение на абонентском ТП-А1702. | На ВЛ-6 кВ №20 Тингута повреждение на абонентском ТП-А1702. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1702 по ВЛ-6 кВ №20 Тингута о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
479 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2019-06-17 06:23 | 2019-06-17 06:39 | ВЛ | ВЛ-10кв№22 Ивановская - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А44. | На ВЛ-10 кВ №22 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №А44. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо владельцу отпайки от ВЛ-10 кВ №22 Ивановская за Р-10 кВ №А44 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
480 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 555 | 2019-06-09 11:03 | 2019-06-09 11:06 | КЛ | КЛ-6 кВ РП 2540 п/ф к ТП 559 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В РУ-6 ТП-559 загрязнение опорной изоляции. | В РУ-6 ТП-559 загрязнение опорной изоляции. | В РУ-6 ТП-559 загрязнение опорной изоляции. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-559.
481 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-06-12 22:27 | 2019-06-13 00:15 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1328 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев кабельного наконечника фаза "А" КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ул. 64-й Армии, 71. | Короткое замыкание жилы фаза "А" КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ул. 64-й Армии, 71. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. провести внеочередной осмотр концевых заделок КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ул. 64-й Армии, 71.
482 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-06-05 17:23 | 2019-06-05 19:17 | ТП | Т-1 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2551 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2551 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2551 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2551.
483 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-06-13 00:38 | 2019-06-13 01:55 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 1328 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул 64й Армии д.71 | Межфазное короткое замыкание КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул 64й Армии д.71. | КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул 64й Армии д.71 | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. провести работы по восстановлению КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1328 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул 64й Армии д.71.
484 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-06-15 15:40 | 2019-06-15 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Перекрытие в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525.
485 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 560 | 2019-06-13 18:14 | 2019-06-13 20:02 | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП 3130 п/ф. к ТП 242 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-6 кВ РП №3130 - ТП-242 произошел схлест проводов в пролете опор №7-№8. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | На КВЛ-6 кВ РП №3130 - ТП-242 схлест проводов в пролете опор №7-№8. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №7-№8 КВЛ-6 кВ РП №3130 - ТП-242 согласно требованиям НТД.
486 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 561 | 2019-06-17 06:30 | 2019-06-17 08:20 | ВЛ | ВЛ 35 Дубовоовражная – Цаца (Цаца) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами до 15 м/с по территории Светлоярского административного района, где проходит трасса ВЛ 35 кВ Цаца. | Пережог провода в пролёте опор №№82-83 ВЛ-35 кВ Цаца при попадании молнии в провод. | Пережог провода в пролёте опор №№82-83 ВЛ-35 кВ Цаца. | На ВЛ 35 кВ Цаца выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляторов.
487 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-06-16 18:25 | 2019-06-16 19:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода, имеющего разрушенную изоляцию | Схлест вводного провода АПВ-6 имеющего провис и разрушенную изоляцию. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-41 с составлением ведомости дефектов ВЛ. обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
488 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-06-16 15:50 | 2019-06-16 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачек. | При порыве ветра произошел срыв изолятора с крюка. Падение провода на траверсу и дальнейшее его пегорание. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-247 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние изоляторов, вязок ВЛ
489 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-06-16 17:31 | 2019-06-16 18:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 137 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не была выявлена разрегулирована стрела провиса провода оп.№1/7-№1/8 | Произошло К.З. между проводами ВЛ | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка Курыкины В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода оп.№1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-137
490 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-06-16 19:40 | 2019-06-16 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672.
491 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-06-17 06:58 | 2019-06-17 07:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1623. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1623.
492 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-06-19 06:15 | 2019-06-19 06:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №6 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №5-7 по ВЛ-0,4кВ №2ТП 703. | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №6 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №5-7 по ВЛ-0,4кВ №2ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. заменить дефектный изолятор на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703.
493 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2019-06-21 20:35 | 2019-06-21 21:50 | ТП | ТП 859 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в ТП-859. | Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации трансформатора привело к повреждению силового трансформатора в ТП-859. | В ТП-859 повреждение силового трансформатора марки ТМ-160. | Мастеру Карповского УЭС Еремину С.А. выполнить замену силового трансформатора на ТП 859.
494 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-06-16 17:15 | 2019-06-16 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1005 от ВЛ-10кВ №14 Песковатка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Кратковременное касание проводов при порыве ветра. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1005 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
495 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-06-20 10:13 | 2019-06-20 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 801 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Кратковременное касание проводов при порыве ветра. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 801 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
496 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-06-24 10:50 | 2019-06-24 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 583 от ВЛ-10кВ №23 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | Механический износ провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 583 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
497 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-06-08 02:12 | 2019-06-08 02:16 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная схлест проводов в пролете опор №10-№11. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову А.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная согласно требованиям НТД.
498 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-06-17 23:45 | 2019-06-17 23:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение абонентской КЛ-10 кВ ЛР-10 кВ ТП-А227 до ТП-А227. | На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение абонентской КЛ-10 кВ ЛР-10 кВ ТП-А227 до ТП-А227. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца КЛ-10 кВ ЛР-10 кВ ТП-А227 до ТП-А227 по ВЛ-10 кВ №26 Ивановская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
499 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2019-06-20 14:38 | 2019-06-20 15:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А306. | На ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А306. | Без повреждения оборудования. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная к ТП-А306 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
500 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2019-06-20 07:13 | 2019-06-20 07:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №26, что привело к падению провода и однофазному замыканию на "землю" на ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2. | а ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обрыв провода на опоре №26. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
501 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-06-14 18:32 | 2019-06-14 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1233 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-1233 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-1233 обнаружен повреждение ввода в домовладение от опор №2 на фосаде здания дома №1 ул. Восточная. | При осмотре ТП-1233 выявлено: отключение АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 от ТП-1233 обнаружен повреждение ввода в домовладение от опор №2 на фосаде здания дома №1 ул. Восточная. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛИ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1233 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов.
502 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 576 | 2019-06-15 18:39 | 2019-06-15 19:40 | ВЛ | ВЛ-10кв№26 Ивановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №98 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №98 марки АС-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-10 кВ в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №98. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести перемонтаж шлейфов на ЛР-10 кВ №98.
503 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2019-06-17 09:05 | 2019-06-17 09:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Карповская уч-ок за КРН-10кВ №20. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №20. | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №20. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №9 Карповская за КРН-10 кВ №20 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
504 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2019-06-13 12:12 | - | КЛ | КЛ-10 кВ ТП 306 - ТП 318 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-318 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
505 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 579 | 2019-06-13 14:03 | 2019-06-13 16:01 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.33 Моторная - РП 3130 яч.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №33 Моторная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №33 Моторная применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
506 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 582 | 2019-06-15 17:04 | - | ПС | В-6 кВ ф.70 ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная повреждение кабеля марки ААБл 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №70 "А" Центральная применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
507 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 583 | 2019-06-14 08:55 | 2019-06-14 10:45 | ТП | Т-1 ТП 2023 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2023 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2023 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 ТП-2023 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2023.
508 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 584 | 2019-06-23 22:30 | 2019-06-24 00:21 | ТП | Т-1 ТП 1645 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1645 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1645 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1645 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-1645.
509 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-06-18 21:20 | 2019-06-18 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-497 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-497 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-497 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №7-№8. | При осмотре ТП-497 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-497 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №7-№8. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-497, особое внимание обратить на присоединения вводов в домовладения.
510 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-06-25 18:24 | 2019-06-25 19:24 | ТП | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | При осмотре ТП-481 выявлено в РУ-0,4 кВ электродуговое повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №1.В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-481 обнаружен схлёст проводов в пролетах опор №2/8-№2/9. | При осмотре ТП-481 выявлено в РУ-0,4 кВ электродуговое повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №1.В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-481 обнаружен схлёст проводов в пролетах опор №2/8-№2/9. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-481.
511 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 587 | 2019-06-15 17:26 | 2019-06-15 18:13 | ТП | ТП10/04 кВ №533 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации произошло поверхностное загрязнение ПК и ухудшении изоляционных характеристик с появлением микротрещин, что к перекрытию изоляции и разрушению ПК-10 кВ. | Перекрытие по поверхности ПК с его разрушением. | В ТП-533 разрушение ПК-10 кВ фазы "В". | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. выполнить чистку изоляции ТП-533.
512 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-06-26 18:20 | 2019-06-26 18:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-369 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-369 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-369 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №1 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-369 в пролетах опор №1-№2. | При осмотре ТП-369 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "В", "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-369 обнаружен обрыв верхнего провода на опор №1 и схлест с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-369 в пролетах опор №1-№2. | нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-369. Замену изоляторов, крюков, колпочико, выборочно по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-369.
513 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-06-26 12:01 | 2019-06-26 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 195 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не были выявлены дефекты контактных соединений вводного провода. | К.З. между контактными соединениями вводного провода при ветровой нагрузке | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-195 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние вводных проводов и их контактных соединений.
514 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-06-13 21:12 | 2019-06-13 22:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 351 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на опоре № 6 | Замыкание контактных соединение вводного провода на опоре №6 | Без повреждения. | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-351, обратить особое внимание на соединения вводных проводов и их контактных соединений.
515 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-06-21 17:00 | 2019-06-21 18:45 | ТП | тп-513 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации произошло поверхностное загрязнение ПК и ухудшении изоляционных характеристик с появлением микротрещин, что к перекрытию изоляции и разрушению ПК-10 кВ. | В ТП-513 разрушение ПК-10 кВ фаз "В" и "С". | В ТП-513 разрушение ПК-10 кВ фаз "В" и "С". | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Лавриненко А.А. выполнить чистку изоляции ТП-513.
516 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-06-13 17:25 | 2019-06-13 18:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 Кв №2 ТП 995 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "В" Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 995 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 995, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 995.
517 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-06-19 01:14 | 2019-06-19 01:19 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1964 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1964.
518 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-06-22 12:44 | 2019-06-22 13:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 654 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 654 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654.
519 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-06-23 05:05 | 2019-06-23 06:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП 800 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор№ 4/4-4/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800. | Схлёст проводов в пролёте опор№ 4/4-4/5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800.
520 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-06-23 18:45 | 2019-06-23 19:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 931.
521 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-06-28 20:22 | 2019-06-28 20:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-5/1 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963. | Схлест проводов в пролете опор №5-5/1 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963, что привело к неисправности ПН-0,4кВ №3 фаза "Б" ТП 963. | Повреждение ПН-0,4кВ №3 фаза "Б" ТП 963. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963.
522 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-06-29 11:45 | 2019-06-29 11:58 | ВЛ | ВЛ-04кВ №2 ТП 931 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 931.
523 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-06-24 01:43 | 2019-06-24 02:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-652 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 652 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 652.
524 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2019-06-30 11:14 | 2019-06-30 13:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 Городище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-10 кВ №18 Городище обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №2-21 - 2-22. | Мастеру бригадф по эксплуатации и ремонту РС Чаплыгину И.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 Городище обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
525 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 601 | 2019-06-27 14:30 | - | ПС | ПС 110 кВ Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Потоком пыльного вихря на 1с-110 кВ ПС 110 кВ Котлубань занесло кусок фольгированной ленты. В результате сближения фольгированной ленты между проводом фазы "А" 1с-110 кВ и стойкой портала 1с-110 кВ произошёл пробой воздушного промежутка. | Электродуговое повреждение произошло из-за пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "А" и стойкой портала на 1с-110 кВ через кусок фольгированной ленты. | Без повреждения основных элементов ПС. | Выполнить инженерный осмотр территории и оборудования ПС 110 кВ Котлубань, обратив особое внимание на наличие посторонних предметов. Проверить исправность предохранителей в цепях цепей соленоидов включения выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань. Выполнить осмотр территории вокруг ПС 110 кВ Котлубань, обратив особое внимание на наличие посторонних предметов.
526 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-06-30 20:45 | 2019-06-30 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
527 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-06-27 17:15 | 2019-06-27 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 892 от ВЛ-10кВ №21 Городище | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 892 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
528 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-06-27 20:20 | 2019-06-27 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 946 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 946 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
529 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2019-06-17 20:25 | 2019-06-17 20:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Карповская за КРН-10кВ №31. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано перекрытием через тело птицы. | Отключение ВЛ вызвано перекрытием через тело птицы. | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
530 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 606 | 2019-06-16 13:45 | 2019-06-16 14:13 | РП | РП 3130 Т-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В РП-6 кВ №3130 произошло отключение Т-2 вследствие загрязнения изоляции оборудования. | В РП-6 кВ №3130 произошло отключение Т-2 вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции РП-6 кВ №3130.
531 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-06-15 16:29 | 2019-06-15 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551.
532 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-06-16 22:15 | 2019-06-16 23:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222. | Обрыв провода в пролете опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 222.
533 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 610 | 2019-06-24 22:44 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 642 - ТП 1660 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-90 с замыканием на землю. | На КЛ-6 кВ ТП-1660 - ТП-642 повреждение соединительной муфты СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1660 - ТП-642 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
534 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 611 | 2019-06-16 18:03 | 2019-06-16 18:59 | ТП | 2с-10 кВ ТП 462 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП-10/0,4 кВ 462 произошло отключение II секции шин 10 кВ из-за межфазного замыкания вследствие загрязнения опорной изоляции. | В ТП-10/0,4 кВ 462 произошло отключение II секции шин 10 кВ из-за межфазного замыкания вследствие загрязнения опорной изоляции. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-462.
535 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-06-19 14:21 | 2019-06-19 14:28 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №10 ТП 3215 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, по адресу Историческая 122Б. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, по адресу Историческая 122Б. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо в адресу управляющей компании о приведении ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, по адресу Историческая 122Б в надлежащее техническое состояние.
536 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-06-20 00:28 | 2019-06-20 02:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2535.
537 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2019-06-25 18:16 | 2019-06-25 18:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Крепь видимых повреждений не установлено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Крепь видимых повреждений не установлено. | Без повреждений. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. произвести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №5 Крепь с целью выявления причины отключения ВЛ.
538 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-06-20 19:00 | 2019-06-20 19:55 | ТП | ТП 2246 2с-0,4 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое состояние болтовых соединений ТТ-0,4 кВ гр.16 фаза "В", фаза "С" ТП 2246. | Оплавление изоляции ТТ-0,4 кВ гр.16 фаза "В", фаза "С" ТП 2246. | ТТ-0,4 кВ гр.16 фаза "В", фаза "С" ТП 2246. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ТП 2246.
539 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 616 | 2019-06-30 13:53 | 2019-07-01 01:38 | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП 100 яч.12 - ТП 2040 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение КВЛ-6 кВ №12 РП №100 - ТП-2040 произошло из-за повреждение траверсы на цепи ВЛ-35 кВ №Е02, находящейся на обслуживании в ПО "ПЭС". | Отключение КВЛ-6 кВ №12 РП №100 - ТП-2040 произошло из-за повреждение траверсы на цепи ВЛ-35 кВ №Е02, находящейся на обслуживании в ПО "ПЭС". | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС произвести осмотр КВЛ-6 кВ №12 РП №100 - ТП-2040 обратив особое внимание на состояние проводов, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
540 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2019-06-30 13:00 | 2019-06-30 13:11 | ТП | Т-1 ТП 2412 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Ухудшение изоляционных свойств кабеля, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | В ТП-2412 повреждение КЛ-10 кВ от ВН-10 кВ до Т-1. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-10 кВ от ВН-10 кВ до Т-1 ТП-2412 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
541 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-06-20 22:32 | 2019-06-20 23:29 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №15, №16 ТП 2246 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Слабый контакт на ТТ-0,4 кВ группы №16 ф."А" ТП 2246. | Нарушение изоляции на ТТ-0,4 кВ группы №16 ф."А" ТП 2246. | ТТ-0,4 кВ группы №16 ф."А" ТП 2246 | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2246.
542 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-06-28 10:45 | 2019-06-28 10:56 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2246 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д Ткачева 7 Управляющей компанией. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д Ткачева 7. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо в адрес Управляющей компанией ж/д Ткачева 7 о неудовлетворительном техническом состоянии ВРУ.
543 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-06-28 14:10 | 2019-06-28 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Перекрытие в пролете опор 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551.
544 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-06-29 02:34 | 2019-06-29 03:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-462 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-462 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-462 обнаружен обрыв провода фаза "В" в пролёте опор №11-№12 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-462. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-462 обнаружен обрыв провода фаза "В" в пролёте опор №11-№12 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-462. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-462 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, перетяжку проводов, замену вязок по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-462.
545 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-07-07 11:59 | 2019-07-07 12:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ИП 552 от ВЛ-10кВ №25 Городище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов. | Срыв арматуры СИП на опоре № 1-1. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 552 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
546 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-07-02 16:12 | 2019-07-02 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 Горинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №3 Горинская установлено повреждение на абонентской отпайке. | На ВЛ-10 кВ №3 Горинская установлено повреждение на абонентской отпайке. | Без повреждений. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №3 Горинская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
547 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-07-03 07:10 | 2019-07-03 08:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильный порыв ветра и обрыв провода на опоре №12. | Сильный порыв ветра и обрыв провода опора №12 привели к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1ТП 705. | Обрыв провода на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | Мастеру Майского УЭС Еремину С.А. выполнить ремонт провода на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705
548 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-07-07 10:50 | 2019-07-07 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 878 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода на вводе в дом. | Схлёст провода на вводе в дом привел к перегоранию ПН-0,4кВ фаза"В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 878. | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 878. | Мастеру Крепинского УЭС направить письмо в адрес владельца домовладения от ТП 878 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
549 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-07-09 21:30 | 2019-07-09 21:45 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 ТП 604 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604. | Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604.
550 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-07-10 16:40 | 2019-07-10 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №23 от ТП 804 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 804 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
551 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-07-02 10:51 | 2019-07-02 10:59 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 2552 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2552. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2552. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2552.
552 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-07-02 13:10 | 2019-07-02 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643. | Схлест линейных проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1643.
553 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-07-03 07:00 | 2019-07-03 08:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки нулевого провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567. | Обрыв нулевого провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567.
554 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-07-03 17:52 | 2019-07-03 19:50 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 2552 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ослабление контакта на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 2552. | Нарушение изоляции на вводах Р-0,4 кВ гр.2 ТП 2552. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2552.
555 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-07-14 18:00 | 2019-07-14 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 885 от ВЛ-10кВ №21 Городище | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. | Провод марки СИП 4х50. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 885 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
556 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 638 | 2019-07-11 22:53 | 2019-07-12 00:51 | ВЛ ПС | ВЛ-110 кВ Котлубань - Степная (ВЛ-110 кВ №53) ПС 110 кВ Степная Т-1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на провод фазы «А» ВЛ 10 кВ №7 Степная (к ТП 288) неустановленным лицом. | Наброс постороннего предмета на провод фазы «А» ВЛ 10 кВ №7 Степная (к ТП 288) неустановленным лицом, привёл к появлению перемежающейся дуги на тело опоры и перенапряжению на фазах «В» и «С» с перекрытием нижней части бака выключателя В-10 кВ Т-1 фазы «С» на корпус ячейки. Действием дуговой защиты В-10 кВ Т-1 включился КЗ-110 кВ Т-1, ОД-110 кВ Т-1 остался во включенном положении (не отключился). ОД-110 кВ Т-1 не отключился из-за износа втулки отключающей планки механизма привода типа ШПОМ (в эксплуатации с 1980 г.) ОД-110 кВ Т-1 . | Без повреждения основных элементов. | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Городищенского района Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. На ПС 110 кВ Степная произвести ТО привода ОД-110 кВ Т-1.
557 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-07-05 21:23 | 2019-07-05 22:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 353 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №8-№9 | Произошло К.З. между проводами ВЛ | Без повреждения | Мастеру М-Ивановского участка ДРЭС Курыкину В.П выполнить перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-353 опора №8-№9.
558 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-07-16 10:53 | 2019-07-16 11:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля в руб 0,4 кВ на фасаде здания имеющего разрушенную изоляцию в месте разделки кабеля | Произошло К.З. между жилами вводного кабеля имеющего разрушенную изоляцию в щитке рубильника 0,4 кВ | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского ДРЭС Курыкину В.П провести осмотр ВЛ с составлением ведомости дефектов на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4 кВ
559 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-07-04 21:15 | 2019-07-04 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1942 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1942.
560 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-07-06 20:53 | 2019-07-06 21:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951.
561 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-07-08 11:53 | 2019-07-08 12:04 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 425 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание КЛ-0,4 кВ №4 ТП 425 персоналом Парикмахерской "Валентина". | Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ №4 ТП 425 Парикмахерской "Валентина". | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании КЛ-0,4 кВ №4 ТП 425 в адрес Парикмахерской "Валентина".
562 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-07-09 18:05 | 2019-07-09 20:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ослабление вязки шлейфа на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527. | Обрыв вязки шлейфа на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2527.
563 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-07-09 22:45 | 2019-07-09 23:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523. | Схлест проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2523.
564 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-07-08 20:55 | 2019-07-08 21:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 903 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 903.
565 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-07-12 16:48 | 2019-07-12 17:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1951.
566 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-07-12 12:40 | 2019-07-12 12:54 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 1672 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ ТП 1672 . | Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ ТП 1672, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского РЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1672.
567 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-07-12 15:25 | 2019-07-12 15:30 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 от ТП 803 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №12-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803. | Схлёст проводов в пролёте опор №12-14, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС ПРЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803.
568 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-07-12 21:31 | 2019-07-12 21:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП 869 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов ввода в жилой дом по ВЛ-0,4кв №1 ТП 869. | Схлёст проводов ввода в жилой дом по ВЛ-0,4кв №1 ТП 869, привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. | Перегорел ПН-0,4кВ №1 ТП 869. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по Вл-0,4кВ №1 ТП 869.
569 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-07-13 21:17 | 2019-07-13 21:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963.
570 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-07-13 17:39 | 2019-07-13 23:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение вязки линейных проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. Окисление шлейфа на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | Повреждение вязки линейных проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. Окисление вязки шлейфа на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241.
571 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-07-03 06:25 | 2019-07-03 06:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 Дубовоовражная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контактных соединений на неподвижной колонке Р-10 кВ №31 произошло под воздействием сильных порывов ветра. | Ослабление контактных соединений на неподвижной колонке Р-10 кВ №31 произошло под воздействием сильных порывов ветра. | Ослабление контактных соединений на неподвижной колонке Р-10 кВ №31 . | Мастеру участка КрРЭС выполнить выборочный осмотр всех Р-10 кВ по ВЛ-10 №13 Дубовоовражная.
572 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-07-13 19:10 | 2019-07-13 21:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки линейных проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242. | Обрыв вязки линейных проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242.
573 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-07-13 23:13 | 2019-07-13 23:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. организовать работы по регулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551.
574 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-07-15 13:01 | 2019-07-15 17:00 | КЛ | ТП 1381 КЛ-0,4 кВ гр.8 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д №9 ул. Розы Люксембург. | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ж/д №9 ул. Розы Люксембург. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо в адрес Управляющей компании ж/д №9 ул. Розы Люксембург о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ .
575 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-07-15 19:20 | 2019-07-15 21:13 | ВЛ | ТП 466 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466. | Оборванный провод в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466.
576 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-07-17 16:51 | 2019-07-17 17:25 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 1384 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Плохой контакт на держателе ПН-0,4 кВ фаза "С" 250А на рубильнике 0,4 кВ гр.1 ТП 1384. | Нарушение электрического контакта на держателе ПН-0,4 кВ фаза "С" 250А на рубильнике 0,4 кВ гр.1 ТП 1384. | Контакт держателя ПН-0,4 кВ фаза "С" 250А на рубильнике 0,4 кВ гр.1 ТП 1384. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 1384.
577 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-07-18 22:24 | 2019-07-18 22:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Перекрытие между проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551.
578 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-07-14 16:35 | 2019-07-14 17:24 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ № 2 ТП-1703 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1703 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/2-№5/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Перегорели ПН-2 фаз "А", "В" Р ВЛ-0,4кВ №2 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1703, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5/2-№5/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1703.
579 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-07-18 14:13 | 2019-07-18 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 927 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода вода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 927.
580 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-07-19 17:39 | 2019-07-19 18:12 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1924 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15/1-№15/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №15/1-№15/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924.
581 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Карповская уч-ок за КРН-10кВ №20. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская за КРН-10 кВ №20 повреждение на абонентском ТП-А1808. | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская за КРН-10 кВ №20 повреждение на абонентском ТП-А1808. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1808 по ВЛ-10 кВ №9 Карповская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
582 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2019-07-12 13:29 | 2019-07-12 13:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Карповская.участок от КРН-20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская установлено повреждение на абонентском ТП-А1716. | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская установлено повреждение на абонентском ТП-А1716. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1716 по ВЛ-10 кВ №9 Карповская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
583 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 677 | 2019-07-12 23:24 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №20 Тингута | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ №20 Тингута в темное время суток не проводился. | Послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ №20 Тингута в темное время суток не проводился. | Без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.С. провести повторный осмотр ВЛ-6 кВ №20 Тингута в светлое время суток с целью установления причины отключения ВЛ.
584 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-07-21 12:02 | 2019-07-21 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 951.
585 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-07-27 14:25 | 2019-07-27 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1031 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031.
586 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-07-20 20:06 | 2019-07-20 20:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не были выявлены дефекты контактных соединений вводного провода. | К.з. между контактными соединениями вводного провода при ветровой нагрузке | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-41 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние вводных проводов и их контактных соединений.
587 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-07-23 16:44 | 2019-07-23 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлёст между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка ДРЭС Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №10-№15 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-400.
588 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-07-27 13:41 | 2019-07-27 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 392 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не были выявлены дефекты контактных соединений вводного провода. | К.З. между контактными соединениями вводного провода при ветровой нагрузке | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-392 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние вводных проводов и их контактных соединений.
589 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-07-27 16:03 | 2019-07-27 16:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 574 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру М-Ивановского участка ДРЭС Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №1/2-№1/3 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-574.
590 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-07-26 14:58 | 2019-07-26 15:58 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 2558 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контакта Р-0,4 кВ гр.4 ТП 2558. | Повреждение рубильника 0,4 кВ гр.4 ТП 2558, вследствие длительного воздействия нагрева. | Рубильник 0,4 кВ гр.4 ТП 2558 (РПС 250 А). | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2558.
591 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-07-28 18:45 | 2019-07-28 19:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2551. | Схлест линейных проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2551. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2551.
592 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 686 | 2019-07-26 21:10 | 2019-07-26 21:41 | ВЛ | ВЛ-35кВ Труд | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами от 20 до 25 м/с по территории Светлоярского административного района, где проходит трасса ВЛ 35 кВ Труд. | Разрушение 3-х изоляторов в гирляндах фазы "В" и 3-х изоляторов фазы "С" марки ПС-70Е на опоре №127 ВЛ 35 кВ Труд, из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение стеклянных изоляторов типа ПС-70Е в гирляндах фаз "В" и "С" на опоре №127 ВЛ-35 кВ Труд. | На ВЛ 35 кВ Труд организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, обратив особое внимание на состояние изоляции. По результатам инженерного осмотра на ВЛ 35 кВ Труд выполнить ремонтные работы.
593 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 687 | 2019-07-30 21:52 | 2019-07-30 21:56 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Опытная | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами до 20 м/с по территории Городищенского административного района, где проходит трасса ВЛ 35 кВ Опытная. | При ударе молнии произошёл пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 35 кВ Опытная. | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ-35 кВ Опытная организовать инженерный осмотр с составлением дефектной ведомости, обратив особое внимание на состояние проводов. На ВЛ-35 кВ Опытная выполнить ремонтные работы по итогам инженерного осмотра.
594 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 689 | 2019-07-16 19:11 | - | ПС | КЛ-6 кВ ф.24 ПС Спартановка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КЛ-6 кВ №24 Спартановка повреждение абонентской КЛ-6 кВ ТП-1918 - ТП-А1811. | На КЛ-6 кВ №24 Спартановка повреждение абонентской КЛ-6 кВ ТП-1918 - ТП-А1811. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца КЛ-6 кВ ТП-1918 - ТПА1811 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
595 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2019-07-17 11:00 | 2019-07-17 12:42 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 302 п/ф к ТП 431 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 произошел схлест проводов в пролете опор №32-№33. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №32-№33 ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-431 согласно требованиям НТД.
596 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 693 | 2019-07-22 01:30 | 2019-07-22 01:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС М-Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №22 М.Горького повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2082. | На ВЛ-10 кВ №22 М.Горького повреждение на абонентской отпайке к ТП-А2082. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки к ТП-А2082 по ВЛ-10 кВ №22 М.Горького о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
597 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 694 | 2019-07-31 00:31 | 2019-07-31 02:23 | ПС | В-6 кВ ф.32 ПС Моторная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А264/ТП-А6209. | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентской отпайке к ТП-А264/ТП-А6209. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-6 кВ №32 Моторная к ТП-А264/ТП-А6209 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
598 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 695 | 2019-07-27 08:54 | 2019-07-27 09:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ РП 1550 п/ф 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2552 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2552 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1645 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-2552.
599 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 696 | 2019-07-13 09:40 | 2019-07-13 09:55 | КЛ | В-6 кВ РП 700 яч.15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ТП-777 - ТП-778 повреждения кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-777 - ТП - 778, применив термоусадочную муфту марки СТп.
600 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 697 | 2019-07-21 13:18 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.14 ПС Дар-Гора-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580 повреждение кабеля марки ААШВ 3х185 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №14 Дар-Гора - РП №1580, применив термоусадочную муфту марки СТп.
601 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-07-12 23:50 | 2019-07-13 00:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-522 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-522 обнаружен осрыв изолятора провода фаза "В" опора №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-522. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-522 обнаружен осрыв изолятора провода фаза "В" опора №3 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-522. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-522 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согласно выявленных замечаний из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-522.
602 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 699 | 2019-07-14 11:15 | 2019-07-14 13:07 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 1567 на ВЛ-6 кВ к ТП 1080/ТП 97 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-90 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ТП-1567 на ВЛ к ТП-97 повреждение свинцовой соединительной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1567 на ВЛ к ТП-97 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
603 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-07-13 20:20 | 2019-07-13 21:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-367 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-367 обнаружен обрыв провода фаза "В" в пролёте опор №10-№11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-367фазы "С". | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-367 обнаружен обрыв провода фаза "В" в пролёте опор №10-№11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-367фазы "С". | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-367 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-367.
604 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-07-14 03:00 | 2019-07-14 03:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 574 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-574 обнаружен провис проводов в пролёте опор №10-№11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-574. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-574 обнаружен провис проводов в пролёте опор №10-№11 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-574. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-574 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3574.
605 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-07-14 11:50 | 2019-07-14 11:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-421 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №5-№6 в следствие усиления порывов ветровой нагрузки на провода ВЛ. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №5-№6 в следствие усиления порывов ветровой нагрузки на провода ВЛ. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-367 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421.
606 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 703 | 2019-07-21 11:45 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1090 яч.10- ТП 556 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Характер повреждения КЛ-6 кВ РП №1090 яч.10 - ТП-556 яч.5 будет определен после раскопки поврежденного участка. | Характер повреждения КЛ-6 кВ РП №1090 яч.10 - ТП-556 яч.5 будет определен после раскопки поврежденного участка. | На КЛ-6 кВ РП №1090 яч.10 - ТП-556 яч.5. повреждение кабеля марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №1090 - ТП-556 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
607 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 704 | 2019-07-25 07:05 | - | КЛ | КЛ-6 кВ "А" ф.53 ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная. | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная. | На КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №53 "А" Центральная, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
608 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-07-31 21:52 | 2019-07-31 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567. | Обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 567.
609 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-08-01 22:45 | 2019-08-02 00:40 | ВЛ | ТП 2506 ВЛ-0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки нулевого провода в пролете опор 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2506. | Обрыв нулевого провода в пролете опор 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2506. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2506.
610 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-07-31 22:25 | 2019-07-31 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-441 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-441 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №16-№17. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-441 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №16-№17. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-441 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-441.
611 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-07-28 22:26 | 2019-07-28 23:20 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ№2 ТП-1209 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1209 обнаружен обрыв ввода в вдомовладение от опора №12 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1209. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1209 обнаружен обрыв ввода в вдомовладение от опора №12 и схлест с нижним проводом могистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1209. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1209 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, заплонировать мероприятия по устранения замечаний выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1209.
612 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-07-14 14:08 | 2019-07-14 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-458 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-458 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-458 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №2-№3. | нет | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-458 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-458.
613 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-07-15 22:05 | 2019-07-15 22:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №10-№11. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №10-№11. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4.
614 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-07-16 20:50 | 2019-07-16 21:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен обрыв ввода в домовладение и с хлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405 обнаружен обрыв ввода в домовладение и с хлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-405. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3405 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести мероприятия согластно выявленных дифектов из листа осмотраВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-405.
615 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-07-17 21:40 | 2019-07-17 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-233- | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-233 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 отключился от перегрузки . | При осмотре ТП-233 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 отключился от перегрузки . | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение негрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-233.
616 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-07-25 21:01 | 2019-07-25 21:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-205 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-205 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-205 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 отключился от перегрузки . | При осмотре ТП-205 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-205 повреждений не обноружено АВ ВЛ-0,4 кВ №1 отключился от перегрузки . | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение негрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-205.
617 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-07-27 14:42 | 2019-07-27 15:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-373 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-373 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №3 фазы "В"-"С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-367 обнаружен обрыв вязки провода фаза "В" на опоре №6 и с хлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-373 фазы "С". | При осмотре ТП-373 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №3 фазы "В"-"С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-367 обнаружен обрыв вязки провода фаза "В" на опоре №6 и с хлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-373 фазы "С". | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-373 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-373.
618 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-07-29 11:10 | 2019-07-29 11:25 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 871 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кв №1 ТП 871. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871.
619 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-07-29 12:55 | 2019-07-29 13:10 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 от 963 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963. | Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 963, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на РВЛ-0,4кВ №3. | Перегорел ПН-0,4кВ №3 ТП 963. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить замену ПН-0,4кВ №3 на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 963.
620 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 717 | 2019-07-30 22:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами от 20 до 25 м/с по территории Калачёвского административного района, где проходит трасса ВЛ 110 кВ №303. | На ВЛ 110 кВ Шебалино-Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) на опоре № 24 в гирлянде фазы "С" повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 9 изоляторов в результате грозового разряда. | Без повреждений основных элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №303 организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости, обратив особое внимание на состояние изоляторов. На ВЛ 110 кВ №303 по итогам инженерного осмотра выполнить ремонтные работы.
621 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 718 | 2019-07-18 17:01 | - | ПС | В-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции концевой муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-10 кВ №15 Развилка-2 установлено повреждение концевой муфты на опоре №1. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ №15 Развилка-2, применив термоусаживаемую муфту марки КНТп.
622 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 720 | 2019-07-31 14:56 | 2019-07-31 18:55 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 - ТП 316 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа на опоре №6 КВЛ-10 кВ №23 РП №302 результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыве шлейфа на опоре №6 КВЛ-10 кВ №23 РП №302 результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На КВЛ-10 кВ №23 РП №302 обрыв шлейфа на опоре №6. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС произвести перемонтаж шлейфов на опоре №6 КВЛ-10 кВ №23 РП №302.
623 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 721 | 2019-07-15 17:00 | 2019-07-15 17:50 | ВЛ | ТП 2041 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2041 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2041 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2041 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-2041.
624 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 722 | 2019-07-07 23:05 | 2019-07-07 23:59 | ТП | Т-2 ТП 2246 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на Р-0,4 кВ гр.13. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на Р-0,4 кВ гр.13. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на Р-0,4 кВ гр.13. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-2246. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения
625 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2019-07-14 07:40 | 2019-07-14 07:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А275. | На ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А275. | Без повреждений. | Главному инженеру КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А275 по ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
626 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2019-07-16 10:37 | 2019-07-16 10:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А457. | На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А457. | Без повреждений. | Главному инженер КрРЭС Дмитруку Д.М. направить письмо в адрес владельца ТП-А457 по ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
627 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2019-07-19 20:19 | 2019-07-19 20:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Майская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Майская видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Майская видимых повреждений не обнаружено. | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр Вл-10 кВ №17 Майская с целью установления причины отключения ВЛ.
628 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2019-07-22 13:03 | 2019-07-22 13:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Новая видимых повреждений не обнаружено. | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Санджиеву С.В. произвести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №7 Новая с целью выявления причины отключения ВЛ.
629 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-07-19 08:34 | 2019-07-19 10:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ-10 кВ №9 Карповская произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №34 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода ВЛ-10 кВ №9 Карповская произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №34 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | На ВЛ-10 кВ №9 Карповская обрыв провода марки АС-50 на опоре №34. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Карповская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
630 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 17:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 24 Ерзовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка произошел схлест проводов в пролете опор №99-№100. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру Ерзовкого участка ГРЭС Колебошин В.В. привести значение стрелы провеса в пролете опор №99-№100 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка согласно требованиям НТД.
631 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 729 | 2019-07-16 10:02 | 2019-07-16 11:47 | ТП | Т-1 ТП 1363 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1363 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-1363.
632 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 730 | 2019-07-16 10:56 | 2019-07-16 12:31 | ТП | ТП-2302 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2302 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2302 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Повреждений оборудования - нет. | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-2302.
633 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2019-07-13 22:39 | 2019-07-13 22:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 Пичуга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Пичуга видимых повреждений не установлено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Пичуга видимых повреждений не установлено. | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 Пичуга в светлое время суток с целью определения причины отключения ВЛ.
634 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 732 | 2019-07-14 00:56 | 2019-07-14 01:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Придорожная - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Придорожная видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Придорожная видимых повреждений не обнаружено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Придорожная видимых повреждений не обнаружено. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Придорожная в светлое время суток с целью определения причины отключения ВЛ.
635 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-07-22 16:08 | 2019-07-22 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 463 от ВЛ-10кВ №7 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 463с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
636 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-07-25 18:28 | 2019-07-25 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1021 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1021 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
637 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-07-31 15:27 | 2019-07-31 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП411 ВЛ-10 кВ №11 Котлубань | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-411 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №9 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-411 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №9 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-411 обрыв провода на опоре №9. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
638 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-07-24 15:36 | 2019-07-24 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 311 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | В ТП-311 из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 311 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости
639 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-07-28 09:19 | 2019-07-28 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 801 от ВЛ-10кВ №14 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-801 наброс куска проволоки на провода ВЛ в пролете опор №5-№6. | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-801 наброс куска проволоки на провода ВЛ в пролете опор №5-№6. | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 801составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
640 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2019-08-05 17:27 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №100А. | На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №100А. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №14 Песковатка за Р-10 кВ №100А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
641 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2019-08-05 17:38 | 2019-08-05 17:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ВЛ-10 кВ №21 М.Горького обрыв провода на абонентской отпайке к ТП-А2050. | На ВЛ-10 кВ №21 М.Горького обрыв провода на абонентской отпайке к ТП-А2050. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №21 М.Горького к ТП-А2050 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
642 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-07-04 17:14 | 2019-07-04 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2551 увеличенный провес провода в пролете опор №2-№3. | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2551 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
643 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-07-06 21:30 | 2019-07-06 21:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2551 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2551 увеличенный провес провода в пролете опор №2-№3. | Без повреждений. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2551 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
644 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-08-04 20:40 | 2019-08-04 20:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-508 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-508 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-508 повреждений не обнаружено ПН в РВЛ-0,4 кВ №1 перегорел от перегрузки . | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение негрузки по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-508.
645 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-08-05 14:58 | 2019-08-05 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 573 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-573 обнаружен обрыв вязки на опора №5 и схлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-573. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-573 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-573.
646 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-08-05 21:45 | 2019-08-05 22:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 Т-1 РП-470 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре Т-1 РП-470 выявлено: перегорел ПН в РВ ВЛ-0,4 кВ №2 фазы "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от Т-1 РП-470 обнаружен обрыв ввода в домовладение от опора №10 и схлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 Т-1 РП-470 . | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от Т-1 РП-470 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от Т-1 РП-470 .
647 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-08-05 22:37 | 2019-08-05 22:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-373 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-373 выявлено: Перегорел ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-373 обнаружен обрыв провода на опора №12 и схлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373. | нет | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-373 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-373.
648 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-08-02 18:36 | 2019-08-02 19:30 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 575 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Тулака 7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №4 ТП 575 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Тулака 7. | Перекрытие в концевой муфте КЛ-0,4 кВ №4 ТП 575 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Тулака 7. | Концевая муфта КЛ-0,4 кВ №4 ТП 575 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Тулака 7. | Мастеру Городского РЭС Астафьеву А.А. провести монтаж концевой муфты КЛ-0,4 кВ №4 ТП 575 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Тулака 7 в ВРУ данного жилого дома.
649 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-08-03 14:57 | 2019-08-03 15:19 | ТП | Р-0,4 кВ гр.16 ТП 219 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта на нижней губке ПН-0,4 кВ фазы "А" Р-0,4 кВ гр.16 ТП 219. | Повреждение нижнего контакта держателя ПН-0,4 кВ фазы "А" Р-0,4 кВ гр.16 ТП 219. | Нижний держатель ПН-0,4 кВ фазы "А" Р-0,4 кВ гр.16 ТП 219. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 219.
650 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-08-05 10:05 | 2019-08-05 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902. | Схлест проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 902. | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить замену ПН-0,4кВ фаза "С" РВЛ-0,4кВ №2 на калиброванный.
651 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-08-05 13:38 | 2019-08-05 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. | Схлест проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1795.
652 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-08-05 15:33 | 2019-08-05 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 812 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 812. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 812, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 812. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 812.
653 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-08-05 17:50 | 2019-08-05 17:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №2/3-2/4 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693. | Схлест проводов в пролете опор №2/3-2/4 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693. | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693. | Мастеру Карповского УЭС Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693.
654 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-08-05 20:30 | 2019-08-05 20:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 по ВЛ-10кВ №14 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильные порывы ветра и схлест провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | Сильные порывы ветра и схлест провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963.
655 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-08-05 22:15 | 2019-08-05 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильный ветер и повис провода в ж/д по ул. Воронежская 14а. | Сильный ветер и повис провода в ж/д по ул. Воронежская 14а, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | Перегорел ПН-0,4кВ №3 ТП 1693. | Мастеру Карповского УЭС Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693.
656 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 756 | 2019-08-09 03:29 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.9 ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №9 "Б" Центральная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №9 "Б" Центральная, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
657 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-08-05 11:25 | 2019-08-05 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 277 ВЛ-10 кВ №21 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 277 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
658 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-08-05 13:30 | 2019-08-05 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 464 ВЛ-10 кВ №9 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
659 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-08-12 15:40 | 2019-08-12 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 735 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
660 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-08-14 11:33 | 2019-08-14 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 83 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 83 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
661 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-08-07 10:40 | 2019-08-07 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского УЭС Санджиеву С.В. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884.
662 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-08-11 16:15 | 2019-08-11 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696. | Схлёст провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 696. | Сгорел ПН-0,4кВ №1 ТП 696. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696.
663 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-08-12 16:25 | 2019-08-12 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перегрузка по ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1963. | Превышение номинальных нагрузок на ВЛ-0,4кВ ТП 1693 РВЛ-0,4кВ №4, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С". | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Карповского УЭС Семенкину В.С. выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1693.
664 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 765 | 2019-08-09 06:49 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Котлубань - Иловля-2 (543) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Горение стерни (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №543 в пролёте опор №№159-160. | Перекрытие продуктами горения (вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №543 в пролёте опор №№159-160) воздушного промежутка между проводом фазы "В" и телом опоры №159. | Без повреждения элементов ВЛ 110 кВ №543. | Направить письмо-предупреждение "О запрете сжигания мусора вблизи охранных зон ВЛ и соблюдении правил пожарной безопасности" в Администрации районов Волгоградской области и главам сельских поселений в зоне ответственности ПО ВЭС. На ВЛ 110 кВ №543 организовать инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов и проводов, с составлением дефектной ведомости. По итогам инженерного осмотра организовать ремонтные работы.
665 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-08-14 23:25 | 2019-08-14 23:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 902 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение в сетях абонентов. | Повреждение в сетях абонентов, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №2ТП 902. | Перегорел ПН-0,4кВ. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. направить письмо в адрес потребительской ВЛ для приведения ее к нормам НТД.
666 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-08-05 01:47 | 2019-08-05 06:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2525.
667 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-08-05 07:09 | 2019-08-05 08:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Перекрытие и схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293.
668 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-08-05 04:18 | 2019-08-05 04:51 | ВЛ | КВЛ-0,4 кВ №№17 ТП 425 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 КВЛ-0,4 кВ №№17 ТП 425. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №1-2 КВЛ-0,4 кВ №№17 ТП 425. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 КВЛ-0,4 кВ №№17 ТП 425.
669 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-08-05 09:46 | 2019-08-05 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243.
670 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-08-05 10:20 | 2019-08-05 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3269 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3269. | Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3269. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3269.
671 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-08-06 10:05 | 2019-08-06 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2411 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контакта на ТТ-0,4 кВ фаза "В" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2411. | Нарушение электрического контакта на ТТ-0,4 кВ фаза "В" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2411. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2411.
672 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-08-11 13:38 | 2019-08-11 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | Схлесты проводов в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1378.
673 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-08-06 14:35 | 2019-08-06 14:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501.
674 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-08-11 17:21 | 2019-08-11 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1343.
675 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-08-05 15:02 | 2019-08-05 15:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 69 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №15/1-№15/2 | При ветровой нагрузке произошло К.З между проводами ВЛ. | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка ДЭС Бровкину В.А произвести перетяжку проводов опора №15/1-№15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-69
676 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-08-05 16:05 | 2019-08-05 16:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 66 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №1/6-№10/1 | При ветровой нагрузке произошло К.З между проводами ВЛ | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А произвести перетяжку проводов опора №1/6-№10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-66
677 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-08-05 16:44 | 2019-08-05 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 548 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №2/3-№2/4 | При ветровой нагрузке произошло К.З между проводами ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру М-Ивановского участка ДЭС Курыкину В.П произвести перетяжку проводов опора №2/3-№2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-548
678 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-08-04 22:12 | 2019-08-04 22:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 950.
679 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-08-07 00:25 | 2019-08-07 01:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1924 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Перегорание ПН-2 Р. ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1924 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1924.
680 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-08-11 18:11 | 2019-08-11 18:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 907 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907.
681 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-08-13 13:34 | 2019-08-13 14:11 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 653 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 653, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 653.
682 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-08-16 17:22 | 2019-08-16 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 978 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 978.
683 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-08-18 12:30 | 2019-08-18 13:58 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 937 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 937 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 937.
684 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-08-11 12:15 | 2019-08-11 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№3 ТП-479 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-479 выявлено: Перегорел ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-479 обнаружен обрыв провода на опора №3/1 и схлёст с нижним проводом магистрали ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-479. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-479 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-479.
685 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-08-14 21:12 | 2019-08-14 21:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-527 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-527 обнаружен схлёст проводов в пролётах опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-527 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-527.
686 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-08-15 12:52 | 2019-08-15 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№3 ТП-373- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-373 выявлено: перегорел ПН в РВЛ-0,4 кВ №3 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-373 повреждений не обнаружено ПН в РВЛ-0,4 кВ №3 перегорел от перегрузки . | нет. | Мастеру участка выполнить перераспределение негрузки по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-373.
687 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-08-17 09:45 | 2019-08-17 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-204 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог |  | При осмотре ТП-5204 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-204 обнаружен схлёст проводов в пролётах опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-204. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-204 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов, запланировать мероприятия по устранения замечаний, выявленных дефектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-204.
688 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 789 | 2019-08-16 08:35 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ №58( Кузьмичи- К-1) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На опоре №76 ВЛ 110 кВ №58 наброс (остатки металлической проволоки, принесенной птицами). | Перекрытие проволокой воздушного промежутка между проводом фазы "В" и телом опоры №76. | Без повреждения элементов ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №58 выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на наличие гнёзд и состояние изоляции. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №58 при необходимости выполнить ремонт.
689 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 790 | 2019-08-18 16:51 | 2019-08-18 18:45 | ПС ВЛ | ПС 110 кВ Радиорелейная ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта с дождём и ветром с порывами от 20 до 25 м/с по территории Калачёвского административного района, где проходит трасса ВЛ 110 кВ №66 и ПС 110 кВ Радиорелейная. | Перекрытие между контактами фаз "А" и "В" в переключателе РПН типа РНТА Т-1 на ПС 110 кВ Радиорелейная, с электродуговым повреждением вала селекторного переключателя, в процессе длительной эксплуатации. Изготовлен в 1965 году. | Электродуговое повреждение РПН типа РНТА силового трансформатора ТАМН 2500/110/10 изготовлен на предприятии "Запорожтрансформатор" (Украина) в1965 году заводской номер №585910. | На ПС 110 кВ Радиорелейная провести внеплановые испытания ОПН-10 кВ Т-1 и РВС-110 кВ Т-1. На ПС 110 кВ Радиорелейная по результатам испытаний ОПН-10 кВ Т-1 и РВС-110 кВ Т-1 выполнить замену ОПН 10 кВ и РВС-110 кВ Т-1 на ограничители ОПН.
690 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 792 | 2019-08-13 13:38 | 2019-08-13 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр произошел схлест проводов в пролете опор №10-№12. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №10-№12 ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр согласно требованиям НТД.
691 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-08-18 11:33 | 2019-08-18 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 459 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода опора №21-№22 | При ветровой нагрузке произошло К.З между проводами ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П произвести перетяжку проводов опора №21-№22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-459
692 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-08-21 09:05 | 2019-08-21 09:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 147 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода АПВ-6 и его провис | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | Без повреждений | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 147 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
693 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-08-22 15:45 | 2019-08-22 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 617 от ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 617 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
694 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-08-22 21:29 | 2019-08-22 21:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 327 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 327 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
695 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-08-27 15:40 | 2019-08-27 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 257 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции при кратковременном схлесте провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 257 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
696 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-08-17 02:25 | 2019-08-17 03:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | Обрыв линейного провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265.
697 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-08-17 23:45 | 2019-08-18 00:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ гр.13 ТП 1062. | Обрыв шлейфа на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ гр.13 ТП 1062. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.13 ТП 1062.
698 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-08-19 16:56 | 2019-08-19 17:04 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 1625 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ул. Новоремесленная, 14 ООО "Центр Вкуса". | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ул. Новоремесленная, 14 ООО "Центр Вкуса". | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо в адрес ООО "Центр Вкуса", о приведении электроустановки ВРУ-0,4 кВ ул. Новоремесленная, 14 в надлежащее техническое состояние.
699 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-08-19 22:50 | 2019-08-19 23:11 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1231 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Палесская, 14 управляющей компанией. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Палесская, 14. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Палесская, 14 в адрес управляющей компании данного дома.
700 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-08-28 15:11 | 2019-08-28 20:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. Ослабление вязки проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Схлест проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. Повреждение вязки проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406. Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2406.
701 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-08-20 09:20 | 2019-08-20 09:29 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 3241 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта фаза "С" КЛ-0,4 кВ №4 ТП 3241 на приборе учета прямого включения типа "МИРТЕК". | Нарушение электрического контакта фаза "С" КЛ-0,4 кВ №4 ТП 3241 на приборе учета прямого включения типа "МИРТЕК". | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр ТП 3241.
702 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-08-29 14:55 | 2019-08-29 17:17 | ТП | ТП 2034 1с-0,4 кВ | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание РУ-0,4 кВ потребителем ООО "Комплекс-Водострой". | Перекрытие в РУ-0,4 кВ потребителя ООО "Комплекс-Водострой". | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживаний РУ-0,4 кВ ТП 2034 в адрес потребителя ООО "Комплекс-Водострой".
703 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-08-20 10:16 | 2019-08-20 10:29 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №8 ТП 3213 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ангарская 69/5 Управляющей компанией. | Повреждение в ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ангарская 69/5. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ангарская 69/5 в адрес Управляющей компании.
704 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-08-29 11:52 | 2019-08-29 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2043. | Схлест проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2043. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 4-6 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 2043.
705 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 805 | 2019-08-06 01:30 | 2019-08-06 01:52 | ТП | ТП 1357 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1357 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1357 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | В ТП-1357 повреждение ПК-10 кВ фазы "В". | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-1357.
706 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 806 | 2019-08-06 13:42 | 2019-08-06 15:08 | ТП | Т-1 ТП 788 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-788. | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошел нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора ТП-788. | Без повреждений. | Произвести внеочередной осмотр ТП-788. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
707 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 807 | 2019-08-09 04:04 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.49 "Б" ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после определения места поврежденного участка КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная. | Причина повреждения будет определена после определения места поврежденного участка КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная. | На КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная повреждение кабеля марки ААБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №49 "Б" Центральная, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
708 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 808 | 2019-08-10 13:41 | 2019-08-10 14:24 | КВЛ | КВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 - ТП 316 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-316 произошел схлест проводов в пролете опор №27-№28. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | Без повреждений. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС ГорРЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №27-№28 КВЛ-10 кВ РП №302 - ТП-316 согласно требованиям НТД.
709 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 809 | 2019-08-12 18:55 | - | КЛ | РП 1560 яч.15 - ТП 1527 яч.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №1560 яч.15 - ТП-1527 яч.1. | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №1560 яч.15 - ТП-1527 яч.1. | На КЛ-6 кВ РП №1560 яч.15 - ТП-1527 яч.1 повреждение КЛ-6 кВ марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №1560 - ТП-1527, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
710 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 810 | 2019-08-15 13:25 | 2019-08-15 17:21 | ПС | В-10 кВ ф.21 ПС М.Горького | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ-10 кВ №21 М.Горького выведена в ремонт для выполнения работ на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А3559 персоналом ООО "Нефтехимэко-Сервис". | ВЛ-10 кВ №21 М.Горького выведена в ремонт для выполнения работ на абонентском ЛР-10 кВ ТП-А3559 персоналом ООО "Нефтехимэко-Сервис". | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3559 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
711 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 811 | 2019-08-20 17:33 | - | ТП | В-10 кВ Т-2 ТП 3535 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение отходящих потребительских КЛ-0,4 от ТП-3535. | Повреждение отходящих потребительских КЛ-0,4 от ТП-3535. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес ООО "Спорт-Мастер" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
712 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 813 | 2019-08-26 01:54 | 2019-08-26 03:42 | ПС | В-6 кВ ф.32 ПС Моторная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А5274. | На ВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение на абонентском ТП-А5274. | Без повреждений. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А5274 по ВЛ-6 кВ №32 Моторная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
713 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-08-13 23:23 | - | КЛ | КЛ-10 кВ ТП 3434- ТП 1429 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-10 кВ ТП-3434 - ТП-1429 повреждение кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-3434 - ТП-1429, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
714 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 815 | 2019-08-15 18:48 | - | ПС | В-6 кВ ф.63 ПС ТДН | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН. | Причина повреждения будет установлена после определения и раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН. | На КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН повреждение кабеля марки ААБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №63 "А" ТДН, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
715 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 816 | 2019-08-16 00:47 | 2019-08-16 02:04 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.8 ПС Дар-Гора-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора повреждение свинцовой соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
716 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 817 | 2019-08-16 06:27 | 2019-08-16 07:24 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.0 Сибирь-Гора-РП 1260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп.
717 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 818 | 2019-08-25 15:36 | 2019-08-25 17:26 | РП | РП 3130 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №33 Моторная повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №33 Моторная - РП №3130 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
718 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 819 | 2019-08-19 10:25 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 702 яч.6 - ТП 714 яч.3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №702 яч.6 - ТП-714 яч.3. | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ РП №702 яч.6 - ТП-714 яч.3. | На КЛ-6 кВ РП №702 яч.6 - ТП-714 яч.3 повреждение кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №702 яч.6 - ТП-714 яч.3, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
719 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 820 | 2019-08-22 18:45 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 686 - ТП 773 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-686 - ТП-773. | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-686 - ТП-773. | На КЛ-6 кВ ТП-686 - ТП-773 повреждение кабеля марки АСБ 3х95. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-686 - ТП-773, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
720 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 821 | 2019-08-28 22:36 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 565 - ТП 1523 яч.6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-565 - ТП-1523. | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ ТП-565 - ТП-1523. | На КЛ-6 кВ ТП-565 - ТП-1523 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-565 - ТП-1523, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
721 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 822 | 2019-08-31 02:37 | - | КЛ | КЛ-10 кВ ТП А 2430- ТП А 2416 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416. | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416. | На КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416 повреждение кабеля 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
722 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 823 | 2019-08-15 16:26 | 2019-08-15 17:20 | ТП | ВН-6 кВ яч.3 ТП 1060 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-6 кВ КТП-1567 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-6 кВ КТП-1567 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-6 кВ КТП-1567 типа РЛНД. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнить не плановый осмотр КТП-1567. Устранить все выявленные замечания.
723 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 824 | 2019-08-03 17:05 | 2019-08-03 17:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая наброс куска проволоки на провода ВЛ на опоре №51. | На ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая нарушение электрической изоляции в следствии наброса куска проволоки на провода ВЛ на опоре №51. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Мастеру Майского участка ПРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Орошаемая обратив особое внимание на состояние проводов. Все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
724 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 825 | 2019-08-22 21:45 | 2019-08-22 21:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Крепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. | На ВЛ-10 кВ №5 Крепь повреждение на абонентском ТП-А798. | Без повреждений. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А798 по ВЛ-10 кВ №5 Крепь о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
725 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2019-08-08 12:46 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не установлено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не установлено. | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская с целью установления причины отключения ВЛ.
726 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-08-29 12:43 | 2019-08-29 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №2-№3. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 обнаружен следы короткого замыкания в пролётах опор №2-№3. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247.
727 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-08-28 13:15 | 2019-08-28 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 424 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ К-1. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Механическое воздействие постороннего предмета. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 424 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
728 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-09-02 15:42 | 2019-09-02 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ТП 424 от ВЛ-10 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции в ЩУ-0,4кВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 424 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
729 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 830 | 2019-09-10 01:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.12 Нарушение электрической изоляции | СУ-873 допустило производство несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ №56 в пролёте опор №№159-160. | При производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ №56 в пролёте опор №№159-160, вследствие прохождения крупногабаритной техники дорожно-строительной организации СУ-873 произошёл пробой воздушного изоляционного промежутка. | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Городищенского района Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. На ВЛ 110 кВ №56 выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние проводов и изоляции.
730 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 831 | 2019-09-10 10:10 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кузьмичи - К-1 (ВЛ-110 кВ №58) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие птиц продуктами жизнедеятельности на изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №58 с последующим пробоем изоляции на траверсу опоры. | Пробой электрической изоляции в гирлянде фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ №58 произошёл при перекрытии изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №58 с выявлением загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, по итогам внеочередного осмотра выполнить замену загрязнённых изоляторов.
731 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 832 | 2019-09-13 21:20 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 - Комплекс №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №301) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие птиц продуктами жизнедеятельности на изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре №114/135 ВЛ 110 кВ №301 с пробоем изоляции воздушного промежутка на траверсу опоры. | Пробой электрической изоляции воздушного промежутка гирлянды фазы "С" на опоре №114/135 ВЛ 110 кВ №301 и телом опоры произошёл при перекрытии изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Без повреждений основных элементов ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №301 с выявлением загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, по итогам внеочередного осмотра выполнить замену загрязнённых изоляторов.
732 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2019-09-08 22:22 | 2019-09-09 00:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 424.
733 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-09-12 13:09 | 2019-09-12 13:13 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 2273 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хиросимы №16, управляющей компанией данного дома. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хиросимы №16, находящемся на обслуживании управляющей компанией данного дома. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хиросимы №16, в адрес управляющей компанией данного дома.
734 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-09-11 15:42 | 2019-09-11 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 480 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 480 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
735 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-09-16 13:35 | 2019-09-16 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 529 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции кабеля 0,23 кВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 529 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
736 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-09-14 04:43 | 2019-09-14 06:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1031 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-№17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1031.
737 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 844 | 2019-09-18 22:00 | 2019-09-18 22:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1710. | На ВЛ-10 кВ №10 Карповская повреждение на абонентском ТП-А1710. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Главному инженеру ПРЭС Дмитруку М.В. направить письмо в адрес владельца ТП-А1710 по ВЛ-10 кВ №10 Карповская о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
738 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 845 | 2019-09-16 18:29 | 2019-09-16 20:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №18 Качалино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №18 Качалино произошло вследствие касания провода тела опоры №66 ВЛ -10 кВ №18 Качалино из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №66 ВЛ-10 №18 Качалино произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №18 Качалино обрыв вязки крепления провода на опоре №66. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Качалино обратив особое внимание на состояние вязок проводов. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 кВ №18 Качалино.
739 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-09-18 23:38 | 2019-09-19 01:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002.
740 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-09-19 10:21 | 2019-09-19 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1950, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1950.
741 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-09-20 16:51 | 2019-09-20 17:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1965 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1965 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1965, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1965.
742 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-09-20 20:47 | 2019-09-20 21:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
743 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-09-21 10:41 | 2019-09-21 11:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-995 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ввода в дом произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода марки А-35 от изолятора на опоре произошел по при-чине нескольких повивов проволок и вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода АС-35 | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 995. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 995.
744 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2019-09-05 11:50 | 2019-09-05 12:08 | ТП | Т-1 ТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2043 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2043 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | В ТП-2043 повреждение ПК-10 кВ фазы "А". | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнил чистку изоляции ТП-2043.
745 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 852 | 2019-09-21 17:10 | 2019-09-21 18:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что привело к падению провода на траверсу опоры. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №2 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №2 Опытная-110 на "землю". | На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение изолятора марки ШФ-20Г на опоре №2. | Мастеру Городищенского РЭС Чаплыгину И.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 обратив особое внимание на состояние опорной изоляции, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
746 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-09-17 15:57 | 2019-09-17 17:55 | КВЛ | КВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | Межфазное короткое замыкание КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551. | Изоляция КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | Старшему мастеру КЛ Городского РЭС Астафьеву А.А. провести аварийно-восстановительные работы на КЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551.
747 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-09-17 22:05 | 2019-09-17 23:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ослабление вязки вводного нулевого провода к жилому дому №25 ул. Волгоградская. | Обрыв вводного нулевого провода к жилому дому №25 ул. Волгоградская. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 567.
748 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-09-21 14:25 | 2019-09-21 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Обрыв линейных проводов в пролетах опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572.
749 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-09-18 20:39 | 2019-09-18 20:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 424 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 424. | Перекрытие между проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 424. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 424.
750 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-09-18 21:05 | 2019-09-18 21:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Перекрытие между проводов в пролете оп.№3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов пролете оп.№3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1394.
751 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2019-09-18 22:21 | 2019-09-18 22:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | Перекрытие в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1589.
752 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2019-09-21 19:15 | 2019-09-21 20:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 411 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
753 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2019-09-19 08:50 | 2019-09-19 08:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. | Схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357.
754 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2019-09-22 20:00 | 2019-09-22 20:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 267 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
755 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2019-09-26 09:52 | 2019-09-26 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №166 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 166 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
756 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-09-23 19:20 | 2019-09-23 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526. | Обрыв провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526.
757 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-09-24 15:22 | 2019-09-24 15:31 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1057 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1057 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Пр. Университетский д.36. | Межфазное короткое замыкание КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1057 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Пр.Университетский д.36. | Изоляция КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1057 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Пр. Университетский д.36. | Старшему мастеру КЛ Городского РЭС Астафьеву А.А. провести аварийно-восстановительные работы на КЛ-0,4 кВ №12 ТП 1057 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Пр.Университетский д.36.
758 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-09-15 13:31 | 2019-09-15 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 202 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | Без повреждений | Мастеру Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-202 с обратить особое внимание на состоя-ние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ
759 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2019-09-17 12:37 | 2019-09-17 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 469 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №9-№10 | При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №9-№10, произошло К.З. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 469 с составлением дефектной ведомости, на наличие набросов и посторнонних предметов на проводах ВЛ
760 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-09-18 13:10 | 2019-09-18 14:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект вводного кабеля у абонента от опоры №12 | Произошло перекрытие между жилами вводного кабеля имеющего разрушеную изоляцию в щитке рубильника 0,4 кВ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П провести осмотр ВЛ на сосрояние вводных кабелей и рубильников 0,4 кВ
761 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-09-18 21:31 | 2019-09-18 22:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 365 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции |  | Произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А произвести перетяжку провода опора №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-365
762 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-09-19 13:50 | 2019-09-19 14:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 322 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение допустимой нагрузки потребителями | Из-за превышения номинальной токовой нагрузки произошло отключение АВ.ВЛ-0,4кВ | Без повреждений | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 322 с составлением дефектной ведомости
763 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2019-09-19 15:21 | 2019-09-19 15:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис провода опора №8-№9 | Произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести перетяжку провода опора №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-351
764 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2019-09-20 17:54 | 2019-09-20 18:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 112 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выяален дефект уличного освещения на опоре №2 | Произошло перекрытие между уличным освещением и ВЛ | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 112 с составлением дефектной ведомости. Особое внимание обратить на состояние уличного освещения.
765 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2019-09-21 14:31 | 2019-09-21 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение допустимой нагрузки потребителями | Из-за превышения номинальной токовой нагрузки произошло отключение АВ ВЛ | Без повреждений | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 с составлением дефектной ведомости
766 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-09-24 12:01 | 2019-09-24 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции при кратковремменом схлесте проводов | Без повреждения | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 с составлением дефектной ведомости
767 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 878 | 2019-09-21 06:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в результате наброса птицей куска проволоки на изоляцию фазы "В" на опоре №121 ВЛ 110 кВ №301 с пробоем изоляции воздушного промежутка на траверсу опоры. | Нарушение электрической изоляции фазы "В" на опоре №121 ВЛ 110 кВ №301 произошло в результате уменьшения воздушного промежутка между проводом и траверсой в следствие наброса куска проволоки птицей. | Без повреждения основных элементов ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №301 с выявлением загрязнённых изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и набросов. По итогам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №301 выполнить замену загрязнённых изоляторов и снять гнёзда с опор.
768 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-09-30 10:40 | 2019-09-30 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 936 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Несвоевременное выявление плохой контакт АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. Несвоевременное выявление плохой контакт АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | плохой контакт АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | Без повреждения. | Мастеру Прахоменского участка выполнить регулировку контактных соедлинений АВ гр.2 ТП 963.
769 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-09-30 06:09 | 2019-09-30 06:25 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 ТП 687 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлёста провода в пролёте опор №10-оп.№11. | Провис провода в пролёте опор №10-оп.№11. | Без повреждения | Матсеру Пархоменского участка выполнеить замену ПН гр.1 ТП 687
770 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-09-29 17:36 | 2019-09-29 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 675 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-675 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-675 разрегуалировния стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3. | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-675.
771 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-09-28 22:40 | 2019-09-28 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 699 по ВЛ-10кВ №1 Нариман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Провис провода в пролете опор №10-11. | Старение вязок провода в пролете опор №10-11. | Без повреждения. | Мастеру Наримановского участка Выполниеть перетяжку провода в пролете опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ Гр.2 ТП 699.
772 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2019-09-28 20:15 | 2019-09-28 20:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 из-за сильного порыва ветра. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 703.
773 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2019-09-27 09:45 | 2019-09-27 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-928 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-928 разрегуалировния стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 | Мастеру Карповского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-928.
774 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2019-09-17 15:40 | 2019-09-17 17:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 278 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | При осмотре ТП-278 выявлено: отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-278 обнаружено повреждение на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-278 (обрыв шлейфа фаза "В" ). | На опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-278 обрыв шлейфа фаза "В". | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-278 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-278.
775 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-09-18 17:40 | 2019-09-18 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-496 | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв ввода в дом от опоры №12 и следы короткого замыкания в пролётах опор №12-№13. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 обнаружен обрыв ввода в дом от опоры №12 и следы короткого замыкания в пролётах опор №12-№13. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести работы согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-496.
776 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-09-18 20:40 | 2019-09-18 22:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-357 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-357 обнаружено повреждение на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-357 ( обрыв шлейфа фаза "А" ). | На опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-357 обрыв шлейфа фазы "А". | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-357 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-357.
777 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-09-20 06:15 | 2019-09-20 06:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-421 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 обнаружен срыв вязки на опоре № 25 и следы короткого замыкания в пролётах опор №24-№25. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 обнаружен срыв вязки на опоре № 25, с механическим разрушением вязальной проволоки. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-421.
778 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-09-20 21:00 | 2019-09-20 21:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-561 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-561 обнаружены следы короткого замыкания в пролётах опор №8-№9. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-561 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-561.
779 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-09-21 15:48 | 2019-09-21 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-569- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-569 обнаружено повреждение на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-569 ( обрыв вязки фаза "А" и "С" ). | На опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-569 обрыв вязки фаза "А" и "С". | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-569 выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дифектов, произвести перетяжку проводов, замену вязок согластно выявленных дифектов из листа осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-569.
780 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-09-30 21:17 | 2019-09-30 21:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключился АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696 из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3. | Следы замыкания в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 гр.1 ТП 696.
781 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2019-09-25 22:15 | 2019-09-25 22:27 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 673 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-673 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-673 разрегуалировния стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7. | Мастеру Пархоменского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-673.
782 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-09-24 17:35 | 2019-09-24 17:40 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП928 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролете опор № 7-8 гр.1 ТП 928. | Схлест проводов в пролет опор №7-8 гр. 1 ТП 928. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 гр.1 ТП928.
783 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2019-09-18 21:00 | 2019-09-18 21:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 673 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-673 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-673 разрегуалировния стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11. | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-673. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-673, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
784 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2019-09-18 22:35 | 2019-09-18 22:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-664 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-664 разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-664, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-664.
785 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2019-09-22 22:05 | 2019-09-22 22:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 791 по ВЛ-10кВ №14 Карповская. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-791 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-791 разрегуалировния стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8. | Мастеру Карповского участка выполнить перетяжку провода в пролетах опор №7-8 гр.2 ТП791.
786 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2019-09-22 19:06 | 2019-09-22 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролете опор №3-4 гр.3 ТП 965. | Схлест проводов в пролет опор №3-4 гр.3 ТП 965 из-за сильного порыва ветра. |  | Мастеру Пархотменского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 гр. 3 ТП 965.
787 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-09-22 17:58 | 2019-09-22 18:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода в пролете опор №1-2 гр.3 ТП 1693. | Схлест проводов в пролете опор №1-2 гр.3 ТП 1693 из-за сильного порыва ветра. | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №1-2 гр.3 ТП 1693.
788 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2019-09-19 09:13 | 2019-09-19 09:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провис провода на выводах ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796. | Схлест проводов на выводах ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796 из-за сильного порыва ветра. | Без повреждения. | Мастеру Привольненского участка выполнить перетяжку провода на выводах ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1796.
789 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-09-19 01:10 | 2019-09-19 01:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-833 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№12/1 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-833 разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№12/1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-833, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №12-№12/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-833.
790 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-09-19 08:30 | 2019-09-19 08:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1521 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-1521 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1521 разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1521, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1521.
791 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2019-09-22 16:15 | 2019-09-22 16:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-247 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-247 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №12-№13 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247.Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-247 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №12-№13 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247. Увеличение стрелы провеса. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 247 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
792 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2019-09-22 17:20 | 2019-09-22 17:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-405 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №6-№7 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-405.Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-405 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №6-№7 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-405. Увеличение стрелы провеса. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 405 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
793 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-09-22 18:20 | 2019-09-22 18:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 415 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №14-№15 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415. Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-415 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №14-№15 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415. Увеличение стрелы провеса. | нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 415 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
794 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2019-09-23 21:24 | 2019-09-23 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-303 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре № 5 в пролётах опор №4-№6 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-303. Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре № 5 в пролётах опор №4-№6 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-303. Увеличение стрелы провеса. | нет | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 303 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
795 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-09-24 21:45 | 2019-09-24 21:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-356 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-356 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №5-№6 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-356. Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-356 обнаружен провис верхнего провода в пролётах опор №5-№6 и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-356. Увеличение стрелы провеса. | нет | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 356 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
796 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2019-09-27 22:23 | 2019-09-27 22:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-326 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-326 обнаружен обрыв ввода в дом от опоры №10 и следы короткого замыкания в пролётах опор №10-№11 в следствие падения ветки рядом растущего дерева на ввод в дом. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-326 обнаружен обрыв ввода в дом от опоры №10 и следы короткого замыкания в пролётах опор №10-№11 в следствие падения ветки рядом растущего дерева на ввод в дом. | нет | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 326 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
797 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-10-02 00:43 | 2019-10-02 00:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618 от ВЛ-10кВ №10 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 618 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
798 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 909 | 2019-09-20 17:22 | 2019-09-20 17:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №23 Карповская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | Без повреждения оборудования Пархоменского РЭС. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 Карповская. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения.
799 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 910 | 2019-09-26 08:05 | 2019-09-26 08:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не установлено. | Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Карповская видимых повреждений не установлено. | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Карповская с целью установления причины отключения ВЛ.
800 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 911 | 2019-09-19 13:08 | 2019-09-19 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Карповская.участок от КРН-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Естественное старение изоляции трансформатора тока марки ТВК-10 в процессе длительной эксплуатации. | Ухудшение изоляционных свойств ТТ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации, что привело в электродуговому повреждению. | В КРН-10 кВ №20 повреждение ТТ-10 кВ марки ТВК-10. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. в КРН-10 кВ №20 произвести замену ТТ-10 кВ фазы "С".
801 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-09-23 00:48 | 2019-09-23 00:57 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1012 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1012 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5/8-№5/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №5/8-№5/9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1012.
802 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2019-09-28 11:17 | 2019-09-28 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. | Нет | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962.
803 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2019-10-01 22:40 | 2019-10-01 23:32 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ№1 ТП-1212 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате воздействия ветровой нагрузки ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1212 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре № 5, и схлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1212 в пролётах опор №4-№6. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1212 обнаружен обрыв вязки верхнего провода на опоре № 5, и с хлёст с нижним проводом ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1212 в пролётах опор №4-№6. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1212 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
804 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 915 | 2019-09-22 16:15 | 2019-09-22 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1А Ляпичево | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло межфазное замыкание. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ВЛ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ. | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Жигульскому С.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1а Ляпичево. По результатам проведенных осмотров устранить выявленные нарушения
805 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 916 | 2019-09-21 14:08 | 2019-09-21 16:15 | РП ТП | РП 470 Т-1 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2406 произошло вследствие загрязнения опорной изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2406 произошло вследствие загрязнения опорной изоляции оборудования. | В ТП-2406 срабатывание ПК-10 кВ всех фаз из-за загрязнения и межфазного КЗ. на ТП-2406 | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2406.
806 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 917 | 2019-09-22 18:56 | 2019-09-22 19:32 | ТП | Т-1 ТП 2041 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2041 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2041 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования и межфазного КЗ. | В ТП-2041 повреждение ПК-6 кВ фазы "А". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2041.
807 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 918 | 2019-09-24 12:51 | 2019-09-24 13:50 | ТП | Т-1 ТП 2028 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2028 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-2028 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции вследствие ее загрязнения. | В ТП-2028 повреждение ПК-10 кВ фазы "А", "В", "С". . | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнил чистку изоляции ТП-2028.
808 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2019-09-30 14:19 | 2019-09-30 14:57 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №7 ТП 783 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание управляющей компанией ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хользунова №36/1. | Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хользунова №36/1. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании управляющей компанией ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Хользунова №36/1.
809 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2019-09-30 22:30 | 2019-09-30 22:46 | ТП | ТП 1625 Р-0,4 кВ гр.18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта на фазе "А" Р-0,4 кВ гр.18 ТП 1625. | Нарушение контакта на фазе "А" Р-0,4 кВ гр.18 ТП 1625. | Держатель ПН-0,4 кВ 250 А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 1625.
810 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 921 | 2019-09-24 03:45 | 2019-09-24 05:41 | КЛ | КЛ-10 кВ РП 1450 яч.17 п/ф. РП 1480 яч.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после согласования и производства земляных работ на КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416. | Причина повреждения будет установлена после согласования и производства земляных работ на КЛ-10 кВ ТП-А2430 - ТП-А2416. | На КЛ-10 кВ РП №1450 яч.17 - РП №1450 яч.1 повреждение кабеля марки АСБ 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ РП №1450 яч.17 - РП №1450 яч.1, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
811 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2019-10-01 15:01 | 2019-10-01 17:01 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №1 ТП 1231 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое ослабление контакта держателя ПН-0,4 кВ гр.1 фаза "А" ТП 1231. | Нарушение электрического контакта держателя ПН-0,4 кВ гр.1 фаза "А" ТП 1231. | Держатель ПН-0,4 кВ гр.1 фаза "А" ТП 1231. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 1231.
812 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 923 | 2019-09-25 15:02 | 2019-09-25 15:32 | ТП | 1с-6 кВ ТП 3227 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №1230 яч.13 - ТП-3227. | Причина повреждения будет установлена после определения места поврежденного КЛ-6 кВ РП №1230 яч.13 - ТП-3227. | На КЛ-6 кВ РП №1230 яч.13 - ТП-3227 повреждение кабеля марки ААБл 3х95. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №1230 яч.13 - ТП-3227, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
813 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 924 | 2019-09-28 12:10 | - | ПС | В-6 кВ ф.42 ПС Моторная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с межфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №42 Моторная - РП №3130 повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Моторная яч.42 - РП №3130 яч.6, применив термоусадочную муфту марки СТп.
814 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-10-03 00:01 | 2019-10-03 00:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107, персоналом ОАО "Волгоградгорсвет". | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107, обслуживаемой ОАО "Волгоградгорсвет". | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3107, персоналом ОАО "Волгоградгорсвет".
815 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 925 | 2019-09-24 11:50 | 2019-09-24 11:57 | КВЛ | ВЛ-10кВ №10 РП 1440 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №10 РП №1440 повреждение на абонентском ТП-А483. | На ВЛ-10 кВ №10 РП №1440 повреждение на абонентском ТП-А483. | Без повреждений. | Направить письмо в адрес владельца ТП-А483 по ВЛ-10 кВ №10 РП №1440 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
816 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-10-01 15:10 | 2019-10-01 15:29 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №14 ТП 3107 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ ж/д б-р 30-летия Победы, 31, персоналом управляющей компании данного дома. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д б-р 30-летия Победы, 31. | Поврежденного оборудования нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо о неудовлетворительном техническом обслуживании ВРУ-0,4 кВ ж/д б-р 30-летия Победы, 31, персоналом управляющей компании данного дома.
817 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 928 | 2019-10-01 19:30 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП 1103 - ТП 1140 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140 повреждение кабеля марки ААБл 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1103 - ТП-1140, применив термоусадочную муфту марки СТп.
818 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 929 | 2019-10-01 19:30 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.19 "А" ПС ТДН - РП 1200 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 повреждение свинцовой соединительной муфты СС-110. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №19 "А" ТДН - РП №1200 применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
819 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2019-10-03 11:53 | 2019-10-03 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 803 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 813 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
820 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2019-10-09 17:20 | 2019-10-09 17:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 285 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
821 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2019-09-26 17:17 | 2019-09-26 18:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ослабление вязки провода на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Оборван провод оп.18 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572.
822 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2019-09-22 17:05 | 2019-09-22 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Схлест линейных проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572.
823 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2019-10-15 14:39 | 2019-10-15 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 гот ТП 90 от ВЛ-10кВ №14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 90 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
824 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 935 | 2019-10-10 21:03 | - | ПС | ПС 110 кВ Райгород-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Работа газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Райгород-2 вызвана замыканием жил «а1»-«а01» контрольного кабеля 1Т-130 в цепи газового реле РГЧЗ 66 в ОПУ на панели защиты Т-1, вследствие растрескивания изоляции жил по причине потери эластичности в процессе длительной эксплуатации контрольного кабеля АКВВГ 7х2,5. В эксплуатации с 1979 года. | Причиной включения КЗ-110 кВ Т-1 от газовой защиты на ПС 110/6/10 кВ Райгород-2 явилось замыкание жил "а1" и "а01" контрольного кабеля 1Т-130 в цепи газового реле РГЧЗ-66 в ОПУ на панели защиты Т- 1 из-за снижения сопротивления изоляции жил контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Повреждена изоляция жил контрольного кабеля АКВВГ 7х2,5 Т-1 ПС 110 кВ Райгород-2 1Т-130 газового реле РГЧЗ-66 в ОПУ, в результате длительной эксплуатации с 1979 года. | На ПС 110/6/10 кВ Райгород-2 рассмотреть возможность сокращения цикла ТО РЗА Т-1, Т-2. На ПС 110/6/10 кВ Райгород-2 выполнить проверку состояния изоляции жил контрольный кабелей цепей газовой защиты Т-1, Т-2.
825 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2019-10-14 10:12 | 2019-10-14 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 304 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
826 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2019-10-12 14:23 | 2019-10-12 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 166 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 166 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
827 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-10-12 12:05 | 2019-10-12 12:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 641 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
828 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2019-10-11 21:25 | 2019-10-11 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | Схлест проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693.
829 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2019-10-11 22:41 | 2019-10-11 22:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 858 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №14 ТП 858. | Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №14 ТП 858, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" ВЛ-0,4кВ №14 ТП 858. | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" ВЛ-0,4кВ №14 ТП 858. | Мастеру Карповского УЭС Семенкину В.С. выполнить замену перегоревшего ПН-0,4кВ на калиброванного.
830 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2019-10-13 16:22 | 2019-10-13 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 705. | Без повреждения. | Мастеру Майского УЭС Еремину выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 705.
831 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2019-10-16 22:25 | 2019-10-16 22:55 | ТП | ТП 902 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев контакта на шпильке главного рубильника 0,4 кВ Т-1 ТП 902. | Нагрев контакта на шпильке главного рубильника 0,4 кВ Т-1 ТП 902, что привело к отсутствию напряжения на РВЛ-0,4кВ №2, №4, №5, №7. | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского УЭС Стоянову Д.С. выполнить ревизию контактных соединений ТП 902.
832 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 945 | 2019-10-08 13:08 | 2019-10-08 13:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 РП-470 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А589. | На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентском ТП-А589. | Без повреждения оборудования КРРЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дорошенко В.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А589 по ВЛ-10 кВ №3 РП №470 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
833 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2019-10-17 17:20 | 2019-10-17 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 341 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 341 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
834 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-10-05 10:09 | 2019-10-05 10:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-938 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв вязки крепления провода. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938.
835 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2019-10-07 13:45 | 2019-10-07 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 943 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 943 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 943, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 943.
836 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 949 | 2019-10-13 09:28 | 2019-10-13 09:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №12 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП-А55. | На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП-А55. | Без повреждения оборудования ГРЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-А55 по ВЛ-10 кВ №12 Степная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
837 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 951 | 2019-10-02 16:18 | - | РП | В-6 кВ яч.13 РП 2540 п/ф 1537 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В-6 кВ №13 РП №2540 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции Р-6 кВ №13 вследствие ее загрязнения. | Отключение В-6 кВ №13 РП №2540 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции Р-6 кВ №13 вследствие ее загрязнения. | Отключение В-6 кВ №13 РП №2540 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции Р-6 кВ №13 вследствие ее загрязнения. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС провести чистку изоляции в РП №2540.
838 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-10-09 10:42 | 2019-10-09 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 914 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 914.
839 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2019-10-09 20:30 | 2019-10-09 20:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640.
840 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2019-10-10 23:39 | 2019-10-11 00:27 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-993 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 993 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 993, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 993.
841 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 955 | 2019-10-01 11:29 | 2019-10-01 12:50 | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1260 яч.7 п/ф 1227 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | На КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 повреждение кабеля марки ААБл 3х120 в целом месте. | На КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 повреждение кабеля марки ААБл 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271, применив термоусадочную муфту марки СТп.
842 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2019-10-15 15:59 | 2019-10-15 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 921 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 921 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 921, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 921.
843 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 957 | 2019-10-15 22:50 | 2019-10-16 00:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №18 6-й км | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ повреждение на абонентском ТП-А1083. | На ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ повреждение на абонентском ТП-А1083. | На ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ повреждение на абонентском ТП-А1083. Оборудование КРЭС не повреждено. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца ТП-А1083 по ВЛ-10 кВ №8 6-й КМ о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
844 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2019-10-06 12:22 | 2019-10-06 14:02 | ТП | ТП 1347 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошло ухудшения изоляционных свойств трансформатора тока. | Из-за нарушения изоляции произошел пробой изоляции, что явилось причиной замыкания в РУ-0,4 кВ ТП-1347 и отключению трансформатора ТП-1347. | В РУ-0,4 кВ ТП-1347 повреждение измерительного трансформатора тока марки ТТИ. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС провести замену поврежденного трансформатора тока ТП-1347.
845 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 959 | 2019-10-05 12:50 | 2019-10-05 14:45 | ТП | ТП 198 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-198. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-198. | В ТП-198 повреждение опорных изоляторов. | Мастеру участка Дубовского РЭС выполнить чистку изоляции в ТП-198.
846 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2019-10-14 09:45 | 2019-10-14 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевремено не был выявлен увеличеный провис провода опора №4-№5 | При порыве ветра произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-117 опора №4-№5
847 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2019-10-04 09:10 | 2019-10-04 09:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 299 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-299 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
848 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2019-10-09 18:01 | 2019-10-09 19:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-247 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ №2 ТП-247 в следствии схлеста проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №27. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247 и регулировку стрелы провеса проводов.
849 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-10-09 21:30 | 2019-10-09 22:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-441 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ №2 ТП-441 в следствии схлеста проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-441 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-441 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №8. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-247 и регулировку стрелы провеса проводов.
850 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2019-10-11 01:07 | 2019-10-11 02:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-1207 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв проволок верхнего повива провода. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1207 обрыв провода марки АС-50 а пролете опор №11 - №12. | Мастеру участка Красноармеского РЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1207 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
851 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2019-10-20 18:15 | 2019-10-20 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966.
852 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2019-10-22 11:45 | 2019-10-22 13:03 | КЛ | КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2294 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Б.30 - летия Победы д.35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2294 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Б.30 - летия Победы д.35. | Межфазное короткое замыкание на "землю" КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2294 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Б.30 - летия Победы д.35. | КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2294 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Б.30 - летия Победы д.35 повреждение изоляции в целом месте. | Старшему мастеру КЛ Астафьеву А.А. провести аварийно-восстановительные работы на КЛ-0,4 кВ №17 ТП 2294 - ВРУ-0,4 кВ ж/д Б.30 - летия Победы д.35
853 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 967 | 2019-10-21 09:40 | 2019-10-21 11:40 | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентском ЛР-6 кВ ТП-А2564. | На ВЛ-6 кВ №11 Садовая повреждение на абонентском ЛР-6 кВ ТП-А2564. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А2564 по ВЛ-6 кВ №11 Садовая о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
854 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 968 | 2019-10-22 16:40 | - | КВЛ | КВЛ-6 кВ РП 3130 яч.14 п/ф ТП А.4267 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском участке КВЛ-6 кВ РП №3130 яч.14 - ТП-А4267. | Повреждение на абонентском участке КВЛ-6 кВ РП №3130 яч.14 - ТП-А4267. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки КВЛ-6 кВ к ТП-А4267 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
855 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2019-10-13 15:03 | 2019-10-13 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-247 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-247 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №7 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв нулевого провода марки АС-70 на опоре №7 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обрыв провода марки АС-70 на опоре №7. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-247 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
856 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2019-10-14 22:06 | 2019-10-14 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-496 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-496 в следствии схлеста проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №12 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №12. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 и регулировку стрелы провеса проводов
857 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2019-10-17 17:24 | 2019-10-17 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-496 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-496 в следствии схлеста проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №8. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-496 и регулировку стрелы провеса проводов
858 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2019-10-22 22:36 | 2019-10-22 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-355 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ №1 ТП-355 в следствии схлеста проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-355 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-355 обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №8. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-355 и регулировку стрелы провеса проводов
859 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2019-10-13 18:02 | 2019-10-13 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-101 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Без повреждений. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-101 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
860 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2019-10-26 21:06 | 2019-10-26 21:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-373 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-373 обнаружен с хлёст среднего фазного провода с нижним нулевым проводом. в пролёте опор№6-№7. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-373 обнаружен с хлёст среднего фазного провода с нижним нулевым проводом. в пролёте опор№6-№7. | нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-373 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
861 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2019-10-30 22:50 | 2019-10-30 23:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 575 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575.В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 обнаружено повреждение на вводе 0,4 кВ в дом на фасаде здания. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
862 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2019-11-02 21:11 | 2019-11-02 21:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 575 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-575 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
863 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-10-23 17:35 | 2019-10-23 17:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 415 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 415 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
864 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2019-10-31 15:42 | 2019-10-31 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 533 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
865 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 96 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 96. | Обрыв провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 96. | Поврежденного оборудования Городского РЭС нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 96.
866 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 982 | 2019-10-17 16:08 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1260 -ПС Сибирь-Гора ф.0 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора повреждение кабеля марки ААШВ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ №0 Сибирь-Гора - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп.
867 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 983 | 2019-10-20 09:42 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 630- ТП 657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657 повреждение кабеля марки ААБ 3х70 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №630 - ТП-657, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
868 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 984 | 2019-11-06 04:26 | 2019-11-06 04:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 309 ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 309 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
869 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 986 | 2019-10-20 15:14 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ТП А 1609- ТП 635 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет установлена после согласования производства земляных работ в месте повреждения КЛ-6 кВ ТП-А1609 - ТП-635. | Причина повреждения будет установлена после согласования производства земляных работ в месте повреждения КЛ-6 кВ ТП-А1609 - ТП-635. | На КЛ-6 кВ ТП-А1609 - ТП-635 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-А1609 - ТП-635, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
870 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 987 | 2019-10-21 00:10 | 2019-10-21 02:08 | ПС | В-10 кВ ф.3 ПС Развилка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за нагрева болтового соединения неподвижного контакта фазы "В" в следствии его ослабления, а также из-за ухудшения изоляционных свойств изолятора фазы "В" ЛР-10 кВ ТП-2504, произошло его разрушение. | Из-за нагрева болтового соединения неподвижного контакта фазы "В" в следствии его ослабления, а также из-за ухудшения изоляционных свойств изолятора фазы "В" ЛР-10 кВ ТП-2504, произошло его разрушение. | На ЛР-10 кВ ТП-2504 разрушение изолятора фазы "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнить выборочный осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №3 Развилка-2 обратив особое внимание на состоянии контактных соединений и состояния изоляции.
871 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-10-25 10:45 | 2019-10-25 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения вводного провода на фасаде здания | Замыкание не изолированных контактных соединение вводного провода на фасаде здания | Без повреждения. | Мастеру Дубовского участка Бровкину В.А провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261, обратить особое внимание на соединения вводных проводов.
872 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2019-11-06 12:25 | 2019-11-06 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 978 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 978 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
873 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2019-11-07 09:18 | 2019-11-07 09:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 877 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
874 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 991 | 2019-10-31 17:25 | 2019-10-31 19:12 | КЛ | КЛ-6 кВ №11 РП 2540 п/ф ТП 520 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв КЛ-6 кВ №11 РП №2540 - ТП-520 произошел из-за производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | Обрыв КЛ-6 кВ №11 РП №2540 - ТП-520 произошел из-за производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | На КЛ-6 кВ №11 РП №2540 - ТП-520 обрыв кабеля марки АСБ 3х120 сторонней организацией. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ РП №2540 яч.11 - ТП-520, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
875 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 992 | 2019-10-21 11:30 | 2019-10-21 12:32 | РП | В-6 кВ яч.7 РП 1260 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271 повреждения кабеля марки ААБ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1223 - ТП-А2271, применив термоусадочную муфту марки СТп.
876 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 993 | 2019-10-28 10:55 | 2019-10-28 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №23 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №23 Карповская произошло вследствие касания провода тела опоры №130 ВЛ -10 кВ №23 Карповская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №130 ВЛ-10 №23 Карповская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №23 Карповская обрыв вязки крепления провода на опоре №130. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Семенкин В.С. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 Карповская обратив особое внимание на состояние вязок проводов. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 кВ №23 Карповская.
877 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2019-11-02 20:50 | 2019-11-02 21:05 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 ТП 928 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928. | Схлёст проводов в пролете опор №12-13 при порыве ветра по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ №1 ТП 928. | Перегорел ПН-0,4кВ РВЛ-0,4кВ №1 ТП 928. | Мастеру Майского УЭС ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 928.
878 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2019-11-03 14:38 | 2019-11-03 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647. | Схлёст проводов в пролете опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647. | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" РВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647. | Мастеру Карповского УЭС ПРЭС Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1647.
879 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2019-11-08 19:05 | 2019-11-08 19:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | Схлёст проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693, что привело к отключению АВВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. | Без повреждения. | Мастеру Карповского УЭС ПРЭС Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693.
880 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2019-11-10 13:15 | 2019-11-10 13:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 ТП 387 ВЛ-10 кВ №6 Песковатка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 387 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
881 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2019-11-11 15:11 | 2019-11-11 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 583 от ВЛ-10кВ №23 котлубань | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Механическое воздействие постороннего предмета. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 583 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
882 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-11-12 16:30 | 2019-11-12 16:43 | ВЛ | ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 90 от ВЛ -10кВ №14 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 90 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
883 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2019-11-06 03:21 | 2019-11-06 03:25 | ВЛ | участок ВЛ-10кВ №12 Котлубань за КРН-10кВ №12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №12 повреждение на абонентском ТП-237А. | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №12 повреждение на абонентском ТП-237А. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А, направить письмо в адрес владельца ТП-237А по ВЛ-10 кВ №12 Котлубань о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
884 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-11-07 13:40 | 2019-11-07 13:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №92А. | На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10 кВ №92А. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №12 Котлубань за КРН-10 кВ №92А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
885 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 254 | 2019-11-01 14:52 | 2019-11-01 16:37 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.22 ПС Пионерская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ВЛ-6 кВ ТП-3536 - ТП-3235 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №2 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | Обрыв провода ВЛ-6 кВ ТП-3536 - ТП-3235 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №2 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | На ВЛ-6 кВ №22 Пионерская обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №2 - №3 ВЛ-6 кВ ТП-3236 - ТП-3235. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №22 Пионерская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
886 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-11-05 10:34 | 2019-11-05 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете оп.2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | Обрыв провода в пролете оп.2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1567.
887 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 3 | 2019-11-05 20:35 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 3130 яч.14 п/ф ТПА 4267 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КЛ-6 кВ №14 РП №3130 - ТП-А4267 повреждение на абонентском ТП-А4267. | На КЛ-6 кВ №14 РП №3130 - ТП-А4267 повреждение на абонентском ТП-А4267. | На КЛ-6 кВ №14 РП №3130 - ТП-А4267 повреждение на абонентском ТП-А4267. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А4267 по КЛ-6 кВ №14 РП №3130 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
888 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 4 | 2019-11-04 23:58 | 2019-11-05 00:18 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.8 ПС Дар-Гора-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 яч.6 повреждение кабеля марки ААБ 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора - РП №1580 яч.6, применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
889 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 5 | 2019-11-11 12:24 | 2019-11-11 13:30 | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 200 п/ф 3265 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №1 РП №200 следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №2-№3, увеличенный провес проводов на отпайке к ТП-3265. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП-3265. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ отпайка к ТП-3265 согласно требованиям НТД.
890 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 9 | 2019-11-12 02:21 | 2019-11-12 05:06 | ПС | В-6 кВ ф.25 ПС Фестивальная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | На КВЛ-6 кВ №25 Фестивальная - ТП-1294 произошло отгорание поводка заземления на концевой муфте КНТп-10 70/120 в следствии еще одного повреждения на данной КВЛ. | На КВЛ-6 кВ №25 Фестивальная - ТП-1294 произошло отгорание поводка заземления на концевой муфте КНТп-10 70/120. | На КВЛ-6 кВ №25 Фестивальная - ТП-1294 повреждение концевой муфты КНТп-10-70/120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КВЛ-6 кВ №25 Фестивальная - ТП-1294.
891 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-11-15 08:58 | 2019-11-15 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 340 от ВЛ-10кВ №14 Песковатка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4кВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 340 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
892 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-11-18 11:05 | 2019-11-18 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП625 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 625 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
893 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-11-13 12:20 | 2019-11-13 12:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №3 Горинская повреждение в распределительной сети 10 кВ находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго". | На ВЛ-10 кВ №3 Горинская повреждение в распределительной сети 10 кВ находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго". | Без повреждения оборудования Калачевского РЭС. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес АО "Оборонэнерго" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
894 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-11-18 15:28 | 2019-11-18 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №22 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №317. | На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №317. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №22 Котлубань за Р-10 кВ №317 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
895 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-11-05 14:57 | 2019-11-05 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946.
896 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-11-06 01:15 | 2019-11-06 01:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1073 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1073, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1073.
897 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-11-06 11:19 | 2019-11-06 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 973 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 973, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 973.
898 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-11-09 13:31 | 2019-11-09 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 909 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 909 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 909, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 909.
899 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-11-13 16:51 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2406 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2406. | Перекрытие проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2406. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. организовать работы по регулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2406.
900 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-11-14 00:31 | 2019-11-14 00:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591. | Поврежденного оборудования нет | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591.
901 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-11-11 13:23 | 2019-11-11 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 ТП-436 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре ТП-436 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 в пролетах опор №5-№6 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №6. | При осмотре ТП-436 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 в пролетах опор №5-№6 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №6. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 по всей длинне линии выборочьно.
902 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-11-12 06:09 | 2019-11-12 06:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре ТП-521 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в РВЛ-0,4кВ №2 . В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-521 обнаружен обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №16. | При осмотре ТП-521 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в РВЛ-0,4кВ №2 . В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-521 обнаружен обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №16. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-521
903 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-11-16 21:10 | 2019-11-16 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №32ТП-101 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре ТП-101 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-101 в пролетах опор №1-№2 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №2. | При осмотре ТП-101 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-101 в пролетах опор №1-№2 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №2. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 по всей длине линии выборочно.
904 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-11-16 17:24 | 2019-11-16 18:14 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-982 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 982 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 972, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 982.
905 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-11-17 06:25 | 2019-11-17 07:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 935.
906 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-11-17 10:21 | 2019-11-17 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 937 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7л2/4-№7л2/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 973, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7л2/4-№7л2/5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 973.
907 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-11-17 11:11 | 2019-11-17 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1075 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1075 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1075, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1075.
908 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-11-17 12:33 | 2019-11-17 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 649 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 649 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14/3-№14/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №14/3-№14/4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649.
909 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-11-17 21:01 | 2019-11-17 21:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-1027 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1027 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-№38 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №37-№38 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027.
910 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-11-21 22:11 | 2019-11-21 22:39 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-998 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 998 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-№14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998.
911 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-11-17 10:01 | 2019-11-17 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-340 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре КТП-340 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-340 в пролетах опор №3-№5 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии разрушения штыревого изолятора, обрыва алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №4 (фазы "А" и "С" ). | При осмотре КТП-340 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-340 в пролетах опор №3-№5 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии разрушения штыревого изолятора, обрыва алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №4 (фазы "А" и "С" ). | нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок, изоляторов, регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-340 по всей длине линии выборочно.
912 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-11-18 22:55 | 2019-11-18 23:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-210 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре ТП-210 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 в пролетах опор №6-№8 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 ( обрыв фазы "А" и "С" ). | При осмотре ТП-210 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-436 в пролетах опор №6-№8 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 ( обрыв фазы "А" и "С" ). | нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-210 по всей длине линии выборочно.
913 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-11-19 21:06 | 2019-11-19 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№3 ТП-478 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-478 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в РВЛ-0,4кВ №3 . В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-478 обнаружено повреждение ввода на фосаде домовладения от опоры №14. | При осмотре ТП-478 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в РВЛ-0,4кВ №3 . В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-478 обнаружено повреждение ввода на фосаде домовладения от опоры №14. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 478 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
914 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-11-21 09:36 | 2019-11-21 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки линейного провода ф.А в пролете опор №10 - №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | Обрыв линейного провода ф.А в пролете опор №10 - №11 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 333.
915 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-11-22 13:54 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3591.
916 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-11-21 22:55 | 2019-11-21 23:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 Городище | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП-А211. | На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП-А211. | Без повреждения оборудования Городищенского РЭС. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-А211 по ВЛ-10 кВ №4 Городище о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
917 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-11-22 17:43 | 2019-11-22 19:30 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.24 Молзавод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А684. | На КВЛ-10 кВ №24 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А684. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС ЧИркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А684 по КВЛ-10 кВ №24 Молзавод о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
918 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-11-28 04:12 | 2019-11-28 04:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А410. | На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение на абонентском ТП-А410. | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дорошенко В.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А410 по ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
919 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-11-20 14:45 | 2019-11-20 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 400 от ВЛ-10кВ №11 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 400 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
920 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-11-22 11:39 | 2019-11-22 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 270 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 270 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
921 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-11-26 11:35 | 2019-11-26 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 411 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
922 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-11-28 14:15 | 2019-11-28 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 от ВЛ-10кВ №3 Котлубань | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 313 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
923 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-11-28 16:30 | 2019-11-28 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №425 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 425 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
924 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-11-29 11:35 | 2019-11-29 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 402 от ВЛ-10 кВ №1 Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
925 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-11-23 22:57 | 2019-11-23 23:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-546 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре ТП-546 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 в пролетах опор №13-№14 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №14 ( обрыв фазы "А" ). | При осмотре ТП-546 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 в пролетах опор №13-№14 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №14 ( обрыв фазы "А" ). | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-546 по всей длине линии выборочно.
926 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-11-24 21:50 | 2019-11-24 22:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-211 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружен перегорел ПН в Р ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 повреждение не обнаружено. По результатам замера выявлено превышение допустимой нагрузки потребителями. | При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружен перегорел ПН в Р ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-211 повреждение не обнаружено. По результатам замера выявлено превышение допустимой нагрузки потребителями. Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2 | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-211 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
927 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-11-23 15:20 | 2019-11-23 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1016, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1027.
928 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-11-24 05:47 | 2019-11-24 07:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Своевременно не выявлено загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1941 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка из тела опоры №9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате загнивание деревянных элементов опоры в процессе эксплуатации. | Выпадение крюка из тела опоры. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение.
929 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-11-24 15:03 | 2019-11-24 15:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-963 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №77-№18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963.
930 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-11-25 22:14 | 2019-11-25 22:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-988 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 988 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 988, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 988.
931 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-11-26 17:53 | 2019-11-26 18:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-312 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 в пролетах опор №12-№13 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №12 ( обрыв фазы "А" ). | При осмотре ТП-312 в РУ-0,4 кВ обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ в Р ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 в пролетах опор №12-№13 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №12 ( обрыв фазы "А" ). | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести замену вязок и регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 по всей длине линии выборочно.
932 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-11-29 13:08 | 2019-11-29 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 966 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 966.
933 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-11-29 14:06 | 2019-11-29 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 963 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963.
934 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-11-28 17:20 | 2019-11-28 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-513 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-513 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 обноружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №3ТП-513 на фасаде здания. | При осмотре ТП-513 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-513 обноружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №3ТП-513 на фасаде здания. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-513 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
935 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-11-29 18:30 | 2019-11-29 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 934 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 934 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 934, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 934.
936 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-11-29 22:07 | 2019-11-29 23:47 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-982 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 982 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 982, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 982.
937 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-11-28 21:20 | 2019-11-28 21:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 обноружено повреждение ввода на фасаде домовладения от опоры №19/3 ВЛ №0,4 №4 ТП-527. | При осмотре ТП-527 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-527 обноружено повреждение ввода на фасаде домовладения от опоры №19/3 ВЛ №0,4 №4 ТП-527. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
938 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-11-29 18:10 | 2019-11-29 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-211 в пролетах опор №7-№8 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 (обрыв фазы "В" ). | При осмотре ТП-211 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-211 в пролетах опор №7-№8 обнаружен провис провода и следы короткого замыкания в следствии обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 (обрыв фазы "В" ). | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 211 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
939 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-11-29 15:25 | 2019-11-29 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 81 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 81 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
940 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-11-30 10:10 | 2019-11-30 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
941 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-11-30 22:07 | 2019-11-30 22:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 310 от ВЛ-10кВ №22 Котлубань | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 310 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
942 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 67 | 2019-11-16 19:42 | 2019-11-16 20:58 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыве шлейфа фазы "С" на Р-6 кВ №26 ВЛ-6 кВ №11 Садовая произошел в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "С" на Р-6 кВ №26 марки АС-70 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа Р-6 кВ в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "С" на Р-6 кВ №26 ВЛ-6 кВ №11 Садовая. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС произвести перемонтаж шлейфов на Р-6 кВ №26 ВЛ-6 кВ №11 Садовая..
943 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-11-13 15:01 | 2019-11-13 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на провода в пролетах опор №12-№13 | При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №12-№13 произошло К.З | Без повреждений | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 с составлением дефектной ведомости, на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ.
944 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-11-30 04:19 | 2019-11-30 04:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №23-№24, увеличенный провес проводов. | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод при порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов в пролете опор №23-№24. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №23-№24 ВЛ-10 кВ №27 Молзавод согласно требованиям НТД.
945 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2019-11-26 11:53 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ Кировская - Калач с отпайками (ВДСК-1) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на шлейфа и оголовники опорной изоляции ОД-110 кВ Т-2 со стороны ВЛ-110 кВ ВДСК-1 визуально просматриваются следы воздействия электрической дуги, на земле под ОД-110 кВ Т-2 находятся куски оплавленной полиэтиленовой плёнки, принесённой ветром с поля. Рядом с ПС 110 кВ Карповская расположены сельскохозяйственные постройки и овощные плантации с теплицами. | В результате наброса (куски оплавленной полиэтиленовой плёнки) постороннего предмета на шлейфа и оголовники опорной изоляции ОД-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Карповская произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" с возникновением междуфазного КЗ. | Без повреждений. | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Городищенского и Калачёвского Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. Выполнить инженерный осмотр ПС 110 кВ питающихся от ВЛ 110 кВ ВДСК-1, на предмет складирования и расположения посторонних предметов расположенных вблизи охранных зон ПС 110 кВ.
946 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-11-23 14:29 | 2019-11-23 14:50 | ТП | ТП 2626 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление болтового соединения на АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2626. | Нарушение электрического контакта болтового соединения на АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2626. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2626.
947 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-11-23 19:11 | 2019-11-23 19:31 | КЛ | ТП 2019 РУ-0,4 кВ.гр.1,гр.2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВРУ-0,4 кВ персоналом Управления МВД России по г. Волгограду (ул. Иркутская, 20). | Перекрытие на оборудовании ВРУ-0,4 кВ, обслуживаемой персоналом Управления МВД России по г. Волгограду (ул. Иркутская, 20). | Поврежденного оборудования Городского РЭС ПО "ВЭС" нет. | Начальнику ПТГ Городского РЭС Лобес А.Ф. направить письмо в адрес Управления МВД России по г. Волгограду (ул. Иркутская, 20), о приведении ВРУ-0,4 кВ в надлежащее техническое состояние.
948 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-11-24 15:48 | 2019-11-24 16:27 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 2631 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление болтовых соединений фаз "А" и "В" АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2631. | Нарушение электрического контакта болтовых соединений фаз "А" и "В" АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2631. | АВ-0,4 кВ гр.1 ТП 2631. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2631.
949 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-11-26 21:35 | 2019-11-26 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004. | Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2004.
950 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 76 | 2019-11-25 19:24 | 2019-11-25 19:51 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.8 ПС Дар-Гора-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Увлажнение изоляции кабельной муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. | На КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора повреждение свинцовой соединительной муфты СС-110. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. восстановить КЛ-6 кВ №8 Дар-Гора применив термоусаживаемую муфту марки СТп.
951 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 77 | 2019-11-27 21:58 | 2019-11-27 23:50 | ТП | РП 1580 Т-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ РП №1580 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ РП №1580 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции вследствие ее загрязнения. | В РП №1580 срабатывание ПК-6 кВ фаз "В", "С". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции РП №1580.
952 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 78 | 2019-11-25 18:55 | 2019-11-25 19:13 | ТП | Т-1 ТП 3248 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3248 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-3248 произошло из-за перекрытия на опорной изоляции вследствие ее загрязнения. | В ТП-3248 срабатывание ПК-6 кВ фазы "А". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-3248.
953 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 79 | 2019-11-27 03:47 | - | ПС | ПС 110 кВ Ерзовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ПС 110/10 кВ Ерзовка в результате проникновения животного (куницы) на шинопровод 10 кВ №1 Т-1, произошло перекрытие изоляции изоляторов шинопровода ввода 10 кВ №1 от силового трансформатора Т-1 без повреждения оборудования. | 27.11.2015 на ПС 110/10 кВ Ерзовка произошло отключение Т-1. В ходе проведения послеаварийной проверки выявлено следующее: в результате проникновения животного (куницы) на шинопровод Т-1, произошло перекрытие изоляции воздушного промежутка между изоляторами ввода 10 кВ №1 от силового трансформатора Т-1 через тело животного. | Без повреждений основного оборудования ПС. | На ПС 110 кВ Ерзовка организовать осмотр на выявление мест возможного обитания животных (куниц). На ПС 110 кВ Ерзовка принять меры по заделки мест возможного проникновения животных (породы куньих).
954 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-12-02 08:50 | 2019-12-02 09:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 694 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 694 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
955 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-12-03 16:18 | 2019-12-03 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 83 от ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 83 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
956 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-12-03 21:07 | 2019-12-03 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 309 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 309 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
957 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-12-03 21:40 | 2019-12-03 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 480 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 480 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
958 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-12-01 02:06 | 2019-12-01 02:33 | ПС | В-10 кВ ф.27 ПС Модзавод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1641. | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1641. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо а адрес владельца ТП-А1641 по ВЛ-10 кВ №27 Молзавод о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
959 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-12-03 20:39 | 2019-12-03 20:48 | ПС | В-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1638. | На ВЛ-10 кВ №27 Молзавод повреждение на абонентском ТП-А1638. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1638 по ВЛ-10 кВ №27 Молзавод о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
960 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-12-04 03:40 | 2019-12-04 04:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9 Светлый Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А270. | На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А270. | Без повреждения оборудования Красноармейского РЭС. | Главному инженеру КрРЭС Дорошенко В.Н, направить письмо в адрес владельца ТП-А270 по ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП-А270 и приведении его к нормам НТД.
961 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-12-03 21:20 | 2019-12-03 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-497 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 вявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №3-4. | В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 вявлено разрегулирование стрелы провеса и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №3-4. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №3 ТП-497 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
962 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-12-04 00:15 | 2019-12-04 00:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2 ТП-467 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотреТП-467 в 00.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 вявлен обрыв провода на опоре №5 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№4 - №5. | При осмотреТП-467 в 00.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 вявлен обрыв провода на опоре №5 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№4 - №5. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-467 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
963 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-12-01 10:47 | 2019-12-01 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1728 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1728 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1728, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1728.
964 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-12-01 11:50 | 2019-12-01 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1726 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1726 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1726, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1726.
965 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-12-01 20:28 | 2019-12-01 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка провеса проводов на вводе в дом. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов ввода в дом от опоры №24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708.
966 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-12-03 17:05 | 2019-12-03 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 922 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 922, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 922.
967 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-12-06 17:47 | 2019-12-06 19:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Обрыв провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388.
968 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-12-07 17:03 | 2019-12-07 19:51 | ТП ВЛ | 1с-0,4 кВ ТП 2551 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2551 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление болтового соединения шины по фазе "С" от Р-0,4 кВ гр.2 к 1с-0,4 кВ ТП 2551. | Повреждение шины по фазе "С" от Р-0,4 кВ гр.2 к 1с-0,4 кВ ТП 2551. | Повреждение шины по фазе "С" от Р-0,4 кВ гр.2 к 1с-0,4 кВ ТП 2551. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2551.
969 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-12-03 22:08 | 2019-12-03 23:21 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-983 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 938, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 938.
970 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-12-07 00:20 | 2019-12-07 01:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Перегорание ПН-2 Р. ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627 увеличенный провес провода и следы схлёста проводов в пролёте опор №3-№4. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 627.
971 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-12-05 09:40 | 2019-12-05 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 405 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 405 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
972 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-12-06 13:10 | 2019-12-06 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 344 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 344 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
973 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-12-09 14:15 | 2019-12-09 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП 268 от ВЛ-10 кВ №14 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки потребителями. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 268 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
974 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-12-10 15:11 | 2019-12-10 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 304 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
975 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-12-03 19:36 | 2019-12-03 21:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Набатово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №2 Набатовская произошло вследствие касания провода тела опоры №97 ВЛ -10 кВ №2 Набатовская из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №97 ВЛ-10 №2 Набатовская произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №2 Набатовская обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №97. | Мастеру Центрального участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Набатовская обратив особое внимание на состояние вязок проводов. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2 Набатовская.
976 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-12-03 22:55 | 2019-12-03 23:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ№18 Райгород-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 произошел схлест проводов в пролете опор №25-№26. | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. | На ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 произошел схлест проводов в пролете опор №25-№26. | Мастеру участка Красноармейского РЭС привести значение стрелы провеса в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 согласно требованиям НТД.
977 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-12-07 22:12 | 2019-12-07 22:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-654- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 654 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654 увеличенный провес провода и следы схлёста проводов в пролёте опор №7-№8. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654.
978 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-12-09 17:23 | 2019-12-09 17:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 993 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №4 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993 увеличенный провес провода и следы схлёста проводов ввода в дом от опоры №4. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов ввода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993.
979 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-12-14 11:07 | 2019-12-14 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.20, Превышение номинальных токов) | Превышение разрешённой мощности на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728. | Превышение разрешённой мощности на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 728. | Без повреждения. | Мастеру Наримановского УЭС Алимову А.С выполнить замену АВВЛ-0,4кВ №1 на АВ соответствующего номинала.
980 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-12-11 12:22 | 2019-12-11 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653. Схлест проводов в пролетах опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653 на абонентском участке ВЛ произошёл из-за разрегулировки стрелы провиса проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов в пролетах опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653, что привело к отключению абонентской ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653. | Без повреждения. | Главному инженеру ПРЭС Дмитрук М.В. подготовить письмо в адрес владельца ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653 для устаранения дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1653.
981 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-12-10 17:57 | 2019-12-10 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 989 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 989 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 989 увеличенный провес провода и следы схлёста проводов в пролёте опор №20-№21. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 989.
982 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-12-11 23:10 | 2019-12-11 23:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1038 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1038 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1038 схлёст проводов ввода в дом от опоры №8. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1038, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1038.
983 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-12-12 21:40 | 2019-12-12 23:12 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1702 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1702 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1702 увеличенный провес провода и следы схлёста проводов в пролёте опор №14-№15. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1702, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1702.
984 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-12-12 09:59 | 2019-12-12 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 493 ВЛ-10 кВ №9 Степная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
985 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 382 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 382 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
986 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 114 | 2019-12-01 17:12 | 2019-12-01 18:15 | ТП | Т-1 ТП 4503 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | Повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП-4503 вызвано ослаблением болтового соединения. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС провести техническое обслуживании оборудования ТП-4503.
987 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-12-03 19:51 | 2019-12-03 23:25 | РП ТП РП | В-10 кВ РП 1550 - п/ф.567В Т-1 ТП 2552 В-10 кВ РП 1550 - п/ф.567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2552. | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытия на опорных изоляторах ТП-2552. | В ТП-2552 повреждение опорных изоляторов. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнить чистку изоляции в ТП-2552.
988 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-12-13 16:20 | 2019-12-13 16:32 | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф.10 ПС Вторчермет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На КВЛ-10 кВ №10 Вторчермет повреждение на абонентской отпайке к ТП-А3447. | На КВЛ-10 кВ №10 Вторчермет повреждение на абонентской отпайке к ТП-А3447. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца отпайки от КВЛ-10 №10 Вторчермет к ТП-А3447 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
989 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-12-03 22:53 | 2019-12-04 00:50 | ТП | Т-1 ТП 1691 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание в ячейке ПК-10 ТП-1691 произошло вследствие загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. | Междуфазное короткое замыкание в ячейке ПК-10 ТП-1691 произошло вследствие загрязнения оборудования и появления на нём "росы" при перепадах температур окружающего воздуха. | В ТП-1691 повреждение опорных изоляторов типа ИО-10-3,75 I УЗ. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнить чистку изоляции ТП-1691.
990 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-12-03 20:35 | 2019-12-03 21:54 | ТП | ТП 2309 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения фазы "В" на проходном изоляторе вызвано его окисление и подплавлением в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактных соединений в процессе эксплуатации. | Нарушение контактного соединения фазы "В" на проходном изоляторе вызвано его окисление в процессе длительной эксплуатации. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС выполнить очистку и протяжку контактных соединений в ТП-2309.
991 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-12-15 21:03 | 2019-12-15 21:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3591 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3591. | Перекрытие в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3591. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3591.
992 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-12-08 18:12 | 2019-12-08 18:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 576 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре РУ-0,4 кВ ТП-576 обнаружен отключившийся АВ ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-576 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛИ-0,4кВ №1 ТП-576 на фасаде здания. | При осмотре РУ-0,4 кВ ТП-576 обнаружен отключившийся АВ ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-576 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №9 ВЛИ-0,4кВ №1 ТП-576 на фасаде здания. | нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 ТП-576 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
993 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-12-11 21:20 | 2019-12-11 22:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-599- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотреТП-599 в 21.20 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 выявлено обрыв провода в пролетах опор №3/5-№3/6 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-599 и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор. | При осмотреТП-599 в 21.20 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 выявлено обрыв провода в пролетах опор №3/5-№3/6 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-599 и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-599 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
994 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-12-12 14:16 | 2019-12-12 14:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 423 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре ТП-423 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-423 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-423 на фасаде здания. | При осмотре ТП-423 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-423 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-423 на фасаде здания. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-423 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
995 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-12-13 13:02 | 2019-12-13 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 481 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре ТП-481 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-481 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481 на фасаде здания. | При осмотре ТП-481 в РУ-0,4 кВ обнаружен отключившийся АВ ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-481 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481 на фасаде здания. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-481 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
996 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-12-14 21:00 | 2019-12-14 21:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | осмотре ТП-373 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ РВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373 на фасаде здания. | осмотре ТП-373 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ РВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-373 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373 на фасаде здания. |  | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
997 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-12-02 10:01 | 2019-12-02 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | Без повреждений | Мастеру Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207, обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов ВЛ.
998 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-12-02 12:50 | 2019-12-02 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 96 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Малоивановского участка Курыкину В.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 96 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
999 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-12-03 20:16 | 2019-12-03 20:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 279 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/13 - №1/14 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Дубовского УЭС Бровкину В.А. выполнить перетяжку проводов опора №1/13-№1/14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 279
1000 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-12-04 18:30 | 2019-12-04 19:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 67 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Дубовского УЭС Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
1001 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-12-04 20:40 | 2019-12-04 21:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 171
1002 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-12-05 18:59 | 2019-12-05 19:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода, что привело к перекрытию между проводами ВЛ | При повторяющейся ветровой нагрузки произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209
1003 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-12-06 11:23 | 2019-12-06 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ 1 ТП 298 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №12-№1/1 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Малоивановского УЭС Курыкину В.П. выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №12-№1/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 298
1004 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-12-08 10:00 | 2019-12-08 10:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 195 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8-№9 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Дубовского УЭС Бровкину В.А. выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 195
1005 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-12-09 14:50 | 2019-12-09 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор имеющий разрушенный колпачек | При ветровой нагрузке произошел срыв изолятора с крюка | Нарушений нет | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 с составлением дефектной ведомости, обратить внимание на состояние изоляторов, вязок ВЛ
1006 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-12-16 13:15 | 2019-12-16 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 326 то ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 326 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1007 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-12-17 16:25 | 2019-12-17 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 477 ВЛ-10 кВ "2 Степная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 477 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1008 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-12-18 14:40 | 2019-12-18 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП510 от ВЛ-10кВ №3 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 510 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1009 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-12-11 16:40 | 2019-12-11 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 66 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрвтие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Дубовского УЭС Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 66 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов.
1010 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-12-19 18:30 | 2019-12-19 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 482 от ВЛ-10кВ №12 Песковатка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса в пролете опор №8 - №9, приведшее к схлесту провода. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 482 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1011 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 09:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 613 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2-№3 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Малоивановского УЭС выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 613
1012 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-12-14 13:54 | 2019-12-14 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 998 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 998, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 998.
1013 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-12-15 16:32 | 2019-12-15 17:11 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1080 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1080 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в ВРУ-0,4кВ потребителя ввиду его неудовлетворительного технического состояния. | Нет. | Направить потребителю предписание с требованием привести электроустановку в нормальное техническое состояние.
1014 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-12-17 00:29 | 2019-12-17 01:42 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-1703 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в ВРУ-0,4кВ потребителя. | Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1080 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в ВРУ-0,4кВ потребителя ввиду его неудовлетворительного технического состояния. | Нет. | Направить потребителю предписание с требованием привести электроустановку в нормальное техническое состояние.
1015 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-12-20 16:20 | 2019-12-20 17:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1951 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951.
1016 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-12-20 23:18 | 2019-12-21 00:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-657 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 657 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 657, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 657.
1017 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-12-21 12:21 | 2019-12-21 12:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 922 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 922.
1018 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-12-21 20:31 | 2019-12-21 21:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 649 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 649 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 649.
1019 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-12-21 21:51 | 2019-12-21 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 946 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Перегорание ПН-2 фазы "А" Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 946 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8ВЛ-0,4кВ №1 ТП 946.
1020 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-12-20 09:04 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 Городище | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП-А867. | На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП-А867. | На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП-А867. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-А867 по ВЛ-10 кВ №13 Городище о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1021 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-12-22 23:32 | 2019-12-22 23:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №3 Опытная повреждение проходных изоляторов на абонентском ТП-А1068. | На ВЛ-10 кВ №3 Опытная повреждение проходных изоляторов на абонентском ТП-А1068. | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца ТП-А1068 по ВЛ-10 кВ №3 Опытная о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1022 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-12-18 11:30 | 2019-12-18 13:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 Давыдовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №132. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №132 ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №132. | Мастеру Малоиваноского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Давыдовка обратив особое внимание на состояние проводов, вязок и их стрел провеса, все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
1023 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 151 | 2019-12-18 10:36 | - | ПС | ПС 110 кВ Карповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | На Т-2 ПС 110 кВ Карповская в результате длительной эксплуатации возникла течь трансформаторного масла из под шибера радиатора охлаждения, из-за изменения свойств и характеристик материала резиновой прокладки конструкции уплотнения разъёма. В эксплуатации с 1990 года. | На Т-2 ПС 110 кВ Карповская, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации возникла течь трансформаторного масла из под резиновой прокладки шибера радиатора охлаждения. Силовой трансформатор 110/35/10 кВ тип ТДТН-16000 изготовленный Тольятенским трансформаторным заводом, заводской №19219 выпущен 11.03.1990 года. | Без повреждений оборудования ПС. | Организовать внеочередные осмотры силовых трансформаторов на ПС Пархоменского РЭС, обратив особое внимание на наличие масляных пятен и капель в соединениях. По результатам внеочередных осмотров силовых трансформаторов на ПС Пархоменского РЭС, выполнить ремонтные работы.
1024 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-12-16 14:20 | 2019-12-16 15:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Балыкоейского УЭС Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
1025 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-12-17 09:29 | 2019-12-17 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета в пролетах опор №10-№11 | При набросе постороннего предмета на провода в пролетах опор №10-№11 произошло К.З. | Без повреждений | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 с составлением дефектной ведомости на наличие набросов и посторонних предметов на проводах ВЛ
1026 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-12-23 16:18 | 2019-12-23 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 657 от ВЛ-10 кВ №11 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 657 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1027 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 155 | 2019-12-19 12:51 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ №55( Песковатка-НС-2 с отпайкой на ПС ПНС-7) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на опоре №35/12 ВЛ-110 кВ №55 на проводах фаз "А" и "В". Бригадой СЛЭП обнаружены остатки от наброса (куски полиэтиленовой пленки) визуально просматриваются следы воздействия электрической дуги, на земле под опорой находятся куски оплавленной полиэтиленовой плёнки, принесённой ветром с поля. Рядом с ВЛ-110 кВ №55 расположены сельскохозяйственные постройки и овощные плантации с теплицами. | В результате наброса постороннего предмета (в виде кусков оплавленной полиэтиленовой плёнки) на опоре №35/12 ВЛ-110 кВ №55 произошло перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" с возникновением междуфазного КЗ. | Без повреждение элементов ВЛ. | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Городищенского района Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №55, по результатам внеочередного осмотра выполнить необходимый ремонт.
1028 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 156 | 2019-12-23 12:31 | - | ПС | ПС 110 кВ Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | На Т-2 ПС 110 кВ Опытная в результате длительной эксплуатации возникла течь трансформаторного масла из под резиновой прокладки перепускного крана расширительного бака Т-2, из-за изменения свойств и материала. В эксплуатации с 1983 года. | На Т-2 ПС 110 кВ Опытная из-за нарушения герметичности возникла течь трансформаторного масла из под резиновой прокладки перепускного крана расширительного бака Т-2. Силовой трансформатор тип ТМТН-6300 изготовленный Тольятенским трансформаторным заводом, заводской №118094 выпущен в 1982 году. В эксплуатации с 1983 года. | Без повреждения. | Организовать внеочередные осмотры силовых трансформаторов на ПС Городищенского РЭС, обратив особое внимание на наличие масляных пятен и капель в соединенниях. По результатам внеочередных осмотров силовых трансформаторов на ПС Городищенского РЭС, выполнить ремонтные работы.
1029 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 157 | 2019-12-24 12:36 | - | ПС | ПС 110 кВ Чапурники-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | На ПС 110 кВ Чапурники-2 в процессе длительной эксплуатации возникло подтекание трансформаторного масла ввода 35 кВ фазы "С" на Т-1 110/35/10, из-за изменения свойств и характеристик резиновой прокладки. В эксплуатации с 1980 года. | На ПС 110 кВ Чапурники-2 в процессе длительной эксплуатации возникла потеря герметичности на шпильке ввода 35 кВ фазы "С" на Т-1 16000/110/35/10 кВ от трансформаторного разъединителя ТР-35 кВ типа РНДЗ-1-35-1000 , из-за изменения свойств и характеристик резиновой прокладки. В эксплуатации с 1980 года. | Без повреждений. | Организовать тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Чапурники-2 и ПС 110 кВ Тингута. По результатам тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Чапурники-2 и ПС 110 кВ Тингута, при необходимости выполнить ремонтные работы.
1030 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-12-20 00:25 | 2019-12-20 02:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки нулевого провода фаза "Б" опора №20/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | Обрыв нулевого провода фаза "Б" опора №20/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | Поврежденного оборудования Городского РЭС ПО "ВЭС" нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558.
1031 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-12-22 21:56 | 2019-12-22 22:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провес проводов, возникший в процессе эксплуатации под воздействием порывов ветра. | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 927 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927, выявленные замечания внести в лист осмотра, запланировать их устранение. Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 927.
1032 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-12-25 15:22 | 2019-12-25 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 537 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1033 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-12-26 14:42 | 2019-12-26 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 533 ВЛ-10 кВ №13 Опытная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ при повреждении абонентского электрооборудования. | Нарушение электрической изоляции. | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1034 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-12-19 21:15 | 2019-12-19 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-575 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотреТП-575 в 21.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обрыв провода на опоре №12 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№12 - №13. | При осмотреТП-575 в 21.15 обнаружено отключен АВ-0.4кв №2. В результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 обрыв провода на опоре №12 и следы короткого замыкания на проводах в пролетах опор№12 - №13. | нет. | Мастеру участка Красноармейского РЭС выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП-575 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1035 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-12-22 21:05 | 2019-12-22 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1ТП-533 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | При осмотре ТП-533 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ РВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 повреждение не обноружено ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 перегорел от превышение нагрузки. | При осмотре ТП-533 в РУ-0,4 кВ обнаружено повреждение ПН-0,4 кВ РВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 повреждение не обноружено ПН-0,4 кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 перегорел от превышение нагрузки. | нет | Мастеру участка Красноармейского РЭС произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
1036 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-12-17 10:06 | 2019-12-17 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 228 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №12-№13 | При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ | Без повреждений | Мастеру Малоивановского УЭС Курыкину В.П. выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 228
1037 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-12-17 13:03 | 2019-12-17 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | Без повреждений | Мастеру Малоивановского УЭС Курыкину В.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 248 на состояние крепления вязок, изоляторов, составить ведомость дефектов
1038 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-12-20 10:22 | 2019-12-20 11:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Обрыв дефектной вязки | При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию | Без повреждений | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 209 обратить особое внимание на состояние крепления вязок, изоляторов. Составить ведомость дефектов.
1039 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 168 | 2019-12-29 22:12 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.9 Садовая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №9 Садовая повреждение на абонентском ТП-А2533 и ТП-А2541. | На ВЛ-6 кВ №9 Садовая повреждение на абонентском ТП-А2533 и ТП-А2541. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельцев ТП-А2541 и ТП-А2533 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
1040 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 169 | 2019-12-26 06:32 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ №32(ТЭЦ-3 - Водозабор с отпайками )2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета на опоре №28 ВЛ-110 кВ №32 на провод фазы "В". На земле под опорой находятся куски оплавленной полиэтиленовой плёнки принесённой ветром с поля. Рядом с ВЛ-110 кВ №32 расположены сельскохозяйственные постройки и овощные плантации. | В результате наброса постороннего предмета (в виде куска оплавленной полиэтиленовой плёнки) на опоре №28 ВЛ-110 кВ №32 произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой на тело ж/б опоры с возникновением однофазного замыкания на землю. | Без повреждений. | Направить повторно письмо-предупреждение в Администрацию Светлоярского района Волгоградской области о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 владельцами всех форм собственности. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кв №32, по результатам внеочередного осмотра выполнить необходимый ремонт.
1041 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 170 | 2019-12-29 18:34 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 3130 яч.7 - п/ф ТПА 4277 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ РП №3130 - ТП-А4277 повреждение на абонентском ТП-А3247. | На ВЛ-6 кВ РП №3130 - ТП-А4277 повреждение на абонентском ТП-А3247. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3247 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1042 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-12-26 10:46 | 2019-12-26 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление вязки провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | Оборван провод в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343.
1043 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-12-28 14:54 | 2019-12-28 15:58 | ТП | 1с-0,4 кВ ТП 3591 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта болтового соединения фазы "А" рубильника 0,4 кВ гр.2 ТП 3291. | Повреждение контакта болтового соединения фазы "А" рубильника 0,4 кВ гр.2 ТП 3291, вследствие ослабления болтового соединения. | Рубильник 0,4 кВ гр.2 ТП 3291 | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 3591.
1044 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-12-28 20:53 | 2019-12-28 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2604 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление контакта держателя ПН-0,4 кВ фазы "А" рубильника 0,4 кВ гр.1 ТП 2604. | Повреждение держателя ПН-0,4 кВ фазы "А" рубильника 0,4 кВ гр.1 ТП 2604, вследствие ослабления. | Держатель ПН-0,4 кВ фазы "А" рубильника 0,4 кВ гр.1 ТП 2604. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеочередной осмотр оборудования ТП 2604.
1045 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 176 | 2019-12-30 09:56 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 3130-п/ф 242 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ РП №3130 яч.12 - ТП-242 повреждение на абонентском ТП-А6259. | На ВЛ-6 кВ РП №3130 яч.12 - ТП-242 повреждение на абонентском ТП-А6259. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А6259 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования ТП и приведении его к нормам НТД.
1046 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-12-29 17:00 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №1 Садовая повреждение на абонентском ТП-А3569. | На ВЛ-10 кВ №1 Садовая повреждение на абонентском ТП-А3569. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3569 по ВЛ-10 кВ №1 Садовая о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1047 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-12-29 06:41 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая - РП 2570 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №1 Садовая повреждение на абонентском ТП-А3557. | На ВЛ-10 кВ №1 Садовая повреждение на абонентском ТП-А3557. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А3557 по ВЛ-10 кВ №1 Садовая о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1048 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 179 | 2019-12-28 16:19 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 1620 яч.9 п/ф ТП 609 ВЛ-6 кВ РП 1620 яч.9 - п/ф ТП 609 / ТП 682 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №9 РП №1620 повреждение на абонентском ТП-А1666. | На ВЛ-6 кВ №9 РП №1620 повреждение на абонентском ТП-А1666. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1666 по ВЛ-6 кВ №9 РП №1620 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1049 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 180 | 2019-12-28 11:25 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.8 - п/ф.1581 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №8 РП №2010 повреждение на абонентском ТП-А1540. | На ВЛ-6 кВ №8 РП №2010 повреждение на абонентском ТП-А1540. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1540 по ВЛ-6 кВ №8 РП №2010 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1050 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 182 | 2019-12-27 21:32 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.2 - п/ф263 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 повреждение на абонентском ТП-А1576. | На ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 повреждение на абонентском ТП-А1576. | Без повреждения оборудования Городского РЭС. | Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес владельца ТП-А1576 по ВЛ-6 кВ №2 РП №2010 о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
1051 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 185 | 2019-12-18 21:07 | 2019-12-18 22:45 | ВЛ | ВЛ-6кВ №4 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при привело к его обрыву при порыве ветра. | На ВЛ-6 кВ №4 Комсомольская обрыв провода марки АС-70 фазы "С"в пролете опор №5 - 6. | На ВЛ-6 кВ №4 Комсомольская обрыв провода марки АС-70 фазы "С"в пролете опор №5 - 6. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №4 Комсомольская обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов.
1052 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-12-19 14:48 | 2019-12-19 15:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Радиорелейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №7 ВЛ-10 №1 Радиорелейная произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №7. | Мастеру Центрального участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная обратив особое внимание на состояние вязок проводов. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 Радиорелейная.
1053 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-12-28 16:16 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Колпачки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №7 Колпачки следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №10-№11, увеличенный провес проводов. | На ВЛ-10 кВ №7 Колпачки следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №10-№11, увеличенный провес проводов. | На ВЛ-10 кВ №7 Колпачки следы перекрытия на проводах ВЛ в пролете опор №10-№11, увеличенный провес проводов. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федоров И.А. привести значение стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ №7 Колпачки согласно требованиям НТД.
1054 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-12-20 09:58 | 2019-12-20 11:21 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 7 Оленье | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв изолятора на опоре №28 ВЛ-10 кВ №7 Оленье произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора на опоре №28 ВЛ-10 кВ №7 Оленье произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №7 Оленье срыв изолятора на опоре №28. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Оленье обратив особое внимание на состоянии опорной изоляции.
1055 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2019-12-25 14:49 | 2019-12-25 16:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1А Горная Пролейка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №27 ВЛ-10 №1А Горная Пролейка произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №27. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка обратив особое внимание на состояние вязок проводов.
1056 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-12-28 11:42 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ № 1 Садовод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №1 Садовод видимых повреждений не обнаружено. | На ВЛ-10 кВ №1 Садовод видимых повреждений не обнаружено. | Без повреждения оборудования. | Мастеру участка Дубовского РЭС выполнить повторный осмотр ВЛ-10 кВ №1 Садовод с целью определения причины отключения ВЛ.
1057 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-12-29 14:06 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 Балыклейская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская видимых повреждений не обнаружено. | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская видимых повреждений не обнаружено. | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская видимых повреждений не обнаружено. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести повторный осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская с целью установления причины отключения ВЛ.
1058 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2019-12-30 17:25 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ № 17 Давыдовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка видимых повреждений не выявлено. | На ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка видимых повреждений не выявлено. | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Давыдовка с целью установления причины отключения ВЛ.
1059 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-12-16 09:10 | 2019-12-16 10:57 | ТП | Т-1 ТП 467 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-467 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-467 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | В ТП-467 срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" и "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-467.
1060 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 195 | 2019-12-17 01:02 | - | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1560 яч.15 - п/ф 1527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | На КЛ-6 кВ РП №1560 - ТП-1527 повреждение кабеля марки АСБ 3х120 в целом месте. | На КЛ-6 кВ РП №1560 - ТП-1527 повреждение кабеля марки АСБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1560 - ТП-1527, применив термоусадочную муфту марки СТп.
1061 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 196 | 2019-12-17 21:11 | - | КЛ | КЛ-6 кВ ф.19 Дар-Гора - РП 1090 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | На КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 - РП №1090 повреждение кабеля марки ААБл 3х240 в целом месте. | На КЛ-6 кВ Дар-Гора №19 - РП №1090 повреждение кабеля марки ААБл 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ Дар-Гора - РП №1090, применив термоусадочную муфту марки СТп.
1062 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 197 | 2019-12-20 15:07 | 2019-12-20 15:17 | КЛ | КЛ-6 кВ РП 1260 яч.12 - п/ф 1227 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение КЛ-6 кВ РП №1260 яч.12 - ТП-1227 сторонним механизмом при производстве работ в охранной зоне КЛ. | Повреждение КЛ-6 кВ РП №1260 яч.12 - ТП-1227 сторонним механизмом при производстве работ в охранной зоне КЛ. | На КЛ-6 кВ РП №1260 - ТП-1227 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Астафьеву А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №1260 - ТП-1227, применив термоусадочную муфту марки СТп.
1063 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 198 | 2019-12-19 15:29 | - | КВЛ | КВЛ-6 кВ ТП 77 - ТП 525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа на опоре №1 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на опоре №1 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | На КВЛ-6 кВ ТП-77 - ТП-525 обрыв шлейфа на опоре №1. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ТП-77 - ТП-525 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
1064 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 199 | 2019-12-20 09:37 | 2019-12-20 11:22 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП 79 - ТП 1026 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа на отпайке к ТП-1026 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на отпайке к ТП-1026 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на отпайке к ТП-1026. | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского РЭС произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ТП-79 - ТП-1026 обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса.
1065 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 200 | 2019-12-17 21:15 | 2019-12-17 22:14 | ТП | Т-1 ТП 3235 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | В ТП-3235 повреждение рубильника группы №3. | Выполнить обследование рубильника на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену.
1066 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 201 | 2019-12-25 21:42 | 2019-12-25 21:58 | ТП | Т-1 ТП 2004 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2004 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | Срабатывание ПК-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-2004 произошло вследствие загрязнения изоляции оборудования. | В ТП-2004 срабатывание ПК-6 кВ фазы "В". | Мастеру бригады по эксплуатации и ремонту РС Городского выполнить чистку изоляции ТП-2004.
1067 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-12-24 10:08 | 2019-12-24 10:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 555 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Балыклейского УЭС Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 555 с составлением ведомости дефектов ВЛ, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
1068 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-12-26 12:35 | 2019-12-26 13:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию | Без повреждения | Мастеру Дубовского УЭС Бровкину В.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов
1069 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-12-27 17:05 | 2019-12-27 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604. | Схлёст провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604. | Без повреждения. | Мастеру Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 604.
1070 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-12-29 11:58 | 2019-12-29 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | Схлест проводов в пролетах опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697. | Без повреждения. | Мастеру Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №5 ТП 697.
1071 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-12-29 20:50 | 2019-12-29 20:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703. | Без повреждения. | Мастеру Стоянову Д.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 703.
1072 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-12-30 15:05 | 2019-12-30 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877. | Без повреждения. | Мастеру Алимову А.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877.
1073 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-12-31 17:05 | 2019-12-31 18:12 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 от 663 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | ТП 663 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3, из-за схлёста проводов впролёте опор№12-13. | Схлёст проводов впролёте опор№12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 663, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 663. | Без повреждения. | Мастеру Семенкину В.С. выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 663.
1074 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-12-31 20:20 | 2019-12-31 20:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3411 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3411. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3411. | Поврежденного оборудования нет. | Мастеру Городского РЭС Шаульскому Н.О. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3411.
1075 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-05 10:20 | 2019-01-05 10:45 | ВЛ | ВЛ №1-0,4 кВ от КТП-79/160 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1076 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-05 12:00 | 2019-01-05 12:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП37/250 ВЛ-10кВ №3 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка.
1077 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 17:01 | 2019-01-05 17:02 | ВЛ | ВЛ-№5-10 кВ ПС. Тростянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №123-124 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка.
1078 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-07 09:30 | 2019-01-07 09:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-398/160 Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1.
1079 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-03 16:30 | 2019-01-03 17:45 | ВЛ | Л-0,4кВ №1 КТП60/250 Л-8-10кВ ПС М.Ольх | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка.
1080 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-05 17:03 | 2019-01-05 17:04 | ВЛ | ВЛ №13 10кВ ПС 110/10кВ «Купцово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово.
1081 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-05 14:04 | 2019-01-05 15:20 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 88/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №7, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская действием защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская - обрыв провода на опоре №7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-88/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1082 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-05 06:03 | 2019-01-05 06:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №23/4-23/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №23/4-23/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №23/4-23/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер.
1083 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-05 00:40 | 2019-01-05 00:44 | ВЛ | ВЛ №15-10кВ пс Даниловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №76/142/38-76/142/39 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №76/142/38-76/142/39 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №76/142/38-76/142/39 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская.
1084 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2019-01-05 13:02 | 2019-01-05 14:38 | ВЛ | ВЛ №3 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 3/1 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1085 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 08:05 | 2019-01-05 08:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская.
1086 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2019-01-02 18:10 | 2019-01-02 18:55 | ВЛ | ВЛ-10-кВ №7 от ПС Лемешкино | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Лемешкино. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1087 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-05 08:29 | 2019-01-05 10:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 125/400 (Детский лагерь "Солнечный") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 125/400 (Детский лагерь "Солнечный") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1088 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2019-01-04 00:47 | - | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 248/30-248/31 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1089 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2019-01-04 10:50 | - | ВЛ | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная.
1090 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 705 | 2019-01-05 19:41 | 2019-01-05 19:42 | ВЛ | ВЛ №8-10 кВ пс Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодное, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная.
1091 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2019-01-05 15:00 | 2019-01-05 15:50 | ВЛ | ВЛ №7 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово от защит. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово от защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1092 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 702 | 2019-01-05 04:05 | 2019-01-05 04:07 | ВЛ | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схлеста проводов на потребительском участке от опоры №32/18/1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | Из-за схлеста проводов на потребительском участке от опоры №32/18/1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1093 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2019-01-05 12:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ №424 Литейная - Антиповская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к перекрытию изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22, что явилось причиной отключений ВЛ 110 кВ №424 Литейная – Антиповская действием МТО. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ №424 Литейная – Антиповская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к перекрытию изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ №424 Литейная – Антиповская и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №424 Литейная – Антиповская. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1094 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 2 | 2019-01-05 12:37 | 2019-01-05 13:00 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 В.Добринка-Иловлинская) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "В" в пролетах опор №88-89 и 96-97 ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода фазы "В" в пролетах опор №88-89 и 96-97 ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская. Из-за обрыва произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская - обрыв провода фазы "В" в пролете опор №88-89, 96-97. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1095 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-05 09:43 | 2019-01-05 11:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, из-за увеличения тяжения провода, при порывах ветра, произошел обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №152/75-152/76. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, при порывах ветра, произошел обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №152/75-152/76, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино - обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №152/75-152/76. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1096 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-01-03 17:15 | 2019-01-03 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-213/160 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-213/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-213/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-213/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево.
1097 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-01-03 18:48 | 2019-01-03 19:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от поры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево. | Обрыв провода ввода в здание от поры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-78/63 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1098 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-05 14:50 | 2019-01-05 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 106/160 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1099 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-05 17:18 | 2019-01-05 17:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №217-218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №217-218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №217-218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер.
1100 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-01-05 13:50 | 2019-01-05 15:23 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 83/100 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-83/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от опоры №10, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-83/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево действием защит. | Обрыв провода ввода в здание от поры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-83/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-83/100 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1101 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-06 17:26 | 2019-01-06 17:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка.
1102 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-01-05 19:33 | 2019-01-05 19:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 Рудня | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня.
1103 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2019-01-05 07:20 | 2019-01-05 09:20 | ВЛ | ВЛ №6-10кВ пс Даниловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №237/74-237/75 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №237/74-237/75 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №237/74-237/75 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская.
1104 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2019-01-10 13:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайкой на ПС ГСС (№462) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ №462 Таловка - Антиповская. При неравномерном опадании ГИО произошло приближение провода фазы "С" к грозозащитному тросу в пролете опор №283-284, приведшее к однофазному замыканию на "землю" и отключению ВЛ 110 кВ №462 Таловка - Антиповская действием ТЗНП с неуспешным АПВ. После освобождения от ГИО грозозащитного троса ВЛ 110 кВ №462 Таловка – Антиповская в 03:18 введена в работу. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ №462 Таловка - Антиповская, при неравномерном опадании ГИО произошло приближение провода фазы "С" к грозозащитному тросу в пролете опор №283-284, что привело к однофазному замыканию на "землю" и отключению ВЛ 110 кВ №462 Таловка - Антиповская действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №462 Таловка – Антиповка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1105 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-13 18:24 | 2019-01-13 18:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1106 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-01-07 15:33 | 2019-01-07 17:30 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 325/160 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №11, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево действием защит. | Обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-325/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1107 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-01-05 16:30 | 2019-01-05 17:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березоская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Берёзовская.
1108 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-01-05 18:26 | 2019-01-05 18:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ 10кВ №16 ПС 35 Островская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островскаяя. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрел провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 Островская.
1109 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-01-07 13:15 | 2019-01-07 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 459 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская.
1110 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-01-12 17:16 | 2019-01-12 17:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 172 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская.
1111 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 707 | 2019-01-15 04:01 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» - ВЛ №1- 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1112 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 706 | 2019-01-15 03:35 | 2019-01-15 03:37 | ВЛ | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/64-72/65 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/64-72/65 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №72/64-72/65 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка.
1113 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-01-16 11:48 | 2019-01-16 12:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП247/100 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 247/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1114 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-01-15 22:47 | 2019-01-15 22:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/6 Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 210/63 ВЛ-10-кВ №6 ПС Жирновская.
1115 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-01-15 10:34 | 2019-01-15 10:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 42 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-9, 10-10/1, 15-16, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-9, 10-10/1, 15-16, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-9, 10-10/1, 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово.
1116 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 13:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 453 ф3 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки.
1117 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-16 08:43 | 2019-01-16 09:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Иловлинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязок провода фазы "В" на опорах №101, 122, 125, 133, 138 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязок провода фазы "В" на опорах №101, 122, 125, 133, 138 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Из-за обрыва произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская - обрыв вязок провода фазы "В" на опорах №101, 122, 125, 133, 138. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1118 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-01-15 18:25 | 2019-01-15 19:06 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская. | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская - обрыв провода ввода в здание от опоры №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1119 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2019-01-16 06:48 | - | ВЛ | ВЛ №13- 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке от опоры №58 за КРН-10(СКЗ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово действием защит. | Из-за повреждения на потребительском участке от опоры №58 за КРН-10(СКЗ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1120 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-16 10:06 | 2019-01-16 10:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 762/25 (ООО СП "Волгодеминойл") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка от защит. | Из-за повреждения на потребительской КТП 762/25 (ООО СП "Волгодеминойл") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка от защит. | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1121 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-16 11:52 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская.
1122 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-16 12:59 | 2019-01-16 13:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за разрушения разрядника фазы "С" на потребительском ЛР-ЗТП 29/630 произошло касание провода металлической рамы разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет на "землю". | Из-за разрушения разрядника фазы "С" на потребительском ЛР-ЗТП 29/630 произошло касание провода металлической рамы разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет на "землю". | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1123 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-16 17:22 | 2019-01-16 18:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 387/400 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка - обрыв провода ввода в дом от опоры №21. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1124 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-01-19 17:05 | 2019-01-19 18:28 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-840/400 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1125 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-01-18 15:46 | 2019-01-18 16:18 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП214/250 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1126 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-17 11:35 | 2019-01-17 13:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №5/73 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №5/73 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 на "землю". | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №5/73. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1127 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 711 | 2019-01-21 21:55 | 2019-01-21 23:50 | ВЛ | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №32/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №32/40 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка от защит. | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №32/40 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1128 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-01-19 22:30 | 2019-01-19 23:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-85/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС кВ Алешники. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от поры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-85/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС кВ Алешники. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-85/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС кВ Алешники. | Обрыв провода ввода в дом от поры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-85/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС кВ Алешники. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-85/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС кВ Алешники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1129 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-01-17 09:56 | 2019-01-17 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-46/100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-46/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино.
1130 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2019-01-22 10:10 | - | ПС | ПС Коробки В-ВЛ-110кВ№442 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения между выводом первичной обмотки и фарфоровой покрышкой ТТ-ЛЭП-442 фазы "С" ПС 110 кВ Коробки, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключен В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи между выводом первичной обмотки и фарфоровой покрышки ТТ-ЛЭП-442 фазы "С" ПС 110 кВ Коробки. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ТТ-ЛЭП-410, ТТ-ЛЭП-413, ТТ-ЛЭП-441 ПС 110 кВ Коробки. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1131 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-01-22 19:12 | 2019-01-22 19:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от кТП 396/160 Л-9-10 кВ ПС. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка.
1132 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-01-16 14:44 | 2019-01-16 14:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 66 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 66/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 66/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 66/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская.
1133 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-01-16 19:30 | 2019-01-16 19:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 5 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18/1-18/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская.
1134 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-01-23 13:50 | 2019-01-23 14:25 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-328/60. Л-19-10 кВ П.С. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-328/60 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-328/60 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-328/60 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1135 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-01-21 21:55 | 2019-01-21 22:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1136 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-01-24 18:11 | 2019-01-24 20:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка.
1137 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-25 05:25 | 2019-01-25 05:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 123/100 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 123/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов
1138 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-01-25 09:30 | 2019-01-25 10:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП80/40 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 80/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 80/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 80/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1139 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-01-24 12:40 | 2019-01-24 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП395/60 ф1 ВЛ №17-10 кВ ПС Куп | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-395/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово.
1140 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-01-24 14:50 | 2019-01-24 15:30 | ВЛ | Л-0,4кВ №1 КТП103/100 Л-8-10кВ ПС М.Ольх | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1141 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-24 18:42 | 2019-01-24 18:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 183/100 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская.
1142 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 712 | 2019-01-24 22:53 | 2019-01-24 22:55 | ВЛ | ВЛ №9 10кВ ПС 35/10кВ «Романовка» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка.
1143 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-25 05:36 | 2019-01-25 06:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1144 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-01-23 10:45 | 2019-01-23 11:43 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 13/100 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Обрыв провода ввода в дом от поры № 5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1145 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-01-24 10:38 | 2019-01-24 10:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-111/63 ВЛ-10кВ №17 ПС110/10 Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/63 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Ильмень. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/63 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/63 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Ильмень.
1146 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-01-24 15:08 | 2019-01-24 16:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-49/100 ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от поры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Обрыв провода ввода в дом от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1147 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 735 | 2019-01-22 21:14 | 2019-01-22 23:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №207 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №207 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская - обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №207. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1148 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2019-01-25 11:30 | 2019-01-25 11:31 | ВЛ | ВЛ-№5-10 кВ ПС Тростянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №400-401 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №400-401 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №395-401 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка.
1149 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-25 10:45 | 2019-01-25 12:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 613/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 613/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 613/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 613/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал.
1150 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 737 | 2019-01-25 13:46 | 2019-01-25 13:47 | ВЛ | ВЛ-№19-10 кВ ПС Тростянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 117/12-117/15 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 117/12-117/15 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 117/12-117/15 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка.
1151 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2019-01-26 14:05 | 2019-01-26 14:06 | ВЛ | ВЛ-10кв 35 п.с.Большевик | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик.
1152 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-25 12:30 | 2019-01-25 13:30 | ТП | КТП 203/160 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Пионе. Во время выпадения осадков произошло попадание снега в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 фазы "В" и "С". | Из-за попадания снега в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Пионер. | КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 Пионер - повреждение ПК-10 фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ. | Произвести замену резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 203/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Пионер.
1153 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-01-25 20:34 | 2019-01-25 21:16 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП 122/160 ВЛ-10кВ №11 п.с.Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 122/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2.
1154 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2019-01-26 07:15 | 2019-01-26 07:16 | ВЛ | ВЛ-№16-10 кВ ПС Елань 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №91-92 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1.
1155 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 741 | 2019-01-27 13:25 | 2019-01-27 13:26 | ВЛ | ВЛ-№20-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №245-246 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №245-246 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №245-246 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1.
1156 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-01-25 21:20 | 2019-01-25 23:00 | ТП | КТП 34/63 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. Во время выпадения осадков произошло попадание мокрого снега в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 фаз "А", "В" и "С". | Из-за попадания мокрого снега в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье - повреждение ПК-10 фаз "А", "В" и "С" в РУ-10 кВ. | Произвести замену резинового уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье.
1157 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-27 11:05 | 2019-01-27 13:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 392/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 Петров Вал - обрыв провода ввода в здание от опоры №1/4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1158 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-01-28 14:19 | 2019-01-28 14:25 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 126/60 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-126/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1159 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 743 | 2019-01-25 11:05 | 2019-01-25 13:00 | ТП | КТП 10кВ №550 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | КТП-550/100 №7 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Провести замену АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники.
1160 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-01-25 15:20 | 2019-01-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-313/100 Л-17 пс Купцово | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово.
1161 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-27 15:54 | 2019-01-27 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 209/100 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №17-17/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №17-17/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-209/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1162 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-01-26 18:25 | 2019-01-26 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-155/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от поры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. | Обрыв провода ввода в дом от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1163 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-28 12:50 | 2019-01-28 15:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 201/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №1/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов в пролете опор №1/13-1/14, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер - обрыв провода на опоре №1/14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1164 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-01-24 10:22 | 2019-01-24 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 262/250 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская.
1165 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-01-24 12:11 | 2019-01-24 12:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 541 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская.
1166 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-01-24 15:02 | 2019-01-24 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 312 ф2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При падении массы снега с крыши 2-х этажного здания произошел срыв водостока и обрыв потребительского ввода в дом от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская. | Из-за падении массы снега с крыши 2-х этажного здания произошел срыв водостока и обрыв потребительского ввода в дом от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская,что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Обрыв потребительского ввода в дом от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Березовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1167 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-01-28 17:10 | 2019-01-28 17:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 541 ф4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1168 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 750 | 2019-01-25 11:40 | 2019-01-25 11:52 | ВЛ | ВЛ №9-10 кВ пс Белые Пруды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/190-2/191 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/190-2/191 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/190-2/191 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды.
1169 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-01-29 15:18 | 2019-01-29 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 148/63 Л-5-10 кВ ПС. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка.
1170 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2019-01-28 18:15 | 2019-01-28 19:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская.
1171 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2019-01-28 19:00 | 2019-01-28 20:00 | ВЛ | ВЛ №7 10кВ ПС 110/35/10кВ «Платовская» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская.
1172 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2019-01-26 10:00 | 2019-01-26 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Рудня | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" на опоре №63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №63, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня на "землю". | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня - обрыв провода фазы "С" на опоре №63 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1173 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 755 | 2019-01-29 13:33 | 2019-01-29 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №42 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1174 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2019-01-16 07:20 | 2019-01-16 07:34 | ВЛ | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/64-72/65 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/64-72/65 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1175 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 757 | 2019-02-04 11:10 | 2019-02-04 13:00 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 п.с. Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №45 ВЛ-6 кВ № 6 ПС 110 кВ Жирновская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №45 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская на "землю". | ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №45. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1176 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-02-06 22:00 | 2019-02-06 22:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1177 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2019-02-06 18:59 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка, что явилось причиной отключения ВЛ действием I ст. ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ №432, 433, 434 от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1178 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-02-03 02:20 | 2019-02-03 04:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 172/400 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская - обрыв провода (А-25) на опоре №6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-172/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1179 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-02-04 00:20 | 2019-02-04 02:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схлеста проводов в пролете опор № 202/114-202/115 потребительского участка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролете опор № 202/114-202/115 потребительского участка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1180 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-02-06 23:56 | 2019-02-07 00:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №21/78-21/79 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №21/78-21/79 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Уметя, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1181 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-02-07 14:13 | 2019-02-07 15:13 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 163 ф3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1182 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-02-07 20:40 | 2019-02-07 21:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-123/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1183 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-02-07 15:58 | 2019-02-07 16:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1184 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-02-06 10:35 | 2019-02-06 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10 Линёво | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 6/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Линево. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 6/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Линево. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1185 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-02-06 14:30 | 2019-02-06 15:20 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 157/250 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 9/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 9/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1186 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 7 | 2019-02-07 14:00 | 2019-02-07 14:03 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 В.Добринка-Иловлинская) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №83-84 ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ №8 Верхняя Добринка - Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1187 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-02-07 22:20 | 2019-02-07 23:07 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-63/100 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №1/3, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево действием защит. | Обрыв провода на опоре №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1188 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-02-07 11:12 | 2019-02-07 12:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-4-17 "Л" произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-4-17 "Л" произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье на "землю". | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1189 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-02-07 15:15 | 2019-02-07 17:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №21/88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. | Из-за срыва изолятора на опоре №21/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет - срыв изолятора на опоре №21/88. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1190 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 764 | 2019-02-08 13:09 | 2019-02-08 13:11 | ВЛ | ВЛ №28-10кВ пс Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №90-93 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №90-93 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №90-93 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1.
1191 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-02-12 02:12 | 2019-02-12 02:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 785/100 ВЛ-6кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения в приборе учета потребителя (ответвление ввода в дом от опоры №18) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 785/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за повреждения в приборе учета потребителя (ответвление ввода в дом от опоры №18) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 785/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 785/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1192 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-02-12 16:39 | 2019-02-12 17:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1193 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-02-13 14:02 | 2019-02-13 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-927/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1194 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-02-13 13:05 | 2019-02-13 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 375 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка.
1195 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-02-13 16:30 | 2019-02-13 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-49/100 ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Обрыв провода ввода в дом от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1196 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-02-15 10:32 | 2019-02-15 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-833/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1197 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-02-16 16:00 | 2019-02-16 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 611/400 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом от опоры №11 произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка действием защит. | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом от опоры №11 произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 611/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1198 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-02-16 19:40 | 2019-02-16 21:35 | ТП | КТП 39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения животного в КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье произошло межфазное замыкание и повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | Из-за перекрытия через тело животного изоляционного промежутка между вводами 10 кВ силового трансформатора КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье произошло межфазное замыкание и повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ. | КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - повреждение ПК-10 (ПКТ 101-10-20-12,5) фазы "А" в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1199 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-02-17 18:55 | 2019-02-17 19:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 29/100 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная.
1200 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 713 | 2019-02-18 08:00 | 2019-02-18 09:30 | ВЛ | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №32/5 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №32/5 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №32/5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1201 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-02-16 17:50 | 2019-02-16 18:23 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП81/63 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1202 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-02-17 20:52 | 2019-02-17 21:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-774/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1203 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-02-18 19:02 | 2019-02-18 19:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-924/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1204 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2019-02-18 17:05 | 2019-02-18 17:10 | ВЛ | ВЛ-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №395/1-395/3 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №395/1-395/3 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №395/1-395/3 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1.
1205 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-02-18 12:50 | 2019-02-18 14:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1206 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-02-18 23:37 | 2019-02-19 00:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1207 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2019-02-18 14:22 | 2019-02-18 14:29 | ВЛ | ВЛ №8-10 кВ ПС М. Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №130 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №130 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №130. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1208 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-02-18 14:30 | 2019-02-18 14:55 | ВЛ | Л-0,4кВ.№1 КТП-301/250 ВЛ-10кВ.№5пс Куп | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению Вл от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово.
1209 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 777 | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 17:00 | ВЛ | ВЛ №13-10 кВ пс Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта но неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово - обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1210 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-02-19 01:15 | 2019-02-19 01:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 25 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово.
1211 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-02-19 12:05 | 2019-02-19 13:20 | ВЛ | ВЛ №7-10 кВ ПС Купцово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для устранения обрыва шлейфа на потребительском ЛОР-1-7К ("Такелажсервис") по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | Для устранения обрыва шлейфа на потребительском ЛОР-1-7К ("Такелажсервис") по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1212 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-02-18 16:05 | 2019-02-18 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 194/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2/1-3/2/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2/1-3/2/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/2/1-3/2/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2.
1213 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-02-18 16:24 | 2019-02-18 16:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №230-231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №230-231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя КРН "Овцекомплекс" от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №230-231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер.
1214 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-02-18 18:15 | 2019-02-18 18:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 246/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 246/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка.
1215 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-02-18 21:30 | 2019-02-18 21:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 246/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/9-7/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка.
1216 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-02-19 02:03 | 2019-02-19 02:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 31/250 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная.
1217 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-02-15 16:26 | 2019-02-15 16:32 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от ЗТП 159/400 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская действием защит. | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская действием защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1218 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-02-18 13:43 | 2019-02-18 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №4/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво - обрыв провода ввода в дом от опоры №4/4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1219 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-02-18 15:31 | 2019-02-18 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС11035/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от поры № 14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. | Обрыв провода ввода в дом от опоры № 14/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линёво. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1220 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-02-18 18:20 | 2019-02-18 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-190/100 от ВЛ-10кВ №37 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр.
1221 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2019-02-19 00:41 | 2019-02-19 02:40 | ВЛ | ВЛ №11-10кВ пс Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязок провода фазы "В" на опорах №278, 279 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязок провода фазы "В" на опорах №278, 279 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2. Из-за обрыва произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 - обрыв вязок провода фазы "В" на опора №278, 279. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1222 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-02-18 13:55 | 2019-02-18 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-24/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1223 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 785 | 2019-02-18 11:04 | 2019-02-18 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ 23 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схлеста проводов на потребительском участке от опоры №9/1 (ДРСУ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево действием защит. | Из-за схлеста проводов на потребительском участке от опоры №9/1 (ДРСУ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1224 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 786 | 2019-02-21 15:50 | 2019-02-21 17:40 | ВЛ | ВЛ-28-10 кВ ПС 110 Елань-1 за ЛР-154-28-Е-1 до КРН-10 "Дубовое" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазой "В" и корпусом ЛР-КТП-291/250 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 на "землю". | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазой "В" и корпусом ЛР-КТП-291/250 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1225 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-02-17 17:10 | 2019-02-17 17:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 122 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 122/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская.
1226 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-02-18 19:41 | 2019-02-18 19:52 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 155/100 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка.
1227 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-02-18 10:31 | 2019-02-18 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская.
1228 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-02-16 22:06 | 2019-02-16 22:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-206/63 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр действием защит. | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр действием защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1229 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-02-18 16:15 | 2019-02-18 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Сергиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Сергиевская.
1230 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-02-19 15:50 | 2019-02-19 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4-кВ №1 от КТП 133/100 от ВЛ-10-кВ №3 ПС Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопуховка.
1231 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 793 | 2019-02-18 22:32 | 2019-02-19 01:02 | ТП | КТП 133/100от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1232 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-02-20 17:22 | 2019-02-20 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 315/250 от ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Песковка действием защит. | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Песковка действием защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Песковка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1233 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-02-20 00:35 | 2019-02-20 02:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №241/32-241/33 и 241/47-241/48 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/32-241/33 и 241/47-241/48 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №241/32-241/33 и 241/47-241/48 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка.
1234 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-02-26 04:45 | 2019-02-26 05:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 10кВ №42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово.
1235 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 796 | 2019-02-25 14:05 | 2019-02-25 15:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №59 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №59 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская на "землю". | ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №59. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1236 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-834/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-834/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1237 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-02-26 16:20 | 2019-02-26 18:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Лебяжье. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Лебяжье. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Лебяжье, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1238 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-02-27 20:20 | 2019-02-27 20:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-723/100 Л-10 -10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-723/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1239 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 714 | 2019-02-28 11:41 | 2019-02-28 13:35 | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС «Гурово» -участок ВЛ №1 за ЛРКТП-229/160. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-259/100 - ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1240 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-03-03 10:30 | 2019-03-03 11:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-3/6160 ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка.
1241 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-03-01 21:45 | 2019-03-01 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-247/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошел обрыв провода, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская действием защит. | Из-за обрыва провода потребительского ответвления ввода в дом, вследствие схода снежных масс с крыши дома, произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская действием защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1242 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-02-28 13:35 | 2019-02-28 13:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 39/160 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье от защит. | Из-за схода снежных масс с крыши дома на провода потребительского ответвления ввода в дом произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1243 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-03-01 01:45 | 2019-03-01 03:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 125/400 (обрыв шлейфа фазы "А" ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 125/400 (обрыв шлейфа фазы "А" ) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1244 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-03-04 15:05 | 2019-03-04 15:42 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-123/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1245 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-03-03 11:07 | 2019-03-03 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 324 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 324/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская.
1246 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-03-04 17:34 | 2019-03-04 18:04 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-241/63. Л-19-10 кВ П.С. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1247 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 805 | 2019-02-27 21:40 | 2019-02-27 21:50 | ВЛ | ВЛ №19-10 кВ ПС Котово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за схлеста шлейфов на потребительском ЛР-КТП 171/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово от защит. | Из-за схлеста шлейфов на потребительском ЛР-КТП 171/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1248 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2019-02-27 12:13 | 2019-02-27 14:12 | ТП | ЗТП-159/400 от ВЛ-10 кВ №1 п.с.Кленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения стационарных губок с патроном предохранителя ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения стационарных губок с патроном предохранителя ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к неполнофазному режиму работы ЗТП. | Повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1249 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 807 | 2019-03-05 13:10 | 2019-03-05 13:11 | ВЛ | ВЛ №19-10кВ пс Тростянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 80-85 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 80-85 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 80-85 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка.
1250 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-03-05 14:12 | 2019-03-05 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-327/250 Л-20-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1.
1251 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 809 | 2019-03-03 01:50 | 2019-03-03 03:40 | ВЛ | ВЛ -10 кВ № 38 ПС Красный Яр 220/110/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №88 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №88 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". | ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №88. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1252 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-03-04 11:26 | 2019-03-04 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-49/100 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1253 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-03-04 14:17 | 2019-03-04 15:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 153/100 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1254 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-03-06 01:42 | 2019-03-06 02:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка.
1255 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-03-04 15:02 | 2019-03-04 16:24 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 26/100 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 25/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 26/100 ВЛ-10 кВ № 40 ПС Красный Яр. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 25/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 26/100 ВЛ-10 кВ № 40 ПС Красный Яр. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 26/100 ВЛ-10 кВ № 40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1256 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-03-05 10:52 | 2019-03-05 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10 Линёво | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 4/4 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС Линёво. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 4/4 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС Линёво. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС Линёво. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1257 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2019-03-06 20:26 | 2019-03-06 21:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-159/160 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1258 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-03-05 22:17 | 2019-03-05 22:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-247/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за схода снежной массы с крыши жилого дома произошел обрыв провода потребительского ввода в дом от опоры № 9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1259 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2019-03-09 16:12 | 2019-03-09 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-291/250 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-291/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-291/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-291/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1260 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2019-03-09 09:50 | 2019-03-09 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-27/160 Л-2-10 кВ ПС. Морец. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-27/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец.
1261 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-03-09 14:47 | 2019-03-09 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-159/160 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-159/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1262 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-03-04 14:20 | 2019-03-04 15:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка.
1263 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 716 | 2019-03-04 19:10 | 2019-03-04 19:38 | ВЛ | ВЛ №3 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 96-98 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 96-98 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №96-98 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча.
1264 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 717 | 2019-03-04 19:30 | 2019-03-04 19:40 | ВЛ | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Солодча» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча.
1265 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-03-11 12:10 | 2019-03-11 12:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-893/160 от ВЛ 10кВ № 5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1266 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-03-10 13:00 | 2019-03-10 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 462 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево.
1267 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-03-05 09:42 | 2019-03-05 11:05 | ВЛ | ВЛ №19-10 кВ ПС Котово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, при внешних атмосферных воздействиях, произошло старение и ухудшение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. При выпадении осадков произошел пробой изоляции с последующим повреждением кабельной муфты и отключением ВЛ действием МТО. | Из-за пробоя изоляции, вследствие старения и ухудшение диэлектрических свойств, произошло электродуговое повреждение концевой муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Из-за старения и ухудшение диэлектрических свойств произошел пробой изоляции концевой муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Повреждение концевой муфты кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Произвести внеочередной осмотр кабельных выходов на первые опоры отходящих ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1268 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 11:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 407 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки.
1269 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-03-13 15:50 | 2019-03-13 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кв,№1 КТП-33/25 Л-3 пс Моисеево. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия в потребительском щите 0,4 кВ произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево от защит. | Из-за перекрытия в потребительском щите 0,4 кВ произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево от защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1270 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-03-08 18:55 | 2019-03-08 20:50 | ТП | КТП 194/100 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 110 кВ ГНС-2 до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 110 кВ ГНС-2 до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на силовом трансформаторе КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2. | Нет. | Произвести измерение величины напряжения на отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП 194/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2.
1271 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-03-12 14:44 | 2019-03-12 14:53 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 116/25 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1272 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-03-17 21:12 | 2019-03-17 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 336/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Таловка.
1273 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 8 | 2019-03-15 16:25 | - | ПС | ПС 110 кВ Вязовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, в процессе работы подшипника ролика главного рычага привода СВ-110 (ЗПМ-70000) ПС 110 кВ Вязовка произошло образование продуктов износа трущихся поверхностей, что привело к попаданию мелких посторонних частиц на дорожку качения подшипника и к усталостному выкрашиванию металла с последующим появлением выбоин. При включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка во время ввода выключателя в работу произошло заклинивание игольчатого подшипника ролика главного рычага пружинно-моторного привода, что привело к заклиниванию механизма и отказу выключателя во включении. Для у старения дефекта в приводе по неотложной заявке выведен в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | Из-за износа трущихся частей подшипника ролика главного рычага привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка произошло образование и попадание на дорожку качения мелких посторонних частиц, что в процессе эксплуатации привода привело к усталостному выкрашиванию металла с последующим появлением выбоин. При включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка во время ввода выключателя в работу произошло заклинивание игольчатого подшипника ролика главного рычага пружинно-моторного привода, что привело к заклиниванию механизма отказу выключателя во включении. | Нет. | Произвести замену игольчатого подшипника ролика главного рычага привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ Вязовка.
1274 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2019-03-17 12:30 | 2019-03-17 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 533 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники.
1275 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2019-03-15 23:30 | - | ПС | ПС 110 кВ Зензеватка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за проникновения животного (куницы) в КРУ 6 кВ ПС 110 кВ Зензеватка произошло перекрытие изоляционного промежутка между шинами фаз "А" и "В" вводного отсека ячейки В-6-Т-1, что привело к межфазному замыканию и отключению В-6-Т-1 и В-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. | Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между шинами фаз "А" и "В" вводного отсека ячейки В-6-Т-1 ПС 110 кВ Зензеватка, что привело к межфазному замыканию и отключению В-6-Т-1 и В-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1. | Нет. | Произвести осмотр ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Зензеватка на предмет наличия мест проникновения животных внутрь электроустановки. По результатам осмотра принять меры, предотвращающие проникновения животных в помещение ЗРУ-6 кВ.
1276 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2019-03-21 05:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1277 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-03-21 10:49 | 2019-03-21 10:50 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 362/100 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская.
1278 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2019-03-21 10:01 | 2019-03-21 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово.
1279 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-03-21 18:25 | 2019-03-21 18:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховка.
1280 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-03-21 14:51 | 2019-03-21 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 175/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/250 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/250 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/250 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона.
1281 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-03-22 01:15 | 2019-03-22 03:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №336/6 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №336/6 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка на "землю". | Разрушения изолятора (ШФ-20В) фазы "В" на опоре №336/6 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленного дефекта.
1282 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-03-23 09:35 | 2019-03-23 09:46 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 353/250 от ВЛ-10 кВ№5 ПС 110/10 Жирновская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская. | Из-за падения массы снега с крыши здания произошел схлест проводов потребительского ввода в дом, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская . По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1283 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-03-23 15:37 | 2019-03-23 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 407 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки - нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1284 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-03-24 20:45 | 2019-03-24 21:09 | ВЛ | ВЛ-№3-0,4 кВ от КТП-926/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1285 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-03-25 17:09 | 2019-03-25 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТПК-168/250 от ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТПК 168/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТПК 168/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТПК 168/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Лемешкино.
1286 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-03-24 18:30 | 2019-03-24 20:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛОР-9-13-Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛОР-9-13-Г ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Лебяжье, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1287 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-03-23 09:02 | 2019-03-23 10:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 29/160 ВЛ-10кВ №25 ПС 220 Астаховская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская.
1288 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2019-03-26 15:40 | 2019-03-26 16:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 182 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1289 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-03-26 15:47 | 2019-03-26 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная.
1290 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2019-03-27 12:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №158 ВЛ 110 кВ №403 ПС Красный Яр 220 - ПС Рудня с отпайкой на ПС Ильмень, что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №158 ВЛ 110 кВ №403 ПС Красный Яр 220 - ПС Рудня с отпайкой на ПС Ильмень, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №403 ПС Красный Яр 220 - ПС Рудня с отпайкой на ПС Ильмень. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1291 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2019-04-01 06:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №198 ВЛ 110 кВ №442 Петров Вал - Коробки с отпайками на ПС Котово и ПС Моисеево, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №198 ВЛ 110 кВ №442 Петров Вал - Коробки с отпайками на ПС Котово и ПС Моисеево, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №442 Петров Вал - Коробки с отпайками на ПС Котово и ПС Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1292 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-04-01 00:05 | 2019-04-01 00:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-305/63 ВЛ-10кВ№5 пс 110 Купцово. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово.
1293 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 836 | 2019-04-02 10:42 | - | ВЛ | ВЛ №12-10кВ пс Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за порывов ветра произошел занос постороннего предмета на провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО с успешным АПВ. | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета на провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1294 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2019-04-04 13:11 | 2019-04-04 13:12 | ВЛ | ВЛ-№20-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №245-250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №245-250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №245-250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1.
1295 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-04-07 09:45 | 2019-04-07 10:13 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-222/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1296 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-04-07 19:50 | 2019-04-07 20:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 316 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №6/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за срыва изолятора на опоре №6/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - срыв на опоре №6/11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1297 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-04-04 15:56 | 2019-04-04 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 135 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская.
1298 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 718 | 2019-04-07 21:57 | - | ВЛ | ВЛ №1- 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1299 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-04-07 06:19 | 2019-04-07 06:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка.
1300 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2019-04-07 10:10 | 2019-04-07 12:05 | ВЛ | ВЛ №5-10 кВ ПС Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №5 ПС 10 кВ Купцово - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №156. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1301 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-04-14 10:10 | 2019-04-14 11:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-407/63 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1302 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-04-11 21:06 | 2019-04-11 21:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 242 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1А-15/2А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 242/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1А-15/2А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 242/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15/1А-15/2А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 242/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская.
1303 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-04-13 16:04 | 2019-04-13 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | Из-за повреждения на потребительском вводе в здание от опоры №7/2 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1304 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-04-14 11:20 | 2019-04-14 15:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 - обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на ЛР-КТП 143/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1305 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 844 | 2019-04-17 09:50 | 2019-04-17 11:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ. №8 ПС Мирошники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1306 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-04-17 12:50 | 2019-04-17 14:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-413/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1307 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-04-17 10:15 | 2019-04-17 11:50 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-119/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 119/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1308 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-04-17 20:57 | 2019-04-17 21:05 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 314/100 от ВЛ-10-кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-314/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-314/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-314/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1309 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-04-18 18:11 | 2019-04-18 18:17 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 317/250 от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка.
1310 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-04-17 16:18 | 2019-04-17 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС110 Березовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
1311 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 406 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/205 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/205 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки.
1312 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-04-17 21:00 | 2019-04-17 21:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
1313 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-04-17 15:55 | 2019-04-17 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 105/60 по ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ М.Ольховка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за срыва изолятора на опоре №2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка - срыв изолятора на опоре №2/1/4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-105/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1314 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 853 | 2019-04-17 04:51 | - | ВЛ | ВЛ №8 10кВ ПС 110/10кВ «Ягодная» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная.
1315 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 854 | 2019-04-17 05:50 | 2019-04-17 05:52 | ВЛ | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №156-157 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка.
1316 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-04-17 21:36 | 2019-04-17 21:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 94/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ольховка.
1317 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-04-17 17:36 | 2019-04-17 19:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 313 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за срыва изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - срыв изолятора на опоре №4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1318 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-04-17 18:35 | 2019-04-17 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 327 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово.
1319 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-04-18 12:15 | 2019-04-18 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 374 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств, при порывах ветра, произошло отклонение опор №2/7/1-2/7/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М. Ольховка от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М. Ольховка. | Из-за ухудшения механических свойств, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло отклонения опор №2/7/1-2/7/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М. Ольховка от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М. Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1320 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-04-20 01:50 | 2019-04-20 02:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-543/160 Л-5 Мирошники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/1-8/А/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/1-8/А/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №8/А/1/1-8/А/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники.
1321 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-04-15 22:23 | 2019-04-15 22:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №143/2-143/3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №143/2-143/3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера "Лебяжье" от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №143/2-143/3 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье.
1322 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-04-17 08:31 | 2019-04-17 10:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №240/4а-240/5а ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №240/4а-240/5а ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №240/4а-240/5а ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал.
1323 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-04-17 09:57 | 2019-04-17 10:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/48-118/49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/48-118/49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя КРН "Камышинский" от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №118/48-118/49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье.
1324 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-04-17 16:17 | 2019-04-17 18:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №143/2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №143/2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - обрыв провода фазы "В" на опоре №143/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1325 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-04-17 17:12 | 2019-04-17 19:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка.
1326 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-04-17 21:25 | 2019-04-18 16:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал.
1327 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-04-20 21:50 | 2019-04-20 21:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 273/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 273/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер.
1328 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-04-21 10:14 | 2019-04-21 12:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, при порывах ветра, произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №78 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет. | Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №78 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №78. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет. По результатам осмотра запланировать устранения выявленных дефектов.
1329 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-04-21 17:30 | 2019-04-21 18:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал.
1330 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2019-04-20 21:48 | 2019-04-20 22:36 | ВЛ | Л-0,4кВ №1 КТП356/180 Л-8-10кВ ПС М.Ольх | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка.
1331 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2019-04-17 12:40 | 2019-04-17 12:48 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 111/63 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-111/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-111/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-111/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень.
1332 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2019-04-17 17:47 | 2019-04-17 17:59 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 124/63 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка.
1333 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2019-04-16 11:17 | 2019-04-16 13:00 | ВЛ | ПС 110/35/10 Платовская ВЛ-10кВ № 7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №154 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №154, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания.
1334 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2019-04-17 17:40 | 2019-04-17 18:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП43/100 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в здание от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП43/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в здание от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП43/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП43/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП43/100 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1335 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-04-23 11:10 | 2019-04-23 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-414/160 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1336 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-04-23 17:12 | 2019-04-23 17:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1337 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 868 | 2019-04-18 00:06 | 2019-04-18 01:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №320/5/2 ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №320/5/2 произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр действием защит. | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №320/5/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1338 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-04-24 12:22 | 2019-04-24 13:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП247/160 ВЛ-10кВ №19 п.с. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1339 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 870 | 2019-04-24 15:58 | 2019-04-24 15:59 | ВЛ | ВЛ №9-10кВ пс Тростянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 32-35 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 32-35 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 32-35 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка.
1340 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-04-25 20:22 | 2019-04-25 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-148/63 Л-5-10 кВ ПС. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка.
1341 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2019-04-25 05:36 | 2019-04-25 06:49 | ВЛ ПС | ВЛ-110- Вязовка-Матышево № 452 ПС 110 кВ Матышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №56 ВЛ 110 кВ №452 Матышево - Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. Из-за межвиткового замыкания в обмотке электромагнита включения, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошел отказ во включении привода СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной отсутствия АПВ после аварийного отключения выключателя действием ТЗНП ВЛ 110 кВ №452. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №56 ВЛ 110 кВ №452 Матышево - Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошло межвитковое замыкание в обмотке электромагнита включения привода СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что привело к отказу привода и отсутствию АПВ после аварийного отключения выключателя действием ТЗНП ВЛ 110 кВ №452. | Межвитковое замыкание в обмотке электромагнита включения привода (ЗПМ-70000) СВ-110 (ММО-110) ПС 110 кВ Матышево. | Произвести внеочередное техническое обслуживание привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ Матышево. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №452 Матышево - Вязовка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1342 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2019-04-25 22:51 | 2019-04-25 22:59 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр 110 - Лопуховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1343 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2019-04-26 08:49 | 2019-04-26 08:51 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за проезда крупногабаритной техники в пролете опор №112-113 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка произошло перекрытие фазы "С" через металлический корпус механизма на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за перекрытия фазы "С" через металлический корпус механизма на землю, вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор №112-113 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, произошло однофазное замыкание и отключение Вл действием защит. | Нет. | Подготовить и направить в администрацию Мокроольховского сельского поселения письмо о необходимости соблюдения требований нормативных документов при выполнении работ в местах пересечений с ВЛ.
1344 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-04-25 22:09 | 2019-04-25 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-106/100 ВЛ №8-10 кВ ПС М. Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка.
1345 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-04-25 18:55 | 2019-04-25 19:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 106 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка.
1346 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2019-04-27 17:55 | 2019-04-27 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-295/250 Л16-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 295/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка.
1347 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2019-04-27 17:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №433 Умет - Терновка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1348 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2019-04-27 19:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №12, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №12 ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ действием ДЗ с успешным АПВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1349 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 718 | 2019-04-27 17:48 | - | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1350 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 719 | 2019-04-28 14:35 | 2019-04-28 16:29 | ВЛ | ВЛ №4 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32/18/1А ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32/18/1А ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 32/18/1А. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1351 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2019-04-28 15:30 | 2019-04-28 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-208/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1352 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2019-04-29 14:10 | 2019-04-29 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1008/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка.
1353 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-04-29 00:01 | 2019-04-29 00:06 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от ЗТП 159/400 от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская.
1354 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-04-27 17:22 | 2019-04-27 17:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 400 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 400/100 ВЛ 10 кВ №25 ПС Астаховская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.
1355 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-04-28 13:20 | 2019-04-28 13:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 400 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
1356 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-04-28 16:25 | 2019-04-28 16:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 177 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.
1357 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 881 | 2019-04-27 16:25 | 2019-04-27 16:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1358 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-04-28 15:10 | 2019-04-28 15:14 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 116/25 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-116/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево.
1359 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-04-28 21:18 | 2019-04-28 23:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №285 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №285 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская - срыв изолятора фазы "А" на опоре №285. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1360 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-04-29 13:28 | 2019-04-29 15:21 | ТП | КТП 100/160 ВЛ 10 кВ №1 пс35 Иловлинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 100/63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к замыканию на корпус обмотки НН с последующим нагревом и выбросом масла через резиновые уплотнения. | Из-за замыкания на корпус обмотки НН силового трансформатора КТП 100/63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие старения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев с последующим выбросом масла через резиновые уплотнения, что привело к межфазному замыканию внутри бака трансформатора и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | КТП 100/63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская - повреждение изоляции обмотки НН силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр КТП 100/63 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1361 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-04-29 15:33 | 2019-04-29 15:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №1/8-1/8/1а ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №1/8-1/8/1а ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1362 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2019-04-28 19:12 | 2019-04-28 21:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №90/13 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №90/13, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино на "землю". | Повреждение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №90/13 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1363 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2019-04-29 21:06 | 2019-04-29 22:55 | ТП | КТП-327/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев верхнего контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к разрыву с образованием дуги, межфазному замыканию и отключению КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к развитию дуги и отключению КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-327/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1364 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 885 | 2019-05-02 10:04 | 2019-05-02 12:16 | ТП | КТП-224/100 от ВЛ-10 кВ №3 п.с.Лемешкино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора проходного изолятора 10 кВ фазы "А" КТП-224/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино, что привело к ухудшению изоляционных свойств изолятора. Во время выпадения осадков произошел пробой проходного изолятора с последующим его повреждением, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино на "землю". | Из-за образования микротрещин и поверхностного загрязнения произошел пробой и повреждение опорного изолятора фазы "А" КТП-224/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино на "землю". | КТП-224/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино - повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "А". | Произвести внеочередной осмотр КТП-224/100 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Лемешкино. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1365 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-05-01 09:34 | 2019-05-01 09:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413/160 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 413/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1366 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-05-01 12:15 | 2019-05-01 12:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 414/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 414/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 414/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово.
1367 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-05-01 21:26 | 2019-05-01 21:38 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 111/60 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 111/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень.
1368 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-05-03 10:47 | 2019-05-03 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 193 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1369 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 18 | 2019-05-08 00:30 | 2019-05-08 00:40 | ПС | ПС 110 кВ Даниловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за проникновения животного (кошки) на ШР-35-Т-2 ПС 110 кВ Даниловская произошло перекрытие изоляционного промежутка между полюсами фаз "А" и "В" шинного разъединителя, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35-Т-2 ПС 110 кВ Даниловская действием МТЗ. | Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между полюсами фаз "А" и "В" ШР-35-Т-2 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35-Т-2 ПС 110 кВ Даниловская действием МТЗ. | Нет. | Произвести осмотр ограждения ПС 110 кВ Даниловская на предмет наличия повреждений. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1370 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-05-07 14:40 | 2019-05-07 15:36 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 269/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1371 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-05-12 15:08 | 2019-05-12 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-37/250 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-37/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка.
1372 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 890 | 2019-05-13 21:05 | 2019-05-13 21:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ. №7 пс Моисеево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево.
1373 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-05-10 14:05 | 2019-05-10 14:12 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 287/63 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр.
1374 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2019-05-10 16:00 | 2019-05-10 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-150/60 ВЛ-6кВ №25 п.с. Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-150/60 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-150/60 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-150/60 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская.
1375 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-05-13 21:57 | 2019-05-13 21:59 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП-276/63 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Линево.
1376 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2019-05-13 22:10 | 2019-05-13 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-254/250 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево.
1377 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2019-05-13 23:21 | 2019-05-13 23:23 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 95/160 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники.
1378 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 896 | 2019-05-08 19:50 | 2019-05-08 21:45 | ТП | КТП-218/160 от ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП-218/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и выбросу масла через резиновые уплотнения. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев с последующим выбросом масла через резиновые уплотнения КТП-218/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к аварийному режиму работы трансформатора. | КТП-218/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино - повреждение силового трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр КТП-218/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания.
1379 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2019-05-16 12:50 | 2019-05-16 13:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП383/250 ВЛ-10кВ №1 п.с. Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1380 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-05-16 21:50 | 2019-05-16 21:52 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 101/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники.
1381 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2019-05-14 04:04 | 2019-05-14 06:29 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ПС 110 кВ Солодча | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При воздействии сильного порывистого ветра (до 28 м/с) произошло увеличение тяжения проводов и дополнительное изгибающие усилие на опоры, что привело к излому траверсы и верхней части стойки деревянной опоры №16, излому деревянной траверсы опоры №17 и обрыву провода фазы "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка с падением провода на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и старения изоляции произошло ухудшение изоляционных свойств обмотки электромагнита отключения привода СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, что привело к межвитковому замыканию и отказу привода в отключении СВ-110 от действия ТЗНП ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка. | При воздействии порывов ветра (до 28 м/с) произошел излом траверсы и верхней части стойки деревянной опоры №16, излом деревянной траверсы опоры №17 и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка, приведший к его падению на землю отключению ВЛ действием защит. Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, произошло межвитковое замыкание в обмотке электромагнита отключения привода СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, что привело к отказу выключателя в отключении от действия ТЗНП ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка. | ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка - излом траверсы и верхней части стойки деревянной опоры №16 (ПБ-2Т), излом траверсы деревянной опоры №17 (ПБ-2Т), обрыв провода фазы "С" в пролете опор №16-17 (АС-120/19). Привод (ППрК-1400) СВ-110 (ВМТ-110) ПС 110 кВ Солодча - межвитковое замыкание в обмотке электромагнита отключения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №466 Солодча - Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Произвести внеочередное техническое обслуживание привода СВ-110 ПС 110 кВ Солодча.
1382 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2019-05-13 21:47 | 2019-05-14 00:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 462 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево - обрыв провода на опоре №14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1383 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-05-14 06:45 | 2019-05-14 07:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 305 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 305/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово.
1384 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 901 | 2019-05-15 19:20 | 2019-05-15 19:58 | ВЛ | ВЛ №7-10 кВ ПС Моисеево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №43/5/9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №43/5/9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево произошел схлест проводов в пролете опор №43/5/9-43/5/10, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №43/5/9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1385 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-05-14 16:00 | 2019-05-14 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1386 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2019-05-16 05:50 | 2019-05-16 06:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 от КТП 471/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 471/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 471/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 471/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская.
1387 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 903 | 2019-05-12 09:28 | 2019-05-12 10:47 | ВЛ | ВЛ №25-10 кВ пс Астаховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №108 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №108, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская на "землю". | ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №108. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1388 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-05-19 19:04 | 2019-05-19 19:21 | ВЛ | ВВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-316/160 ВЛ-10кВ №17 ПС Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово.
1389 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 905 | 2019-05-14 | 2019-05-14 01:12 | ТП | КТП-57/160 от ВЛ-10 кВ №8 Пс 110/35/10 Линево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев верхнего контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к разрыву с образованием дуги, межфазному замыканию и отключению КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к развитию дуги и отключению КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-57/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1390 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2019-05-17 18:55 | - | ПС | ПС 110 кВ Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств, приведшее к снижению усилия запрессовки, произошло выпадение вала направляющего ролика подвижного контакта разрыва полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 (приложение №2), что привело к его смещению, нарушению соосности и заклиниванию подвижного контакта в дугогасительной камере (приложение №3) в момент отключения выключателя по телеуправлению. | Из-за заклинивания подвижного контакта в дугогасительной камере разрыва полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 в момент отключения по телеуправлению выключатель встал в промежуточное между отключенным и включенным положение, что привело к образованию дуги и электродуговому повреждению подвижных и неподвижных контактов разрывов полюсов фаз "А", "В" и "С" и выбросу масла через резиновые уплотнения разрыва полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1. Из-за выпадения вала направляющего ролика подвижного контакта разрыва полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 (приложение №2), вследствие ослабления усилия запрессовки в процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение соосности и заклинивание подвижного контакта в дугогасительной камере (приложение №3) в момент отключения выключателя по телеуправлению. | СВ-110 (ММО-110-20/1250 У1) ПС 110 кВ Елань-1 - выпадение вала направляющего ролика и заклинивание подвижного контакта в дугогасительной камере разрыва полюса фазы "В", электродуговое повреждение подвижных и неподвижных контактов разрывов полюсов фаз "А", "В" и "С" и выброс масла через резиновые уплотнения разрыва полюса фазы "С". | Произвести внеочередное техническое обслуживание СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1.
1391 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2019-05-20 10:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 ВЛ 110 кВ №434 Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 ВЛ 110 кВ №434 Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №434 Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1392 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-05-16 10:03 | 2019-05-16 10:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 15/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1393 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2019-05-19 11:47 | 2019-05-19 11:56 | ВЛ | ВЛ- 0.4 кВ №1 от КТП 24/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1394 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-05-26 14:10 | 2019-05-26 14:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП411/160 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1395 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 22 | 2019-05-24 13:43 | 2019-05-24 15:30 | ВЛ | ЛЭП-35-Тростянка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При порывах ветра произошел занос с земли сельскохозяйственного назначения поливной полиэтиленовой пленки на опору №111 ВЛ-35 кВ Мачеха - Тростянка, что привело к замыканию фазы "В" на заземленную конструкцию опоры. | Из-за заноса, при порывах ветра, поливной полиэтиленовой пленки на опору №111 ВЛ-35 кВ Мачеха - Тростянка произошло перекрытие фазы "В" на заземленную конструкцию опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Мачеха - Тростянка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1396 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-05-26 09:50 | 2019-05-26 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-223/100 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Матышево.
1397 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2019-05-26 16:10 | 2019-05-26 16:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от ЗТП 159/400 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская.
1398 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2019-05-25 22:45 | 2019-05-25 23:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-305/63 Л-5-10кВ ПС 110кВ Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 305/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово.
1399 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-05-26 11:33 | 2019-05-26 13:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 410 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки.
1400 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2019-05-26 17:20 | 2019-05-26 17:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 444 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево.
1401 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2019-05-26 22:50 | 2019-05-27 00:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 544 ф3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, вследствие растрескивания полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники - срыв изолятора фазы "В" на опоре №15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1402 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2019-05-26 18:05 | 2019-05-26 18:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 от КТП-54/160 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево.
1403 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2019-05-27 14:10 | 2019-05-27 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 352/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-352/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-352/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-352/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево.
1404 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-05-23 22:30 | 2019-05-23 22:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-205/250 от ВЛ 10кВ № 13 пс 35/10 Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово.
1405 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-05-26 14:55 | 2019-05-26 16:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 113/160 от ВЛ 10кВ №13 ПС Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка - обрыв провода фазы "А" на опоре №17. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1406 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 917 | 2019-05-27 16:42 | 2019-05-27 19:12 | ТП | КТП-543/160 ВП-10кВ. №5 пс Мирошники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники - повреждение силового трансформатора (ТМ-160/10). | Провести внеочередной осмотр КТП 543/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1407 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 918 | 2019-05-26 13:00 | 2019-05-26 14:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 262 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская.
1408 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2019-05-26 18:10 | 2019-05-26 18:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП343/400 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 Даниловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 343/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская.
1409 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2019-05-31 05:02 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ№400 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №419 Купцово - Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1410 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 920 | 2019-05-30 13:45 | - | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1411 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-06-02 22:10 | 2019-06-02 22:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1412 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 25 | 2019-06-03 09:12 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ №1 Линево – Алешники (Алешники) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №32, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники от защит. | Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №32, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ №1 Линево - Алешники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1413 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2019-06-03 00:17 | 2019-06-03 00:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-415/160 от ВЛ 10кВ № 3 пс 35/10 Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово.
1414 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2019-06-01 12:00 | 2019-06-01 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-870/160 Л-1-10 кВ пс. Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-870/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1415 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2019-06-03 05:30 | 2019-06-03 05:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-457/100 Л-5 Моисеево. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево.
1416 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2019-05-31 23:15 | 2019-05-31 23:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 отКТП-147/160 ВЛ-6кВ №9 ПС 35/6 Бахметьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская.
1417 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 924 | 2019-06-03 01:26 | 2019-06-03 01:55 | ВЛ | ВЛ-10 КВ №7 ПС. ВЯЗОВКА | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в ЛР-КТП 199/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к пробою с последующим повреждением опорных изоляторов фаз "А" и "С", межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за прямого попадания разряда молнии в ЛР-КТП 199/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка произошел пробой с последующим повреждением опорных изоляторов фаз "А" и "С", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "С" ЛР-КТП 199/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1418 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 925 | 2019-06-02 23:48 | 2019-06-02 23:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская.
1419 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 926 | 2019-06-01 00:18 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 п.с. 110/35/6 Жирновская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за проезда неустановленной крупногабаритной техники под проводами ВЛ произошло зацепление провода фазы "С" конструкцией транспортного средства, что привело к увеличению нагрузки на элементы опор ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, к излому траверсы и обрыву провода на опоре №262. | Из-за обрыва провода фазы "С" на опоре №262, вследствие проезда неустановленной крупногабаритной техники под проводами ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, произошло падение провода в пролете опор №262-261, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за зацепления провода фазы "С" конструкцией транспортного средства при проезде неустановленной крупногабаритной техники под проводами ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская произошло увеличение нагрузки на элементы опор ВЛ, что привело к излому траверсы и обрыву провода на опоре №262. | ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская - излом траверсы и обрыв провода (АС-35) фазы "С" на опоре №262. | Подготовить и направить заявление в полицию о привлечении неустановленного лица к ответственности за повреждение объекта электрических сетей Красноярского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1420 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 720 | 2019-06-03 23:20 | 2019-06-03 23:37 | ВЛ | ВЛ №7 10кВ ПС 110/10кВ «Октябрьская» | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 51/25 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | Из-за повреждения на потребительской КТП 51/25 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1421 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-06-02 10:44 | 2019-06-02 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-24/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино.
1422 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-06-03 10:38 | 2019-06-03 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 46/160 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления в жилое здание от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления в жилое здание от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1423 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2019-06-03 10:38 | 2019-06-03 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-46/160 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления в жилое здание от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления в жилое здание от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1424 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 930 | 2019-06-03 15:52 | 2019-06-03 17:39 | ТП | КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев верхнего контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к разрыву с образованием дуги, межфазному замыканию и отключению КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП 47/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1425 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-06-02 20:45 | 2019-06-02 22:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 101/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская.
1426 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-06-03 23:20 | 2019-06-03 23:24 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 235/160 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Добринка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 235/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Добринка.
1427 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 931 | 2019-06-03 01:15 | 2019-06-03 01:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15 ПС Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово.
1428 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2019-06-03 12:55 | 2019-06-03 14:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 142 ф3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло окисление и увеличение переходного сопротивления контактного соединения провода к ответвлению ввода в дом от опоры №7/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к нарушению контакта и неполнофазному режиму работы ВЛ. | Из-за окисления, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения провода к ответвлению ввода в дом от опоры №7/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к нарушению контакта и неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1429 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2019-06-03 16:10 | 2019-06-03 16:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 155 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1430 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 934 | 2019-06-04 08:58 | 2019-06-04 10:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 10 кВ ПС 110 кВ Даниловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания деревянной опоры произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №53/31 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №53/31 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к касанию провода заземленных элементов опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская - срыв крюка фазы "А" на опоре №53/31. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1431 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 935 | 2019-06-02 19:51 | 2019-06-02 21:45 | ВЛ | ВЛ №19-10 кВ ПС Котово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов в пролете опор №13-14, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово - обрыв провода (АС-50) фазы "В" на опоре №14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1432 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2019-06-04 10:05 | 2019-06-04 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 312/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1433 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2019-06-04 14:41 | 2019-06-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 95/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники.
1434 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-06-06 22:18 | 2019-06-06 22:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 120/100 от ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Песковка.
1435 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2019-06-04 22:40 | 2019-06-04 22:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 211/160 от ВЛ 10кВ №13 ПС Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1436 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2019-06-02 21:42 | 2019-06-02 23:42 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) ВЛ-110 Елань-1 - Елань-2 № 470 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №100 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к ее повреждению и срыву гирлянды изоляторов фазы "С". Из-за срыва гирлянды изоляторов с поврежденной траверсы произошло падение провода на землю, что привело к отключению ВЛ действием ТЗНП. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Елань-2 - Вязовка (ВЛ 110 кВ №451), что привело к отключению ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Елань-2 - Вязовка (ВЛ 110 кВ №451), что привело к отключению ВЛ действием защит. Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную траверсу опоры №100 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее повреждение с последующим срывом гирлянды изоляторов фазы "С", что привело к падению провода, однофазному замыканию на "землю" и отключению ВЛ действием ТЗНП. | ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) - повреждение деревянной траверсы (ПБ-2) с обрывом гирлянды изоляторов (ПМ-4.5) фазы "С" на опоре №100. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань-2 - Вязовка (ВЛ 110 кВ №451). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1437 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 26 | 2019-06-06 06:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Литейная - Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №29 ВЛ 110 кВ Литейная - Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Литейная - Умет (ВЛ 110 кВ №432). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1438 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2019-06-06 12:36 | 2019-06-06 14:01 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения, микротрещин в фарфоре, вследствие ухудшения изоляционных свойств, произошло перекрытие с последующим электродуговым повреждением подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения, микротрещин в фарфоре произошло перекрытие с последующим электродуговым повреждением подвесных изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) - повреждение подвесных изоляторов (ПМ-4,5) гирлянды фазы "С" на опоре №89. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1439 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2019-06-08 16:00 | 2019-06-08 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 83 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Берёзовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в здание от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ответвления ввода в здание от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Берёзовская.
1440 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2019-06-03 09:39 | 2019-06-03 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 218/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино - обрыв провода ввода в дом от опоры №4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1441 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2019-06-11 23:14 | 2019-06-11 23:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-24/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25/3-25/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25/3-25/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25/3-25/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1442 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 942 | 2019-06-11 16:12 | 2019-06-11 21:10 | ТП | КТП-1043/160 Л-4-10 кВ ПС. Большевик | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 1043/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 1043/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик, что привело к выбросу масла через резиновые уплотнения трансформатора. | КТП 1043/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик - повреждение силового трансформатора (ТМ-160/10). | Провести внеочередной осмотр КТП 1043/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Большевик. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1443 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2019-06-10 16:28 | 2019-06-10 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 459 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская.
1444 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-06-10 10:34 | 2019-06-10 12:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, в следствии образования и развития микротрещин в теле фарфора, произошло ухудшение механической прочности изолятора фазы "А" на опоре №105 ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. При порывах ветра произошел излом шейки изолятора, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". | Из-за образования микротрещин в теле фарфора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности изолятора фазы "А" на опоре №105 ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. При порывах ветра произошел излом шейки изолятора, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка на "землю". | ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка - излом шейки изолятора (ШФ-20) фазы "А" на опоре №105. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1445 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2019-06-13 09:50 | 2019-06-13 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП247/160 ВЛ-10кВ №19 п.с. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1446 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-06-12 10:15 | 2019-06-12 12:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 139/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 139/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка - нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 139/400. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1447 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2019-06-13 18:09 | 2019-06-13 18:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 29/160 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная.
1448 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-06-13 17:50 | 2019-06-13 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 259/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Терновка.
1449 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-06-13 20:15 | 2019-06-13 22:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 233/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов в пролете опор №2-3, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 233/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1450 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2019-06-16 17:50 | 2019-06-16 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка.
1451 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2019-06-16 19:05 | 2019-06-16 19:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/2500 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная.
1452 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-06-14 17:05 | 2019-06-14 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 46/63 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 46/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1453 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-06-15 18:52 | 2019-06-15 20:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Лебяжье - обрыв провода фазы "В" на опоре №13. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Лебяжье. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1454 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-06-16 19:06 | 2019-06-16 22:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время прохождения грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №156-158 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ с успешным РПВ. Из-за обрыва провода, вследствие воздействия грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №156-158 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино - обрыв провода в пролете опор №156-158. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1455 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2019-06-13 18:25 | 2019-06-13 18:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 37 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская.
1456 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-06-13 19:20 | 2019-06-13 19:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 2 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская.
1457 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 10:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 57 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 57/63 ВЛ-10-кВ №4 ПС Даниловская.
1458 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2019-06-16 14:25 | 2019-06-16 16:15 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение стойки, траверсы и ветровых связей деревянной опоры №62, траверсы деревянной опоры №63 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение стойки, траверсы и ветровых связей деревянной опоры №62, траверсы деревянной опоры №63 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода на землю и к отключению ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) - повреждение стойки, траверсы, ветровых связей на деревянной опоре №62 (ПБ-2Т), повреждение траверсы на деревянной опоре №63 (ПБ-2Т). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1459 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 29 | 2019-06-18 22:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558). По результатам осмотра запланировать устранение дефектов.
1460 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2019-06-19 17:28 | 2019-06-19 18:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-876/250 Л-2-10 кВ ПС. Морец. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-876/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-876/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-876/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец.
1461 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2019-06-19 16:25 | 2019-06-19 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-740/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2.
1462 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 951 | 2019-06-19 23:50 | 2019-06-20 01:50 | ВЛ | ВЛ-04кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кв Попки. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №14/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №14/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки произошло ее отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки - повреждение опоры (СВ-95) №14/6. | Подготовить и направить заявление в полицию о привлечении неустановленного лица к ответственности за повреждение объекта электрических сетей Котовского РЭС.
1463 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 952 | 2019-06-19 18:26 | 2019-06-19 20:22 | ТП | ВЛ-10 кВ №23 Пс 110/35/10 Линево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №90 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №90 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево на "землю". | ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №90. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Линево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1464 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2019-06-19 19:40 | 2019-06-19 19:45 | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1465 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-06-20 12:25 | 2019-06-20 12:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №62/22-62/23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №62/22-62/23 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1466 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2019-06-23 14:12 | 2019-06-23 15:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП846/160 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 846/160 ВЛ-10 В №14 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 846/160 ВЛ-10 В №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 846/160 ВЛ-10 В №14 ПС Вязовка.
1467 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 721 | 2019-06-19 07:10 | 2019-06-19 16:15 | ВЛ | ВЛ №5 10кВ ПС 110/10кВ «Ольховка» - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 262/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | Из-за повреждения на потребительском ЛР-КТП 262/160 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1468 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-06-23 13:51 | 2019-06-23 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 8/100 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №6/4 и обрыв провода в пролёте опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за наезда неустановленного транспортного средства произошло повреждение опоры №6/4 и обрыв провода в пролёте опор №6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС Петров Вал. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС Петров Вал - повреждение опоры №6/4 и обрыв провода в пролете опор №6/3-6/4. | Подготовить и направить заявление в полицию о привлечении неустановленного лица к ответственности за повреждение объекта электрических сетей Петроввальского РЭС.
1469 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-06-24 06:05 | 2019-06-24 06:09 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. | Из-за повреждения на потребительской КТП 746/40 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер от защит. | Нет. | Подготовить телефонограмму на в адрес владельца электроустановки.
1470 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 954 | 2019-06-22 23:40 | 2019-06-23 00:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Моисеево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Для устранения дефекта но неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево - обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 441/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1471 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 955 | 2019-06-19 09:03 | 2019-06-19 11:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ Линёво | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 110 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 110 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к межфазному замыканию и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево - разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 110. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания.
1472 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-06-24 18:25 | 2019-06-24 18:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4/63 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча.
1473 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2019-06-20 10:28 | 2019-06-20 10:39 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 135/250 от ВЛ-6 кВ№25 ПС 110/35/6 Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-135/250 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-135/250 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-135/250 ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская.
1474 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2019-06-25 09:20 | 2019-06-25 09:40 | ВЛ | ВЛ-110 кВ №403 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №193/57 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №193/57 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1475 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2019-06-25 16:45 | 2019-06-25 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-398/250 ВЛ-№-16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №-16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №-16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №-16 ПС Елань-1.
1476 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2019-06-27 21:26 | 2019-06-27 21:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ 320 п.с.Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра, произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №114-114/1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №114-114/1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №114-114/1 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1.
1477 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-06-25 17:50 | 2019-06-25 18:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-75/60 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1478 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2019-06-27 15:52 | 2019-06-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-87/160 ВЛ-10кВ №4 ПС110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево.
1479 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2019-06-27 15:22 | 2019-06-27 15:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 142 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская.
1480 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 962 | 2019-06-25 14:48 | - | ВЛ | ВЛ №16-10кВ пс Даниловская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за дефектного изолятора на потребительской КТП 100/250 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | Из-за дефектного изолятора на потребительской КТП 100/250 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1481 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-06-30 11:05 | 2019-06-30 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 109/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 109/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 109/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 109/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино - обрыв провода на опоре №11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 109/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1482 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-06-27 22:50 | 2019-06-28 00:44 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №4 от КТП 87/250 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская - обрыв провода на опоре №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Платовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1483 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2019-06-28 21:20 | 2019-06-28 21:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1484 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2019-06-28 17:17 | 2019-06-28 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-149/100 ВЛ-6кВ №9 ПС 35/6 Бахметьевка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская.
1485 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2019-06-28 22:52 | 2019-06-28 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-149/100 ВЛ-6кВ №9 ПС 35/6 Бахметьевка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская.
1486 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 967 | 2019-06-28 17:32 | 2019-06-28 19:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-412/160 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1487 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2019-06-29 01:20 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 127/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка.
1488 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2019-06-30 11:08 | 2019-06-30 13:05 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 149/100 от ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-149/100 ВЛ-6 кВ №9 ПС Бахметьевская.
1489 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2019-06-30 15:32 | 2019-06-30 15:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 26/100 от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-26/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр.
1490 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2019-06-30 20:31 | - | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 176-177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 176-177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово.
1491 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-06-28 18:36 | 2019-06-28 18:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 пс35/10кВ Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово.
1492 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2019-06-30 18:55 | 2019-06-30 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская.
1493 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2019-07-01 17:06 | 2019-07-01 17:29 | ВЛ | ВЛ-№1-0,4 кВ от КТП-314/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1494 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2019-06-28 21:28 | 2019-06-28 21:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 193/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка.
1495 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2019-06-29 13:15 | 2019-06-29 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 193/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка.
1496 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2019-07-02 20:24 | 2019-07-02 21:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-417/400 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 417/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1497 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2019-07-02 17:24 | 2019-07-02 18:22 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 872/100 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1498 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-06-29 16:17 | 2019-06-29 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-87/160 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево.
1499 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2019-06-30 04:07 | 2019-06-30 04:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 124/63от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка.
1500 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-07-02 20:35 | 2019-07-02 22:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 406 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки.
1501 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-07-03 03:34 | 2019-07-03 03:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово.
1502 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2019-07-02 07:55 | 2019-07-02 09:45 | ТП | КТП-10 кВ №53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-53/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники.
1503 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2019-07-02 16:55 | 2019-07-02 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-269/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1504 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2019-07-02 19:10 | 2019-07-02 19:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-31/100 ВЛ-10кВ №37 ПС 220/110/10 Красный яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр.
1505 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2019-07-02 22:33 | 2019-07-02 23:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-269/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1506 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 984 | 2019-07-02 22:35 | 2019-07-02 22:36 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 23/60 кВ №40 ПС 220/110 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-23/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-23/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-23/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр.
1507 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2019-07-03 11:27 | 2019-07-03 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-158/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская.
1508 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 986 | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №10/6 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №10/6 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10/6-10/7, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки - обрыв провода (АС-35) фазы "А" на опоре №10/7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1509 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-07-02 04:58 | 2019-07-02 06:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской КТП 122/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Из-за повреждения на потребительской КТП 122/100 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1510 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-07-02 09:40 | 2019-07-02 11:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры, что привело к ее расщеплению и срыву крюка фазы "В" на опоре №118/20/14 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии с последующим расщеплением деревянной траверсы опоры №118/20/14 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к срыву крюка фазы "В" и нарушению габарита расстояния от земли до нижней точки провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1511 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 987 | 2019-07-01 11:56 | 2019-07-01 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 143/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка - излом деревянной стойки у основания опоры №1/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1512 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 988 | 2019-07-01 13:39 | 2019-07-01 15:35 | ТП | КТП-143/160 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев верхнего контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к разрыву с образованием дуги, межфазному замыканию и отключению КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1513 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-07-03 06:37 | 2019-07-03 06:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/141-202/142 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/141-202/142 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №202/141-202/142 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка.
1514 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 989 | 2019-07-02 11:17 | 2019-07-02 13:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №12 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская на "землю". | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1515 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2019-07-06 15:00 | 2019-07-06 16:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП-220/160 ВЛ-10кВ №7 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 220/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 220/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 220/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка.
1516 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2019-07-02 07:15 | 2019-07-02 07:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская.
1517 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2019-07-02 16:50 | 2019-07-02 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 173 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 173/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1518 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2019-07-02 21:30 | 2019-07-02 22:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды.
1519 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 13 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, что привело к схлесту провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская.
1520 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-07-06 21:50 | 2019-07-06 22:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 39/320 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная.
1521 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2019-07-01 21:04 | 2019-07-01 21:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-75/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1522 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2019-07-02 19:11 | 2019-07-02 19:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-49/100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 49/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино.
1523 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2019-07-02 22:40 | 2019-07-02 22:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-24/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1524 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2019-07-04 17:21 | 2019-07-04 17:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-27/250 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1525 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-07-06 18:45 | 2019-07-06 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 218/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1526 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-07-06 21:35 | 2019-07-06 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-912/100 Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 912/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1.
1527 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-07-07 09:00 | 2019-07-07 09:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-89/180 ВЛ-10кВ №1 п.с.Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 89/180 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1528 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-07-06 21:50 | 2019-07-06 21:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово.
1529 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-07-06 13:48 | 2019-07-06 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Котово. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово.
1530 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-07-07 15:46 | 2019-07-07 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 95/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники.
1531 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-07-09 18:57 | 2019-07-09 19:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-89/250 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-89/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-89/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-89/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево.
1532 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-07-05 16:46 | 2019-07-05 16:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65/6-65/7 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65/6-65/7 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №65/6-65/7 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская.
1533 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-07-07 10:07 | 2019-07-07 10:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 Медведицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая.
1534 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-07-06 20:45 | 2019-07-06 20:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал.
1535 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-07-06 22:46 | 2019-07-07 00:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в аварийный ремонт участок от ЛР-2-31"П" до СР -31"П"-15"Л" ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал - нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП 619/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1536 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2019-07-12 19:36 | 2019-07-12 19:40 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1537 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-07-14 21:40 | 2019-07-14 22:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП159/100 ВЛ-10кВ №28 п.с.Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1.
1538 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-07-13 19:55 | 2019-07-13 20:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово.
1539 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-07-13 19:10 | 2019-07-13 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 168/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 168/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 168/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская.
1540 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-07-11 18:05 | 2019-07-11 18:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 260/100от ВЛ 10кВ №1 ПС Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1541 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-07-12 12:40 | 2019-07-12 14:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №40 от ПС220/110/10 Красный яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №45. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1542 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-07-14 04:40 | 2019-07-14 06:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №589 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №589 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр - разрушение изолятора фазы "А" на опоре №589. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1543 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-07-14 09:20 | 2019-07-14 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Медведицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №50/7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №50/7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к падению провода в пролете опор №50/6-50/7 и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая - обрыв провода на опоре №50/7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1544 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-07-14 14:43 | 2019-07-14 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-47/100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-47/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Лемешкино.
1545 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-07-14 13:24 | 2019-07-14 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №13/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово - обрыв провода на опоре №13/2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1546 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-07-17 14:36 | 2019-07-17 14:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП241/63 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 241/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1547 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-07-14 20:31 | 2019-07-14 21:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №3/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №3/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово - обрыв провода на опоре №3/7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1548 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-07-14 16:43 | 2019-07-14 18:00 | ТП | КТП-10 кВ №151 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. | КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская - повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская.
1549 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-07-18 16:56 | 2019-07-18 17:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП15/63 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4, 5-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 15/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1550 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-07-20 09:50 | 2019-07-20 11:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП7/100 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка.
1551 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-07-12 17:30 | 2019-07-12 19:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье - обрыв провода фазы "В" на опоре №8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1552 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-07-17 22:00 | 2019-07-17 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово.
1553 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-07-17 18:46 | 2019-07-17 18:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 447 ф1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия в потребительском щите 0,4 кВ произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 447/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово от защит. | Из-за перекрытия в потребительском щите 0,4 кВ произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 447/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово от защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1554 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-07-17 17:55 | 2019-07-17 18:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 323 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 323/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 323/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 323/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мокрая Ольховка.
1555 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-07-17 10:15 | 2019-07-17 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр.
1556 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-07-17 12:44 | 2019-07-17 12:53 | ВЛ | ВЛ-04кВ №3 от КТП-315/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой в процессе длительной эксплуатации нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1557 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-07-17 19:14 | 2019-07-17 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 95/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 95/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники.
1558 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-07-18 18:12 | 2019-07-18 19:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Даниловская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за дефекта изготовления произошло образование трещин на теле изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к его разрушению и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за разрушения изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие дефекта изготовления, произошло нарушение изоляции между токоведущим проводом и штырем траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за образования трещин в теле изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие дефекта изготовления, произошло его разрушение с последующим нарушением крепления к штырю траверсы опоры. | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская - разрушение изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9. | Подготовить и направить письмо заводу изготовителю изолятора ШТИЗ-20Г.
1559 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2019-07-22 21:00 | 2019-07-22 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка.
1560 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 32 | 2019-07-22 13:21 | - | ВЛ | ВЛ 35 Коробки – Гурово (№5 Гурово) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №286, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ №5 Коробки - Гурово от защит. | Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №286, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ №5 Коробки - Гурово от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ №5 Коробки - Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1561 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-07-28 17:50 | 2019-07-28 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 553 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники.
1562 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-07-28 04:15 | 2019-07-28 04:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/9-5/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/9-5/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5/9-5/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово.
1563 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2019-07-29 05:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №77 ВЛ 110 кВ №441, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №77 ВЛ 110 кВ №441, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №441. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1564 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-07-29 15:03 | 2019-07-29 16:00 | ТП | КТП-10 кВ №311 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик произошло усыхание уплотнения двери шкафа РУ-10 кВ КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | Из-за попадания воды в РУ-10 кВ КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово произошел пробой изоляционного промежутка, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово - повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ. | Произвести замену уплотнений двери шкафа РУ-10 кВ КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово.
1565 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-07-24 22:04 | 2019-07-24 22:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 893/160 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1566 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-07-28 15:25 | 2019-07-28 15:28 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 210/100 от ВЛ-6 кВ№6 ПС 110/35/6 Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 210/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская.
1567 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-07-27 11:00 | 2019-07-27 12:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в здание от опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв ответвления ввода в здание от опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка - обрыв ответвления ввода в здание от опоры №4/1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1568 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-07-28 16:16 | 2019-07-28 16:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3от КТП 313/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1569 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-07-27 14:36 | 2019-07-27 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 218/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Терновка.
1570 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 34 | 2019-07-31 05:15 | - | ПС | ПС 35 кВ НС-3 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за проникновения животного (куницы) в КРУН-6 кВ ПС 35 кВ НС-3 произошло перекрытие изоляционного промежутка между шинами фаз "А" и "В" линейного отсека ячейки В-Л-17, что привело к межфазному замыканию и отключению В-6-Т-1 действием защит. | Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло перекрытие между шинами фаз "А" и "В" линейного отсека ячейки В-Л-17 ПС 35 кВ НС-3, что привело к электродуговому повреждению опорных изоляторов, межфазному замыканию и отключению В-6-Т-1 действием защит. | КРУн-6 кВ ПС 35 кВ НС-3 - электродуговое повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" линейного отсека ячейки В-Л-17. | Произвести осмотр КРУН-6 кВ ПС 35 кВ НС-3 на предмет наличия мест проникновения животных внутрь электроустановки. По результатам осмотра принять меры, предотвращающие проникновения животных в КРУН-6 кВ.
1571 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-07-31 16:10 | 2019-07-31 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-144/63 Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произведена регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-144/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1.
1572 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-07-31 16:07 | 2019-07-31 17:17 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 17/100 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр - обрыв нулевого провода в пролете опор №11-12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1573 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-07-25 07:15 | 2019-07-25 09:00 | ТП | КТП 53/250 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.7 Нарушение герметичности | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие коррозии произошло нарушение целостности сварного шва между основанием и баком силового трансформатора КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к снижению уровня масла, межфазному замыканию и повреждению обмоток внутри бака силового трансформатора. | Из-за нарушения целостности сварного шва между основанием и баком силового трансформатора КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, произошло снижение уровня масла, что привело к межфазному замыканию, повреждению обмоток внутри бака силового трансформатора и к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие коррозии произошло нарушение целостности сварного шва между основанием и баком силового трансформатора КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - повреждение обмоток внутри бака силового трансформатора (ТМ-250). | Произвести внеочередной осмотр КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1574 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-07-31 18:55 | 2019-07-31 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 164/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская.
1575 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2019-08-01 05:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ ПС Медведицкая - ПС Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ ПС Медведицкая - ПС Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ ПС Медведицкая - ПС Линево (ВЛ 110 кВ №447).
1576 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-07-28 17:36 | 2019-07-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1577 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-07-31 17:25 | 2019-07-31 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 130/160 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка.
1578 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-08-01 10:00 | 2019-08-01 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1579 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-08-01 15:04 | 2019-08-01 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-353/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Жирновская.
1580 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2019-08-03 07:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, во время выпадения осадков (приложение №2) произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, во время выпадения осадков произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповская (ВЛ 110 кВ №424). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1581 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2019-08-03 07:30 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, во время выпадения осадков (приложение №2) произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, во время выпадения осадков произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №134 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1582 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-08-01 15:15 | 2019-08-01 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка. | Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка.
1583 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-08-05 14:50 | 2019-08-05 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №22-23, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники.
1584 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-08-05 00:35 | 2019-08-05 00:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/106-202/107 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202/106-202/107 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №202/106-202/107 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка.
1585 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-05 08:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке (ООО СП "Волгодеминойл") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. | Из-за повреждения на потребительском участке (ООО СП "Волгодеминойл") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. | Нет. | Подготовить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1586 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 13:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал.
1587 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-08-05 19:20 | 2019-08-05 19:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 164/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №36-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 164/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская.
1588 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-08-05 16:00 | 2019-08-05 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 61 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники.
1589 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-08-05 18:59 | 2019-08-05 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 457 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево - обрыв провода на опоре №21. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1590 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-08-05 20:55 | 2019-08-05 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №25-26, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 26 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки.
1591 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-08-05 22:55 | 2019-08-06 00:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кв,№1 КТП-6/250 Л-7 пс Моисеево. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево - обрыв провода на опоре №3/3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1592 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-08-05 20:31 | 2019-08-05 20:36 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 31/100 от ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС Красный Яр.
1593 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-08-05 16:12 | 2019-08-05 16:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская.
1594 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 22:15 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 613/250 ВЛ 0,4 кВ №6 от КТП 97/250 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 156/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310/160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 40/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 306/250 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 173/100 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 195/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 198/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 392/100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 189/250 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 254/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 249/250 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/63 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 376/250 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 5/250 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 300/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №6 КТП 97/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №5/13-5/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутковка, №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 300/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзон. Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролетах опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №6 КТП 97/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №4-4/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №5/13-5/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутковка, №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 300/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзон, обрыв ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 156/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Иловлинская, что явилось причиной массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор в пролетах опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №6 КТП 97/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №5/13-5/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутковка, №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 300/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзон и обрыва ответвления ввода в дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 156/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Иловлинская, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. |  | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №6 КТП 97/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 310/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №5/13-5/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловлинская, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 195/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 198/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС ГНС-2, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 392/100 ВЛ-10 кВ №31 ПС Петров Вал, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 254/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Бутковка, №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутковка, №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС ГСС, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 300/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзон
1595 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-08-06 05:20 | 2019-08-06 12:35 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-833/100 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка ВЛ-0.4кВ №1 КТП23/30 ВЛ-10кВ №9 п.с.Тростянка ВЛ-0.4кВ №2 КТП321/160 ВЛ-10кВ №11 п.с.Елань-2 ВЛ-0.4кВ №1 КТП94/180 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-927/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-774/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-872/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец ВЛ-0.4кВ №1 КТП723/63 ВЛ-10кВ №10 п.с.Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-67/63 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-38/63 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-398/250 Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 ВЛ-0.4кВ №1 КТП739/100 ВЛ-10кВ №11 п.с.Елань-2 ВЛ-0.4кВ №1 КТП148/63 ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-412/160 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-312/160 Л-3-10 кВ ПС. Вязовка ВЛ-0.4кВ №1 КТП243/63 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка ВЛ-0.4кВ №1 КТП21/100 ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка ВЛ-0.4кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/30 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 739/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-312/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/30 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 739/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-312/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/30 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 739/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-312/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/30 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 739/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-312/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-833/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 23/30 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тростянка, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-774/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-872/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 723/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-38/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 739/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-312/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 243/63 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1.
1596 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-08-06 08:55 | 2019-08-06 11:34 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 316 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 442 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 439 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 350 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 462 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 106 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 103 ф2 ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 386 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 393 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС Купцово, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, №3/15-3/16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 301/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №8/11-8/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное. При воздействие ветровой нагрузки, из-за разрегулированной стрелы провеса провода, произошел схлест проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС Купцово, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, №3/15-3/16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 301/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №8/11-8/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, что явилось причиной массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС Купцово, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, №3/15-3/16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 301/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №8/11-8/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС Купцово, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, №3/15-3/16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 301/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 386/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, №8/11-8/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное.
1597 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-08-06 01:48 | 2019-08-06 19:07 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП160/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП248/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 134 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 501 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 362 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 250 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 179 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 127 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 149 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 80 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 459 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 160/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 501/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 250/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 80/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская. При воздействие ветровой нагрузки, из-за разрегулированной стрелы провеса провода, произошел схлест проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 160/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 501/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 250/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 80/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, что явилось причиной массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 160/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 501/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 250/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 80/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 160/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 134/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 501/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская, №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 362/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Сергиевская, №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 250/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 179/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 127/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, №15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 80/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Даниловская.
1598 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-08-06 01:30 | 2019-08-06 16:46 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 ПС Гурово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Ольховка ВЛ 0,4кВ №2 КТП 85/160 от ВЛ 10кВ №6 пс110/10 Ягодная ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/2500 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 131/160 от ВЛ 10кВ №3 ПС Гурово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 79/63 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная ВЛ 0,4кВ №2 КТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово ВЛ 0,4кВ №2 КТП 29/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ягодная ВЛ 0,4кВ №1 КТП 410/40 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово ВЛ 0,4кВ №1 КТП 20/400 от ВЛ 10кВ №9 пс 35/10 Романовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 280/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка. При порывах ветра до 20 м/с (приложение №8), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, произошел схлест проводов в пролетах опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 280/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, что явилось причиной межфазного замыкания и массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 280/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. |  | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 280/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Ягодная, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 82/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Ягодная, №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гурово, №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 450/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №3/4-3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодная, №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/40 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, №10/8-10/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 20/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка.
1599 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-08-06 09:45 | 2019-08-06 17:00 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линево ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 333/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линево ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 203/160 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Алешники ВЛ-0,4кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линево ВЛ-0,4кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Песковка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №2) произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, фазы "В" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники, обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, срыв изолятора на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 333/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной массового отключения ВЛ от защит. | Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, фазы "В" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники, обрыва провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники, срыва изолятора на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 333/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, по причине воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево - обрыв вязки на опоре №12. ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 333/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево - срыв изолятора на опоре №9. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники - обрыв вязки на опоре №14. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево - обрыв провода в пролете опор №16-17. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка - обрыв провода в пролете опор №18-19. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники - обрыв провода в пролете опор №5-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 333/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Алешники. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники. По результатам осмотра усранить выявленные нарушения.
1600 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-08-05 15:10 | 2019-08-05 22:41 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 13 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 262 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 24 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 122 ф1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП60/250 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская ВЛ 0,4 кВ №3 КТП163/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-262/250 ВЛ-10 №3 ПС Березовская, №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/250 ВЛ-10 №6 ПС Даниловская, №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/100 ВЛ-10 №14 ПС Сергиевская, №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская. При порывах ветра до 20 м/с (приложение №8), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, произошел схлест проводов в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-262/250 ВЛ-10 №3 ПС Березовская, №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/250 ВЛ-10 №6 ПС Даниловская, №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/100 ВЛ-10 №14 ПС Сергиевская, №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и массового отключения ВЛ действием защит. | Из-за схлеста проводов в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-262/250 ВЛ-10 №3 ПС Березовская, №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/250 ВЛ-10 №6 ПС Даниловская, №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/100 ВЛ-10 №14 ПС Сергиевская, №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошли массовые отключения ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 13/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-262/250 ВЛ-10 №3 ПС Березовская, №10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/250 ВЛ-10 №6 ПС Даниловская, №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/100 ВЛ-10 №14 ПС Сергиевская, №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Белые Пруды, №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская.
1601 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-08-05 05:40 | 2019-08-05 05:45 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП218/160 от ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1602 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-08-05 15:50 | 2019-08-05 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 283/63 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень.
1603 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-08-05 09:25 | 2019-08-05 09:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка.
1604 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-08-06 10:40 | 2019-08-06 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 259/63 ВЛ-10 №15 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Матышево.
1605 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-08-06 12:17 | 2019-08-06 12:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка.
1606 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-08-05 09:25 | 2019-08-05 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тостянка. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тостянка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тостянка.
1607 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-08-05 14:10 | 2019-08-05 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП124/100 ВЛ-10кВ №10 п.с.Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1608 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-08-05 15:05 | 2019-08-05 15:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП213/63 ВЛ-10кВ 8 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1609 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-08-05 16:00 | 2019-08-05 16:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП840/400 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №1-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 840/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1610 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2019-08-05 16:52 | - | ПС | ПС 110кВ Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности аппаратного зажима шлейфа фазы "В" ЛР-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 со стороны ВЛ 110 кВ №648. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №2) произошел излом аппаратного зажима с последующим обрывом шлейфа, что привело к отключению В-ЛЭП-648 действием защит ВЛ 110 кВ №648. При порывах ветра до 19 м/с (приложение №2), из-за ухудшения механической прочности произошел излом аппаратного зажима с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 со стороны ВЛ 110 кВ №648, что привело к отключению В-ЛЭП-648 действием защит ВЛ 110 кВ №648. | При порывах ветра до 19 м/с (приложение №2), из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности произошел излом аппаратного зажима с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 со стороны ВЛ 110 кВ №648, что привело к отключению В-ЛЭП-648 действием защит ВЛ 110 кВ №648. | Излом аппаратного зажима с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 со стороны ВЛ 110 кВ №648. | Произвести внеочередной осмотр разъединителей 110 кВ ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1611 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-08-05 00:28 | 2019-08-05 00:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №303/30-303/31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. При порывах ветра до 20 м/с (приложение №3) произошел схлест проводов в пролете опор №303/30-303/31, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | При порывах ветра до 20 м/с (приложение №3), из-за разрегулированной стрелы провеса, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №303/30-303/31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №303/30-303/31 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская.
1612 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-08-05 00:28 | 2019-08-05 02:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим повреждением проходного и опорного изоляторов 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 553/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО. | Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим повреждением проходного и опорного изоляторов 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 553/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО. | КТП 553/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская - повреждение проходного изолятора фазы "А" (ИПУ-10-630) и опорного изолятора фазы "А" (ИО-10) в РУ-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 553/25 и ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1613 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 39 | 2019-08-09 05:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 Красный Яр – Рудня (№403) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных процессов произошел отказ в срабатывании реле РПВ-01 АПВ СВ-110 после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ильмень - Матышево (ВЛ 110 кВ №453) действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за развития деградационных процессов произошел отказ в срабатывании реле РПВ-01, что привело к отказу АПВ СВ-110 после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ильмень - Матышево (ВЛ 110 кВ №453) действием ТЗНП. | Автоматика СВ-110 кВ ПС 110 кВ Матышево - отказ в работе реле РПВ-01. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (ВЛ 110 кВ №403). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Произвести внеплановую проверку автоматики СВ-110 ПС 110 кВ Матышево.
1614 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 40 | 2019-08-10 16:41 | - | ВЛ | ВЛ 35 Даниловская – Островская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №34, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская от защит. | Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №34, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ №5 Коробки - Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1615 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-08-09 16:40 | 2019-08-09 16:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 306/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье.
1616 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-08-10 01:18 | 2019-08-10 01:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 126/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка.
1617 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-08-10 17:55 | 2019-08-10 18:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 574/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 574/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 574/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 574/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняя Добринка.
1618 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-08-11 16:30 | 2019-08-11 16:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Терновка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка.
1619 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-08-11 22:42 | 2019-08-11 22:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка.
1620 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-08-09 06:50 | 2019-08-09 07:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская.
1621 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-08-11 15:49 | 2019-08-11 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская, что привело к схлесту провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1622 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-08-09 15:20 | 2019-08-09 15:27 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 127/100 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Песковка.
1623 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-08-10 12:24 | 2019-08-10 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-365/60 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 365/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 365/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 365/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1624 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-08-10 15:00 | 2019-08-10 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 139/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка.
1625 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-08-10 18:02 | 2019-08-10 18:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-123/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лопуховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 123/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лопуховка.
1626 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-08-09 22:54 | 2019-08-09 22:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 пс 35/10 Романовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13/2-13/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 13/2-13/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 19/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС Романовка.
1627 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-08-10 12:00 | 2019-08-10 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1628 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-08-10 22:55 | 2019-08-10 23:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 889/100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16/1-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16/1-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16/1-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1629 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-08-11 14:45 | 2019-08-11 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 211/160 от ВЛ 10кВ №13 ПС Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1630 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-08-12 22:06 | 2019-08-12 22:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка.
1631 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-08-11 10:50 | 2019-08-11 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники.
1632 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-08-10 20:20 | 2019-08-10 21:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов произошло отклонение опоры №218/4 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка от вертикально оси на недопустимое расстояние. | Из-за ухудшения свойств материалов, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло отклонение опоры №218/4 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка от вертикально оси на недопустимое расстояние. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1633 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-08-13 17:10 | 2019-08-13 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-17/100 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр - обрыв провода на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1634 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-08-14 21:40 | 2019-08-14 21:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16/1-16/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 889/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1635 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-08-08 15:00 | 2019-08-08 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-412/160 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1636 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-08-12 13:50 | 2019-08-12 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-872/100 Л-1-10 кВ ПС. Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 872/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1637 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-08-15 15:16 | 2019-08-15 15:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 350/100 от ВЛ-6 кВ№6 ПС 110/35/6 Жирновская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-350/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская действием защит. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-350/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-350/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания.
1638 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-08-09 19:50 | 2019-08-09 21:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №254/30 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №254/30 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово от защит. | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - повреждение колпачка фазы "В" на опоре №254/30. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1639 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-08-14 16:48 | 2019-08-14 17:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП249/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/12/1-6/12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/12/1-6/12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6/12/1-6/12/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 249/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская.
1640 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-08-14 23:50 | 2019-08-14 23:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №171/4-171/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №171/4-171/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №171/4-171/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер.
1641 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-08-15 15:05 | 2019-08-15 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка.
1642 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-08-17 16:05 | 2019-08-17 16:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1643 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2019-08-14 05:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло поочередное (в 05:23 и в 06:01 по местному времени) перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №51 и фазы "С" на опоре №129 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что привело к отключениям ВЛ действием защит с успешным АПВ. Для замены дефектной изоляции по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441). | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло поочередное (в 05:23 и в 06:01 по местному времени) перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №51 и фазы "С" на опоре №129 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что явилось причиной отключений ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) - следы перекрытия на четырех изоляторах (ПС-70) гирлянды фазы "А" на опоре №51 и на двух изоляторах (ПС-70) гирлянды фазы "С" на опоре №129. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1644 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2019-08-17 05:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (№420) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом шлейфа фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420), что явилось причиной неустойчивого однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | Из-за перекрытия изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом шлейфа произошло электродуговое повреждение верхнего повива провода шлейфа фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420). Из-за перекрытия изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом шлейфа фазы "С" на опоре №24 ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420) посторонним предметом (предположительно металлизированная лента) произошло неустойчивое однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №420). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1645 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2019-08-18 05:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 Петров Вал – Кам.ТЭЦ (№439) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №53 ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 Петров Вал – Камышинская ТЭЦ (ВЛ 110 кВ №439). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1646 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-08-17 16:09 | 2019-08-17 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1647 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-08-17 11:20 | 2019-08-17 12:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-862/250 ВЛ-10кВ №7 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КПТ 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КПТ 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КПТ 862/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка.
1648 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-08-18 21:05 | 2019-08-18 21:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 395/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево.
1649 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-08-19 16:07 | 2019-08-19 16:11 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 313/100 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1650 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-08-22 14:53 | 2019-08-22 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-134/63 ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-10 кВ №25 ПС Жирновская.
1651 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-08-17 15:10 | 2019-08-17 15:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №223-224 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствии снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №223-224 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №223-224 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер.
1652 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-08-18 18:13 | 2019-08-18 18:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1653 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-08-20 21:40 | 2019-08-20 21:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 295/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 295/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал.
1654 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-08-21 07:24 | 2019-08-21 07:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер.
1655 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-08-24 16:55 | 2019-08-24 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Солодча.
1656 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2019-08-23 06:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ольховка (№469) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение эластичности и растрескивание резинового уплотнения между верхним фланцем и фарфоровой покрышкой КС 110 кВ ЛЭП-469 ПС 110 кВ Зензеватка, что привело к разгерметизации конденсатора и попаданию влаги при выпадении осадков. Из-за увлажнения произошло ухудшение изоляционных свойств масла, что привело к пробою между обкладками конденсатора, с последующим резким увеличением давления и разрушением фарфоровой покрышки КС 110 кВ ЛЭП-469 ПС 110 кВ Зензеватка. | Из-за увлажнения произошло ухудшение изоляционных свойств масла, что привело к пробою между обкладками КС 110 кВ ЛЭП-469 ПС 110 кВ Зензеватка, с последующим резким увеличением давления и разрушением фарфоровой покрышки конденсатора. Из-за снижения эластичности и растрескивания резинового уплотнения между верхним фланцем и фарфоровой покрышкой КС 110 кВ ЛЭП-469 ПС 110 кВ Зензеватка, вследствие длительного срока эксплуатации, произошла разгерметизация конденсатора, что привело к попаданию влаги и ухудшению изоляционных свойств масла. | Разрушение фарфоровой покрышки КС 110 кВ ЛЭП-469 ПС 110 кВ Зензеватка (СМП-110/V3-6,4У1). | Произвести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Зензеватка.
1657 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2019-08-26 22:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 Красный Яр – Рудня (№403) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193/41 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Матышево (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №193/41 ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Матышево (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр 220 - Рудня с отпайкой на ПС Матышево (ВЛ 110 кВ №403). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1658 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-08-24 09:51 | 2019-08-24 10:02 | ВЛ | ВЛ-№16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107/45-107/46 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №107/45-107/46 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №107/45-107/46 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1.
1659 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-08-28 21:05 | 2019-08-28 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 306/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье.
1660 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-08-25 11:41 | 2019-08-25 11:45 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-117/25 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-117/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1661 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-08-28 18:05 | 2019-08-28 18:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 75/160 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1662 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-08-26 22:23 | 2019-08-26 22:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-24/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1663 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-08-28 21:27 | 2019-08-28 21:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 ПС Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1664 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-08-26 14:20 | 2019-08-26 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №251/15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №251/15 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево - разрушение изолятора (ШС-10) фазы "В" на опоре №251/15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1665 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-08-28 17:10 | 2019-08-28 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-866/100 Л-1--10 кВ ПС. Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 866/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец.
1666 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-08-28 22:40 | 2019-08-28 23:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-266/250 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 266/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка.
1667 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2019-08-31 07:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (№452) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1668 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-08-24 14:34 | 2019-08-24 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово.
1669 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-08-28 17:35 | 2019-08-28 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 559 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники.
1670 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-08-31 17:00 | 2019-08-31 17:14 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №2 КТП 104/400 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховка.
1671 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2019-09-03 06:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1672 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2019-09-04 05:56 | 2019-09-04 05:59 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр 110 – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1673 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2019-09-04 06:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1674 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-09-03 07:24 | 2019-09-03 09:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Для замены дефектного изолятора на опоре №61 потребительского участка по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. | Для замены дефектного изолятора на опоре №61 потребительского участка по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1675 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-09-05 14:06 | 2019-09-05 15:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202-203 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №202-203 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №202-203 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер.
1676 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2019-09-07 06:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 Красный Яр – Рудня (№403) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1677 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2019-09-07 07:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за поврежденных в процессе длительной эксплуатации двух изоляторов ПС-70Е и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие 07.09.2019 в 07:44 и 08.09.2019 в 06:02 по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Таловка - Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к отключениям ВЛ действием ТЗНП с успешным АПВ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие повреждения в процессе эксплуатации двух изоляторов ПС-70Е и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие 07.09.2019 в 07:44 и 08.09.2019 в 06:02 по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Таловка - Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключений ВЛ от защит. | Повреждение двух изоляторов ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Таловка - Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №273 ВЛ 110 кВ Таловка - Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462).
1678 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2019-09-08 05:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (№400) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1679 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-09-09 02:30 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за поврежденных в процессе длительной эксплуатации двух изоляторов ПС-70Е и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие повреждения в процессе эксплуатации двух изоляторов ПС-70Е и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Повреждение двух изоляторов ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401). | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401).
1680 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2019-09-09 06:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств 09.09.2019 в 06:16 произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств 10.09.2019 в 06:08 произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №107 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, 09.09.2019 в 06:16 произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, 10.09.2019 в 06:08 произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №107 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1681 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2019-09-10 06:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №43 ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №43 ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даниловская - Березовская (ВЛ 110 кВ №414). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1682 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2019-09-12 06:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №172/32 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №172/32 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1683 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-09-07 18:12 | 2019-09-07 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-59/100 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-59/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-59/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-59/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Линево.
1684 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-09-06 20:17 | 2019-09-06 21:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При порывах ветра произошел занос с земли полиэтиленового пакета на опору №514 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к замыканию фазы "В" на заземленную конструкцию опоры. | Из-за заноса, при порывах ветра, полиэтиленового пакета на опору №514 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр произошло перекрытие фазы "В" на заземленную конструкцию опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1685 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-09-12 23:00 | 2019-09-12 23:06 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 КТП 81/100 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2/4-3/2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2/4-3/2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/2/4-3/2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка.
1686 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-09-14 16:50 | 2019-09-14 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-344/160 Л-16-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 344/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 344/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 344/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Вязовка.
1687 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-09-15 09:20 | 2019-09-15 10:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-411/160 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1688 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-09-14 17:40 | 2019-09-14 18:50 | ТП | КТП-10 кВ №102 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к межвитковому замыканию в обмотках ВН фаз "А" и "В" и к аварийному режиму работы трансформатора. | Из-за ухудшения изоляции обмоток силового трансформатора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло межвитковое замыкание в обмотках ВН фаз "А" и "В" КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к аварийному режиму работы трансформатора и к ухудшению качества электроэнергии. Для замены силового трансформатора по неотложной заявке отключен ЛР-КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | Межвитковое замыкание в обмотках ВН фаз "А" и "В" силового трансформатора КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр КТП 102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1689 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-09-16 23:11 | 2019-09-16 23:15 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 362/100 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская.
1690 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-09-16 16:00 | 2019-09-16 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 618/160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умет. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умет, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умет - обрыв провода фазы "А" на опоре №4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 618/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умет. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1691 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-09-15 07:01 | 2019-09-15 08:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №40 от ПС220/110/10 Красный яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №641 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №641 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №641. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1692 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2019-09-14 21:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №91 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №91 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1693 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2019-09-15 06:22 | - | ВЛ | ВЛ 110 Красный Яр – Рудня (№403) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие с последующим повреждением одного изолятора ПС-70Е гирлянды фазы "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие с последующим повреждением одного изолятора ПС-70Е гирлянды фазы "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Повреждение одного изолятора ПС-70Е гирлянды фазы "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453). | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453).
1694 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-09-16 15:56 | 2019-09-16 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 ПС Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гурово.
1695 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-09-17 19:03 | 2019-09-17 19:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 257/400 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 257/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 257/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 257/400 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1696 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-09-18 23:50 | 2019-09-18 23:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1697 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-09-18 14:20 | 2019-09-18 14:40 | ВЛ | ВЛ-1-0,4 кВ от КТП-738/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 738/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2.
1698 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-09-16 13:15 | 2019-09-16 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10 Линево от КРН-Линево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №282-283 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №282-283 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №282-283 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево.
1699 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-09-16 17:15 | 2019-09-16 17:52 | ТП | КТП-10 кВ №317 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ №3 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Котово произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово.
1700 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-09-16 18:40 | 2019-09-16 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Котово - обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1701 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-09-19 02:30 | 2019-09-19 04:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №361 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №361 , вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники от защит. | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники - повреждение колпачка фазы "А" на опоре №361. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1702 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-09-14 15:19 | 2019-09-14 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП37/160 ВЛ 10 кВ ПС 35 Островская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/1600 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/1600 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 37/1600 ВЛ-10 кВ №4 ПС Островская.
1703 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-09-19 10:46 | 2019-09-19 12:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 317 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 317/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово.
1704 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-09-19 15:45 | 2019-09-19 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 540 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники.
1705 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-09-16 16:32 | 2019-09-16 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 182/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1706 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-09-16 18:43 | 2019-09-16 19:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 36/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Белые Пруды.
1707 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-09-17 21:49 | 2019-09-17 23:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Даниловская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за дефекта изготовления произошло образование трещин на теле изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к его разрушению и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за разрушения изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие дефекта изготовления, произошло нарушение изоляции между токоведущим проводом и штырем траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за образования трещин в теле изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие дефекта изготовления, произошло его разрушение с последующим нарушением крепления к штырю траверсы опоры. | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская - разрушение изолятора (ШТИЗ-20Г) фазы "В" на опоре №9. | Подготовить и направить письмо заводу изготовителю изолятора ШТИЗ-20Г.
1708 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 60 | 2019-09-19 12:05 | 2019-09-19 12:48 | ПС | ПC 35 кВ Кленовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за технологического нарушения в работе потребительской ВЛ 35 кВ Свердлово произошло аварийное отключение ВЛ с обесточением потребителей, запитанных от ПС 35 кВ Кленовская. | Из-за технологического нарушения в работе потребительской ВЛ 35 кВ Свердлово произошло аварийное отключение ВЛ с обесточением потребителей, запитанных от ПС 35 кВ Кленовская. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму владельцу ВЛ 35 кВ Свердлово.
1709 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 10 (10.5) | 61 | 2019-09-19 14:37 | 2019-09-19 15:12 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) ПС 110 кВ Ягодная | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за заводского дефекта изготовления в процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств ОПН-10 фазы "В", установленного в вводном отсеке ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к его пробою, образованию и развитию дуги, межфазному замыканию и отключению Т-2 действием дуговой защиты ячейки В-10-Т-2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) на ПС 110 кВ Зензеватка действием ТЗНП с успешным АПВ явилось включение КЗ-110-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная от действия дуговой защиты ячейки В-10-Т-2. | Из-за пробоя изоляции ОПН-10 фазы "В", установленного в вводном отсеке ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная, вследствие заводского дефекта изготовления, произошло образование и развитие дуги, приведшее к межфазному замыканию и отключению Т-2 действием дуговой защиты ячейки В-10-Т-2 Отключение ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) вызвано включением КЗ-110-Т-2 от действия дуговой защиты ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная. | Вводной отсек ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная - повреждение ОПН-10 (ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2) фазы "В". | Произвести замену ОПН-10 фаз "А" и "С", установленных в вводном отсеке ячейки В-10-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная. Подготовить и направить письмо заводу изготовителю ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2.
1710 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-09-19 00:20 | 2019-09-19 00:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №132-132/1 ВЛ-10 №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №132-132/1 ВЛ-10 №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №132-132/1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская.
1711 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-09-22 12:20 | 2019-09-22 12:45 | ВЛ | ВЛ-2-0,4 кВ от КТП-398/250 Л-16-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 398/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1.
1712 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-09-14 16:06 | 2019-09-14 16:14 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП295/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-295/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-295/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-295/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1713 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-09-15 05:40 | 2019-09-15 05:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 ПС Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево.
1714 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-09-19 13:55 | 2019-09-19 14:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №14/16-14/17 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/16-14/17 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №14/16-14/17 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская.
1715 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-09-15 07:05 | 2019-09-15 07:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24/5-24/6 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24/5-24/6 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 24/5-24/6 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево.
1716 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-09-16 15:30 | 2019-09-16 17:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 Матышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №85 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №85 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию Вл на "землю". | ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево - разрушением изолятора фазы "А" на опоре №85. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1717 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-09-21 17:00 | 2019-09-21 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча.
1718 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-09-18 21:10 | 2019-09-18 22:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №23 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при выпадении осадков, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №12 произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам проведенного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1719 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-09-18 23:45 | 2019-09-19 01:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №225 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №225 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №225 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1720 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-09-19 10:20 | 2019-09-19 11:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №113 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №113 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1721 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-09-19 10:55 | 2019-09-19 10:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №29 от ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская.
1722 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-09-22 23:26 | 2019-09-22 23:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №29 от ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская.
1723 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-09-25 22:00 | 2019-09-25 23:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП39/100 ВЛ-10кВ №3 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка.
1724 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-09-22 22:40 | 2019-09-23 00:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора ТСН-2 РП Фоменково, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора ТСН-2 РП Фоменково, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". | ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр - разрушение проходного изолятора ТСН-2 РП Фоменково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1725 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-09-22 15:40 | 2019-09-22 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 182 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1726 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-09-21 16:30 | 2019-09-21 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 472 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 472/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская.
1727 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-09-21 09:45 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №31 ПС Микрорайон | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за проникновения животного (кошки) в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Микрорайон произошло перекрытие изоляционного промежутка между токоведущими частями фаз "А" и "В" линейного отсека ячейки В-Л-31, что привело к электродуговому повреждению опорного изолятора фазы "В", межфазному замыканию и отключению В-Л-31 действием защит. | Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло перекрытие между токоведущими частями фаз "А" и "В" линейного отсека ячейки В-Л-31 ПС 110 кВ Микрорайон, что привело к электродуговому повреждению опорного изолятора фазы "В", межфазному замыканию и отключению В-Л-31 действием защит. | ПС 110 кВ Микрорайон ЗРУ-10 кВ - электродуговое повреждение опорного изолятора 10 кВ (ИОР-10-7,5) фазы "В" в линейном отсеке В-Л-31. | Произвести осмотр ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Микрорайон на предмет наличия мест проникновения животных внутрь электроустановки. По результатам осмотра принять меры, предотвращающие проникновения животных в ЗРУ-10 кВ.
1728 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-09-26 18:35 | 2019-09-26 18:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазой "В" и корпусом ЛР-КТП-305/60 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово на "землю". | Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазой "В" и корпусом ЛР-КТП-305/60 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1729 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-09-27 03:00 | 2019-09-27 04:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №314-315, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №314. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1730 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-09-24 18:15 | 2019-09-24 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 132/160 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС Иловлинская. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС Иловлинская.
1731 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-09-30 07:00 | 2019-09-30 09:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП230/160 ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Из-за наезда транспортного средства произошел излом ж/б приставки опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | Из-за наезда транспортного средства произошел излом ж/б приставки опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка - излом ж/б приставки опоры №5. | Подготовить и направить заявление в полицию о привлечении неустановленного лица к ответственности за повреждение объекта электрических сетей Еланского РЭС.
1732 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-09-30 17:25 | 2019-09-30 19:15 | ТП | КТП-230/160 Л-14-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП-230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП-230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. | КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПСВязовка - повреждение силового трансформатора (ТМ-160/10). | Провести внеочередной осмотр КТП 230/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1733 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-10-01 22:53 | 2019-10-01 23:08 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/60 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино.
1734 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-10-01 17:29 | 2019-10-01 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево.
1735 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-10-01 17:00 | 2019-10-01 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-6/250 Л-7-10кВ ПС 110кВ Моисеево. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево.
1736 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-10-06 12:50 | 2019-10-06 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.№1 КТП-374/100 Л-10-10кВ ПС М.Ольховка. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка.
1737 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-10-07 13:45 | 2019-10-07 15:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения шлейфа фазы "В" ЛР-2-8"Т" ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в аварийный ремонт участок от ЛР-2-8"Т" до СР -8"Т"-3"С" ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-2-8"Т" ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка - нарушение контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-2-8"Т" на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1738 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-10-06 16:00 | 2019-10-06 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-6/250 Л-7-10кВ ПСМоисеево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево.
1739 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-10-07 10:53 | 2019-10-07 10:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №112/48-112/49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №112/48-112/49 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №112/48-112/49 ВЛ-10кВ №4 ПС 35 Островская.
1740 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-10-12 15:00 | 2019-10-12 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники - обрыв ответвления ввода в дом от опоры №5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1741 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-10-12 11:15 | 2019-10-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-152/63 Л-5-10 кВ ПС. Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка.
1742 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2019-10-09 15:36 | - | ПС | ПС 110 кВ Ильмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошло нарушение изоляции между жилами 035, 049 контрольного кабеля 1Т-181 в цепи отключения трансформатора от струйного реле URF-25/10, что привело к появлению ложной команды на отключение от газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Ильмень. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) и ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) действием ТЗНП с успешным АПВ явилось включение КЗ-110-Т-1 от действия газовой защиты РПН Т-1 ПС 110 кВ Ильмень. | Из-за нарушения изоляции между жилами 035, 049 контрольного кабеля 1Т-181 в цепи отключения трансформатора от струйного реле URF-25/10 произошло создание ложной цепи на отключение Т-1 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной ложной работы газовой защиты РПН силового трансформатора. Отключение ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) и ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) вызвано включением КЗ-110-Т-1 от действия газовой защиты РПН Т-1 ПС 110 кВ Ильмень. | Нарушение изоляции между жилами 035, 049 контрольного кабеля 1Т-181 цепи отключения Т-1 ПС 110 кВ Ильмень от струйного реле URF-25/10. | Произвести внеплановую проверку УРЗА Т-1 ПС 110 кВ Ильмень. Провести внеплановый осмотр цепей вторичной коммутации, кабелей, состояние рядов зажимов, уплотнений ящиков зажимов ПС 110 кВ Ильмень.
1743 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2019-10-16 06:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1744 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-10-12 09:10 | 2019-10-12 09:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Медведицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая.
1745 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-10-13 17:10 | 2019-10-13 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 129/63 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС Мокрая Ольховка.
1746 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-10-16 18:00 | 2019-10-16 18:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №69/3-69/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №69/3-69/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1747 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-10-16 21:31 | 2019-10-16 21:41 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от ЗТП 159/400 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Кленовская.
1748 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-10-17 09:40 | 2019-10-17 09:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65/80-65/81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65/80-65/81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 65/80-65/81 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня
1749 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-10-20 11:00 | 2019-10-20 11:22 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП78/100 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Платовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская.
1750 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-10-20 12:52 | 2019-10-20 13:00 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 206/100 от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом опоры №7 ВЛ-0,4 кВ 1 КТП-206/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ 1 КТП-206/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 1 КТП-206/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1751 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-10-24 21:03 | 2019-10-24 21:22 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 24/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1752 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-10-24 23:05 | 2019-10-25 00:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1753 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-10-25 10:45 | 2019-10-25 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-75/60 ВЛ-10кВ №6 ПС Матышево.
1754 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-10-27 16:05 | 2019-10-27 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. По результатам осмотра запланировать устранения выявленных дефектов.
1755 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-10-28 21:00 | 2019-10-28 21:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за перекрытия изоляторов в РУ-10 кВ потребительской КТП 135/630 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово действием защит. | Из-за перекрытия изоляторов в РУ-10 кВ потребительской КТП 135/630 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1756 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-10-28 22:15 | 2019-10-28 22:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5/3-2/5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2/5/3-2/5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2/5/3-2/5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС Ольховка.
1757 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-10-28 09:10 | 2019-10-28 09:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №38/15-38/16 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №38/15-38/16 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1758 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-11-05 16:00 | 2019-11-05 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-336/63 Л-2-10 кВ ПС. Морец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец.
1759 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-11-05 12:20 | 2019-11-05 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-410/100 Л-6-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка.
1760 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-11-02 08:59 | 2019-11-02 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-109/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-109/160 ВЛ-10кВ №17 ПС Ильмень.
1761 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2019-11-02 10:44 | - | ПС | ПС 110 кВ Матышево | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за заводского дефекта изготовления в процессе эксплуатации произошло ухудшение эластичности и образование микротрещин в манжетном уплотнении вала привода изоляционной приводной колонны фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что привело к нарушению герметичности и образованию капельной течи масла. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Матышево. | Из-за нарушения структуры материала, вызванного заводским дефектом изготовления, в процессе эксплуатации произошло ухудшение эластичности и образование микротрещин в манжетном уплотнении вала привода изоляционной приводной колонны фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что привело к нарушению герметичности и образованию капельной течи масла. | Дефект манжетного уплотнения вала привода изоляционной приводной колонны фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Матышево. | Подготовить и направить письмо заводу изготовителю манжетных уплотнений, установленных в изоляционных приводных колоннах выключателей типа ММО-110.
1762 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-11-06 11:20 | 2019-11-06 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-67/63, Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1763 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-10 10:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1, КТП-268/63, ВЛ-10кВ №14 п.с.Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-268/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-268/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-268/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка.
1764 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-11-09 08:55 | 2019-11-09 09:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-138/60 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка.
1765 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2019-11-07 21:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (№402) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красный Яр - Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1766 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2019-11-07 23:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №87 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №87 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1767 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-11-11 10:50 | 2019-11-11 10:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 279/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховкаа, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 279/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка.
1768 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-11-10 19:55 | 2019-11-10 21:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 222/400 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 222/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 222/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 222/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт.
1769 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-11-11 22:45 | 2019-11-11 22:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Кленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская.
1770 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-11-11 16:25 | 2019-11-11 16:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №151/24-151/25 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №151/24-151/25 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №151/24-151/25 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал.
1771 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-11-12 16:54 | 2019-11-12 18:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и коррозии металла, при порывах ветра произошел излом металлического основания изолятора фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | Из-за излома металлического основания изолятора фазы "В" на опоре №28, вследствие корозии, развившейся в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская на "землю". | ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская - повреждение изолятора фазы "В" на опоре №28. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1772 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-11-14 22:16 | 2019-11-15 00:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-109/160 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 109/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС Ильмень.
1773 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-11-16 21:25 | 2019-11-16 21:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1 пс35/10кВ Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1774 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-11-15 20:36 | 2019-11-15 20:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Ольховка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 136/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ольховка.
1775 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-11-16 15:30 | 2019-11-16 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники.
1776 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-11-17 12:33 | 2019-11-17 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-21/60 ВЛ-10кВ №40 ПС 220/110/10 КРасный яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС Красный Яр.
1777 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-11-16 19:25 | 2019-11-16 19:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №182-185 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №182-183 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №182-183 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2.
1778 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-11-19 12:37 | 2019-11-19 14:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, в следствии образования и развития микротрещин в теле фарфора, произошло ухудшение механической прочности изолятора фазы "В" на опоре №240/4 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом шейки изолятора, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | Из-за образования микротрещин в теле фарфора, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности изолятора фазы "В" на опоре №240/4 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом шейки изолятора, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". | ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал - излом шейки изолятора фазы "В" на опоре №240/4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1779 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-11-22 22:02 | 2019-11-22 22:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская.
1780 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-11-22 10:30 | 2019-11-22 12:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ.№5 ПС 110кВ Моисеево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №234 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №234 произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево на "землю". | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево - повреждение штыревого изолятора (ШФ-20) фазы "В" на опоре №234. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранения выявленных нарушений.
1781 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-11-26 16:15 | 2019-11-26 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 190/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ№1 КТП 190/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ№1 КТП 190/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ№1 КТП 190/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Пионер.
1782 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-11-27 14:48 | 2019-11-27 16:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье за ЛОР-9-15Л. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 39/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье - сквозная трещина у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП 39/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1783 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-11-24 11:35 | 2019-11-24 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 105 ф2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Для устранения обрыва нулевого провода потребительского ввода в дом от опоры №9 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | Для устранения обрыва нулевого провода потребительского ввода в дом от опоры №9 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1784 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-11-30 07:40 | 2019-11-30 09:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрывам провода фазы "В" в пролете опор №165-166 и фазы "С" в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрывам провода фазы "В" в пролете опор №165-166 и фазы "С" в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Из-за обрыва произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер - обрыв провода провода фазы "В" в пролете опор №165-166, обрыв провода провода фазы "С" в пролете опор №173-174. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1785 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-11-30 22:24 | 2019-11-30 22:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 190/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер.
1786 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-11-30 16:40 | 2019-11-30 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-315/250 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/16-2/17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка.
1787 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2019-12-01 10:35 | 2019-12-01 10:40 | ВЛ | ВЛ- 0.4кВ №2 КТП 183/100 от ВЛ-10кВ № 7 ПС Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Октябрьская.
1788 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 805 | 2019-11-30 15:53 | 2019-11-30 16:22 | ВЛ | ВЛ №1 10кВ ПС 35/10кВ «Гурово» за ЛР-2-1-"Г" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №439 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной неполнофазной работы ВЛ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №439 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово от ЛР-2-1 "Г". | ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово - обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №439. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1789 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-11-30 14:25 | 2019-11-30 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 25/100от ВЛ 10кВ №1 ПС Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1790 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-12-01 14:10 | 2019-12-01 14:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 426/100 от ВЛ 10кВ №7 пс35/10кВ Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 426/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 426/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-14/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 426/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово.
1791 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2019-12-01 10:55 | 2019-12-01 12:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №331/7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №331/7-331/8, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №331/7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №331/7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1792 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-12-01 17:50 | 2019-12-01 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-35/160 Л-8-10кВ ПС Мирошники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв ответвления ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники - обрыв ответвления ввода в дом от опоры №7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.
1793 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-12-01 10:03 | 2019-12-01 10:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 86/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом опоры №6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 86/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС Матышево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1794 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-12-04 13:58 | 2019-12-04 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС Промзона.
1795 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-12-06 11:25 | 2019-12-06 11:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259/100 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 5-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 5-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово.
1796 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-12-07 22:49 | 2019-12-07 23:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за повреждения на потребительском участке (повреждение кабеля в ЗТП-803) произошло межфазное замыкание и отключение РВА-1-15Л ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | Из-за повреждения на потребительском участке (повреждение кабеля в ЗТП-803) произошло межфазное замыкание и отключение РВА-1-15Л ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | Нет. | Подготовить и направить телефонограмму в адрес владельца электроустановки.
1797 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-12-09 19:00 | 2019-12-09 19:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения шлейфа на корпус КТП и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению шлейфа на корпус КТП и однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Разрушение проходного изолятора (ИП-10/630-7,5УХЛ1) фазы "В" КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. | Произвести замену проходного изолятора фазы "В" КТП 459/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская.
1798 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 229 | 2019-12-11 12:55 | 2019-12-11 14:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Жирновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №83 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1799 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 230 | 2019-12-11 17:46 | 2019-12-11 19:36 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6 Жирновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №240 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" на опоре №240 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская - разрушение изолятора фазы "В" на опоре №240. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1800 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-12-13 17:28 | 2019-12-13 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10кВ №3 ПС Солодча.
1801 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-12-15 18:40 | 2019-12-15 19:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-123/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-123/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1802 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-12-15 17:20 | 2019-12-15 18:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2.
1803 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-12-15 13:33 | 2019-12-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10кВ № 5 п.с.Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1065/315 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тростянка.
1804 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-12-15 13:37 | 2019-12-15 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10 Алешники | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на опору №480 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | Из-за перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №480, вследствие заноса постороннего предмета (проволоки), произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники на "землю". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1805 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-12-15 09:42 | 2019-12-15 14:50 | ВЛ ВЛ | Участок ВЛ-10 кВ №25 ПС Астаховская за ЛР-1-25А ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №255 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной падения провода и нарушения габарита расстояния от земли до токоведущих частей ВЛ. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская за ЛР-1-25А. | Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №255 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к падению провода и нарушению габарита расстояния от земли до токоведущих частей ВЛ. | ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская - обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №255. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1806 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-12-15 15:19 | 2019-12-15 17:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения проходного изолятора на потребительской КТП 394/40 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на "землю". | Из-за повреждения проходного изолятора на потребительской КТП 394/40 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на "землю". | Нет. | Уведомить владельца КТП 394/40 ВЛ-10кВ №12 ПС 35 Островская "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"" о необходимости проведения внепланового осмотра для выявления дефектов, предотвращения в дальнейшем отключений.
1807 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2019-12-17 12:57 | 2019-12-17 14:50 | ТП | КТП-10 кВ №440 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1808 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-12-18 12:05 | 2019-12-18 13:35 | ТП | КТП-1040/250 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1040/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1040/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к развитию дуги, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-1040/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1809 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-12-16 10:57 | 2019-12-16 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 361 ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 361/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Сергиевская.
1810 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-12-19 08:35 | 2019-12-19 10:30 | ТП | КТП-127/25 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/25 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-127/25 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-127/25 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-127/25 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1811 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-12-18 11:49 | 2019-12-18 13:45 | ТП | КТП 299/250 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 35 кВ Иловлинская до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 35 кВ Иловлинская до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. | Нет. | Произвести измерение величины напряжения на отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП 299/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская.
1812 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-12-18 14:45 | 2019-12-18 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал.
1813 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 136 | 2019-12-18 15:06 | 2019-12-18 16:59 | ТП | КТП 788/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-788/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-788/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-788/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-788/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1814 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-12-17 04:30 | 2019-12-17 06:20 | ПС | ПС 110 кВ Медведицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов произошел излом паяного соединения в цепи питания токового электромагнита отключения привода В-Л-3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело при межфазном коротком замыкании на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая к отказу в работе МТЗ-10 линии и отключению В-10-Т-1 действием МТЗ-110. Причиной короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая явился схлест проводов из-за разрегулированной стрелы провеса в пролете опор №174-175. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174-175 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ и 1С-10 ПС 110 кВ Медведицкая действием защит. | Из-за излома паяного соединения в цепи питания токового электромагнита отключения привода В-Л-3 ПС 110 кВ Медведицкая при межфазном коротком замыкании на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая произошел отказ в работе МТЗ-10 линии, что привело к отключению В-10-Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая действием МТЗ-110. Из-за вытягивания провода, вследствие снижении механической прочности, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №174-175 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ и 1С-10 ПС 110 кВ Медведицкая от защит. | Излом паяного соединения в цепи питания токового электромагнита отключения привода В-Л-3 (ВК-10) ПС 110 кВ Медведицкая. | Произвести внеплановую проверку УРЗА ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №174-175 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая.
1815 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-12-19 10:00 | 2019-12-19 11:45 | ТП | КТП-1/160 от ВЛ-10кВ №44 ПС 220/110/10 Красный яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 4С-10 ПС 220 кВ Красный Яр до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный яр, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный яр. | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 41С-10 ПС 220 кВ Красный Яр до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на силовом трансформаторе КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный яр, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный яр. | Нет. | Произвести измерение величины напряжения на отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП-1/160 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный яр.
1816 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 900 | 2019-12-18 15:00 | 2019-12-18 16:25 | ТП | КТП 205/250 от ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Гурово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-205/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1817 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 901 | 2019-12-19 10:45 | 2019-12-19 12:30 | ТП | КТП 22/100 от ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Ромаовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22/100 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-22/100 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-22/100 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-22/100 от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1818 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-12-20 11:00 | 2019-12-20 11:45 | ТП | КТП-293/160 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-293/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1819 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2019-12-20 12:50 | 2019-12-20 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 256/100 от ВЛ 10кВ №3 ПС Гурово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1820 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2019-12-20 10:25 | 2019-12-20 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 212/100 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-212/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-212/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1821 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-12-22 09:40 | 2019-12-22 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-276/63 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Линёво | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево.
1822 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-12-19 17:02 | 2019-12-19 18:50 | ТП | КТП-10 кВ №217 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-217/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-217/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-217/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-217/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1823 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2019-12-20 12:30 | - | ПС | ПС 110 кВ Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "А" В-110-Т-1 ПС 110 кВ Городская, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "А" В-110-Т-1 ПС 110 кВ Городская по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр В-110-Т-1 ПС 110 кВ Городская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1824 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2019-12-20 14:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1825 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 71 | 2019-12-21 12:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1826 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-12-20 11:10 | 2019-12-20 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на нижних контактах автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 193/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 193/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. | Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 193/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП 193/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1827 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-12-19 12:49 | 2019-12-19 14:45 | ТП | КТП-100/160 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 Иловлинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 35 кВ Иловлинская до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП 100/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 100/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Из-за изменения напряжения в электроэнергосистеме произошло увеличение напряжения на 1С-10 ПС 35 кВ Иловлинская до допустимых пределов. Для регулировки напряжения на КТП 100/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, с целью приведения качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ, выведена в ремонт КТП 100/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | Нет. | Произвести измерение величины напряжения на отходящих ВЛ-0,4 кВ КТП 100/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская.
1828 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-12-20 13:20 | 2019-12-20 14:35 | ТП | КТП-314/63 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-314/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1829 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-12-20 10:00 | 2019-12-20 10:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона.
1830 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 904 | 2019-12-23 11:10 | 2019-12-23 12:15 | ТП | КТП 156/630 ВЛ-3-10кВ ПС110/10 Солодча | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-156/630 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1831 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-12-20 10:59 | - | ВЛ | РВА Пановка ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская.
1832 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-12-19 11:40 | 2019-12-19 13:30 | ТП | КТП-10 кВ №453 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1833 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-12-20 13:20 | 2019-12-20 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка.
1834 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-12-20 14:45 | 2019-12-20 14:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 246/100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Бутковка.
1835 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-12-20 11:10 | 2019-12-20 13:00 | ВЛ | КТП-439/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Моисеево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1836 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2019-12-23 11:30 | 2019-12-23 13:20 | ТП | КТП-10 кВ №60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1837 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-12-23 11:14 | 2019-12-23 12:58 | ТП | КТП 10кВ №120 ВЛ №13-10 кВ ПС Песковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 №1 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1838 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-12-23 14:00 | 2019-12-23 15:50 | ТП | КТП-10 кВ №350 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-350/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1839 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 905 | 2019-12-24 13:12 | 2019-12-24 15:00 | ТП | КТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Гурово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1840 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2019-12-24 11:30 | - | ПС | ПС 110 кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр СВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1841 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 73 | 2019-12-24 12:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (№407) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1842 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-12-24 21:22 | 2019-12-24 21:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1843 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 906 | 2019-12-25 09:25 | 2019-12-25 11:00 | ВЛ | ВЛ № 3 -10кВ п/с 35/10 Гурово | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1844 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-12-24 11:28 | 2019-12-24 13:15 | ТП | КТП-10 кВ №33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1845 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 74 | 2019-12-25 10:43 | - | ПС | ПС 110 кВ Ягодная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения мыши в шкаф управления ОД-110-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная произошло замыкание через тело животного между клеммами 3:4 блока БПЗ-401, что привело к созданию условий срабатывания указательного блинкера "Неисправность БПЗ". | Из-за замыкания через тело животного (мыши) между клеммами 3:4 блока БПЗ-401 шкафа управления ОД-110-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная произошло срабатывание указательного блинкера "Неисправность БПЗ". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ягодная. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1846 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-12-25 09:47 | 2019-12-25 11:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Бутковка | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1847 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-12-24 21:28 | 2019-12-24 21:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1848 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-12-24 13:23 | 2019-12-24 14:50 | ТП | КТП 34/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП-34/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-34/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора КТП-34/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП-34/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1849 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2019-12-13 15:40 | - | ПС | ПС 110 кВ Елань-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности, вследствие естественного износа при выполнении операции по включению В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 произошел обрыв клинового ремня привода редуктора механизма заводки пружин выключателя. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключен в аварийный ремонт В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1. | Из-за естественного износа в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности клинового ремня привода редуктора механизма заводки пружин В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к его обрыву в момент работы механизма. | В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 - обрыв клинового ремня привода редуктора механизма заводки пружин (ММО-110). | Произвести внеочередное техническое обслуживание приводов В-ЛЭП-648, В-ЛЭП-470, СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1.
1850 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2019-12-25 13:00 | - | ПС | ПC 110 кВ Овражная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств произошло растрескивание резинового уплотнения манометра ввода 110 кВ фазы "В" Т-1 ПС 110 кВ Овражная, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра ввода 110 кВ фазы "В" Т-1 ПС 110 кВ Овражная по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Т-1, Т-2 ПС Овражная. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1851 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-12-26 10:43 | 2019-12-26 11:56 | ВЛ | ЛЭП№14-10кВ пс Вязовка | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1852 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-12-26 11:24 | 2019-12-26 12:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Алешники | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов выявленных дефектов.
1853 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-12-26 10:55 | 2019-12-26 11:01 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево.
1854 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-12-26 17:35 | 2019-12-26 19:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №102 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №102, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка от защит. | ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка - срыв изолятора фазы "А" на опоре №102. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1855 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-12-27 15:37 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Терновка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка.
1856 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-12-28 07:33 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Бутковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка.
1857 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-12-28 09:27 | 2019-12-28 11:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201-202 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201-202 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №201-202 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер.
1858 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-12-28 15:20 | 2019-12-28 17:10 | ТП | КТП 184/100 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности, при порывах ветра произошел обрыва шлейфа фазы "А" между линейным разъединителем и КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Из-за ухудшения механической прочности, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыва шлейфа фазы "А" между линейным разъединителем и КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Обрыв шлейфа фазы "А" между линейным разъединителем и КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | Произвести внеочередной осмотр КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1859 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-12-29 07:25 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Бутковка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутковка.
1860 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-12-29 09:50 | 2019-12-29 11:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. | КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер - повреждение силового трансформатора (ТМ-100/10). | Произвести внеочередной осмотр КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.
1861 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2019-12-27 17:44 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 Алешники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники.
1862 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-12-28 15:27 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10 Матышево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево.
1863 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-12-29 10:02 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 Перещепное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное.
1864 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-12-27 20:06 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Белые Пруды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-10 №3 ПС 35 кВ Белые Пруды.
1865 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-12-28 17:18 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская.
1866 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-12-29 19:51 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Белые Пруды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста поводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №71-72 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №71-72 ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Белые Пруды.
1867 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 907 | 2019-12-28 13:19 | - | ВЛ | ВЛ №5 10кВ ПС 35/10кВ «Романовка» - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка.
1868 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-12-30 05:38 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №93/3-93/5 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №93/3-93/5 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 93/3-93/5 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка.
1869 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-12-29 04:52 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 п.с.Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2.
1870 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-12-27 22:45 | - | ВЛ | ВЛ-№5-10кВ ПС Елань-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №42/3-42/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Из-за вытягивания провода, в следствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №42/3-42/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №42/3-42/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Елань-2.
1871 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-04 22:09 | 2019-01-04 22:17 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-131 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Золотари | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-131 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1872 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-04 22:06 | 2019-01-04 22:13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка, провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1873 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-04 20:20 | 2019-01-04 20:27 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ 10кВ № 40 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка, провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1874 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-08 20:38 | 2019-01-08 20:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-70 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-70 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1875 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-08 17:48 | 2019-01-08 19:33 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-142 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-142 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1876 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-08 15:56 | 2019-01-08 16:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-25 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-25 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1877 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-08 11:20 | 2019-01-08 11:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-407 от ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-407 ВЛ-10кВ №14 ПС 110 Эльтон произвести осмотр ВЛ-0.4кВ и вводов в ж/д на предмет состояния РУ 0.4/0.23кВ потребителей, при необходимости указать потребителям на не удовлетворительное состояние РУ.
1878 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-07 16:50 | 2019-01-07 16:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-298 от ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | пляска проводов обусловленная порывами ветра. | пляска проводов обусловленная порывами ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-298 2Л-Прудентово-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1879 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-07 13:09 | 2019-01-07 13:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-113 от ВЛ-10-кВ №5 ПС 110 Кайсацкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №113 От ВЛ10кВ №5 ПС 110 Кайсацкая провести верховую ревизию на предмет состояния провода
1880 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-07 12:41 | 2019-01-07 12:46 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-132 от ВЛ-10кВ №1 от ПС 35 Золотари | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-132 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1881 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-07 12:17 | 2019-01-07 12:18 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-427 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-427 ВЛ-10кВ №12 ПС Эльтон произвести осмотр ВЛ-0.4кВ и вводов в ж/д на предмет состояния РУ 0.4/0.23кВ потребителей, при необходимости указать потребителям на не удовлетворительное состояние РУ.
1882 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-07 12:08 | 2019-01-07 12:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-103 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1883 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-07 11:07 | 2019-01-07 11:13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-12 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35 Савинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | нагрев нижних контактов автоматического выключателя повлекшее срабатывание тепловой защиты и отключение АВ. | нагрев нижних контактов автоматического выключателя повлекшее срабатывание тепловой защиты и отключение АВ. |  | ТП№-12 7Л-Савинка-10 произвести ревизию болтовых контактных соединений, при необходимости выполнить протяжку.
1884 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-05 13:01 | 2019-01-05 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 27 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-3Л-0,4кВ обусловлено схлестом проводов в результате вытяжки из-за налипания мокрого снега на провода. | Отключение А-3Л-0,4кВ обусловлено схлестом проводов в результате вытяжки из-за налипания мокрого снега на провода. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
1885 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-05 02:30 | 2019-01-05 02:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 164 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате сильного порывистого ветра с метелью. | Отключение А-2Л-0,4 кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате сильного порывистого ветра с метелью. | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 164 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская по всей длине в светлое время суток. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 164 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1886 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 16 | 2019-01-04 21:56 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 произошло в результате схлеста проводов вызванного пляской проводов, из-за сочетания метеорологических явлений в виде ветра и гололедно-изморозевых отложений. Отключение ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 произошло в результате схлеста проводов вызванного пляской проводов, из-за сочетания метеорологических явлений в виде ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Отключение ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия из-за схлеста проводов вызванного пляской проводов. Схлест проводов вызван механическим воздействием атмосферных явлений в виде ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Имеются следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №108-109. | Произвести внеочередной верховой осмотр и проработать вопрос о замене гасителей вибрации типа ГВН на гасители вибрации типа ГВП-1,6-11-400 на ВЛ-35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2. Произвести проверку расстояний между проводами и при необходимости регулировку стрел провеса на ВЛ-35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2.
1887 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-09 20:16 | 2019-01-09 20:22 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-386 от ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-386 14Л-Эльтон-10 произвести осмотр ВЛ-0.4кВ и вводов в ж/д на предмет состояния РУ 0.4/0.23кВ потребителей, при необходимости указать потребителям на не удовлетворительное состояние РУ.
1888 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-13 18:57 | 2019-01-13 19:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-77 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№- 77 5Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1889 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-13 12:01 | 2019-01-13 12:06 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-275 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. | Неисправность в РУ потребителя, перекрытие автомата 0.4кВ, что повлекло кратковременное увеличение нагрузки ВЛ-0.4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-275 от ВЛ-10кВ №12Л ПС 110 Эльтон, произвести осмотр ВЛ-0.4кВ и вводов в ж/д на предмет состояния РУ 0.4/0.23кВ потребителей, при необходимости указать потребителям на не удовлетворительное состояние РУ.
1890 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-13 10:31 | 2019-01-13 10:37 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-639 от ВЛ-10кВ №34 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пляска проводов вызванная частыми порывами ветра. | Пляска проводов вызванная частыми порывами ветра. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-639 34Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1891 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-12 18:40 | 2019-01-12 18:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-356 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №356 От ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1892 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-12 18:17 | 2019-01-12 20:17 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-70 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-70 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка, провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1893 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-12 11:40 | 2019-01-12 11:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-293 ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово 35/10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-293 от ВЛ-10кВ №6Л ПС 35 Прудентово, провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1894 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-12 10:34 | 2019-01-12 10:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка 35/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №9 От ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1895 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-12 09:57 | 2019-01-12 10:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №3 От ТП№-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1896 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-12 05:13 | 2019-01-12 05:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-324 6Л-Шульцы-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пляска проводов вызванная частыми порывами ветра. | Пляска проводов вызванная частыми порывами ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-324 6Л-Шульцы-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1897 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-10 17:25 | 2019-01-10 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-641 по 5Л-Палласовка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | КЗ в РУ потребителя повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. | КЗ в РУ потребителя повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№- 641 5Л Палласовка-10 произвести осмотр на предмет состояния линии и состояние потребительских ВРУ, при необходимости указать потребителю на недостатки.
1898 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-12 15:55 | 2019-01-12 19:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение провода обусловлено его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода обусловлено его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 102 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
1899 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-12 13:00 | 2019-01-12 15:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя
1900 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-01-05 10:05 | 2019-01-05 17:06 | ВЛ ВЛ | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ-10кВ № 9 ПС Палласовка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 3м. провод А-35 в количестве 3м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийностиВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка.
1901 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-01-05 09:38 | 2019-01-05 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода на предмет провиса провода, при необ-ходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №23 ПС Красная Слобода.
1902 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-01-12 18:19 | 2019-01-12 19:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
1903 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-01-05 15:15 | 2019-01-05 17:18 | ВЛ | ВЛ 5Л-Химик-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | разрушена ж/б приставка в количестве 2 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 ПС Химик выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния приставок при необходимости заменить. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Химик.
1904 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-01-05 15:25 | 2019-01-05 17:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Химик-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Провод А-95 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Химик выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Химик.
1905 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-01-05 17:23 | 2019-01-05 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 П.С.35/10 Тракторострой | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора произошло в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора произошло в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Тракторострой выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода и вязок провода. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Тракторострой.
1906 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-17 18:01 | 2019-01-17 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-24 8Л-Савинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №24 От ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
1907 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-17 16:03 | 2019-01-17 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-329 3Л-Селянка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №329 От ВЛ-10кВ №3 от ПС Селянка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
1908 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-17 05:33 | 2019-01-17 05:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-362 от ВЛ 10кВ №5 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №362 5Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1909 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-17 11:27 | 2019-01-17 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 9Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №51 9Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1910 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-17 12:32 | 2019-01-17 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-293 6Л-Прудентово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №-293 От ВЛ-10кВ №6 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1911 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-01-17 02:42 | 2019-01-17 02:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-159 от ВЛ 10кВ №5 ПС220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №159 От ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1912 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-17 00:20 | 2019-01-17 00:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-111 от ВЛ 10кВ №5 ПС220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №111 От ВЛ-10кВ №5 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
1913 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-16 19:05 | 2019-01-16 19:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-147 6Л-Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №147 От ВЛ-10кВ №6 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1914 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-16 16:26 | 2019-01-16 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-269 8Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие коммутации в вводном РУ потребителя | Перекрытие коммутации в вводном РУ потребителя |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №269 От ВЛ-10кВ №8 от ПС Эльтон провести осмотр на предмет выявления дефектных ВРУ потребителей, при необходимости указать потребителю на недостатки.
1915 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-16 15:03 | 2019-01-16 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №101 От ВЛ-10кВ №17 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1916 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-16 01:40 | 2019-01-16 02:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-123 от ВЛ 10кВ№5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-123 от ВЛ 10кВ №5 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1917 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-15 18:03 | 2019-01-15 18:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-165 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №165 От ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
1918 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-01-15 17:17 | 2019-01-15 19:00 | ВЛ | ВЛ-04,кВ №1 от ТП-520 от ВЛ10кВ №14 от ПС Эльтон | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №520 От ВЛ10кВ№14 ПС Эльтон провести ревизию на предмет состояния провода.
1919 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-01-05 12:47 | 2019-01-05 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-240 9Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 240 9Л-Рахинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
1920 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-01-05 14:27 | 2019-01-05 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 ТП-27 7Л-Никольская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Повреждение изолятора | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 27 7Л-Никольская-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
1921 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-01-05 10:40 | 2019-01-05 17:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ 11Л-Катричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода произошел в результате воздействия 05.02.2018 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-25 в количестве 1м провод АС-25 в количестве 1м | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №11 ПС Катричево выполнить осмотр основной магистрали и отпайки №2 на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №11 ПС Катричево.
1922 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-12 15:32 | 2019-01-12 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 35 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1923 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-01-05 10:25 | 2019-01-05 11:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Новостройка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №7 ПС Новостройка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №7 ПС Новостройка.
1924 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-01-05 10:36 | 2019-01-05 11:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Вербенская-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 10кВ 5Л-Вербенская провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ 10кВ 5Л-Вербенская.
1925 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-01-05 14:25 | 2019-01-05 17:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 ПС Совхозная провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10 кВ №6 ПС Совхозная .
1926 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-01-05 15:20 | 2019-01-05 21:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ 8Л-Усадебная-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ №8 10кВ ПС Усадебная провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №8 10кВ ПС Усадебная.
1927 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-01-05 15:25 | 2019-01-05 21:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Усадебная-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 10кВ 5Л-Усадебная провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ 10кВ 5Л-Усадебная.
1928 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-01-05 17:35 | 2019-01-05 20:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ 17Л-Новостройка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №17 ПС Новостройка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №17 ПС Новостройка.
1929 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 59 | 2019-01-15 11:36 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение произошло при прохождении грозового сезона 2018 года при попадании молнии в опору №16 в результате механического разрушения изоляторов от динамического удара. | Повреждение произошло при прохождении грозового сезона 2018 года при попадании молнии в опору №16 в результате механического разрушения изоляторов от динамического удара. | Разрушение 3 изоляторов из 4 на опоре 16 фазы "В". | Провести анализ отключений ВЛ 35 кВ "Соединительная" в грозовой период 2019 года Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №16 ВЛ 35 кВ "Соединительная".
1930 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-01-05 10:20 | 2019-01-05 17:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-25 в количестве 6м. провод А-70 в количестве 6м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр отпайки №6 и основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №9 ПС Старая Полтавка.
1931 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-13 15:42 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-270 14Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 270 14Л-Рахинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
1932 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-01-07 12:21 | 2019-01-07 13:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Левчуновка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС Левчуновка на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 от ПС Левчуновка. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №1 от ПС Левчуновка.
1933 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-01-02 23:49 | 2019-01-03 01:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 ПС "Рахинка"110/10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Проходной изолятор в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Рахинка провести осмотр на предмет состояния изоляторов. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС Рахинка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 ПС Рахинка.
1934 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-01-05 18:00 | 2019-01-05 18:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Рахинка" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ №6 10кВ ПС Рахинка провести ревизию на предмет состояния провода. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №6 10кВ ПС Рахинка.
1935 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-01-05 22:15 | 2019-01-05 22:17 | ВЛ | ВЛ 10кВ 10Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ №10 10кВ ПС Рахинка провести ревизию на предмет состояния провода. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ №10 10кВ ПС Рахинка.
1936 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-01-05 10:42 | 2019-01-05 12:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Провод АС-25 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Катричево.
1937 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-01-05 14:36 | 2019-01-05 17:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Александровка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Провод А-95 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния провода. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ 5 ПС Александровка.
1938 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-01-05 18:07 | 2019-01-05 21:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Танина-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора произошел в результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Изолятор ШС-10 - 1шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Танина выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Танина.
1939 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-12 12:45 | 2019-01-12 14:40 | ВЛ | В-1Л-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Изолятор шф-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Коммуна.
1940 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-01-22 13:14 | 2019-01-22 13:51 | ВЛ | 1Л-0,4кВ ТП-138 3Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №138 по3Л-Коммуна-10 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра 1Л-0,4кВ обнаружен провис провода оп№4-5 больше нормотивного. Произведено РПВ- успешное,лия в работе без замечаний. | 1Л-0,4кВ ТП-138 3Л-Коммуна-10 провис провода оп№4-5 больше нормотивного | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №138 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода
1941 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-01-22 18:51 | 2019-01-22 18:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№ 103 от ВЛ 10кВ № 9ПС-Палласовка | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП-103 От ВЛ-10кВ№9 ПС- провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1942 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-01-23 00:23 | 2019-01-23 00:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-406 6Л-Савинка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 406 от ВЛ 10кВ №6 ПС -Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1943 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-01-13 01:10 | 2019-01-13 02:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка.
1944 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-01-25 16:55 | 2019-01-25 20:55 | ТП | ТП-433 от 1Л-Покровка-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменение свойств материалов в связи со старением тоководов и изоляции | На трансформаторе обнаружен обрыв ф "А" и "В" по 0,4 кВ | трансформатор | подать заявку на замену трансформатора произвести замену трансформатора
1945 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-01-21 21:01 | 2019-01-21 21:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-501 27Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №501 от ВЛ 10кВ №27 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1946 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-01-21 22:06 | 2019-01-21 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 по 17Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП №101 от ВЛ 10кВ №17 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1947 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-01-21 23:34 | 2019-01-21 23:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-9 по 8Л-Савинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №9 от ВЛ 10кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1948 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-01-26 12:50 | 2019-01-26 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-24 от 8Л-Савинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №24 от ВЛ 10кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1949 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-01-26 15:40 | 2019-01-26 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-618 13Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №618 от ВЛ 10кВ №13 от ПС Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1950 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-01-26 23:10 | 2019-01-26 23:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-35 от ВЛ10кВ №9 П/С220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 35 9Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1951 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-01-26 17:39 | 2019-01-26 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-120 5Л-Кайсацкая-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-120 от ВЛ 10кВ №5 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1952 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-01-27 14:12 | 2019-01-27 17:53 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-228 от ВЛ-10кВ №2 ПС -Прудентова | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-228 от ВЛ 10кВ №2 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1953 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-01-27 18:00 | 2019-01-27 19:20 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-329от ВЛ 10кВ№3 ПС Селянка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 329 ВЛ-10кВ№3 ПС Селянка 110/10 провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1954 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-01-27 19:07 | 2019-01-27 19:12 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10кВ№8 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-269 ВЛ-10 №8 ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1955 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-01-27 20:22 | 2019-01-27 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-264 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-264 от ВЛ 10кВ №1 от ПС Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1956 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-01-27 22:58 | 2019-01-27 23:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-423 10Л-Шульцы-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№- 423 ВЛ-10кВ№10 ПС Шульцы 110/10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1957 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-01-12 16:50 | 2019-01-12 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская на предмет провиса провода.
1958 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-01-13 15:16 | 2019-01-13 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 300 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя А-2Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Отключение автоматического выключателя А-2Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
1959 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-01-17 11:30 | 2019-01-17 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 72 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 72 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1960 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-01-15 19:15 | 2019-01-15 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов в результате налипания мокрого снега на ВЛ и ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная на предмет провиса провода.
1961 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-01-05 10:07 | 2019-01-05 13:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве - 1м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Савинка .
1962 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-01-05 10:35 | 2019-01-05 13:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Разрушение изолятора вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ 10кВ №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали на состояние изоляторов. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ 10кВ №5 ПС Кайсацкая.
1963 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-01-05 19:22 | 2019-01-05 19:26 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №13 ПС Гмелинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №13 ПС Гмелинка.
1964 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-01-05 11:36 | 2019-01-05 13:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Эльтон.
1965 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-01-05 14:02 | 2019-01-05 17:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Золотари.
1966 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-01-05 14:14 | 2019-01-05 17:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ 8Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1м | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Эльтон.
1967 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-01-05 14:22 | 2019-01-05 22:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Савинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Савинка .
1968 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-01-05 15:05 | 2019-01-05 21:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Савинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Савинка .
1969 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-01-05 15:19 | 2019-01-05 19:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШФ-10 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Кайсацкая.
1970 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 100 | 2019-01-25 22:23 | 2019-01-25 22:54 | ПС | ПC 35 кВ Золотари | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение трансформатора Т-2 произошло в результате работы дифзащиты из-за возникновения трёхфазного электродугового перекрытия на ошиновке трансформаторов тока в яч. В-Т2-10 в зоне действия дифзащиты. Электродуговое перекрытие произошло из-за образования изморозевых отложений при резком перепаде температуры и высокой влажности и возникновением электродугового перекрытия между фазой и корпусом по поверхности изолятора одной из фаз с дальнейшим развитием электродугового перекрытия в трехфазное. | Отключение трансформатора Т-2 произошло в результате работы дифзащиты из-за возникновения трёхфазного электродугового перекрытия на ошиновке трансформаторов тока в яч. В-Т2-10 в зоне действия дифзащиты. Электродуговое перекрытие произошло из-за образования изморозевых отложений при резком перепаде температуры и высокой влажности и возникновением электродугового перекрытия между фазой и корпусом по поверхности изолятора одной из фаз с дальнейшим развитием электродугового перекрытия в трехфазное. | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2-047, электродуговое повреждение дугогасительных камер. | Провести внеочередные осмотры вакуумных выключателей на ПС "Палласовского" РЭС на наличие пыли, загрязнений поверхности полюсов вводных ячеек установленных в КРУН-10 кВ серии КРН-III и исправности обогрева ячеек выключателей. Произвести внеочередные проф. измерения сопротивления изоляции вакуумных выключателей аналогичного типа вводных ячеек установленных в КРУН-10 кВ серии КРН- III. Произвести восстановление неисправных устройств обогрева оборудования КРУН-10.
1971 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-01-05 17:13 | 2019-01-05 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6 ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №6 ПС Прудентово.
1972 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-01-05 18:02 | 2019-01-05 22:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Палласовка.
1973 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-01-05 19:27 | 2019-01-05 19:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5 ПС Селянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Селянка.
1974 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-01-05 19:47 | 2019-01-05 21:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7 ПС Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №7 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №7 ПС Кайсацкая.
1975 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-01-05 21:21 | 2019-01-05 21:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №11 ПС Золотари.
1976 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-01-27 20:36 | 2019-01-27 20:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП-258 5Л-"Демидово"-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 258 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1977 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-01-29 11:25 | 2019-01-29 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-69 9Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 69 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1978 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-01-05 21:25 | 2019-01-05 21:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №17 ПС Палласовка.
1979 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-01-07 13:07 | 2019-01-07 14:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Селянка.
1980 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-01-12 09:15 | 2019-01-12 09:16 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Золотари.
1981 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-01-05 10:37 | 2019-01-05 13:49 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 6м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Гмелинка.
1982 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-01-05 10:54 | 2019-01-05 13:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ 4Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода оп №219 основной магистрали | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №4 ПС Иловатка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №4 ПС Иловатка.
1983 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-01-05 14:03 | 2019-01-05 14:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ 6Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6 ПС Иловатка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №6 ПС Иловатка.
1984 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-01-29 20:35 | 2019-01-29 21:56 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-429 от ВЛ 10кВ№12 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-429 от ВЛ 10кВ №12 от ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
1985 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-01-05 14:16 | 2019-01-05 14:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ 3Л-Валуевка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №3 ПС Валуевка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №3 ПС Валуевка.
1986 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-01-05 14:25 | 2019-01-05 17:11 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 6м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Гмелинка.
1987 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-01-05 15:08 | 2019-01-05 20:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ 4Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-70 в количестве 6м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв № ПС Старая Полтавка .
1988 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-01-05 17:22 | 2019-01-05 17:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Валуевка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Валуевка.
1989 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-01-05 18:05 | 2019-01-05 18:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Иловатка.
1990 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-01-05 18:15 | 2019-01-05 20:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ 10Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ произошло в результате налипания снега и воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Иловатка.
1991 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-01-05 23:09 | 2019-01-06 12:21 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | поврежден провода АС50. | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Гмелинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода.
1992 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-01-05 23:15 | 2019-01-06 06:55 | ВЛ | 4Л-Валуевка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Срыв изолятора произошел в результате воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Срыв изолятора произошел в результате воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Срыв изолятора, обрыв провода. | Провести анализ аварийности ВЛ-1к0В №4 ПС Валуевка. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 ПС Валуевка провести осмотр О-14 на предмет крепления изоляции и О-4 на предмет состояния провода.
1993 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-01-05 23:30 | 2019-01-06 17:57 | ВЛ | 8Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязок провода произошел в результате воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязок провода произошел в результате воздействия 05.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | Обрыв вязки провода. | Провести анализ аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Гмелинка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кв №8 ПС Гмелинка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода.
1994 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-01-12 13:03 | 2019-01-12 15:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ№3 ПС 110кВ Селянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 12.01.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 12.01.2018 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки. | Произвести анализ аварийности ВЛ-10кв №3 ПС Селянка. При проведении технического обслуживания выполнить осмотр О-5 на предмет крепления провода.
1995 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-01-12 14:49 | 2019-01-12 16:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 12.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 12.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра | Обрыв вязки | Произвести анализ аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр О-3 на предмет состояния крепления провода.
1996 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-01-16 16:57 | 2019-01-16 18:40 | ВЛ | ВЛ10кВ№5 от ПС110/35/10 Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 16.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Повреждение изолятора произошло в результате воздействия 16.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Поврежден изолятор. | Произвести анализ аварийности ВЛ-10кВ№5 ПС Кайсацкая. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кв №5 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляции.
1997 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-01-16 17:16 | 2019-01-16 19:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 16.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки произошел в результате воздействия 16.01.2019 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв вязки | Произвести анализ аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали на предмет состояния вязок провода.
1998 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 128 | 2019-01-28 01:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 283 произошло при образовании гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в результате сближения провода верхней фазы и ГЗТ в пролете опор №102-103 после сброса гололедно-изморозевых отложений с провода верхней фазы и возникновения электродугового перекрытия. | Отключение ВЛ 110 кВ № 283 произошло при образовании гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в результате сближения провода верхней фазы и ГЗТ в пролете опор №102-103 после сброса гололедно-изморозевых отложений с провода верхней фазы и возникновения электродугового перекрытия. | Следы перекрытия на проводе верхней фазы и ГЗТ в пролете опор №102-103. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №283 от неблагоприятных погодных условий Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №283.
1999 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-01-30 07:10 | 2019-01-30 09:02 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-234 от ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-234 от ВЛ 10кВ №14от ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2000 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-01-30 07:22 | 2019-01-30 09:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-270 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-270 от ВЛ 10кВ №8 от ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2001 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-01-30 07:28 | 2019-01-30 09:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-269 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-269 от ВЛ 10кВ №8 от ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2002 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-01-31 07:13 | 2019-01-31 07:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10кВ №10 от ПС Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-267 ВЛ-10кВ №10 ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2003 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-01-31 07:22 | 2019-01-31 07:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-234 от ВЛ-10кВ№14 от ПС Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-234 ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2004 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-01-31 08:23 | 2019-01-31 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-266 от ВЛ 10 кВ№ 10 ПС Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-266 ВЛ-10кВ №10 ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2005 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-01-31 08:31 | 2019-01-31 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 Кв №1 от ТП-465 от ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-465 ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2006 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-01-28 12:03 | 2019-01-28 14:00 | ВЛ | ВЛ 3Л-Ст.Разина-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШС-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №3 ПС Степана Разина выполнить осмотр отпайки №2. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №3 ПС Степана Разина.
2007 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-01-30 14:57 | 2019-01-30 16:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 0,039т | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Коммуна выполнить осмотр отпайки №11. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв № ПС Коммуна.
2008 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-01-29 16:00 | 2019-01-29 17:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 П.С.35/10 Тракторострой | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Тракторострой.
2009 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-01-12 12:08 | 2019-01-12 12:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 ПС Рахинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №9 ПС Рахинка.
2010 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 140 | 2019-01-12 09:31 | 2019-01-12 11:31 | ВЛ | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №19 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №19 ПС Никольская.
2011 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 141 | 2019-01-24 13:29 | 2019-01-24 14:52 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 5 ПС Никольская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №5 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №5 ПС Никольская .
2012 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-01-27 16:04 | 2019-01-27 17:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Луговая-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Луговая провести осмотр отпайки №5, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Луговая.
2013 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-01-22 10:16 | 2019-01-22 12:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 13 Городская-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13 ПС Городская-3 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №13 ПС Городская-3.
2014 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-01-22 03:20 | - | КЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Городская3" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Городская-3 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Городская-3.
2015 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-01-22 02:30 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №17 ПС "Городская-3" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Городская-3 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Городская-3.
2016 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-01-17 14:59 | 2019-01-17 17:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6 ПС Кайсацкая выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №6 ПС Кайсацкая.
2017 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-01-22 06:02 | 2019-01-22 07:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Палласовка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости. Ответственное лицо: Главный инженер Ленинского РЭС Водянов П.А.
2018 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-01-22 09:05 | 2019-01-22 10:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Палласовка провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Палласовка.
2019 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-01-25 00:46 | 2019-01-25 02:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 в количестве 1 м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №12 от ПС Эльтон на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №12 от ПС Эльтон. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №12 от ПС Эльтон.
2020 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-01-25 02:42 | 2019-01-25 04:28 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон. Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон.
2021 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-01-25 09:33 | 2019-01-25 11:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС Золотари на предмет состояния вязок, дефектные заменить. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №13 от ПС Золотари.
2022 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-01-25 12:32 | 2019-01-25 14:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари . Провести анализ повреждаемости и отключаемости. Ответственное лицо:
2023 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-01-25 16:00 | 2019-01-25 18:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-10 в количестве 1шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари.
2024 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-01-25 16:22 | 2019-01-25 16:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Светлана выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Светлана.
2025 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-01-25 17:35 | 2019-01-25 19:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выяв-ленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари.
2026 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-01-25 18:57 | 2019-01-25 20:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 3 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выяв-ленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон.
2027 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-01-25 19:42 | 2019-01-25 21:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 20м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выяв-ленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон.
2028 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 159 | 2019-01-28 16:10 | 2019-01-28 17:48 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ произошло при неблагоприятных метеоусловиях в виде дождя и гололедно - изморозевых отложений (ГИО), из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов, покрытых ГИО, фаз «А» и «С» на оп.39 между фазными проводами и траверсой опоры. | Отключение ВЛ произошло при неблагоприятных метеоусловиях в виде дождя и гололедно - изморозевых отложений (ГИО), из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов, покрытых ГИО, фаз «А» и «С» на оп.39 между фазными проводами и траверсой опоры. | Повреждение 2-х гирлянд изоляторов на опоре № 39. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ-35 кВ Борьба от неблагоприятных погодных условий. Произвести установку системы раннего отслеживания гололедообразования (МИГ) на ВЛ-35 кВ Борьба.
2029 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-02-05 23:55 | 2019-02-06 00:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-100 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2030 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-01-25 23:36 | 2019-01-26 01:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари.
2031 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2019-01-26 01:46 | 2019-01-26 03:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №11 ПС Золотари.
2032 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-01-26 21:24 | 2019-01-26 23:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон.
2033 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-01-27 13:25 | 2019-01-27 15:12 | ВЛ | ВЛ10кВ №14 от ПС Эльтон | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон.
2034 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-01-28 10:15 | 2019-01-28 12:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №14 ПС Прудентово выполнить осмотр отпайки №3. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №14 ПС Прудентово .
2035 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-01-28 12:49 | 2019-01-28 14:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №3 ПС Селянка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Селянка.
2036 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-01-29 17:24 | 2019-01-29 19:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 20м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №8 ПС Эльтон.
2037 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-01-29 19:29 | 2019-01-29 21:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 20м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №14 ПС Эльтон.
2038 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-01-28 11:14 | 2019-01-28 13:26 | ТП | ТП-284 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10Шульцы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции ввода от силового трансформатора до рубильника 0,4кВ вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | Нарушение изоляции ввода от силового трансформатора до рубильника 0,4кВ вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | Нарушение изоляции ввода от силового трансформатора до рубильника 0,4кВ | При проведении технического обслуживания ТП №284 выполнить ревизию коммутации 0,4кВ на предмет дефекта изоляции проводника. Выполнить анализ аварийности ТП №286.
2039 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-01-12 12:20 | 2019-01-12 13:55 | ТП | КТП 10кВ №629 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Длительный срок эксплуатации | Вследствие снижения сопротивления изоляции произошел пробой катушки ВН на корпус трансформатора, что привело к выбросу масла и повреждению силового трансформатора. | Поврежден силовой трансформатор мощностью 100кВА. | Выполнить электрические испытания силового трансформатора, по результатам которого принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. Организовать электрические испытания силового трансформатора, по результатам которого принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации.
2040 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-01-31 13:20 | 2019-01-31 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-353 22л-Кр. Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ | Схлест проводов ВЛ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 353
2041 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-01-11 11:31 | 2019-01-11 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-333 15Л-Кр.Слобода-10 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание установленного ПУ "Миртек" | Замыкание ПУ |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 333
2042 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-01-28 13:45 | 2019-01-28 19:45 | ВЛ | 1Л-0,4кВ ТП-296 9Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №296 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2043 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-01-26 03:48 | 2019-01-26 03:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 24 31Л-Ахтуба-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительском вводе | Замыкание ввода абонента |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 24
2044 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-02-07 15:50 | 2019-02-07 15:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие изоляции ввода в РУ потребителя вызвано старением изоляции и попадания влаги. | Перекрытие изоляции ввода в РУ потребителя вызвано старением изоляции и попадания влаги. |  | ВЛ 0,4кВ № 2 От ТП№- 116 от ВЛ-10кВ №5 ПС110/35/10 Кайсацкая Произвести осмотр ВЛ на предмет состояния вводов в ж\д на границы раздела с потребителем при выявление дефектов уведомить потребителя.
2045 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-02-07 13:23 | 2019-02-07 15:55 | ВЛ | ВЛ 2Л-0.4кВ от ТП-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов вызван вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов вызван вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ № 2 От ТП№-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС35/10 Савинка Произвести осмотр ВЛ на предмет провиса провода при необходимости произвести регулировку стрелы провиса.
2046 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-02-07 11:30 | 2019-02-07 12:32 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-336 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в ж/д вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв ввода в ж/д вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 336 от ВЛ 10кВ №27 от ПС220 Палласовка провести осмотр вводов в ж/д ВЛ -0,4кВ на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2047 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 177 | 2019-02-06 21:06 | - | ВЛ | ВЛ 35кВ Насосная | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 35 кВ "Насосная" произошло при образовании гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в результате сближения проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №40-41 после сброса гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А" и возникновения электродугового перекрытия. | Отключение ВЛ 35 кВ "Насосная" произошло при образовании гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в результате сближения проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №40-41 после сброса гололедно-изморозевых отложений с провода фазы "А" и возникновения электродугового перекрытия. | следы перекрытия на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор № 40-41 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Насосные". Произвести проверку расстояний между проводами и при необходимости регулировку стрел провеса на ВЛ 35 кВ "Насосные".
2048 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-02-11 21:25 | 2019-02-11 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 595 31л-Ахтуба-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительском вводе ВРУ №1 | Замыкание ввода абонента |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 595
2049 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-02-14 02:09 | 2019-02-14 02:18 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-123 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-123 5Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2050 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-02-13 20:08 | 2019-02-13 20:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-104 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Селянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-104 5Л-Селянка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2051 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-02-13 21:34 | 2019-02-13 21:41 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-35 от ВЛ10кВ №9 П/С220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-35 9Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2052 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-02-13 23:13 | 2019-02-13 23:18 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-103 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-103 9Л-Палласовка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2053 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-02-13 11:51 | 2019-02-13 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-194 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 194 7Л-Прудентово-10 провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2054 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-02-13 18:55 | 2019-02-13 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-504 от ВЛ-10кВ№8 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№-504 8Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2055 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-02-13 23:16 | 2019-02-13 23:24 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-60 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неисправность на ВЛ-0,4 кВ потребителя повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Неисправность на ВЛ-0,4 кВ потребителя повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-60 5Л-Савинка-10 направить уведомительное письмо потребителю о необходимости провести осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет выявления дефектов и их устранение.
2056 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-02-14 00:02 | 2019-02-14 00:09 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-85 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-85 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2057 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-02-14 12:02 | 2019-02-14 13:59 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-123 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Савинка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-123 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2058 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-02-14 16:52 | 2019-02-14 18:37 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-90 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-90 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2059 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-02-19 18:00 | 2019-02-19 18:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 5Л-Заплавное-6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перегруз А-1Л-0,4кВ ТП-68 из-за схлеста проводов | Схлест из-за вытяжки провода | Нет | Подать заявку на Т.О. 1Л-0,4кВ от ТП-68 При Т.О. 1Л-0,4кВ от ТП-68 провести регулировку стрелы провиса
2060 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 190 | 2019-02-18 11:20 | 2019-02-18 13:05 | ВЛ ВЛ | ВЛ 35 кВ Скудры ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв провода и отключение ВЛ 35 кВ "Краснослободская" произошло из-за повреждения повива сталеалюминевого провода в результате длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих ветровых нагрузок. | Обрыв провода и отключение ВЛ 35 кВ "Краснослободская" произошло из-за повреждения повива сталеалюминевого провода в результате длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих ветровых нагрузок. | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская), обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ "Краснослободская" Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ "Краснослободская" от ветровых нагрузок.
2061 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-02-13 15:10 | 2019-02-13 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Провести регулировку стрелы провеса провода.
2062 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-02-19 11:40 | 2019-02-19 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 441 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Усадебная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Сильный ветер.Сухая ветка при падении кратковременно с хлестнула два боковых провода в пролете оп. 3-4. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате падения сухой ветки. | Отсутствуют. | Провести опиловку деревьев (угрожающих падению на провода) в охранной зоне ВЛ.
2063 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 14:05 | ВЛ | ВЛ1л-0.4 кВ от ТП-510 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор3-4. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода. | нет | При проведение технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода мастеру Ленинского РЭС Магдееву Р.Р. подать неплановую заявку на тех. обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-510
2064 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-02-21 16:00 | 2019-02-21 16:30 | ВЛ | ВЛ 2Л-0,4кВ от ТП-256 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор4-5. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | нет | При проведение технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода мастеру Ленинского РЭС Магдееву Р.Р. подать неплановую заявку на тех. обслуживание 2Л-0,4кВ от ТП-256
2065 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-02-18 16:53 | 2019-02-18 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-30 от ВЛ-10кВ №6 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №30 От ВЛ10кВ№6 ПС-Савинка провести ревизию на предмет состояния провода.
2066 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-02-18 21:20 | 2019-02-18 22:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-32 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №32 От ВЛ10кВ№27 ПС- Палласовка провести ревизию на предмет состояния провода.
2067 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-02-18 22:44 | 2019-02-18 22:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-24 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №24 От ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2068 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-02-19 22:48 | 2019-02-19 22:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10кВ №2 от ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №301 От ВЛ-10кВ №2 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2069 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-02-25 18:11 | 2019-02-25 18:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№77 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №77 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 220 кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2070 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-02-17 18:09 | 2019-02-17 18:18 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-60 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-60 5Л-Савинка-10 находится на балансе потребителя. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-60 5Л-Савинка-10 находится на балансе потребителя. |  | Направить потребителю уведомление о неисправностях на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-60 5Л-Савинка-10. ВЛ находится на балансе потребителя.
2071 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-02-25 22:29 | 2019-02-25 22:33 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-576 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ-10кВ№ ПС провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2072 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 202 | 2019-02-13 10:57 | 2019-02-13 12:47 | ТП | КТП 6кВ №77 13Л-Кислово-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение коммутации 0,4 кВ вызвано КЗ в шкафу НН. | Повреждение коммутации 0,4 кВ вызвано КЗ в шкафу НН. | Повреждение коммутации 0,4 кВ. | При проведении технического обслуживания ТП №77 выполнить ревизию в шкафу НН , дефектную коммутацию заменить. При проведении технического обслуживания ТП №77 выполнить ревизию в шкафу НН , дефектную коммутацию заменить.
2073 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-02-26 15:04 | 2019-02-26 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 12 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 12 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская
2074 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-02-14 12:09 | 2019-02-14 13:19 | ТП | ТП-371 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение автоматического выключателя вызвано длительным сроком эксплуатации. | Повреждение автоматического выключателя вызвано длительным сроком эксплуатации. | повреждение автоматического выключателя. | При проведении технического обслуживании ТП №371 выполнить осмотр коммутации 0,4кВ в РУ -0,4кВ . При проведении технического обслуживании ТП №371 выполнить осмотр коммутации 0,4кВ в РУ -0,4кВ .
2075 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-02-16 22:18 | 2019-02-16 22:40 | ВЛ | ВЛ10кв9Л-"Рахинка"-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Луговая.
2076 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2019-02-19 09:42 | 2019-02-19 09:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №21 ПС Западная на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Западная. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2077 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-02-19 10:59 | 2019-02-19 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | поврежден изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, при необходимости заменить дефектные. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная.
2078 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-02-21 22:17 | 2019-02-21 23:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №2 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №2 ПС Чайка.
2079 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 209 | 2019-02-24 23:36 | 2019-02-25 00:12 | ВЛ | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №16 от ПС Волжская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №16 от ПС Волжская.
2080 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 210 | 2019-02-25 12:38 | 2019-02-25 13:49 | ВЛ | ВЛ 16л-Волжская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская.
2081 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-02-26 10:25 | 2019-02-26 11:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждение у потребителя. |  | При проведении технического обслуживания провести осмотр ВЛ 10кВ 5Л-Старая Полтавка основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ 10кВ 5Л-Старая Полтавка.
2082 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-03-01 11:20 | 2019-03-01 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-333 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор7-8 | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | нет | При проведение технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода мастеру Ленинского РЭС Пенскому Д.М. подать неплановую заявку на тех. обслуживание 1Л-0,4кВ от ТП-333
2083 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-03-04 09:10 | 2019-03-04 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-147 3Л-Пойменная-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключене А-2Л-0,4кВ ТП-147 вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов на абонентской отпайке0-3 оп2-3 | Схлест произошел на абонентской отпайке 0-3 оп2-3 | Нет | Произвести беседу с абонентом-хозяином отпайки 0-3 оп2-3 Проверить мероприятия выполненые абонентом-хозяином отпайки 0-3 оп2-3
2084 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-02-18 21:35 | 2019-02-18 21:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-358 1Л-Кр.Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 358 на предмет снижения габарита провода.
2085 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-02-18 15:01 | 2019-02-18 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ТП-212 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 212 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2086 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-02-18 19:10 | 2019-02-18 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-207 7Л-Луговая-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | перекрытие на вводном автомате у потребителя | перекрытие на вводном автомате у потребителя | Повреждение автомата | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 207 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Луговая провести ревизию на предмет состояния вводного автомата у потребителя.
2087 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-02-25 20:29 | 2019-02-25 20:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-65 8Л-ВЗС-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 65 ВЛ-6 кВ № 8 от ПС ВЗС провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2088 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-02-19 19:10 | 2019-02-19 20:28 | ТП | ТП 124 7л-Суходол-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Выход из строя силового трансформатора вызвано ослаблением изоляции обмоток. | Выход из строя силового трансформатора вызвано ослаблением изоляции обмоток. | силовой трансформатор | Произвести электрические испытания силового трансформатора ТП №124 по результатам которых принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации. Произвести электрические испытания силового трансформатора ТП №124 по результатам которых принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации.
2089 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-03 13:19 | 2019-03-03 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-239 от ВЛ10кВ №10 от ПС Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие атематического выключателя в РЩ-0,4 кВ потребителя, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение А-1Л-0,4 кВ ТП-239 10Л-Эльтон-10. | Перекрытие атематического выключателя в РЩ-0,4 кВ потребителя, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение А-1Л-0,4 кВ ТП-239 10Л-Эльтон-10. |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-239 10Л-Эльтон-10 на предмет выявления неудовлетворительных состояний РЩ-0,4, 0,23кВ потребителей. При необходимости указать потребителю на дефекты.
2090 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-03-09 11:29 | 2019-03-09 11:35 | ВЛ | ВЛ 2Л-0,4кВ ТП-352 2Л-Танина-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ветер 11м\с | При сильном порыве ветра схлестнулись провода с последующим соморассоединением провис провода выше нормы | провис провода выше нормы | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ ТП-352 2Л-Танина-10 произвести регулировку стрелы провиса
2091 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-03-12 14:01 | 2019-03-12 14:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№35 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Произвести осмотр 1Л-0,4кВ ТП-35 9Л-Палласовка-10 на предмет провисов провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2092 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-03-11 16:42 | 2019-03-11 16:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-209 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателе вызванное кратковременным увеличением нагрузки по вене потребителя. | Отключение автоматического выключателе вызванное кратковременным увеличением нагрузки по вене потребителя. |  | Направить потребителю письмо о факте отключения 1Л-0,4кВ ТП-209 5Л-Кайсацкая-10 и принятию мер по устранению причины отключения.
2093 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-03-11 15:22 | 2019-03-11 15:50 | ВЛ | ВЛ 3Л-0,4кВ от ТП-136 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ветровые нагрузки. Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор9-10. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода. | нет | При проведение технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода мастеру Ленинского РЭС Магдееву Р.Р. подать неплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ 3Л-0,4кВ от ТП-136
2094 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-03-11 15:20 | 2019-03-11 16:16 | ВЛ | ВЛ 2Л-0,4кВ от ТП-360 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ветровые нагрузки .Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор6-7. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | нет | При проведение технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода мастеру Ленинского РЭС Магдееву Р.Р. подать неплановую заявку на тех. обслуживание 2Л-0,4кВ от ТП-360
2095 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-03-17 11:10 | 2019-03-17 11:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№296 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-0,4 кВ вызванное кратковременным увеличением нагрузки в следствии перекрытия автоматического выключателя 0,4кВ в РУ потребителя. | Отключение ВЛ-0,4 кВ вызванное кратковременным увеличением нагрузки в следствии перекрытия автоматического выключателя 0,4кВ в РУ потребителя. |  | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-296 2Л-Прудентово-10 произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет выявления неудовлетворительного состояния РУ-0,4-0,23кВ потребителей. При необходимости уведомить потребителей о неудовлетворительном состоянии РУ.
2096 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 226 | 2019-03-10 19:57 | 2019-03-10 22:18 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ПС 110 кВ Кано | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение Т-1 110/10 кВ на ПС "Кано" произошло в результате излишнего срабатывания диф.защиты трансформатора. Срабатывание диф.защиты произошло из-за снижения сопротивления изоляции кабеля в результате изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации. | Отключение Т-1 110/10 кВ на ПС "Кано" произошло в результате излишнего срабатывания диф.защиты трансформатора. Срабатывание диф.защиты произошло из-за снижения сопротивления изоляции кабеля в результате изменения свойств изоляционного материала в процессе длительной эксплуатации. | Снижение сопротивления изоляции кабеля 1Т-120. | Выполнить профилактические измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей цепей защит трансформаторов на подстанциях Старополтавского РЭС. При выявлении контрольных цепей защит трансформаторов на подстанциях Старополтавского РЭС со сниженным сопротивлением изоляции произвести их замену.
2097 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2019-03-01 11:14 | 2019-03-01 12:20 | ВЛ | ВЛ 6Л-Ленинская-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением КЛ 10кВ из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением КЛ 10кВ из-за старения изоляции. | повреждение КЛ 10кВ | Провести электрические испытания КЛ-10кВ от ячейки 10кВ №6 до опоры №1, по результатам которой сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации. При необходимости выполнить замену КЛ. Провести электрические испытания КЛ-10кВ от ячейки 10кВ №6 до опоры №1, по результатам которой сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации. При необходимости выполнить замену КЛ.
2098 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-03-15 14:07 | 2019-03-15 14:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 161 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Организовать проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 161 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская на предмет провиса провода. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 161 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская провести регулировку стрелы провеса провода.
2099 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2019-03-02 13:14 | 2019-03-02 15:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | поврежден изолятор ШЖБ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 ПС Гмелинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния изолятора, дефектные заменить. Организовать осмотр отпайки №1 ВЛ-10кВ №8 ПС Гмелинка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №8 ПС Гмелинка.
2100 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 231 | 2019-03-11 18:10 | 2019-03-11 18:53 | ВЛ | ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 . Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2101 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 233 | 2019-03-12 12:14 | 2019-03-12 14:10 | ВЛ | ВЛ 6кВ 16Л-Волжская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. | Отключение ВЛ вызвано повреждением у потребителя. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская. Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №16 ПС Волжская. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2102 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 234 | 2019-03-16 10:30 | - | ВЛ | ВЛ-6 № 24 ПС "ЛПК" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №24 ПС ЛПК провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №24 ПС ЛПК.
2103 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 235 | 2019-03-16 21:30 | 2019-03-16 21:52 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 6 РП 1-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №6 ПС РП 1-6 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №6 ПС РП 1-6.
2104 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-03-17 12:32 | 2019-03-17 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-35 19Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 35 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2105 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-03-17 18:51 | 2019-03-17 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-29 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 29 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2106 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-03-23 12:14 | 2019-03-23 12:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-232 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Вытяжка провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 232 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2107 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-03-23 16:44 | 2019-03-23 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2108 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 240 | 2019-03-23 12:42 | 2019-03-23 14:01 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) ПС 110 кВ Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом опорных изоляторов крепления КЗ-Т2-110 к металлоконструкции произошел в момент срабатывания при работе дифзащиты трансформатора Т №2 110/35/10 в следствие потери механической прочности изоляторов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока. Повреждение изоляции шинного моста произошло в следствии возникновения электродугового перекрытия по поверхности одного из опорных изоляторов шинного моста 35 кВ Т №2 110/35/10 имеющего микротрещины глазури, при неблагоприятных погодных условиях (дождь со снегом) и последующим развитием электродугового перекрытия в межфазное. | Повреждение изоляции шинного моста произошло в следствии возникновения электродугового перекрытия по поверхности одного из опорных изоляторов шинного моста 35 кВ Т №2 110/35/10 имеющего микротрещины глазури, при неблагоприятных погодных условиях (дождь со снегом) и последующим развитием электродугового перекрытия в межфазное. Излом опорных изоляторов крепления КЗ-Т2-110 к металлоконструкции произошел в момент срабатывания при работе дифзащиты трансформатора Т №2 110/35/10 в следствие потери механической прочности изоляторов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока. | На шинном мосту кВ Т №2 110/35/10 35 следы перекрытия и растрескивание опорных изоляторов ИОС-35 ф. А, В, С. Разрушены опорные изоляторы КЗ-Т2-110. | Для исключения повторения подобных ТН требуется провести анализ повреждаемости опорной изоляции на ПС Николаевского РЭС с учетом их срока эксплуатации Произвести осмотры опорных изоляторов крепления КЗ-110 на ПС Николаевского РЭС, при выведенном в ремонт оборудовании данного типа при проведении ремонтной кампании 2019г. Произвести осмотры изоляторов ИОС-35 на ПС Николаевского РЭС на предмет наличия микротрещин. В случае обнаружения повреждений принять меры к замене изоляторов
2109 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-03-23 13:25 | 2019-03-23 15:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод ПС-25 изолятор шжб-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Светлана провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов и провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №7 от ПС Светлана.
2110 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-03-25 10:59 | 2019-03-25 12:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 пс "Луговая" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Луговая провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №7 от ПС Луговая.
2111 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-03-25 14:20 | 2019-03-25 14:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №14 от ПС Красная Слобода провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №14 от ПС Красная Слобода.
2112 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2019-03-25 16:55 | 2019-03-25 18:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС Рассвет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Рассвет провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Рассвет.
2113 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-04-03 01:31 | 2019-04-03 01:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-331 от ВЛ 10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №331 От ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2114 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 246 | 2019-03-31 17:22 | - | ВЛ ПС ВЛ | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате кратковременного двухфазного короткого замыкания ошиновки 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Рассвет" возникшего при обрыве шлейфа ф."А" от ЛР-208Л-110 в сторону ВЛ 110 кВ №208 и касания им фазы "В". Обрыв шлейфа произошел в результате потери механической прочности провода и воздействия изгибающих нагрузок в месте крепления к соединителю в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате кратковременного двухфазного короткого замыкания ошиновки 110 кВ на ПС 110/10 кВ "Рассвет" возникшего при обрыве шлейфа ф."А" от ЛР-208Л-110 в сторону ВЛ 110 кВ №208 и касания им фазы "В". Обрыв шлейфа произошел в результате потери механической прочности провода и воздействия изгибающих нагрузок в месте крепления к соединителю в процессе длительной эксплуатации. | обрыва шлейфа ф."А" от ЛР-208Л-110 в сторону ВЛ 110 кВ №208. | Произвести анализ повреждаемости ошиновки 110 кВ на ПС Среднеахтубинского РЭС за период 2017-2019гг. Произвести внеплановое тепловизионное обследование элетрооборудования ОРУ-110 кВ на ПС 110/10 кВ "Рассвет". В случае выявления дефектов принять меры к их устранению.
2115 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 6 (6.3) | 247 | 2019-04-04 09:35 | 2019-04-04 10:41 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ПС 110 кВ Ахтуба | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате электродугового перекрытия, возникшего из-за проникновения животного в отсек В-Т1-6, произошло повреждение вакуумного выключателя типа ВБТР-10/1250, кабеля токовых цепей в отсеке выключателя. Электродуговое перекрытие привело к срабатыванию защит В-Т1-6 и его отключению. Данным отключением повреждение не устранилось, что привело к пуску защит МТЗ-110 трансформатора Т-1 и работе автоматики ОД-КЗ-Т1-110. После осмотра оборудования ОРУ-110, КРУН-6 был установлен факт неотключения одной фазы отделителя и работе указательных реле 1РУ - «Аварийное отключение В-Т1-6», РУ7 - «МТЗ-110 2 ст.», блинкер РУ1 «ДЗТ Т-1» находился в среднем положении. Работа защит трансформатора привела к отключению ВЛ-110 кВ №295 на Волжской ТЭЦ-2, ВЛ-110 кВ №298 на ПС 110 кВ Ленинская с неуспешным АПВ. ВЛ-110 кВ №297 находилась в транзитном режиме, согласно поданной заявке. АПВ на В-298Л-110 на ПС 110 кВ Ленинская было неуспешно из-за неотключения фазы «А» отделителя ОД-Т1-110 и включенного короткозамыкателя, конструктивно расположенного на фазе «А». | В результате электродугового перекрытия, возникшего из-за проникновения животного в отсек В-Т1-6, произошло повреждение вакуумного выключателя типа ВБТР-10/1250, кабеля токовых цепей в отсеке выключателя. Электродуговое перекрытие привело к срабатыванию защит В-Т1-6 и его отключению. Данным отключением повреждение не устранилось, что привело к пуску защит МТЗ-110 трансформатора Т-1 и работе автоматики ОД-КЗ-Т1-110. После осмотра оборудования ОРУ-110, КРУН-6 был установлен факт неотключения одной фазы отделителя и работе указательных реле 1РУ - «Аварийное отключение В-Т1-6», РУ7 - «МТЗ-110 2 ст.», блинкер РУ1 «ДЗТ Т-1» находился в среднем положении. Работа защит трансформатора привела к отключению ВЛ-110 кВ №295 на Волжской ТЭЦ-2, ВЛ-110 кВ №298 на ПС 110 кВ Ленинская с неуспешным АПВ. ВЛ-110 кВ №297 находилась в транзитном режиме, согласно поданной заявке. АПВ на В-298Л-110 на ПС 110 кВ Ленинская было неуспешно из-за неотключения фазы «А» отделителя ОД-Т1-110 и включенного короткозамыкателя, конструктивно расположенного на фазе «А». | Электродуговое повреждение выключателя ВБТР-10/1250 | Произвести внеплановый осмотр КРУН ПС Среднеахтубинского РЭС на предмет наличия отверстий, через которые возможно проникновение животных. Выявленные нарушения устранить. На ПС «Ахтуба» принять меры, исключающие попадание животных и птиц в КРУН-6. Произвести регулировку на ПС РЭС отделителей и короткозамыкателей согласно плана графика ремонтов на 2019г.
2116 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-04-12 20:08 | 2019-04-12 20:13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-573 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №573 От ВЛ-10кВ№6 ПС 110кВ Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2117 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-04-14 18:10 | 2019-04-14 18:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие автоматического выключателя в РУ-0,23кВ на фасаде в ж/д потребителя. | Перекрытие автоматического выключателя в РУ-0,23кВ на фасаде в ж/д потребителя. |  | 10Л-Шульцы-10 ТП-152 1Л-0,4кВ произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в Ж/Д и состояния РУ-0,4/0,23 потребителей, при необходимости указать потребителю на неудовлетворительное состояние РУ.
2118 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 248 | 2019-04-09 06:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ф. " В " ЛР-254Л-110 ПС 110/10 кВ "Валуевка" возникшего по поверхности опорного изолятора в результате выпадения росы в утреннее время по запыленной изоляции. При отключении линии от работы защит перекрытие устранилось. | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ф. " В " ЛР-254Л-110 ПС 110/10 кВ "Валуевка" возникшего по поверхности опорного изолятора в результате выпадения росы в утреннее время по запыленной изоляции. При отключении линии от работы защит перекрытие устранилось. |  | Произвести внеочередной дневной и ночной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Старополтавского РЭС на предмет наличия загрязнений и коронирования. Произвести очистку изоляции 110 кВ на ПС "Валуевка".
2119 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-04-03 17:16 | 2019-04-03 18:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод АС-50 в количестве 20м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Палласовка.
2120 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-04-17 16:47 | 2019-04-17 18:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2121 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-04-14 16:27 | 2019-04-14 18:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Химик | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-95 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Химик провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №1 ПС Химик. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Химик.
2122 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 252 | 2019-04-17 14:35 | 2019-04-17 16:14 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 П.С.35/6 Заплавное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Поврежден провод АС50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №5 ПС Заплавное.
2123 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-04-06 14:33 | 2019-04-06 16:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 14 ПС Чайка 35/10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение разъединителя вызвано наездом стороннего транспортного средства. | Повреждение разъединителя вызвано наездом стороннего транспортного средства. | Повреждение разъединителя. | Выполнить обследование разъединителя на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену. Организовать обследование разъединителя на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену.
2124 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-04-09 10:05 | 2019-04-09 10:33 | ВЛ | ВЛ №14-Чайка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка .
2125 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-04-17 14:29 | 2019-04-17 14:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 9 ПС Кр. Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода.
2126 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 256 | 2019-04-12 05:36 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "В" опоры № 156 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "В" опоры № 156 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Повреждение верхнего металлического диска (кольца) полимерного изолятора ф "В" на опоре №156. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №278 в срок до 20.12.2019г. По результатам верхового осмотра разработать дополнительные технические мероприятия. Провести ревизию креплений металлических дисков (колец) полимерных изоляторов ВЛ 110 кВ №278.
2127 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-04-17 15:38 | 2019-04-17 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№57 (1Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №57 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2128 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-04-13 23:18 | 2019-04-13 23:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№520 (1Л-0,4кВ) Бык.РЭС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 520 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2129 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-04-14 10:07 | 2019-04-14 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ТП-523 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2ТП № 523 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2130 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-04-17 13:28 | 2019-04-17 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 ТП-31 8Л-ВЗС-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП № 31 8Л-ВЗС-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2131 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-04-17 23:35 | 2019-04-17 23:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-429 13Л-РП16Н-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП №429 ВЛ-6 кВ № 13 от РП-16Н провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2132 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-04-18 02:55 | 2019-04-18 03:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-27 7Л-Никольская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 27 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2133 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-04-19 13:40 | 2019-04-19 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-620 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, в результате схлестывания провода в пролете опор 7-8 | Схлестывание проводов произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет | Мастеру участка "Тракторострой" подать неплановую заявку на техническое обслуживание 3Л-0,4 кВ от ТП-620 При проведении технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода.
2134 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-04-17 22:48 | 2019-04-17 22:51 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-429 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение в РУ-потребителя | Повреждение в РУ-потребителя | Не исправность в РУ-потребителя | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП № 429 От ВЛ-10кВ№12 ПС-Эльтон провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2135 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-04-16 14:37 | 2019-04-16 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-150 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Светлана | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-150 7Л-Светлана-10 устранить обрыв провода. Произвести осмотр на предмет выявления дефектов при необходимости устранить.
2136 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-04-17 19:29 | 2019-04-17 21:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-79 от ВЛ 10кВ №27 от ПС 220кВ Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом деревянной опоры у основания повлекшее схлест проводов. | Излом деревянной опоры у основания повлекшее схлест проводов. |  | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-79 27Л-Палласовка-10 произвести замену деревянной опоры № 17. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет выявления дефектов.
2137 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 267 | 2019-04-22 05:13 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 261 и разрушение 3 изоляторов в натяжной гирлянде произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 2 отп.Волокно между проводом фазы "А" и траверсой опоры, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 261 и разрушение 3 изоляторов в натяжной гирлянде произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 2 отп.Волокно между проводом фазы "А" и траверсой опоры, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отп. Волокно оп.№2 разрушение 3 изоляторов из 9 в гирлянде ф."А". | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №261. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ №261 отп. Волокно.
2138 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-04-18 12:54 | 2019-04-18 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№353 (1Л-0,4) 10Л-Танина-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждён провод марки А-50 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП № 353 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2139 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-04-20 20:35 | 2019-04-20 21:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-523 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 523 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2140 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-04-22 22:03 | 2019-04-22 22:14 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-258 от ВЛ 10кВ №4 от ПС 110 кВ Приозерная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя повлекшее отключения ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 258 от ВЛ 10кВ №4 от ПС-Приозерная | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 258 от ВЛ 10кВ №4 от ПС-Приозерная |  | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 258 от ВЛ 10кВ № 4 от ПС-Приозерная произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2141 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-04-17 21:03 | 2019-04-17 21:09 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-117от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП № 117 От ВЛ-10кВ №5 от ПСКайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
2142 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-04-17 18:39 | 2019-04-17 18:41 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-520 от ВЛ-10кВ №14 ПС110/10 Эльтон | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 520 от ВЛ 10кВ № 14 от ПС-Эльтн | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 520 от ВЛ 10кВ № 14 от ПС-Эльтон произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект |  | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 520 от ВЛ 10кВ №1 4 от ПС-Эльтон произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2143 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-04-08 14:16 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №42 ПС "Городская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 10 кВ №42 ПС "Городская-2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ 10 кВ №42 ПС "Городская-2.
2144 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 274 | 2019-04-13 21:49 | 2019-04-13 21:53 | ВЛ | ВЛ 6кВ 7Л-Никольская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №7 ПС Никольская на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №7 ПС Никольская. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2145 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 275 | 2019-04-16 10:33 | 2019-04-16 15:56 | ВЛ | ВЛ 6 кВ 23Л-Волжская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №23 ПС Волжская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №23 ПС Волжская.
2146 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2019-04-17 18:25 | 2019-04-17 20:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Демидово" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | ВЛ 10 кВ №5 ПС "Демидово", повреждение железобетонных опор № 67-69 | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Демидово выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 ПС Демидово.
2147 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-04-17 18:49 | 2019-04-17 20:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №23 ПС "Рахинка" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. | Отключение ВЛ вызвано повреждение на потребительской ТП. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №23 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №23 ПС Рахинка.
2148 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-04-17 19:35 | 2019-04-17 21:30 | ТП | ТП 358 1Л-Кр Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отказ в отключении автомата А-1Л-0,4 кВ | Дуговое перекрытие контактов Дуговое перекрытие контактов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 358
2149 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-04-27 20:10 | 2019-04-27 20:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-238 от ВЛ 10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП №238 От ВЛ-10кВ № 12 от ПС-Шульцы провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2150 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-04-27 20:40 | 2019-04-27 20:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-175 от ВЛ 10кВ №12 ПС 110 Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 3 от ТП № 175 От ВЛ-10кВ № 12 от ПС-Шульцы провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2151 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-04-17 12:30 | 2019-04-17 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-139 5л-Радужная-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4кВ от ТП-139 произошло из-за схлеста проводов в результате вытяжки провода от воздействия порывов ветра в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода | нет | Подать неплановую заявку на вывод в ремонт 2Л-0,4кВ от ТП-139 Произвести техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ с регулировкой стрелы провиса провода
2152 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 282 | 2019-04-25 10:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ахтуба - Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключения ВЛ 110 кВ № 298 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 212 между проводом фазы "А" и траверсой опоры, между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Отключения ВЛ 110 кВ № 298 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 212 между проводом фазы "А" и траверсой опоры, между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Имеются следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "С" опоры № 212. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ №298 за период гнездования птиц. Произвести снятие гнезд на ВЛ 110 кВ №298 опоре №212.
2153 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 283 | 2019-04-26 05:30 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "А" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 151, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "А" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 151, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Разрушение 2 изоляторов ПС-70 в гирлянде фазы "А" оп. №151. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №255. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 151 ВЛ 110 кВ №255.
2154 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-04-20 13:30 | 2019-04-20 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 164 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4кВ произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2155 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-04-18 14:46 | 2019-04-18 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Борьба за В-29 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Борьба на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Борьба. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2156 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 286 | 2019-04-26 18:25 | 2019-04-26 20:17 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 31 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №6 ПС Ахтуба провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №6 ПС Ахтуба.
2157 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-04-29 13:21 | 2019-04-29 15:15 | ТП | КТП-197 7л-Усадебная-10 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта. | Прохождение грозового фронта. | Предохранители ПК-10, разрядники РВС-10, силовой трансформатор 10/0,4кВ 63 кВА. | Провести анализ аварийности КТП-197 7л-Усадебная-10. Выполнить замну поврежденного оборудования.
2158 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-04-29 18:34 | 2019-04-29 20:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка . Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2159 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-04-30 11:05 | 2019-04-30 13:02 | ТП | ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | Повреждение рубильника вызвано ослаблением болтового соединения. | Рубильник 0,4кВ. | Выполнить обследование рубильника на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену. Организовать обследование рубильника на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену.
2160 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-04-29 15:24 | 2019-04-29 16:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №8 8Л-Савинка-10 провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2161 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-04-28 15:09 | 2019-04-28 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№220 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный самоустранившийся схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. | незначительное электродуговое повреждение провода А-25
2162 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-05-02 12:30 | 2019-05-02 13:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | незначительное электродуговое повреждение провода А-25 | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) Произвести измерение стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) в месте повреждения.
2163 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 293 | 2019-04-23 20:47 | 2019-04-23 22:04 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 7 РП 1-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение ножа разъединителя вызвано ослабление контакта. | Повреждение ножа разъединителя вызвано ослабление контакта. | Повреждение ножа | Выполнить обследование разъединителя на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену. Организовать обследование разъединителя на предмет ремонтопригодности, при отсутствии которой выполнить замену.
2164 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2019-04-22 12:26 | 2019-04-22 14:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Поврежден провод АС-50. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка провести осмотр отпайки №8 на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка.
2165 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2019-04-29 20:21 | 2019-04-29 22:07 | ВЛ | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШС-10 | При проведении технического обслуживания ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы провести верховой осмотр на предмет состояние изоляторов, дефектные заменить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы.
2166 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-05-03 14:30 | 2019-05-03 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-326 П.С35/10Покровка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете оп 3-4 | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов,т.е.уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Нет | Мастеру подать заявку неплановую на тех.обслуживание ВЛ При тех.обслуживание ВЛ провести регулировку стрелы провиса провода
2167 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-05-03 13:52 | 2019-05-03 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-392 от ВЛ 10кВ№5 ПС 110кВ Селянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП № 392 От ВЛ10кВ№5 ПС-Селянка провести ревизию на предмет состояния провода.
2168 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-04-29 10:48 | 2019-04-29 12:46 | ВЛ | ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | деревянная опора - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №27 от ПС Палласовка провести осмотр на предмет состоянии опор, дефектные заменить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №27 от ПС Палласовка.
2169 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-05-04 16:30 | 2019-05-04 17:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№695 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №695 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2170 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-05-02 23:44 | 2019-05-02 23:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-60 5Л-Савинка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. | Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. |  | Уведомить потребителя о неисправностях на ВЛ-0,4кВ№1 ТП-60 5Л-Савинка-10
2171 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-05-03 13:35 | 2019-05-03 13:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№121 (3Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур на 0-1 оп№15-17. | На 0-1 оп №15-17 провис провода выше нормы из-за чего схлёст провода | При техническом обслуживании3Л-0,4кВ от ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2172 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-05-01 16:07 | 2019-05-01 17:33 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0.4кВ №2 отп-4 оп№7 от ТП-23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Савинка произвести замену деревянной опоры.
2173 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-04-18 15:35 | 2019-04-18 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-295 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4кВ ТП295 произошло от перегруза у потребителя. | Отключение А-2Л-0,4кВ ТП295 | нет | Оформить неплановую заявку на вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ТП-295 Провести ТО РУ-0.4 кВ ТП-295
2174 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-05-05 23:52 | 2019-05-06 00:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№695 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №695 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2175 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-04-26 21:55 | 2019-04-26 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 178 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз электроустановки. | Отключение А-1Л-0,4 кВ в РУ-0,4 ТП вследствие кратковременного перегруза на ВЛ потребителем. | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток.
2176 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-04-29 08:31 | 2019-04-29 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 306 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывы ветра до 15/м.сек. Вырван крюк оп-№15 фазы"А. 2Л-0.4кВ. | Порывы ветра до 15 м/сек. Вырван крюк оп. №15 фазы"А" 2Л-0.4кВ. Схлёст провода. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 306 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская провести верховую ревизию на предмет состояния крюков, при необходимости выполнить замену.
2177 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-04-18 12:31 | 2019-04-18 14:23 | ТП | ТП-87 от ВЛ 10кВ №9 от ПС Палласовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение автоматического выключателя вызвано временным превышением нагрузки. | Повреждение автоматического выключателя вызвано временным превышением нагрузки. | Автоматический выключатель. | Провести анализ аварийности и повреждаемости ТП №87 Выполнить замену автоматического выключателя в ТП №87.
2178 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-05-02 12:47 | 2019-05-02 12:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-116 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №116 От ВЛ-10кВ№5 ПС110 Кайсацкая произвести опиловку ДКР
2179 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-05-02 14:36 | 2019-05-02 14:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | 40Л-Палласовка-10 ТП-26 1Л-0,4кВ О-1 оп. 2-3; О-3 оп. 3-4; О-5 оп. 4-5; О-7 оп. 1-5-6. Произвести опиловку ДКР.
2180 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-05-02 15:11 | 2019-05-02 15:19 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-294 от ВЛ-10кВ №7 ПС П35/10 Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП № 294 От ВЛ-10кВ№7 ПС 35 Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2181 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-05-02 15:47 | 2019-05-02 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ-10кВ№ ПС провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2182 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-05-02 23:18 | 2019-05-02 23:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-24 от ВЛ 10кВ №8 ПС 35 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП №24 От ВЛ-10кВ№8 ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2183 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 313 | 2019-05-02 14:41 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 142-143 произошел в результате воздействия неблагоприятного природного явления- сильного ветра (порывы до 18 м/с) и утраты прочности сталеалюминевого провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 142-143 произошел в результате воздействия неблагоприятного природного явления- сильного ветра (порывы до 18 м/с) и утраты прочности сталеалюминевого провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 142-143 и отключение ВЛ 35 кВ "Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции)" произошло в результате воздействия неблагоприятного природного явления- сильного ветра (порывы до 18 м/с) и утраты прочности сталеалюминевого провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 142-143. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 35 кВ Насосные Станции от ветровых нагрузок в 2019г. Провести ревизию провода ВЛ 35 кВ Насосные Станции, при выявлении дефектов принять меры к их незамедлительному устранению.
2184 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 315 | 2019-05-02 21:53 | - | ПС | ПС 35 кВ НС-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной возникновения технологического нарушения явилась плохое состояние грозозащитного отвода (молниеотвода) в месте излома (возникновение внутренней коррозии металла трубы) и конструктивные особенности (нижнее основание отвода выполнено пустотелым из трубы диаметром 50мм, а верхняя часть утяжелённая выполнена из цельнолитого круглого прута диаметром 35мм). В месте излома произошло вытягивание стенок металла и разрушение от внутренней коррозии трубчатого основания отвода вследствие воздействия на это место больших колебательных движений из-за утяжелённого наконечника грозозащитного отвода под воздействием на него сильных ветровых нагрузок). Указанные причины и привели к излому грозозащитного отвода из-за систематических ветровых нагрузок на протяжении 47 лет. | Причиной возникновения технологического нарушения явилась плохое состояние грозозащитного отвода (молниеотвода) в месте излома (возникновение внутренней коррозии металла трубы) и конструктивные особенности (нижнее основание отвода выполнено пустотелым из трубы диаметром 50мм, а верхняя часть утяжелённая выполнена из цельнолитого круглого прута диаметром 35мм). В месте излома произошло вытягивание стенок металла и разрушение от внутренней коррозии трубчатого основания отвода вследствие воздействия на это место больших колебательных движений из-за утяжелённого наконечника грозозащитного отвода под воздействием на него сильных ветровых нагрузок). Указанные причины и привели к излому грозозащитного отвода из-за систематических ветровых нагрузок на протяжении 47 лет. | Излом молниеотвода М-2. | Организовать внеочередные осмотры ПС 35 кВ Палласовского РЭС построенных и введённых в эксплуатацию за период 1971-1974 г. в части состояния молниеотводов. Произвести восстановление молниеотвода на ПС 35/6 кВ "НС-1" Палласовского РЭС .
2185 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-05-01 10:15 | 2019-05-01 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-35 19Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП№ 35 19Л-Никольская-6 провести осмотр.
2186 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-05-02 10:30 | 2019-05-02 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз в результате воздействие ветровых нагрузок. | Временный перегруз. | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2187 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-05-02 14:55 | 2019-05-02 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 29 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст провода в вода в здание у потребителя | Схлёст провода в вода в здание у потребителя | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2188 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-05-02 15:34 | 2019-05-02 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 376 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода 0.4кВ от ТП-376 оп№7-9 .Сильные порывы ветра до 22м/сек. | Обрыв провода 0.4кВ от ТП-376 оп№7-9 .Сильные порывы ветра до 22м/сек. | Провод А-35. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену.
2189 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-05-04 10:57 | 2019-05-04 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 66 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Усадебная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2190 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-04-17 17:35 | 2019-04-17 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-426 15Л-Кр.Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 426.
2191 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-05-02 21:00 | 2019-05-02 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный самоустранившийся схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 357 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2192 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 324 | 2019-05-07 04:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "В" опоры № 282 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "В" опоры № 282 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Повреждение верхнего металлического диска (кольца) полимерного изолятора ф "В" на опоре № 182. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №278. По результатам верхового осмотра разработать дополнительные технические мероприятия. Провести ревизию креплений металлических дисков (колец) полимерных изоляторов ВЛ 110 кВ №278.
2193 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 325 | 2019-05-07 07:00 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 56 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 56 возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Следы перекрытия на верхнем фарфоровом изоляторе фазы «А» опоры № 56. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №206 в утренние часы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №206.
2194 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-05-02 14:10 | 2019-05-02 16:03 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Светлана провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов и провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №7 от ПС Светлана.
2195 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 327 | 2019-05-14 04:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 283 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" на опоре № 15 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | Отключение ВЛ 110 кВ № 283 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" на опоре № 15 и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке поднятой с земель сельскохозяйственного назначения порывом ветра. | Имеется наброс полиэтиленовой пленки на фазе "А" опоры №15. | Написать письмо в администрацию Быковского района о проведении разъяснительной работы с фермерами о сборе неиспользуемых сельскохозяйственных материалов. Произвести снятие полиэтиленовой пленки на опоре №15 ВЛ 110 кВ №283.
2196 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-05-17 22:11 | 2019-05-17 22:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя. | Повреждение АВ-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя. |  | 1Л-0,4кВ от ТП-319 2Л-Прудентово-10 сообщить потребителю ОТФ о неудовлетворительном состоянии РУ- находящегося на балансе потребителя.
2197 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-05-18 10:20 | 2019-05-18 10:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-586 пот ВЛ10кВ №4 ПС 110 Приозерная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 586 от ВЛ 10кВ №4 от ПС-Приозерная | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 586от ВЛ 10кВ №4 от ПС-Приозерная |  | 1л-0.4кВ от ТП-586 4л-Приозерная-10 сообщить потребителю о неудовлетворительном состоянии РУ-находящегося на балансе потребителя
2198 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2019-05-12 04:20 | 2019-05-12 06:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2.
2199 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 331 | 2019-05-12 05:30 | 2019-05-12 07:29 | ВЛ | ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод АС-50 в количестве 1 метр | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистралиВЛ-6кВ №19 ПС Никольская. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская.
2200 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-05-04 13:52 | 2019-05-04 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №8 от ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №8 от ПС Чайка.
2201 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2019-05-16 02:50 | 2019-05-16 04:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол.
2202 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2019-05-16 06:13 | 2019-05-16 07:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Суходол | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол.
2203 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2019-05-16 17:50 | 2019-05-16 19:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110/10 Суходол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 от ПС Суходол провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №6 от ПС Суходол.
2204 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2019-05-17 15:32 | 2019-05-17 15:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано набросом постороннего предмета. | Отключение ВЛ вызвано набросом постороннего предмета. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №10 ПС Чайка.
2205 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-05-16 16:25 | 2019-05-16 18:11 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Городская-2-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №13 ПС Городская-2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №13 ПС Городская-2.
2206 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 338 | 2019-05-16 17:53 | 2019-05-16 18:59 | ВЛ | ВЛ6кВ 4Л-Приморская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №4 ПС Приморская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №4 ПС Приморская.
2207 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-05-16 11:41 | 2019-05-16 13:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 Колобовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | Муфта. | Повести анализ аварийности и повреждений ВЛ-10кВ №14 ПС Колобовка. Выполнить замену поврежденной кабельной муфты.
2208 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 340 | 2019-05-02 17:35 | 2019-05-02 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 от ПС Шульцы провести верховой осмотр на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №6 от ПС Шульцы.
2209 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 341 | 2019-05-03 17:23 | 2019-05-03 18:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод АС-50 в количестве 0,05м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №9 от ПС Приозерная провести верховой осмотр на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №9 от ПС Приозерная.
2210 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 342 | 2019-05-21 07:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 280 и разрушение 3 изоляторов произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 39 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Отключение ВЛ 110 кВ № 280 и разрушение 3 изоляторов произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 39 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Разрушение 3 изоляторов ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре № 39. | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ №280 за период гнездования. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №280 в срок до 31.10.2019г.
2211 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-05-24 13:30 | 2019-05-24 14:14 | ВЛ | ВЛ 2Л-0,4кВ от ТП-394 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | падение ветки на провода вл | Схлест проводов произошел в результате падения ветки дерева в условиях частых ветровых нагрузок | нет | При проведении технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода и очистку трассы ВЛ-0,4 кВ ТП-394 от ДКР Мастеру участка подать заявку на тех обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП-394
2212 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-05-26 10:05 | 2019-05-26 10:14 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-323 от ВЛ 10кВ №7 ПС 35 Прудентово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 323 от ВЛ 10кВ №7 от ПС-Прудентово | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 323 от ВЛ 10кВ №7 от ПС-Прудентово |  | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 323 от ВЛ 10кВ № 7 от ПС-Прудентово произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2213 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-05-26 21:29 | 2019-05-26 21:39 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-60 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35/10 Савинка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. | Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. |  | Уведомить потребителя возможной неисправности на ВЛ-0.4кВ
2214 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 314 | 2019-05-03 08:20 | - | ВЛ ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) ВЛ-110 №256 ПС 110 кВ Старая Полтавка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.11 Электродуговое повреждение | Излом изолирующей подставки КС-110 произошел вследствие образования трещины в фарфоре изолирующей подставки 1983 года изготовления, в результате старения материалов в процессе длительной эксплуатации и постоянного воздействия ветровых нагрузок. Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "А" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 160, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Излом изолирующей подставки КС-110 произошел вследствие образования трещины в фарфоре изолирующей подставки 1983 года изготовления, в результате старения материалов в процессе длительной эксплуатации и постоянного воздействия ветровых нагрузок. Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "А" произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 160, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Излом изолирующей подставки КС ВЛ 110 кВ №256 ф.А. Разрушение 2 изоляторов ПС-70 в гирлянде фазы "А" опоры № 160. | Провести осмотр аналогичных изолирующих подставок на подстанциях Старополтавского РЭС на предмет образования микротрещин. Произвести замену изолирующих подставок на подстанциях Старополтавского РЭС с выявленными аналогичными дефектами. Подать заявку на возможность получения частоты для обеспечения технической возможности организации резервного канала радиосвязи с ПС 110/10 кВ "Иловатка". Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 160 ВЛ 110 кВ №255. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №255.
2215 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-05-13 19:12 | 2019-05-13 19:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №10 (3Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегруз линии. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом на ВЛ. | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку) при проведении ТО.
2216 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-05-25 10:38 | 2019-05-25 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №169 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2217 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2019-05-28 18:27 | 2019-05-28 20:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение участка ВЛ вызвана требованием необходимостью приведения габарита к требованиям НТД. | Отключение участка ВЛ вызвана требованием необходимостью приведения габарита к требованиям НТД. |  | Провести анализ аварийности и повреждений ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка выполнить осмотр отпайки №5 на предмет провеса провода, при необходимости выполнить перетяжку провода.
2218 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2019-05-23 13:22 | 2019-05-23 15:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №12 от ПС Чайка провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №12 от ПС Чайка.
2219 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-05-30 22:33 | 2019-05-30 22:41 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№3 от ТП-460 от ВЛ-10кВ №6 ПС35/10 Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0.4кВ№3 от ТП-460 от ВЛ-10кВ №6 ПС35/10 Прудентово произвести ревизию провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2220 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-06-02 12:49 | 2019-06-02 12:53 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ 1Л-0.9Л-Катр4кВ ТП180 ичево-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП180 9Л-Катричево-10 оп№3-4 провис провода выше нормы | 1Л-0.4кВ ТП180 9Л-Катричево-10 При проведении технического обслуживания провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №180 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2221 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-05-31 19:54 | 2019-05-31 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 101 от ВЛ 10кВ 17 от ПС-Палласовка | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 101 от ВЛ 10кВ 17 от ПС-Палласовка |  | ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№- 101 от ВЛ 10кВ №17от ПС-Палласовка произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителю на дефект
2222 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-05-30 11:08 | 2019-05-30 11:13 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №620 от ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 Золотари провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2223 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2019-05-30 11:15 | 2019-05-30 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода.
2224 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2019-05-30 16:36 | 2019-05-30 18:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провод ПС 25 в количестве 1м | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка .
2225 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 356 | 2019-06-01 04:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 1 изолятора произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 125 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Отключение ВЛ 110 кВ № 255 и разрушение 1 изолятора произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 125 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | разрушение изолятора типа ПС-70Е в гирлянде ф."В" на опоре №125. | провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №255. По результатам верхового осмотра разработать дополнительные технические мероприятия. Произвести замену поврежденного изолятора ВЛ 110 кВ № 255.
2226 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2019-05-22 16:58 | 2019-05-22 18:44 | ТП | ТП 476 23л-Кр Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции. | Поврежден силовой трансформатор ТМ 10/0,4 кВ 400 кВА | Провести анализ аварийности ТП №476. Провести электрические испытания силового трансформатора, по результатам которого принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации и ремонтопригодности.
2227 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2019-05-17 12:02 | 2019-05-17 13:56 | ТП | ВЛ-10 кВ №12 ТП-92 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение ТП №92 вызвано дефектом шпильки вывода 0,4кВ силового трансформатора. | Повреждение ТП №92 вызвано дефектом шпильки вывода 0,4кВ силового трансформатора. | Шилькавывода 0,4кВ силового трансформатора. | Выполнить анализ аварийности ТП №92. Выполнить замену шпильки вывода 0,4кВ силового трансформатора ТП №92.
2228 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 357 | 2019-06-02 21:45 | - | ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) ВЛ 110кВ №280 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №286 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия, возникшего при попадании молнии в ГЗТ на опоре №175, между телом опоры и проводами фаз "А" и «С». При этом произошло разрушение в гирляндах фаз "А" и "С" по одному изолятору, а также обрыв заземляющего спуска ГЗТ на тело опоры. Отключение ВЛ 110 кВ № 281, 280 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия, возникшего при попадании молнии в тело опор №119, 123 ВЛ 110 кВ № 280 на участке совестного подвеса с ВЛ 110 кВ № 281, между телом опоры и проводом фазы «С». При этом произошло разрушение изоляторов в гирляндах фазы "С" на опорах № 119, 123. | Отключение ВЛ 110 кВ №286 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия, возникшего при попадании молнии в ГЗТ на опоре №175, между телом опоры и проводами фаз "А" и «С». При этом произошло разрушение в гирляндах фаз "А" и "С" по одному изолятору, а также обрыв заземляющего спуска ГЗТ на тело опоры. Отключение ВЛ 110 кВ № 281, 280 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия, возникшего при попадании молнии в тело опор №119, 123 ВЛ 110 кВ № 280 на участке совестного подвеса с ВЛ 110 кВ № 281, между телом опоры и проводом фазы «С». При этом произошло разрушение изоляторов в гирляндах фазы "С" на опорах № 119, 123. | имеется разрушение по 1 изолятору типа ПС-70Е в гирляндах фаз "А" и "С" , обрыв заземляющего спуска ГЗТ на тело опоры на опоре № 175 ВЛ 110 кВ №286; имеется разрушение 1 изолятора типа ПС-70Е в гирлянде фазы "С" на опорах № 119, 123 ВЛ 110 кВ №123. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №№253, 286, 279, 280 в срок до 20.12.2019г. По результатам верхового осмотра разработать дополнительные технические мероприятия. Произвести замену поврежденных изоляторов ВЛ 110 кВ № 286 оп. 175, ВЛ 110 кВ № 280 оп.№ 119, 123, восстановление заземляющего спуска ГЗТ на тело опоры №175 ВЛ 110 кВ №286. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ № 286 оп. 175, ВЛ 110 кВ № 280 оп.№ 119, 123.
2229 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-05-23 11:28 | 2019-05-23 11:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ 2П-0,4КВ ТП181 15Л-Катричево-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | А-2П-0,4кВ отключился из-за замыкания в электроустановке потребителя. | дефент у потребителя в жилом доме | дефект у потребителя в жилом доме | Провести ревизию воздушной линии Провести проверку соответствия подключенной мощности потребителя.
2230 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-05-03 15:35 | 2019-05-03 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП755(2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нет | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №755 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2231 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-05-12 08:20 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ потребовалось из-за повреждения на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ потребовалось из-за повреждения на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №29 ПС Волжская.
2232 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-05-12 08:30 | - | ВЛ | ВЛ№19 6кВ ПС Никольская110/6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская
2233 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 364 | 2019-06-06 21:24 | 2019-06-06 22:01 | ПС | ПС 110 кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В-Т2-35 от работы защит произошло из-за снижения сопротивления изоляции ТН2-35 на фазе "А" и возникновения короткого замыкания на землю с развитием в электродуговое перекрытие и, далее, в межфазное электродуговое перекрытие с повреждением ТН2-35 на фазах "В" и "С". Снижение сопротивления изоляции произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств бумажно-масляной изоляции в процессе длительной эксплуатации ТН2-35. | Отключение В-Т2-35 от работы защит произошло из-за снижения сопротивления изоляции ТН2-35 на фазе "А" и возникновения короткого замыкания на землю с развитием в электродуговое перекрытие и, далее, в межфазное электродуговое перекрытие с повреждением ТН2-35 на фазах "В" и "С". Снижение сопротивления изоляции произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств бумажно-масляной изоляции в процессе длительной эксплуатации ТН2-35. | электродуговое повреждение ТН2-35, фазы "А", "В", "С". | Произвести осмотр ТН-35 кВ на ПС Николаевская 110/35/10, ПС Вербенская 110/35/10 При проведении текущих ремонтов ТН-35кВ на ПС Николаевская 110/35/10, ПС Вербенская 110/35/10 произвести измерение сопротивления изоляции.
2234 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-06-13 07:16 | 2019-06-13 07:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №26 от ВЛ 10кВ №40 от ПС220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2235 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-06-15 01:58 | 2019-06-15 02:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №615 провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить опиловку ДКР.
2236 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2019-06-04 21:41 | 2019-06-04 23:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 пс "Демидово" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода и повреждение опор произошли в результате воздействия 04.06.2019 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода и повреждение опор произошли в результате воздействия 04.06.2019 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра. | Обрыв провода и повреждение опор | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово. При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово произвести осмотр основной магистрали на предмет состояния опор.
2237 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2019-06-17 17:23 | 2019-06-17 19:23 | ТП | ТП-435 от 1Л-Покровка-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление дефектов | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) |  | Мастеру участка подать заявку на замену трансформатора Произвести замену трансформатора
2238 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-06-16 21:49 | 2019-06-16 21:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 28 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2239 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 371 | 2019-06-26 05:30 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 35 кВ Насосная произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А", "С" опоры № 22, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Отключение ВЛ 35 кВ Насосная произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А", "С" опоры № 22, возникшего в результате образования на изоляции росы в результате перепадов температур в утреннее время. | Разрушение изолятора типа ПС-70Е в гирлянде ф."А", "В" на опоре №22. | Провести анализ отключений ВЛ-35 кВ Насосная период 2019 года. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства на опоре №22 ВЛ-35 кВ Насосная.
2240 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-06-26 16:55 | 2019-06-26 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-276 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате сильных и постоянных ветровых нагрузок произошло ослабление вязки провода. | В результате длительного использования произошло вытягивание и ослабление вязки провода, в следствии чего произошло временное схлестывание провода 0,4 кВ | Нет | Оформить организационные мероприятия по выводу в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП- 276 Произвести техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-276
2241 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-06-24 11:36 | 2019-06-24 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя в следствии схлеста ввода в ж/д потребителя. | Отключение автоматического выключателя в следствии схлеста ввода в ж/д потребителя. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Палласовка. Организовать осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в ж/д
2242 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2019-06-28 17:37 | 2019-06-28 19:20 | ТП | КТП-10кВ №33 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | Повреждение силового трансформатора ТМ 10/0,4кВ 250 кВА. | Организовать электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Провести электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.
2243 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-06-28 20:20 | 2019-06-28 20:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№- 118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС-Кайсацкая | повреждение А-0.23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№- 118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС-Кайсацкая |  | ВЛ 0.4кВ № 2 От ТП№- 118 от ВЛ 10кВ № 5 от ПС-Кайсацкая произвести осмотр ВЛ-0.4кВ на предмет состояния вводов в ж/д и РУ-0.4 и 0.23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2244 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-07-01 17:43 | 2019-07-01 17:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №230 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 230 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2245 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2019-06-19 09:59 | 2019-06-19 10:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая.
2246 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2019-06-03 10:51 | 2019-06-03 12:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Александровка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод АС-50 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Александровка.
2247 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-06-30 20:50 | 2019-06-30 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 107 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Новостройка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток.
2248 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-07-07 17:17 | 2019-07-07 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-9 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Савинка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провис ввода в ж/д потребителя повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключения АВ. | Провис ввода в ж/д потребителя повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключения АВ. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-9 от ВЛ-10кВ № 8 ПС 35кВ Савинка провести осмотр ВЛ на предмет состояния вводов в ж/д, при необходимости указать потребителю на дефект.
2249 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2019-06-04 06:43 | 2019-06-04 08:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС Рахинка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка.
2250 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2019-06-23 13:35 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №17 ПС "Городская-3" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №17 ПС Городская 3 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Городская 3.
2251 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 384 | 2019-06-14 16:09 | - | ВЛ | ВЛ6кВ№24"ЛПК" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №24 ПС ЛПК провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №24 ПС ЛПК.
2252 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 385 | 2019-06-18 23:40 | 2019-06-19 00:37 | ВЛ | ВЛ6кВ 19л"Никольская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская.
2253 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-06-17 04:25 | 2019-06-17 05:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №29 ПС Городская.
2254 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 387 | 2019-06-14 10:52 | 2019-06-14 14:15 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №29 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №29 ПС Ахтуба провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №29 ПС Ахтуба.
2255 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 388 | 2019-06-14 13:33 | 2019-06-14 17:32 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №5 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №5 ПС Ахтуба провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №5 ПС Ахтуба.
2256 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-06-15 23:24 | 2019-06-16 00:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка.
2257 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2019-06-17 06:12 | 2019-06-17 06:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка.
2258 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-06-25 17:25 | 2019-06-25 18:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №21 ПС Западная провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №21 ПС Западная.
2259 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 392 | 2019-06-25 18:27 | 2019-06-25 18:45 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №1 ПС Заплавное | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №1 ПС Заплавное провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №1 ПС Заплавное .
2260 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 393 | 2019-06-04 04:44 | 2019-06-04 05:31 | ВЛ | Участок ВЛ 6кВ №8 ПС ВЗС за В-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-20Г в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №8 от ПС ВЗС провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №8 от ПС ВЗС.
2261 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2019-06-04 16:28 | 2019-06-04 18:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 ПС "Рахинка"110/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | обрыв провода на отпайке №3 в пролете опор №34-39 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Рахинка.
2262 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 395 | 2019-06-19 16:32 | 2019-06-19 18:21 | ВЛ | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | поврежден изолятор ШФ-20Г | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №31 от ПС Волжская провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №31 от ПС Волжская.
2263 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2019-06-04 01:35 | 2019-06-04 03:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №13 ПС Демидово выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Демидово.
2264 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2019-06-04 08:02 | 2019-06-04 09:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №15 ПС Рахинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №15 ПС Рахинка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Рахинка. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2265 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2019-06-13 18:35 | 2019-06-13 20:25 | ТП | ТП-574 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Кайсацкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом нулевого вывода 0,4кВ. | Повреждение силового трансформатора вызвано обрывом нулевого вывода 0,4кВ. | Повреждение силового трансформатора ТМ 10/0,4кВ 250кВА. | Организовать электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Провести электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.
2266 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2019-06-26 20:18 | 2019-06-26 20:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6 ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово . Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Прудентово.
2267 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-07-08 00:03 | 2019-07-08 00:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-523 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 523 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2268 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 400 | 2019-07-02 14:05 | 2019-07-02 14:45 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Золотари явилась жизнедеятельность птиц. | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Золотари явилась жизнедеятельность птиц. | Имеются следы перекрытия на проводах фаз «А» и «В» опоры №51 | Провести анализ повторяющихся отключений из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ-35 кВ Золотари с отпайкой на ПС Есинская за период гнездования птиц. Произвести снятие гнезд на ВЛ-35 кВ Золотари с отпайкой на ПС Есинская.
2269 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 401 | 2019-07-02 17:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной повреждения явилось прямое попадание молнии в стойку опоры с дальнейшим расщеплением и наклоном опоры сверх допустимого. | Причиной повреждения явилось прямое попадание молнии в стойку опоры с дальнейшим расщеплением и наклоном опоры сверх допустимого. | Повреждение стойки П-образной деревянной промежуточной опоры №114 и наклон опоры выше допустимого. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №290. Произвести оценку состояния деревянных опор ВЛ-110 кВ №290.
2270 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-07-12 16:45 | 2019-07-12 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-298 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | Произошло временное схлестывание провода во время сильных порывов ветра. | В следствии механического износа провода произошла вытяжка и временное схлестывание. |  | Оформить организационные мероприятия для вывода в ремонт 1Л-0,4 кВ от ТП-298 Провести ТО 1л-0,4 кВ от ТП-298
2271 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-07-13 12:27 | 2019-07-13 14:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-186 11Л-Котричево-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Изолятор ТФ-16, год ввода 1966. Механическое разрушение. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№186 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
2272 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-07-13 18:21 | 2019-07-13 18:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№195 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0,4кВ в ВРУ НС-потребителя ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-195 от ВЛ 10кВ №9 от ПС 110кВ Приозерная | повреждение А-0,4кВ в ВРУ НС-потребителя ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-195 от ВЛ 10кВ №9 от ПС 110кВ Приозерная |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-195 от ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Приозерная сообщить потребителю о необходимости устранения дефектов в ВРУ.
2273 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-07-11 21:46 | 2019-07-11 23:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вытяжка ввода в здание и отсутствие контактного соединения произошло из-за частых ветровых нагрузок ,перепадов температур и дождя. | Вытяжка ввода в здание и отсутствие контактного соединения произошло из-за частых ветровых нагрузок ,перепадов температур и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка ввода в здание т.е. увеличение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 привело к нарушению электрического контакта ,размыкание, обрыв цепи. т.к. при ветровых нагрузками провод в большей степени подвержен колебаниям и отклонению от своей оси на больший угол. | нет | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148 по 9Колобовка-10 провести выборочно верховую ревизию контактных соединений и регулировку стрелы провиса провода. Мастеру Ленинского РЭС Ситникову А.Е подать внеплановую заявку тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-148
2274 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-07-16 10:19 | 2019-07-16 10:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект выключателя В-15 вызван старением изоляции МВ-10кВ из-за длительного срока эксплуатации. | Дефект выключателя В-15 вызван старением изоляции МВ-10кВ из-за длительного срока эксплуатации. | Выключатель МВ-10кВ. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Александровка. Провести осмотр и испытания выключателя 10кВ, по результатам которых сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации.
2275 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-07-13 21:31 | 2019-07-13 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-335 13Л-Демидово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 335 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2276 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 408 | 2019-07-12 10:22 | - | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ПС 110 кВ Рассвет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ №206 и отключение Т-1 на ПС «Рассвет» произошло в результате загрязнения изоляции уносами земляной пыли с земель сельскохозяйственного назначения, в результате ветровых воздействий, на ошиновку 110 кВ ПС «Рассвет» и возникновения электродугового перекрытия на шинном мосту 110 кВ между ОД-Т1-110 и Т1 ф.С на «землю» в условиях ливневого дождя. | Отключение ВЛ 110 кВ №206 и отключение Т-1 на ПС «Рассвет» произошло в результате загрязнения изоляции уносами земляной пыли с земель сельскохозяйственного назначения, в результате ветровых воздействий, на ошиновку 110 кВ ПС «Рассвет» и возникновения электродугового перекрытия на шинном мосту 110 кВ между ОД-Т1-110 и Т1 ф.С на «землю» в условиях ливневого дождя. | Нет. | Провести анализ соответствия изоляции ПС "Рассвет" по степени загрязнения местным условиям. Произвести осмотр и, при необходимости, очистку территории, прилегающей к ПС «Рассвет» от бытового мусора.
2277 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-07-13 15:15 | 2019-07-13 17:09 | ПС | ПС 35 кВ Катричево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изоляции ТТ-13Л-10 на ПС 35/10кВ «Катричево» и отключение В-13Л-10 по "неотложной" заявке произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между первичной обмоткой трансформатора тока и корпусом. | Повреждение изоляции ТТ-13Л-10 на ПС 35/10кВ «Катричево» и отключение В-13Л-10 по "неотложной" заявке произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между первичной обмоткой трансформатора тока и корпусом. | электродуговое повреждение ТТ-13Л-10 100/5 типа ТЛМ-10 на фазе "А". | При обнаружении оборудования с отклонением паспортных характеристик, выявленного по результатам внеплановых испытаний ТТ-10 кВ в ячейках 10 кВ №9,11,13,15 ПС 35/10 кВ "Катричево", произвести его замену. Произвести испытание оборудования ТТ-10кВ в ячейках 10 кВ №9,11,13,15 ПС 35/10 кВ "Катричево"
2278 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-07-07 13:51 | 2019-07-07 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 42 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Рулевая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2279 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-07-13 11:29 | 2019-07-13 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 128 от ТП № 128 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывы ветра до 20 м/с. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 128 от ТП № 128 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2280 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-07-17 20:30 | 2019-07-17 20:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 62 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 62 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2281 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-07-16 16:42 | 2019-07-16 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№356 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-356 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 110кВ Кайсацкая. | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-356 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 110кВ Кайсацкая. |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№356 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 110кВ Кайсацкая произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0,4 и 0,23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2282 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-07-27 15:16 | 2019-07-27 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-85 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №-85 От ВЛ10кВ №-5 ПС-Савинка провести ревизию на предмет состояния провода.
2283 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-07-02 11:05 | 2019-07-02 12:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Городская2" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2.
2284 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 417 | 2019-07-09 12:27 | 2019-07-09 14:10 | ВЛ | ВЛ 6кВ 13Л-РП16Н-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | изолятор ШФ-10 | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №13 от ПС РП 16Н провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов и провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6 кВ №13 от ПС РП 16Н.
2285 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2019-07-12 16:59 | 2019-07-12 18:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 29Л-Городская-2-10 за В-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2.
2286 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-07-10 09:59 | 2019-07-10 11:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ОТП-14 №5 ПС"Красный октябрь" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Красный Октябрь выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Красный Октябрь.
2287 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 420 | 2019-07-12 21:20 | 2019-07-12 22:15 | ВЛ | ВЛ10кВ 5Л-"Никольская"-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №5 ПС Никольская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №7 ПС Никольская.
2288 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-07-19 07:53 | 2019-07-19 08:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ 29Л-Городская-2-10 за В-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №29 ПС Городская 2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №29 ПС Городская 2.
2289 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-07-27 16:25 | 2019-07-27 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-522 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 522 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2290 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-07-30 13:38 | 2019-07-30 13:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№429 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение прибора учета в следствии удара молнии вызвавшее КЗ, повлекшее отключение автоматического выключателя. | Повреждение прибора учета в следствии удара молнии вызвавшее КЗ, повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 1Л-0,4кВ от ТП-429 12Л-Эльтон-10 произвести осмотр ВЛ-0,4кВ после прохождения грозового фронта.
2291 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 424 | 2019-07-28 13:30 | 2019-07-28 13:37 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №291 произошло во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опору № 11 и возникновении электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А", "В", "С". | Отключение ВЛ 110 кВ №291 произошло во время прохождения грозового фронта при прямом попадании молнии в опору № 11 и возникновении электродугового перекрытия между телом опоры и проводами фаз "А", "В", "С". | Обрыв проволок провода вне зажима на проводе фазы "В" возле опоры №11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №291. Произвести ремонт провода в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ №291. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №11 ВЛ 110 кВ №291.
2292 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-07-01 18:21 | 2019-07-01 18:28 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари
2293 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 426 | 2019-07-29 05:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 5 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | Отключение ВЛ 110 кВ № 285 произошло при прохождении грозового фронта от прямого попадания молнии в опору № 5 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | Имеется разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ №285. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №285. Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 5 ВЛ 110 кВ №285. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №5 ВЛ 110 кВ №285.
2294 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 427 | 2019-07-29 16:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №2 с отпайками (№261) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 261 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 11 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Отключение ВЛ 110 кВ № 261 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 11 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Имеются следы перекрытия на проводе фазы "В" опоры №11 отп. "Азотная" | Провести анализ отключений ВЛ-110 кВ №261 по причине жизнедеятельности птиц Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №261 .
2295 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 428 | 2019-07-11 20:15 | 2019-07-11 20:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода провести осмотр отпайки №3, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода.
2296 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2019-07-12 11:38 | 2019-07-12 13:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Рассвет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Рассвет провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Рассвет.
2297 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2019-07-12 11:56 | 2019-07-12 13:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка.
2298 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2019-07-13 11:20 | 2019-07-13 13:11 | ТП | ТП-192 9Л-Коммуна-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение проходного изолятора вызвано длительным сроком эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора вызвано длительным сроком эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора ТП №192. | Провести анализ повреждений и аварийности ТП №192. При проведении технического обслуживания ТП №192 выполнить осмотр проходных изоляторов на наличие дефектов, дефектные заменить.
2299 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-07-12 15:40 | 2019-07-12 17:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС Рассвет | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 ПС Рассвет провести осмотр отпайки №18, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №5 ПС Рассвет.
2300 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2019-07-12 16:20 | 2019-07-12 18:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода.
2301 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-07-31 20:45 | 2019-07-31 20:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ТП--27 7Л-"Никкольская"-6- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | повреждение провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | повреждение провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 27 7Л-Никольская-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2302 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-07-31 18:01 | 2019-07-31 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-531 9Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 531 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2303 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-07-12 18:37 | 2019-07-12 20:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 9 ПС Кр. Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода провести осмотр отпайки №17, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода.
2304 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 437 | 2019-07-17 21:22 | 2019-07-17 22:35 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 16 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №16 ПС Ахтуба провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №16 ПС Ахтуба.
2305 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-07-14 02:00 | 2019-07-14 03:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 342 8л-Чайка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие на ЭУ сторонним лицом | Обрыв проводов, вследствие повреждения опоры ВЛ Повреждение опоры ВЛ автотранспортом | Оп. 3/2-4 | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 342
2306 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-07-26 09:08 | 2019-07-26 09:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 ПС Чайка провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №12 ПС Чайка.
2307 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-07-13 09:50 | 2019-07-13 11:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №-1 ТП-178 7Л-Суходол-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в домовладении абонента | КЗ у абонента |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 178
2308 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2019-07-29 11:52 | 2019-07-29 19:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 в количестве 50м | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 С Чайка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка.
2309 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-07-31 09:42 | 2019-07-31 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №21 ПС Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-20Г в количестве 1 шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №21 от ПС Западная провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов и провода, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №21 от ПС Западная.
2310 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-08-01 11:10 | 2019-08-01 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-57 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительных воздействий повторяющихся ветровых нагрузок и перепадов температуры произошло загнивание деревянных опор. | Из-за длительных воздействий повторяющихся ветровых нагрузок и перепадов температуры произошло загнивание и излом деревянных опор у основания №7-8 по 1Л-0,4кВ от ТП-57 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ произвести ревизию на наличие загнивания опор. Подать неплановую заявку для технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-57
2311 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-07-31 20:59 | 2019-07-31 22:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№165 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-165 от ВЛ-10кВ №5 ПС35кВ Савинка на предмет состояние провода, при необходимости произвести ТО.
2312 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-08-05 22:30 | 2019-08-05 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-103 5л-Радужная-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | Отключение А-2л-0,4кВ от ТП-103 по 5л-Радужная-10 вызвано сильным порывистым ветром | Воздействие сильного порывистого ветра, вызвало временный схлест проводов. | нет | Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание 2л-0,4кВ от ТП-103 по 5л-Радужная-10 При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода
2313 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-08-06 00:01 | 2019-08-06 00:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-466 6Л-РП1-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-466 6Л-РП1-10 вызвано порывистым сильным ветром | Воздействие сильного порывистого ветра, вызвало временный схлест проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ №2 ТП-466 6Л-РП1-10
2314 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-08-07 23:12 | 2019-08-07 23:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Палласовского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП-75 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1после осмотра РУ-0,4кВ ТП-75 №1 произведено РПВ (успешно) ВЛ-0,4кВ №1 в работе. После осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 обнаружен провис провода в пролете оп№1-2 | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №75 От ВЛ-10кВ №27 от ПС-Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | Произвести осмотр
2315 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-08-07 19:50 | 2019-08-07 21:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№ от ТП № От ВЛ10кВ№ ПС провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2316 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-08-07 17:25 | 2019-08-07 19:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№159 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП№159 ВЛ-10кВ№ 5 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоик, дефектные заменить
2317 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-08-07 16:34 | 2019-08-07 18:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-№294 От ВЛ10кВ№7 от ПС-Прудентово провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2318 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-08-07 15:00 | 2019-08-07 16:36 | ВЛ | ВЛ-04кВ№ 3 от ТП-67 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№3 от ТП№67 ВЛ-10кВ№5 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоик, дефектные заменить
2319 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-08-07 11:17 | 2019-08-07 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№498 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП№498 ВЛ-10кВ№5 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоик, дефектные заменить
2320 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-08-06 21:00 | 2019-08-06 22:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП498 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП№498 ВЛ-10кВ№5 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоик, дефектные заменить
2321 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-08-06 20:57 | 2019-08-06 21:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-329 от ВЛ-10кВ №3 от ПС Селянка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №329 От ВЛ-10кВ №3 от ПС- Селянка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2322 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-08-06 18:58 | 2019-08-06 20:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-389 от ВЛ-10кВ №7 от ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания | Наклон опоры произошел в связи с загниванием опоры у основания |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП№389 ВЛ-10кВ№7 ПС Прудентово провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоик, дефектные заменить
2323 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-08-06 18:13 | 2019-08-06 18:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-22 от ВЛ-10кВ №6 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 3 от ТП № 22 От ВЛ-10кВ №6 от ПС Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2324 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-08-06 15:49 | 2019-08-06 15:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-12 от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП №12 от ВЛ 10кВ № 7 от ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2325 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-08-06 15:02 | 2019-08-06 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-135 от ВЛ-10кВ№11 ПС 35кВ Золотари | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП№135 ВЛ-10кВ №11 ПС35 Золотари провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоек, дефектные заменить
2326 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-08-06 14:28 | 2019-08-06 14:31 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-451 от ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №451 от ВЛ 10кВ № 8от ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2327 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-08-05 22:07 | 2019-08-06 00:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 №4 от ТП-576 5Л-Кр. Октябрь-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | повреждение изолятора | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП№576 5Л-Кр. Октября провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
2328 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-08-05 20:11 | 2019-08-05 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 ТП-26 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП №26 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2329 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-08-06 13:32 | 2019-08-06 13:53 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №101 от ВЛ 10кВ №17 от ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2330 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2019-08-06 13:17 | 2019-08-06 15:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (3Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№3от ТП-597 от ВЛ-10кВ№4 ПС110кВ Приозерная.
2331 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-08-06 13:06 | 2019-08-06 13:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-165 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП №165 от ВЛ 10кВ №5 от ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2332 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-08-06 12:24 | 2019-08-06 14:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая 110/35/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | Произвести опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ№2 от ТП-118 от ВЛ-10кВ№5 ПС110кВ Кайсацкая
2333 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-08-06 12:09 | 2019-08-06 14:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-505 от ВЛ-10кВ №05 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№2 от ТП№505 ВЛ-10кВ№5 ПС220 Палласовка провести осмотр ВЛ на предмет состояния деревянных стоек, дефектные заменить
2334 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-08-05 21:06 | 2019-08-05 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №293 от ВЛ 10кВ №6 от ПС п35 Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2335 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-08-05 20:57 | 2019-08-05 21:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №460 от ВЛ 10кВ №6 от ПС 35 Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2336 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-08-05 19:34 | 2019-08-05 19:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№370 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-370 от ВЛ 10кВ № 9 от ПС220 Палласовка | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-370 от ВЛ 10кВ № 9 от ПС220 Палласовка |  | ВЛ 0,4кВ № 2 От ТП№- 370 от ВЛ 10кВ № 9 от ПС220 Палласовка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0,4 и 0,23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителю на дефект
2337 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-07-15 18:40 | 2019-07-15 19:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-503 1Л-Покровка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | схлест проводов произошел в результате вытяжки провода , т.е. уменьшения диаметра в условимях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололедно изморосевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | Подать заявку и провести верховую ревизию с регулировкой стрелы провиса провода 1Л-0,4кВ от ТП-503 При проведении верховой ревизии произвести регулировку стрелы провиса провода
2338 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-08-05 13:45 | 2019-08-05 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 453 ВЛ-10 кВ № 11 от ПС Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 453 ВЛ-10 кВ № 11 от ПС Пионер провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2339 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-05 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 603 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС Россия | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 18 м\с. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 18 м\с. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 603 ВЛ-10 кВ № 14 от ПС Россия провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2340 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-08-05 16:10 | 2019-08-05 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 306 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с. | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 306 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2341 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-08-05 17:25 | 2019-08-05 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 6 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Ветер до 18 м\с. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 6 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Николаевская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2342 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-08-05 19:00 | 2019-08-05 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 13 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 18 м/с. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 18 м/с. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 13 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2343 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-08-05 19:30 | 2019-08-05 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 483 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Усадебная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате ослабления вязки. | Ослабления вязки в результате длительной эксплуатации | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 483 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Усадебная провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену.
2344 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2019-08-05 18:14 | 2019-08-05 19:39 | ВЛ | ВЛ-10 № 3 ПС Танина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | поврежден провод АС-50в количестве 1м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №3 ПС Танина выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №3 ПС Танина.
2345 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2019-08-05 13:47 | 2019-08-05 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 Колобовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-35 | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №6 ПС Колобовка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №6 ПС Колобовка.
2346 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 480 | 2019-08-05 15:47 | 2019-08-05 17:46 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 П.С.35/6 Заплавное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-35 | При проведении технического обслуживании ВЛ-6 кВ №5 ПС Заплавное выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6 кВ №5 ПС Заплавное.
2347 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 481 | 2019-08-05 17:58 | 2019-08-05 19:53 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 1 м | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №1 ПС Золотари.
2348 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 482 | 2019-08-05 18:19 | 2019-08-05 19:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №14 от ПС Эльтон провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №14 от ПС Эльтон.
2349 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 483 | 2019-08-05 20:01 | 2019-08-05 21:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | изолятор ШС - 10 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №9 от ПС Палласовка провести верховой осмотр на предмет состояния изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №9 от ПС Палласовка.
2350 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2019-08-05 20:14 | 2019-08-05 22:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-35 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №17 ПС Палласовка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №17 ПС Палласовка .
2351 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2019-08-05 17:55 | 2019-08-05 19:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка.
2352 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-08-05 19:55 | 2019-08-05 21:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка.
2353 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-08-05 20:12 | 2019-08-05 21:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод А-25 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №9 ПС Старая Полтавка.
2354 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2019-08-05 22:07 | 2019-08-05 22:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | провод АС-50 в количестве 4м. | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка.
2355 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2019-08-05 22:53 | 2019-08-05 23:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №4 ПС Валуевка выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Валуевка.
2356 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-08-05 09:33 | 2019-08-05 11:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 9 ПС Кр. Слобода | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №9 ПС Красная Слобода.
2357 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 491 | 2019-08-05 13:01 | 2019-08-05 13:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 14 ПС Чайка 35/10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка.
2358 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 492 | 2019-08-05 14:34 | 2019-08-05 15:28 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 8 ПС Лебяжья 35/6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №8 ПС Лебяжья.
2359 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2019-08-05 16:01 | 2019-08-05 16:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 1 ПС Кр. Слобода | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемостиВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода. Провести анализ аварийности и повреждаемостиВЛ-10кВ №1 ПС Красная Слобода.
2360 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 494 | 2019-08-05 11:19 | 2019-08-05 13:09 | ВЛ | ВЛ-6кВ №23 ПС Волжская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №23 ПС Волжская. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №23 ПС Волжская.
2361 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 495 | 2019-08-05 15:38 | 2019-08-05 16:20 | ВЛ | ВЛ 6кВ №7 Никольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | Отключение ВЛ вызвано воздействием неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. |  | При проведении технического обслуживании ВЛ-6кВ №7 ПС Никольская выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-6кв №7 ПС Никольская.
2362 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 496 | 2019-08-13 10:24 | 2019-08-13 12:20 | ТП | ТП-183 от 15л-Ленинская-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При осмотре РУ-0,4кВ ТП-183 от 15л-Ленинская-10 обнаружили не выходит фаза "С" с Т1 на ТП-183 от 15л-Ленинская- | Внутреннее повреждение трансформатора ф С на ТП-183 от 15л-Ленинская-10 | нет | Подать заявку на отключение ТП-183 от 15л-Ленинская-10 При отключение ТП-183 от 15л-Ленинская-10 произвести проф.измерений
2363 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-08-06 12:55 | 2019-08-06 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 51 ВЛ-10 кВ № 11 от ПС Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате провиса провода под воздействием ветровых нагрузок. Ветер до 15 м/с. | Провис провода из-за ослабления вязки в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 51 ВЛ-10 кВ № 11 от ПС Пионер провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2364 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-08-06 18:07 | 2019-08-06 18:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 15 м/с. | Отключение А-3Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 15 м/с. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 260 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2365 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-08-06 15:25 | 2019-08-06 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 192 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Степновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывы ветра до 15 м/с. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. Порывы ветра до 15 м/с. | Провод А-16. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 192 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС Степновская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2366 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-08-05 13:10 | 2019-08-05 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-40 6Л-Колобовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-0,4кВ №1 от ТП-40 6Л-Колобовка-10 вызвано порывистым сильным ветром | Воздействие сильного порывистого ветра привело к снижению габарита провода вызванного его вытяжкой что привело к временному схлесту проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-40 6Л-Колобовка-10
2367 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-08-05 15:20 | 2019-08-05 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-329 1Л-Покровка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-№3 от ТП-329 1Л-Покровка-10 вызвано сильным порывистым ветром Вытяжка провода | Воздействие сильного порывистого ветра привело к снижению габарита провода вызванного его вытяжкой что привело к временному схлесту проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-329 1Л-Покровка-10
2368 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-08-05 16:30 | 2019-08-05 16:49 | ВЛ | Вл-0,4кВ №2 от ТП-168 5Л-Луч-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-№2 от ТП-168 5Л-Луч-10 вызвано порывистым сильным ветром | Воздействие сильного порывистого ветра привело к снижению габарита провода вызванного его вытяжкой что привело к временному схлесту проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-168 5Л-Луч-10
2369 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-08-05 19:57 | 2019-08-05 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-61 9Л "Рахинка"-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 61 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2370 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-08-12 09:55 | 2019-08-12 10:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-27 7Л-Никольская-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 27 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2371 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-08-16 01:23 | 2019-08-16 01:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-531 9Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №531 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2372 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-08-16 02:04 | 2019-08-16 02:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-331 от ВЛ-10кВ №9 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №331 От ВЛ-10кВ№9 ПС-Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2373 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 506 | 2019-08-15 16:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом нижней фазы и телом опоры №26 по полиэтилену, наброшенному порывом ветра с полей сельскохозяйственного назначения. | Отключение ВЛ 110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом нижней фазы и телом опоры №26 по полиэтилену, наброшенному порывом ветра с полей сельскохозяйственного назначения. | Имеются следы перекрытия на проводе фазы "В" в пролете опор №25-26. | Направить письмо в Администрацию Быковского района о проведении профилактической работы с собственниками земельных участков по утилизации отходов от сельскохозяйственной деятельности. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №221.
2374 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 508 | 2019-08-21 05:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ произошло в результате образования росы в утреннее время из-за перепадов температуры и возникновения электродугового перекрытия по увлажненной изоляции между проводом ф. «В» и траверсой опоры №2. | Отключение ВЛ произошло в результате образования росы в утреннее время из-за перепадов температуры и возникновения электродугового перекрытия по увлажненной изоляции между проводом ф. «В» и траверсой опоры №2. | Имеется 1 дефектный изолятор из 9 в гирлянде фазы "В" на опоре №2. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №254. Произвести замену дефектных изоляторов на оп.№2 ВЛ 110 кВ №254.
2375 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-08-21 19:07 | 2019-08-21 19:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-22 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 22 ВЛ-6 кВ № 7 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2376 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-08-28 17:20 | 2019-08-28 18:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-144 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Отключение А-0,4 кВ №3 от ТП-144 вызвано сильным порывистым ветром. | Воздействие сильного порывистого ветра, вызвало временный схлест проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-144
2377 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-08-28 21:08 | 2019-08-28 21:13 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 207 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2378 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-08-29 00:05 | 2019-08-29 00:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №175 по 13Л-РП16Н-6 (Потр) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 175 ВЛ-6 кВ № 13 от РП 16Н провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2379 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 512 | 2019-08-18 20:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ложная работа ДФЗ ВЛ 110 кВ № 19 произошла из-за снижения изоляции во вторичных цепях катушки выходного реле в результате контакта диода (VD марки Д226Б) и сопротивления (R марки МЛТ-2 6,8кОм), дополнительно смонтированных на цоколе реле согласно циркуляра № Ц-04-94(Э) от 30.12.1994, на корпус, а также снижения напряжения срабатывания выходного реле из-за разрегулировки механической его части по причине длительной эксплуатации. | Ложная работа ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ №19 произошла из-за снижения изоляции во вторичных цепях катушки выходного реле из-за контакта диода (VD марки Д226Б) и сопротивления (R марки МЛТ-2 6,8кОм), дополнительно смонтированных на цоколе реле согласно циркуляра № Ц-04-94(Э) от 30.12.1994, на корпус. Ложная работа ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ № 19 стала возможна из-за снижения напряжения срабатывания выходного реле из-за разрегулировки механической его части. | разрегулировка механической части, снижение изоляции во вторичных цепях катушки выходного реле, | провести анализ выполнения указаний циркуляра № Ц-04-94(Э) от 30.12.1994 на защитах ДФЗ-201 других ВЛ 110 кВ. произвести подключение сигнала «Ток манипуляции» на регистратор аварийных событий «Бреслер»
2380 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 513 | 2019-08-27 05:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №64, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №64, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | повреждение 2 изоляторов ПС-70Е фазы "В" на опоре №64. | провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №287. провести замену дефектных изоляторов на опоре № 64.
2381 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-09-01 13:26 | 2019-09-01 13:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-107 15Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 107 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2382 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 515 | 2019-08-28 06:20 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №206 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №64, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №206 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №64, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | имеется повреждение 2 изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №46 отпайки "Островная". | провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №206 в утренние часы провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №206.
2383 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-08-22 13:51 | 2019-08-22 15:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-478 2Л-Танина-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №478 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2384 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 517 | 2019-08-31 05:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ №285 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 2 в результате увлажнения загрязненной изоляции росой, возникшей при утреннем перепаде температур. | Электродуговое перекрытие между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 2 в результате увлажнения загрязненной изоляции росой, возникшей при утреннем перепаде температур. | Имеется повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №2. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №285 в утренние часы в срок до 30.11.2019г. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №285.
2385 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 518 | 2019-08-31 05:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ №278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло из-за возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры №13 в результате увлажнения загрязненной изоляции росой, возникшей при утреннем перепаде температур. | Электродуговое перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой опоры №13 в результате увлажнения загрязненной изоляции росой, возникшей при утреннем перепаде температур. | Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №13. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №278 в утренние часы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №278.
2386 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-08-31 15:25 | 2019-08-31 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 106 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Новостройка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Ослабление вязки в результате длительной эксплуатации. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2387 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-08-30 13:26 | 2019-08-30 15:20 | ТП | ТП-561 3Л-Коммуна-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | Нарушение электрической изоляции из-за несвоевременное выявление дефектов. | Изолятор проходной фаза С, предохранитель фаза А, С. | Провести анализ повреждений и аварийности ТП №561. При выполнении технического обслуживания ТП №561 провести осмотр и дефектовку цепей.
2388 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-08-05 16:13 | 2019-08-05 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 491 Вл 6 кВ № 8 ПС Лебяжья | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 491
2389 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-08-05 16:32 | 2019-08-05 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 430 12л Чайка 10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в домовладении абонента | КЗ у абонента |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430
2390 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-08-05 17:02 | 2019-08-05 17:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 574 2л Чайка 10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 574
2391 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-08-05 17:19 | 2019-08-05 17:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 24 31 л Ахтуба 6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП24 31Л-Ахтуба-6
2392 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-08-05 18:02 | 2019-08-05 18:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 25 31 л Ахтуба 6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 25 31Л-Ахтуба-6.
2393 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 526 | 2019-08-26 18:40 | 2019-08-26 20:17 | ВЛ | ВЛ 6кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №2 ПС ЦРМЗ. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №2 ПС ЦРМЗ.
2394 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 527 | 2019-08-02 15:40 | 2019-08-02 17:32 | ТП | ТП-71 Т-1 6Л-Кислово-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки. |  | Силовой трансформатор, предохранитель 10кВ.. | Организовать электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности. Провести электрические испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о ремонтопригодности.
2395 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-08-05 18:24 | 2019-08-05 18:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 527 15 л Кр. Слобода 10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в домовладении абонента | КЗ у абонента |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 527 15Л-Красная Слобода-10
2396 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-08-31 17:22 | 2019-08-31 17:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-293 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№ 293 от ВЛ10кВ №6 ПС 35 Прудентово -произвести опиловку ДКР
2397 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-08-28 22:17 | 2019-08-28 22:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-118 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№-118 от ВЛ 10кВ №5 от ПС110 Кайсацкая-произвести осмотр при необходимости выполнить опиловку ДКР
2398 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-08-28 21:25 | 2019-08-28 21:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-79 от ВЛ 10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№- 79 от ВЛ 10кВ №27 от ПС220 Палласовка-произвести осмотр при необходимости выполнить опиловку ДКР
2399 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-09-05 04:55 | 2019-09-05 05:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-501 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220 Палласовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№- 501 от ВЛ 10кВ № 27от ПС 220 Палласовка | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№- 501 от ВЛ 10кВ № 27от ПС 220 Палласовка |  | ВЛ 0,4кВ № 2 От ТП№-501 от ВЛ 10кВ №27 от ПС 220 Палласовка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0,4 и 0,23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2400 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-09-06 22:47 | 2019-09-06 22:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-477 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 477 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2401 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 534 | 2019-09-10 06:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой опоры №178, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №278 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой опоры №178, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | имеется повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №178. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ № 278 на предмет выявления загрязненной изоляции. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №278 и замену поврежденного изолятора на опоре №178.
2402 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 535 | 2019-09-12 06:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №177, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №177, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | имеются следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" опоры № 177. | Организационное мероприятие – провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №288. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 288.
2403 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-09-14 21:43 | 2019-09-14 21:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-455 от ВЛ-10кВ№7 ПС 35кВ Прудентово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие вводного АВ-0,4кВ в ВРУ потребителя повлекшее отключение АВ ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-455 от ВЛ-10кВ№7 ПС 35кВ Прудентово, вызванное коротким замыканием. | Перекрытие вводного АВ-0,4кВ в ВРУ потребителя повлекшее отключение АВ ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-455 от ВЛ-10кВ№7 ПС 35кВ Прудентово, вызванное коротким замыканием. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-455 от ВЛ-10кВ№7 ПС 35кВ Прудентово произвести осмотр на предмет состояния ВРУ потребителей.
2404 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-09-17 13:59 | 2019-09-17 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№321 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя и-за временного перегруза по ВЛ. |  | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу для информирования населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии
2405 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 538 | 2019-09-13 06:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ № 231 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 140 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | Отключение ВЛ 110 кВ № 231 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 140 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | На опоре №140 имеются следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "В". | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №231. Устранить выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 110 кВ №231 нарушения.
2406 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 539 | 2019-09-16 15:25 | 2019-09-16 15:58 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №216 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №54, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №216 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №54, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Имеется повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №54 отпайки "Луч". | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 216. Провести замену дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ № 216 отпайка "Луч" опоре № 54.
2407 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-09-16 19:44 | 2019-09-16 19:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№207 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 207 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2408 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2019-09-17 00:07 | 2019-09-17 00:13 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 28 ВЛ-10 кВ № 16 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2409 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-09-19 14:26 | 2019-09-19 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№448 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя из-за временного перегруза по ВЛ. |  | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу об информировании населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии.
2410 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-09-19 17:15 | 2019-09-19 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-343 10Л-Быково-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению А-2Л-0,4кВ. | Снижение габарита провода ответвления от ВЛ к вводу в здание. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №343 10Л-Быково-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2411 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-09-19 17:12 | 2019-09-19 17:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 556 3Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению А-3Л-0,4кВ. | Провод изменился в габарите. | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ от ТП №556 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2412 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-09-19 15:37 | 2019-09-19 15:42 | ВЛ | ВЛ-04кВ № 2 ТП-690 13Л-Кислово-6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению А-2Л-0,4кВ. | Провод изменился в габарите. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №690 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2413 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-09-17 17:19 | 2019-09-17 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-152 ВЛ-10кВ №10 ПС 110 Шульцы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-152 от ВЛ 10кВ № 10 от ПС110 Шульцы | повреждение А-0,23кВ на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 152 от ВЛ 10кВ № 10 от ПС 110 Шульцы |  | ВЛ 0,4кВ № 1 От ТП№-152 от ВЛ 10кВ № 10 от ПС110 Шульцы произвести осмотр ВЛ-0,4кВ на предмет состояния вводов в ж/д иРУ-0,4 и 0,23кВ у потребителей. При необходимости указать потребителя на дефект
2414 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-09-19 11:27 | 2019-09-19 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-209 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ в следствии кратковременной увеличении нагрузки на ВЛ-0,4кВ потребителя. | Отключение АВ в следствии кратковременной увеличении нагрузки на ВЛ-0,4кВ потребителя. |  | Направить уведомление администрации Палласовского района о необходимости провести ТО ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-209 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая
2415 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-09-19 11:48 | 2019-09-19 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-132 от ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 Золотари | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием порывистого ветра, повлекшее отключение АВ. | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием порывистого ветра, повлекшее отключение АВ. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-132 от ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 Золотари: организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ после воздействия ветровой нагрузки, на предмет состояния провода. При необходимости организовать работы по устранению дефектов.
2416 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-09-19 18:04 | 2019-09-19 18:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-28 от ВЛ-10кВ№ 17 ПС220кВ Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием порывистого ветра, повлекшее отключение АВ. | Кратковременное увеличение нагрузки вызванное воздействием порывистого ветра, повлекшее отключение АВ. |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-28 от ВЛ-10кВ № 17 ПС Палласовка : организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ после воздействия ветровой нагрузки, на предмет состояния провода. При необходимости организовать работы по устранению дефектов.
2417 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-09-19 11:35 | 2019-09-19 11:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП №521 (2Л-0,4) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 521 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2418 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-09-19 19:17 | 2019-09-19 19:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№62 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 62 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2419 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-09-23 14:10 | 2019-09-23 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№89 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя из-за временного перегруза по ВЛ. |  | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу об информировании населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии.
2420 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-23 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-121 15Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 121 ВЛ-10 кВ № 15 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2421 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 554 | 2019-09-20 06:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 298 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 53 между проводом фазы "С" и траверсой опоры, по проволоке, использованной для изготовления птичьего гнезда. | Отключение ВЛ 110 кВ № 298 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 53 между проводом фазы "С" и траверсой опоры, по проволоке, использованной для изготовления птичьего гнезда. | Имеются следы перекрытия на 1 изоляторе в гирлянде фазы "С" опоры №53. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №298. Провести замену дефектных изоляторов и снятия гнезда на опоре №53 ВЛ 110 кВ №298.
2422 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-09-28 15:00 | 2019-09-28 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-475 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ при необходимости опилить ДКР
2423 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2019-09-21 11:36 | 2019-09-21 12:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Луговая" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано набросом на провода. | Отключение ВЛ вызвано набросом на провода. |  | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Луговая. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Луговая.
2424 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-09-28 08:27 | 2019-09-28 10:25 | ВЛ | ВЛ-10 №29 ПС "Городская2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ обусловлено необходимостью устранению выявленного дефекта в результате осмотра. | Отключение ВЛ обусловлено необходимостью устранению выявленного дефекта в результате осмотра. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №29 от ПС Городская 2 провести ревизию контактных соединений отпаек, выявленные замечания устранить Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №29 от ПС Городская 2.
2425 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2019-09-21 14:12 | 2019-09-21 16:09 | ВЛ | ВЛ-10 9Л-Катричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Катричево. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2426 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2019-09-21 12:45 | 2019-09-21 14:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ 1Л-Ст. Разина-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Степана Разина. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Степана Разина.
2427 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2019-09-03 04:56 | 2019-09-03 06:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка.
2428 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2019-09-18 20:15 | 2019-09-18 21:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Чайка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка.
2429 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-09-30 22:14 | 2019-09-30 22:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-165 от ВЛ-10кВ№5 ПС 35кВ Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-165 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Савинка провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 на предмет провисов вводов в ж/д, при необходимости выполнить перетяжку.
2430 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-10-01 22:54 | 2019-10-01 22:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-639 от ВЛ-10кВ № 34 от ПС Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-639 от ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
2431 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-09-26 18:49 | 2019-09-26 18:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер- | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок на электроустановку | Отключение А-1Л-0,4 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок на электроустановку. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2432 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 565 | 2019-09-28 06:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №284 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №26, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №284 и разрушение 2 изоляторов в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №26, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | имеется повреждение 2 изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №26. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №284. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №26 ВЛ 110 кВ №284.
2433 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 566 | 2019-09-29 08:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №297 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №11, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №297 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №11, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | имеется повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №11. | провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №297. произвести замену дефектных изоляторов на опоре №11 ВЛ 110 кВ №297.
2434 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-10-03 09:52 | 2019-10-03 10:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Суходол 110/10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол.
2435 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2019-09-19 04:11 | 2019-09-19 06:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Чайка на предмет состояния провода.
2436 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-10-01 20:23 | 2019-10-01 20:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-107 19Л-"Никольская"-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 107 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2437 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-10-02 20:26 | 2019-10-02 20:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№274 (1-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 274 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2438 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-10-04 22:29 | 2019-10-04 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер вызвавший кратковременное замыкание проводов повлекшее отключение АВ. | Порывистый ветер вызвавший кратковременное замыкание проводов повлекшее отключение АВ. |  | Организовать детальный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-418 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка. При необходимости организовать работы по устранению дефектов.
2439 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-10-06 13:52 | 2019-10-06 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП-209 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременное увеличение нагрузки на ВЛ-0,4кВ потребителя, повлекшее отключение АВ. | Кратковременное увеличение нагрузки на ВЛ-0,4кВ потребителя, повлекшее отключение АВ. |  | Направить уведомление в администрацию Кайсацкого сельского поселения о необходимости проведения осмотра и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ№ 1 от ТП-209 от ВЛ-10кВ№5 ПС 110/35/10 Кайсацкая.
2440 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-10-07 16:54 | 2019-10-07 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-576 от ВЛ10кВ №6 ПС 35кВ Прудентово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение автоматический выключателя в ВРУ на фасаде ж/д потребителя со следами явного перекрытия верхних контактов, повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. | повреждение автоматический выключателя в ВРУ на фасаде ж/д потребителя со следами явного перекрытия верхних контактов, повлекшее отключение ВЛ-0,4кВ. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-576 от ВЛ10кВ №6 ПС 35кВ Прудентово организовать обход абонентов с проверкой технического состояния вводных РУ находящихся на фасадах ж/д потребителей. При необходимости выписать предписания потребителям о устранении замечаний.
2441 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-09-19 00:02 | 2019-09-19 00:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129 7Л-Суходол-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ | Снижение габарита |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 129
2442 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2019-10-01 14:23 | 2019-10-01 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ 10Л-Танина-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 от ПС Танина провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №10 от ПС Танина.
2443 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 576 | 2019-10-02 06:41 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключения произошли при неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь, влажность 97%) из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов. | Отключения произошли при неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь, влажность 97%) в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «В» и траверсой опоры № 170 (отключение в 6:41), между проводом фазы «В» и траверсой опоры № 339 (отключение в 6:51) из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов. | Имеется повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №170. Имеются следы перекрытия на изоляторах гирлянды фазы "В" на опоре № 339 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ №254. Произвести замену дефектных изоляторов на опорах № 170, 339 ВЛ 110 кВ №254.
2444 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 577 | 2019-10-02 06:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной нарушения явилось повреждение жилы повива провода из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (расплетение проволоки фазы "В" в месте повреждения). 02.10.2019 в 6:49 и в 6:54 произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 181. При электродуговом перекрытии в 06:54 произошло отламывание расплетенной проволоки повива провода. | Отключения ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №181, возникшего из-за уменьшения расстояния между проводом фазы "В" и траверсой при расплетении проволоки фазы "В". | Имеется обрыв проволок провода вне зажима на фазе "В" и следы перекрытия провода в пролете опор №181-182. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №237 за 2019г. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 237.
2445 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-10-11 12:36 | 2019-10-11 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя. | Нет. | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2446 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-10-11 13:10 | 2019-10-11 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№390 (3Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №3 ТП № 390 ВЛ-10 кВ №4 от ПС Иловатка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2447 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-10-11 10:30 | 2019-10-11 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-435 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-435 вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете оп 5-6 | Схлест проводов произошел в результате кратковременного схлеста проводов в пролете оп 5-6 вследствии вытяжки проводов | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-435 произвести регулировку стрелы провиса провода. Мастеру участка подать внеплановую заявку по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-435
2448 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-10-10 09:48 | 2019-10-10 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Нет. | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2449 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-10-12 11:51 | 2019-10-12 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-74 от ВЛ-10кВ №27 от ПС Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №74 От ВЛ-10кВ №27 ПС-Палласовка провести осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2450 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-10-12 17:15 | 2019-10-12 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП97 9Л-Катричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | ВЫтяжка провода обусловлена в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ-0,4кВ №1 ТП97 9Л-Катричево-10 опоры №2-4 провис провода выше нормы | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2451 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-10-17 09:59 | 2019-10-17 11:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-342 2Л-Танина-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок. | Повреждён провод марки А-35 | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №342 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2452 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-10-01 20:12 | 2019-10-01 20:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от МТП №29 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провис провода в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2453 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-10-03 15:48 | 2019-10-03 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Ослабление вязки провода под воздействием коррозии и повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 48 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Пионер провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену.
2454 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-10-19 08:45 | 2019-10-19 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 104 ВЛ-10 кВ № 10 от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2455 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-10-19 15:13 | 2019-10-19 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-106 11Л-Котричево-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Провис провода в пролёте опор№4,5,6 больше нормы на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-106 11Л-Котричево-10 Отключился А-1Л-0,4кВ Опоры имеют дефект подъём невозможен | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №106 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2456 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-10-20 11:31 | 2019-10-20 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 от ПС Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-39 от ВЛ 10кВ №6 ПС -Шульцы провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2457 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2019-10-12 13:23 | 2019-10-12 15:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ 3Л-Коммуна-10 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано набросом на провода. | Отключение ВЛ вызвано набросом на провода. | Нет. | Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Коммуна. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кВ №10 ПС Коммуна.
2458 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-10-21 09:52 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 ПС Танина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провеса провода | провеса провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Танина. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Танина.
2459 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-10-23 16:33 | 2019-10-23 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-276 по 8Л-Борьба-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3 Нарушение механического соединения | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-276 по 8Л-Борьба-10 вызвано сильным порывистым ветром | Воздействие сильного порывистого ветра, вызвало временный схлест проводов. | нет | При проведении технического обслуживания произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать неплановую заявку на тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-276 по 8Л-Борьба-10
2460 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-10-24 21:10 | 2019-10-24 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Большое скопление птиц на проводах ВЛ, вызвавшее провис, а при взлете пляску провода, что повлекло КЗ и отключение автоматического выключателя. | Большое скопление птиц на проводах ВЛ, вызвавшее провис, а при взлете пляску провода, что повлекло КЗ и отключение автоматического выключателя. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 от ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Палласовка организовать дневной осмотр на предмет состояния провода, при необходимости организовать работы по устранению дефектов.
2461 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-10-20 11:03 | 2019-10-20 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ТП-522 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 522 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2462 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-10-24 09:05 | 2019-10-24 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-26 от ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-26 от ВЛ 10кВ №40 ПС -Палласовка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2463 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-10-17 10:26 | 2019-10-17 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 64 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провис провода оп. № 1/5-1/7 их-за ослабления вязки провода на оп. №6 в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 64 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену.
2464 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-10-27 14:00 | 2019-10-27 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 365 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Старая Полтавка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2465 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-10-27 14:11 | 2019-10-27 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Провис провода, при ветре повлекшее КЗ и отключение АВ. | Провис провода, при ветре повлекшее КЗ и отключение АВ. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Савинка провести повторный осмотр ВЛ, при выявлении дефектов принять меры к их устранению.
2466 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-10-26 13:31 | 2019-10-26 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-78 от ВЛ-10кВ№27 ПС 220 Палласовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Большое скопление птиц повлекшее отключение автоматического выключателя в следствии провиса провода. | Большое скопление птиц повлекшее отключение автоматического выключателя в следствии провиса провода. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-78 от ВЛ-10кВ№27 ПС 220 Палласовка провести детальный осмотр ВЛ на предмет состояния линии. При необходимости организовать работы по устранению выявленных дефектов.
2467 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-10-26 15:27 | 2019-10-26 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-15 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие вводного АВ в ВРУ потребителя повлекшее отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ. | Перекрытие вводного АВ в ВРУ потребителя повлекшее отключение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-15 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220 Палласовка произвести осмотр ВЛ и оценить техническое состояние ВРУ потребителей находящихся на фасадах ж/д. При необходимости выписать потребителю предписание на устранение дефектов.
2468 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-10-12 10:54 | 2019-10-12 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 16 6Л-РП1-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект провисания провода | Дефект ответвления |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 16 6Л-РП1-6.
2469 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-10-26 16:48 | 2019-10-26 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 86 10 л Чайка 10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 86 10Л-Чайка-10.
2470 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-10-27 16:26 | 2019-10-27 16:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 545 21л Западная 10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 545
2471 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-10-28 12:30 | 2019-10-28 13:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№399 (1Л-0,4) 15Л-Кислово-6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№399 15Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить.
2472 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-10-31 15:10 | 2019-10-31 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№14 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Нет. | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2473 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2019-10-31 18:48 | 2019-10-31 20:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-339 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-339 от ВЛ-10кВ№9 ПС 220кВ Палласовка произвести в неплановый осмотр ВЛ на предмет состояния провода, при выявления дефектов организовать работы по их устранению.
2474 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-11-04 09:31 | 2019-11-04 09:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-46 от ВЛ-10кВ№12 ПС 110кВ Шульцы | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызванно кратковременным коротким замыканием на ВЛ-0,4кВ вследствие подсечки проводов и одновременным касанием двух разных фаз из-за резкого взлета большого количества птиц скопившихся на проводах | Отключение автоматического выключателя вызванно кратковременным коротким замыканием на ВЛ-0,4кВ вследствие подсечки проводов и одновременным касанием двух разных фаз из-за резкого взлета большого количества птиц скопившихся на проводах |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-46 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Шульцы, при выявлении дефектов устранить.
2475 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-11-06 21:00 | 2019-11-06 21:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-66 23Л-Западная-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и пирипадов температур | Снижение габаритов провода вызвано его вытяжкойв пролетах оп 11-12 видны следы схлеста | Нет | Подать заявку на Т.О.линии Произвести перетяжку линии про Т.О.
2476 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-11-07 16:44 | 2019-11-07 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-395 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1л-0.4 кВ вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 2-3. Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Вытяжка провода ВЛ. |  | Мастеру участка подать неплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ. 1л-0.4 кВ от ТП-395. При проведении технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода.
2477 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-11-05 11:09 | 2019-11-05 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№82 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | повреждение у потребителя | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2478 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-11-02 11:32 | 2019-11-02 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№429 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2479 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-11-08 13:20 | 2019-11-08 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 90 ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловатка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2480 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-11-09 16:00 | 2019-11-09 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-474 7Л-Луч-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок | Вытяжка провода ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-474 7Л-Луч-10 и видны места схлеста проводов в пролетах оп№4-5(линия введена в эксплуатацию 1995 г) | Нет | Подать заявку на ТО линии При ТО линии произвести выборочную перетяжку провода
2481 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-11-09 08:30 | 2019-11-09 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№205 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | повреждение за разделом границ у потребителя |  | Провести с представителями администрации Колышкинского сельского поселения разъяснительную беседу об информировании населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии.
2482 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-11-10 09:39 | 2019-11-10 11:40 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-447 от ВЛ 10кВ№14 ПС 110/10 Эльтон | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения в ВРУ-0.23кВ потребителя повлекшее отключения ВЛ-0.4кВ | Повреждения в ВРУ-0.23кВ потребителя повлекшее отключения ВЛ-0.4кВ |  | ВЛ 0.4кВ №1 от ТП-447 от ВЛ 10кВ№14 ПС 110/10 Эльтон Произвести осмотр ВРУ-0.23-0.4кВ на фасадах ж/д потребителей, при необходимости выписать потребителю предписания об устранении дефектов.
2483 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-11-06 17:22 | 2019-11-06 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ТП-565 7Л-Демидово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | повреждение провода | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 1-2 отпайки № 3 ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 565 ВЛ-10 кВ № 7от ПС Демидово
2484 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-11-09 17:57 | 2019-11-09 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП№565 7Л-Демидово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | повреждение провода | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 565 ВЛ-10 кВ № 7от ПС Демидово
2485 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-11-15 13:55 | 2019-11-15 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 2Л-0,4кВ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение |  | незначительное электродуговое повреждение провода |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП № 357 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Кано провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2486 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-11-15 15:10 | 2019-11-15 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-344 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 2-3 | Вытяжка провода в результате ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Мастеру участка подать неплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ. 1л-0.4 кВ от ТП-344. При проведении тех. обслуживания ВЛ провести регулировку стрелы провиса провода.
2487 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-11-17 12:01 | 2019-11-17 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-192 23Л-Западная-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветрвых нагрузок . | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений,а также частыми воздействиями ветрвых нагрузок и перепадов температур.Признаки дефекта это вытяжка провода в пролетах оп№10-11 | Нет | Подать заявку на Т.О.линии При Т.О.линии произвести перетяжку провода
2488 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 621 | 2019-11-05 17:55 | 2019-11-05 19:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П.С.110/10 Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Разрушение изолятора и обрыв шлейфа на разъединителе ТР-Т1-10 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 от ПС Юбилейная провести осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №5 от ПС Юбилейная.
2489 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2019-11-15 21:28 | 2019-11-15 21:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ 27Л-Головная-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №27 ПС Головная. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №27 ПС Головная.
2490 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 624 | 2019-11-19 23:02 | 2019-11-19 23:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 РП-1-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС РП 1-6. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС РП 1-6.
2491 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-11-22 09:15 | 2019-11-22 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-462 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | А-1л-0,4 кВ отключился из-за неисправности электроустановки потребителя | Отключение А-1л-0,4 кВ, размыкание электрического контакта. |  | Провести беседу с потребителем о возможности замены неисправной электроустановки Провести ТО РУ-0,4 кВ ТП-462
2492 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-11-24 09:33 | 2019-11-24 09:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие АВ в ВРУ на фасаде Ж/Д потребителя. | Перекрытие АВ в ВРУ на фасаде Ж/Д потребителя. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2 от ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Палласовка произвести осмотр на предмет состояния вводов в Ж/Д, и техническое состояние ВРУ установленных на фасадах Ж/Д потребителей. При необходимости принять меры по устранению дефектов, либо направить потребителям предписания для устранения дефектов.
2493 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-11-25 09:50 | 2019-11-25 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-34 13Л-Ленинская-10 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Кратковременный схлест проводов в результате проезда сеновоза т.е. негабаритного груза в охранной зоне ВЛ | Кратковременный схлест проводов в результате проезда сеновоза т.е. негабаритного груза в охранной зоне ВЛ | Нет | Провести с жителями профитактические беседы Установить габаритные знаки в местах проезда транспорта
2494 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-11-09 10:10 | 2019-11-09 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Совхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2495 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-11-05 16:00 | 2019-11-05 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 (потр.) от ТП № 620 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Отключение А-1Л-0,4 кВ произошло в результате превышения номинальных токов. | Нет. | Произвести контрольный замер параметров автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (уровень напряжения, нагрузку). Провести беседу с потребителями о недопущении перегрузок электроустановки.
2496 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-11-25 12:11 | 2019-11-25 13:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП№503 (1Л-0,4кВ) | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Растрескивание бетона ж/б приставки у основания в следствии перепадов температуры. | Растрескивание бетона ж/б приставки у основания в следствии перепадов температуры. |  | ВЛ 0,4кВ от ТП№503 (1Л-0,4кВ) - произвести осмотр ВЛ-0,4кВ при выявлении дефектов, организовать работы по их устранению.
2497 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 622 | 2019-11-19 05:52 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ №237 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой опоры №16, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | Отключение ВЛ 110 кВ №237 и разрушение 1 изолятора в гирлянде произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и траверсой опоры №16, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | повреждение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" опоры №16. | Провести анализ повторяющихся отключений ВЛ 110 кВ №237 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №237 Провести замер сопротивления заземления опоры №16 ВЛ 110 кВ №237
2498 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-11-28 13:20 | 2019-11-28 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-354 1Л-Покровка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габаритов провода вызвано его вытяжкойв пролетах оп 4-5 видны следы схлеста | нет | Произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать внеплановую заявку на техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-354
2499 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-11-30 09:22 | 2019-11-30 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-354 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 кВ произошло из-за неисправности электроустановки потребителя | Размыкание электрической цепи автомата 0,4 кВ произошло из-за неисправности электроустановки потребителя. |  | Провести ТО РУ-0,4 кВ ТП-354 Провести беседу с потребителем о возможности замены неисправной электроустановки
2500 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-11-29 18:00 | 2019-11-29 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-101 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный схлест проводов в результате вытяжки проводов | Вытяжка проводов вызвана снижением габаритов в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | Подать заявку на ТО линии При ТО линии произвести перетяжку линии
2501 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-11-29 19:08 | 2019-11-29 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 отТП-696 1Л-Покровка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов | Вытяжка прорвода и снижение габаритов вызвано воздействием гололедно-изморозевых отложений | Нет | Подать заявку на ТО линии Произвести перетяжку линии
2502 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-11-30 15:35 | 2019-11-30 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-460 от ВЛ №6 от ПС Прудентово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №460 От ВЛ-10кВ№6 ПС-Прудентово провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2503 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-11-30 10:01 | 2019-11-30 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-615 от ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №615 От ВЛ-10кВ№5 ПС-Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2504 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-11-30 12:28 | 2019-11-30 14:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №535 по 9Л-Рахинка-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 535 9Л-Рахинка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода у ввода потребителя.
2505 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-12-01 09:34 | 2019-12-01 09:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №520 по 5Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение провода | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 520 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговаяя провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2506 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-12-02 11:29 | 2019-12-02 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Электродуговое повреждение электропроводки потребителя | нет | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу для информирования населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии
2507 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2019-11-25 20:18 | 2019-11-25 22:15 | ПС | ПС 110 кВ Красная Слобода | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Технологическое нарушение произошло из-за старения изоляции в яч. СР-10 и ухудшения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Технологическое нарушение произошло в результате возникновения однофазного замыкания на землю в яч. СР-10 из-за старения изоляции и ухудшения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | повреждение опорного изолятора типа ИО-10 У2 на ф."А" в яч.СР-10. | Провести анализ повреждаемости оборудования 6-10 кВ на ПС Среднеахтубинского РЭС в 2019г. из-за снижения сопротивления изоляции. Провести внеплановые испытания IСШ-10 и IIСШ-10 и оборудования выкатных ячеек 10 кВ.
2508 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-12-03 10:05 | 2019-12-03 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Электродуговое повреждение электропроводки потребителя |  | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2509 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-12-04 20:38 | 2019-12-04 20:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-423 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность электроустановки потребителя, из-за которой произошло отключение А-1Л-0,4 кВ | Нарушение изоляции вводного провода у потребителя. |  | Провести ТО 1Л-0,4 кВ от ТП-423 Провести беседу с потребителем о возможности замены неисправной электроустановки.
2510 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2019-11-25 18:55 | 2019-11-25 19:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода.
2511 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-12-03 21:20 | 2019-12-03 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 9Л-Колобовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51 9Л-Колобовка-10 произошло в результате временного схлеста проводов | Вытяжка провода из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок | нет | Произвести регулировку стрелы провиса провода Мастеру подать внеплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-51
2512 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 645 | 2019-11-25 19:05 | 2019-11-25 19:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №15 ПС Красная Слобода.
2513 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2019-11-29 13:42 | 2019-11-29 15:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 П.С.35/10 Покровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №1 ПС Покровка.
2514 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-12-07 10:34 | 2019-12-07 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-56 7Л-Тракторострой-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | В результате порыва ветра в пролете опор 2-3 ВЛ -0,4 кВ № 2 от ТП-56 произошло временное схлестывание провода и отключение автомата. | Износ крепления провода на ВЛ-0,4 кВ произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. |  | Провести ТО 2Л-0,4 кВ от ТП-56 Мастеру Чурзину В.Г. подать заявку на ТО ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56
2515 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-12-04 14:20 | 2019-12-04 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-114 8Л-Колобовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате порыва ветра в пролете опор 1-2 ВЛ -0,4 кВ № 1 от ТП-114 произошло временное схлестывание провода и отключение автомата. | Вытягивание провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-114 в результате длительной эксплуатации |  | Провести ТО 1Л-0,4 кВ от ТП-114 Мастеру Ситникову А.Е. подать заявку на ТО ВЛ-0,4кВ
2516 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-11-10 15:19 | 2019-11-10 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-90 10Л-Чайка-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кобликову Н.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 90 10Л-Чайка-10
2517 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-11-03 15:37 | 2019-11-03 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-381 4Л-Чайка-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ | Схлест проводов |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 381
2518 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-11-25 19:09 | 2019-11-25 19:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 376 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-2Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 376 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2519 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-11-30 16:25 | 2019-11-30 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 185 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 185 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Новостройка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2520 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-12-14 18:30 | 2019-12-14 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-301 по 8Л-Борьба-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате сильного порыва ветра в пролете опор 2-3 ВЛ -0,4 кВ № 2 от ТП-301 произошло временное схлестывание провода и отключение автомата. | Схлест проводов произошел в результате длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | нет | При тех. обслуживании ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-301 по 8Л-Борьба-10 произвести регулировку стрелы провиса провода. Мастеру подать внеплановую заявку на тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-301 по 8Л-Борьба-10
2521 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-12-14 21:57 | 2019-12-14 23:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№434 (1Л-0,4кВ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | повреждение электропроводки | нет | Провести с представителями администрации сельского поселения разъяснительную беседу для информирования населения в части содержания личных электроустановок в исправном состоянии
2522 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 656 | 2019-12-01 12:26 | 2019-12-01 14:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод АС-50 | При проведении технического обслуживании ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна выполнить осмотр основной магистрали. Провести анализ повреждений и аварийности ВЛ-10кв №7 ПС Коммуна.
2523 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2019-12-01 21:12 | 2019-12-01 23:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 22 ПС Кр. Слобода | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №22 ПС Красная Слобода. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №22 ПС Красная Слобода.
2524 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 658 | 2019-12-10 10:56 | 2019-12-10 12:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Проходной изолятор в количестве 1 шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна.
2525 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-12-16 10:30 | 2019-12-16 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№299 (2Л-0,4кВ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП № 299 ВЛ-10 кВ № 7 от ПС Валуевка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2526 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-12-19 15:48 | 2019-12-19 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным коротким замыканием проводов на ВЛ, из-за кратковременного схлеста проводов в результате задевания при падении сухой ветки дерева | Отключение автоматического выключателя вызвано временным коротким замыканием проводов на ВЛ, из-за кратковременного схлеста проводов в результате задевания при падении сухой ветки дерева |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-39 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Шульцы ,выполнить опиловку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2527 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-12-21 13:50 | 2019-12-21 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№206 1Л-0,4кВ(потреб.) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | Электродуговое повреждение электропроводки потребителя |  | Провести с потребителем разъяснительную беседу о содержании электроустановок потребителя в исправном состоянии.
2528 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-12-20 22:30 | 2019-12-20 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-43 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №43 От ВЛ-10кВ№12 от ПС Шульцы провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
2529 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-12-20 18:44 | 2019-12-20 18:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 от ВЛ -10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП №117 От ВЛ-10кВ№5 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2530 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-12-20 16:35 | 2019-12-20 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-63 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-63 от ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2531 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-12-20 14:32 | 2019-12-20 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 от ВЛ-10кВ №17 ПС 220кВ Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2532 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-12-20 19:05 | 2019-12-20 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-78 от ВЛ-10кВ№27 ПС 220 Палласовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-78 от ВЛ-10кВ№27 ПС 220 Палласовка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2533 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-12-16 10:43 | 2019-12-16 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6 от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Савинка провести ревизию на предмет состояния провода.
2534 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2019-12-11 11:05 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Городская-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Городская-3. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №17 ПС Городская-3.
2535 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2019-12-17 05:06 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 34 ПС 110 кВ Городская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №34 ПС Городская 2. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №34 ПС Городская 2.
2536 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2019-12-17 09:20 | 2019-12-17 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-35 в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка провести осмотр основной магистрали на предмет состояния провода, выявленные замечания устранить. Организовать осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №10 ПС Старая Полтавка.
2537 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-12-04 11:45 | 2019-12-04 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 153 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Совхозная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывистый ветер 7-12 м/с. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. Порывистый ветер 7-12 м/с,. | Нет. | Провести беседу с потребителем о необходимости провести осмотр своей электроустановки.
2538 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-12-04 12:20 | 2019-12-04 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2Л-0.4кВ от ТП №172, обрыв провода на оп. №4 осн. маг. в сторону оп. №1 отпайки №2 в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | 2Л-0.4кВ от ТП №172, обрыв провода на оп. №4 осн. маг. в сторону оп. №1 отпайки №2 в результате излома провода из-за повторяющихся ветровых нагрузок. | Провод А-24. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 172 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости замену.
2539 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 673 | 2019-12-10 14:56 | 2019-12-10 16:52 | ТП | ТП-551 1Л-Коммуна-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | проходной изолятор в количестве 1шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна.
2540 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-12-18 17:40 | 2019-12-18 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 227 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2541 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-326 1Л-Покровка-10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1л-0.4 кВ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 5-6 . | Вытяжка провода. |  | Мастеру участка подать неплановую заявку на тех. обслуживание 1л-0,4 кВ от ТП-326. При проведении технического обслуживания провести регулировку стрелы провиса провода.
2542 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 676 | 2019-12-24 14:10 | - | ПС | ПС 110 кВ Старая Полтавка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в оперативных цепях защит Т-2 возникла из-за снижения сопротивления изоляции жилы кабеля БР-188 от ЯКЗ до шкафа привода ОД-Т2-110 в процессе длительной эксплуатации. | Неисправность в оперативных цепях защит Т-2 возникла из-за снижения сопротивления изоляции жилы кабеля БР-188 от ЯКЗ до шкафа привода ОД-Т2-110 в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей Т-2 на ПС «Старая Полтавка». В случае выявления контрольных кабелей с отклонениями от норм, при замерах сопротивления изоляции контрольных кабелей Т-2 на ПС «Старая Полтавка», произвести их замену.
2543 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 09:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 12 ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Заволжская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода.
2544 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 678 | 2019-12-20 17:29 | 2019-12-20 17:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ 31Л-Волжская-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №31 ПС Волжская провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-6кВ №31 ПС Волжская.
2545 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2019-12-20 08:23 | 2019-12-20 08:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ 7Л-Луговая-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Луговая на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Луговая. Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
2546 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 680 | 2019-12-24 09:25 | - | ПС | ПС 110 кВ Колобовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение произошло в результате ослабления контактного соединения на фазе "А" в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате ослабления контактного соединения на фазе "А" в процессе длительного срока эксплуатации. | Нет. | Оперативному персоналу произвести ночной осмотр всех ПС Ленинского РЭС на предмет нагрева контактных соединений. При обнаружении нагрева контактных соединений, выявленных при ночном осмотре ПС Ленинского РЭС, произвести незамедлительное устранение дефектов
2547 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 681 | 2019-12-25 13:37 | - | ПС | ПС 110 кВ Кислово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нарушение герметичности уплотнения масломерного стекла расширительного бака Т-1 произошло из-за старения материала резинового уплотнения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение герметичности уплотнения масломерного стекла расширительного бака Т-1 произошло из-за нарушения механического соединения фланцевого соединения в результате износа резинового уплотнения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение герметичности уплотнения масломерного стекла расширительного бака Т-1. | Провести внеплановые осмотры силовых трансформаторов 110 кВ, имеющих трубчатые указатели уровня масла на ПС Быковского РЭС. В случае обнаружения дефектов, при проведении внеплановых осмотров силовых трансформаторов 110 кВ, имеющих трубчатые указатели уровня масла на ПС Быковского РЭС, устранить нарушения.
2548 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 682 | 2019-12-24 16:53 | 2019-12-24 18:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ 14Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов.обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | изолятор опорный 1 шт | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №14 от ПС Рахинка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, выявленные замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №14 от ПС Рахинка .
2549 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 683 | 2019-12-25 09:14 | - | ПС | ПС 110 кВ Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Деформация тяги блок-контакта КСА-6 произошло из-за ухудшения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994 г.) | Деформация тяги блок-контакта КСА-6 произошло из-за ухудшения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994 г.) | Деформация тяги блок-контакта КСА-6 | Произвести анализ аварийности отделителей 110 кВ на подстанциях Среднеахтубинского РЭС в 2019г. Произвести ревизию приводов отделителей, короткозамыкателей на подстанциях Среднеахтубинского РЭС.
2550 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 684 | 2019-12-26 13:03 | - | ПС | ПС 110 кВ Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение произошло в результате ослабления контактного соединения из-за обрыва витков резьбы болтового соединения на фазе «С» в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение произошло в результате ослабления контактного соединения из-за обрыва витков резьбы болтового соединения на фазе «С» в процессе длительной эксплуатации. | ослабление контактного соединения на фазе "С" | Произвести ночной осмотр всех ПС 110 кВ Николаевского РЭС на предмет нагрева контактных соединений. При проведении ночного осмотра всех ПС 110 кВ Николаевского РЭС на предмет нагрева контактных соединений, в случае обнаружения нагрева контактных соединений, произвести незамедлительное устранение дефектов.
2551 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-12-21 18:00 | 2019-12-21 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 31 ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Совхозная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение А-1Л-0,4 произошло из-за кратковременного схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ провести регулировку стрелы провеса провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ по всей длине в светлое время суток.
2552 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2019-12-24 09:59 | 2019-12-24 11:32 | ТП | ТП 431 15Л-Красная Слобода-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла. | Недостаточный уровень масла. |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2553 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 688 | 2019-12-27 15:55 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ 6Л-Рахинка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Рахинка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Рахинка.
2554 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-12-27 17:38 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Демидово-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Демидово. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №13 ПС Демидово.
2555 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2019-12-25 11:40 | 2019-12-25 11:57 | ТП | ТП 299 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Кр. Слобода | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2556 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 691 | 2019-12-28 08:50 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Чайка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Чайка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Чайка.
2557 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 692 | 2019-12-25 12:45 | 2019-12-25 13:50 | ТП | ТП-577 от 13л-Ленинская-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2558 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 693 | 2019-12-26 11:25 | 2019-12-26 13:04 | ТП | ТП-426 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Пойменная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2559 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 694 | 2019-12-26 13:19 | 2019-12-26 14:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 Луч | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. |  | Устранить гололедообразование механическим способом Организовать устранение гололедообразования механическим способом
2560 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 695 | 2019-12-28 08:40 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 Тракторострой | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №15 ПС Тракторострой.
2561 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 696 | 2019-12-25 16:14 | 2019-12-25 17:31 | ВЛ | ПС Кислово КРУН-6 В-15Л-6 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. |  | Устранить гололедообразование механическим способом Организовать устранение гололедообразования механическим способом
2562 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2019-12-26 12:06 | 2019-12-26 13:42 | ТП | ТП-353 10Л-Танина-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2563 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 698 | 2019-12-26 10:40 | 2019-12-26 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Провести анализ результатов выявленных нарушений при осмотре и организовать устранение дефектов в объеме технического обслуживания.
2564 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2019-12-16 16:08 | 2019-12-16 17:53 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | провод А-50 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №5 от ПС Палласовка провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10 кВ №5 от ПС Палласовка.
2565 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 17:53 | ВЛ | ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. |  | Устранить гололедообразование механическим способом Организовать устранение гололедообразования механическим способом.
2566 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 702 | 2019-12-26 14:57 | 2019-12-26 16:11 | ВЛ | ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. | Отключение ВЛ вызвано необходимостью устранения гололедообразования механическим способом. |  | Устранить гололедообразование механическим способом. Организовать устранение гололедообразования механическим способом
2567 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-12-09 18:45 | 2019-12-09 18:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП-54 19Л-"Никкольская"-6- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | повреждение провода | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 54 ВЛ-6 кВ № 19 от ПС Никольская
2568 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-12-22 20:19 | 2019-12-22 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от ТП--25 7Л-"Никкольская"-6- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | Отключение произошло из-за короткого замыкания в результате схлеста проводов | повреждение провода | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 25 ВЛ-6 кВ № 7от ПС Никольская
2569 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-12-17 10:32 | 2019-12-17 12:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано отгоранием контакта | Отключение автоматического выключателя вызвано отгоранием контакта | Повреждение контакта | Произвести ревизию контактного соединения А-1Л-0,4 ТП № 394 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Луговая
2570 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 707 | 2019-12-26 10:05 | - | ПС | ПС 110 кВ Рахинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-2 ф. «А» произошло из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1986 г.) | Повреждение опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-2 ф. «А» произошло из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1986 г.) | шинный мост Т2 10 кВ, пробой изоляции на ф."А" изолятора типа ОНШ-10 (тип отсутствует в базе данных). | Произвести анализ аварийности опорных изоляторов 6-10 кВ на подстанциях 35-110 кВ Волжского РЭС в 2019г. Произвести осмотр шинных мостов 6-10 кВ подстанций 35-110 кВ Волжского РЭС.
2571 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2019-12-14 11:05 | 2019-12-14 14:26 | ТП | КТП-10кВ №228 от ВЛ-10кВ №2 ПС35/10 Прудентово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контактов и чрезмерного нагреванию нижних клемм. | Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контактов и чрезмерного нагреванию нижних клемм. | Автоматический выключатель. | При выполнении технического обслуживания ТП №228 произвести ревизию контактных соединений, выполнить протяжку. При выполнении технического обслуживания ТП №228 произвести ревизию контактных соединений, выполнить протяжку.
2572 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 703 | 2019-12-28 10:33 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ №14 ПС Ахтуба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба. Провести анализ аварийности ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба. Ответственное лицо: Главный инженер
2573 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2019-12-28 14:08 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 Колобовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Колобовка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Колобовка.
2574 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-12-29 09:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Вербенская. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №3 ПС Вербенская.
2575 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2019-12-29 11:13 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Новостройка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №5 ПС Новостройка.
2576 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 711 | 2019-12-29 10:09 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 ПС Молодёжная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ № 4 ПС Молодёжная. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ № 4 ПС Молодёжная.
2577 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 712 | 2019-12-29 13:04 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ 11Л-Кислово-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-6кВ №11 ПС Кислово. Провести анализ аварийности ВЛ-6кВ №11 ПС Кислово.
2578 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 713 | 2019-12-30 11:00 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Иловатка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №6 ПС Иловатка.
2579 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 714 | 2019-12-30 15:30 | - | ВЛ | 2Л-Валуевка10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №2 ПС Валуевка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №2 ПС Валуевка.
2580 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 715 | 2019-12-30 12:07 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 8 ПС 110кВ Шульцы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ 8Л-Шульцы-10 . Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ 8Л-Шульцы-10 .
2581 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 716 | 2019-12-30 15:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 35кВ Савинка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | провес провода | провес провода |  | Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Савинка. Провести анализ аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Савинка.
2582 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 717 | 2019-12-29 10:14 | 2019-12-29 11:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №29 ПС Городская-2 участок за В-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2 провести осмотр основной магистрали, замечания устранить. Провести анализ аварийности и повреждаемости ВЛ-10кВ №29 ПС Городская 2 .
2583 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-12-05 15:45 | 2019-12-05 16:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 442 7Л-Рассвет-10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Постороннее воздействие на опору ВЛ (удар автомобилем) | Схлест проводов в пролете опор №2/7 - 2/8 |  | Мастеру Среднеахтубинского РЭС Кныжеву А.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 442.
2584 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 719 | 2019-12-23 13:30 | 2019-12-23 14:24 | ТП | КТП-10кВ №74 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2585 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 720 | 2019-12-23 10:30 | 2019-12-23 11:57 | ТП | КТП-6кВ №56 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостаточный уровень масла | Недостаточный уровень масла |  | Отключить ТП и выполнить доливку масла. Организовать отключение ТП и выполнить доливку масла.
2586 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-05 22:16 | 2019-01-05 22:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №51-52, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2587 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 2 | 2019-01-05 22:15 | 2019-01-05 22:17 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, вследствие сильной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с), а также вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотрВЛ-6 кВ №18 ПС Лог , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог.
2588 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 10:30 | 2019-01-05 11:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская" произошло по причине КЗ по причине разрушения изолятора на ТР-10 кВ ТП-5267 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская" под воздействием проходящего циклона, сопровождавшегося сильными порывами ветра и ливневым снегом с дождем. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5267 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская" вызвано воздействии проходящего циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и ливневым дождем со снегом. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5267 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 кВ "Калмыковская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2589 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-05 09:35 | 2019-01-05 09:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №65-66, по причине прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегопадом.. | В результате сближения проводов в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, из-за длительной ветровой нагрузки, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести перетяжку повода в пролете опор 65-66 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ширяи, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2590 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-03 17:00 | 2019-01-03 17:05 | ВЛ | ПС Бузиновская ВЛ-10 №6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №123-124, вследствие сильной ветровой нагрузки (порывы до 13 м/с)а также вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №123-124 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №123-124 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. Произвести перетяжку провода в пролете опор №123-124 ВЛ №6 10 кВ ПС Бузиновская.
2591 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-03 15:55 | 2019-01-03 16:00 | ВЛ | ПС Бузиновская ВЛ-10 №1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №303-304, вследствие сильной ветровой нагрузки (порывы до 13 м/с), а также вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №303-304 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №303-304 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. Произвести перетяжку провода в пролете опор №303-304 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская.
2592 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-05 11:17 | 2019-01-05 12:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17-2 от ПС 110/10кВ «Иловля» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №407-408 ВЛ 10 кВ №17-2 10 кВ ПС Иловля, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №407-408 ВЛ 10 кВ №17-2 10 кВ ПС Иловля, произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №407-408 ВЛ-10кВ №17-2 от ПС 110/10кВ «Иловля». | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17-2 от ПС 110/10кВ «Иловля», выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2593 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-03 12:45 | 2019-01-03 14:40 | ВЛ | ПС Калмыковская ВЛ-10 №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5603 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2594 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 9 | 2019-01-04 22:42 | - | ВЛ | ПС Клетская ВЛ-35 кВ №42 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-35 кВ №42 от защит произошло в результате схлеста проводов двух фаз в пролете опор №305-306 по причине осыпания ГИО при повышении температуры окружающего воздуха. | Схлест проводов двух фаз в пролете опор №305-306 ВЛ-35 кВ №42 произошел по причине осыпания ГИО при повышении температуры окружающего воздуха. | Нет. | По результатам произведенного осмотра ВЛ-35 кВ №42, произвести анализ выявленных дефектов, по результатам анализа, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2595 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2019-01-05 09:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ №557 (ВЛ 110кВ Арчеда- Кудиновская) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110 кВ №557 от защит произошло в результате подхлеста провода фазы "В" и сближения его с грозотросом в пролете опор №111-112 из-за неравномерного осыпания ГИО при повышении температуры окружающего воздуха. | В результате осыпания ГИО с проводов ВЛ-110 кВ №557 при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, произошел подхлест провода фазы "В" в пролете опор №111-112, что привело к пробою воздушного изолирующего промежутка между грозотросом и данным проводом. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №557. Произвести анализ результатов осмотра ВЛ-110 кВ №557, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2596 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-03 15:18 | 2019-01-03 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
2597 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2019-01-21 03:52 | - | ВЛ | ВЛ-110 № 522 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №522 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №189 по продуктам жизнедеятельности птиц. | КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №189 ВЛ-110 кВ №522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №522. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №522, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2598 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-21 22:00 | 2019-01-21 22:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 5-3 от ПС Александровская (Солодчинский ХПП). | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 5-3 от ПС Александровская (Солодчинский ХПП).
2599 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-18 07:33 | 2019-01-18 08:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Клетская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10 кВ № 16 ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу из-за обрыва вязки провода на опоре №177 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Клетская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Срыв вязки на опоре №177 ВЛ 10 кВ №16 ПС Клетская по причине прохождении цикллона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Срыв вязки на опоре №177 ВЛ 10 кВ №16 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2600 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-12 11:00 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за срыва изолятора на опоре №213 ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская, в результате сильных ветровых нагрузок (порывы до 13 м/с), а также под действием обильных осадков (налипания мокрого снега на провода). | Срыв изолятора на опоре №213 ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская произошел вследствие вытяжки и потери механической прочности провода, из-за гололедо-изморозевых отложений и сильной ветровой нагрузки. | Срыв изолятора на опоре №213 ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2601 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-01-12 00:05 | 2019-01-12 00:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП-3155. | Из-за повреждения на потребительской ТП-3155 произошло отключение ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Иловля.
2602 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-23 17:15 | 2019-01-23 18:19 | ТП | ТП 5027 от ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП 5027 от ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская произведен для протяжки контактных соединений на автоматическом выключателе 0,4 кВ, из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно не обнаруженного дефекта наконечника провода в клеммнике автоматического выключателя. | Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя и длительного срока эксплуатации ТП 5027 от ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская (44 года). | Ослабление контактного соединения на клеммнике автоматического выключателя. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2603 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-23 10:49 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2604 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-24 21:36 | 2019-01-24 23:05 | ТП | ТП-3187 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП-3187 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки произведен для замены Н/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой (ветер,снег) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности НВ щита при плановом осмотре ВЛ. | Выход из строя Н/В предохранителя в ТП-3187 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки произошел по причине перекрытия изоляции Н/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности Н/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и снегом. | Вышедший из строя Н/В предохранитель в ТП-3187 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки. | Произвести уплотнение Н/В щита ТП-3187 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Боровки.
2605 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-01-24 14:54 | 2019-01-24 16:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на ТР-10 кВ ТП-5086 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская", вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок (порывы до 18 м/с) и перепадов температур. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5086 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" вызвано старением изоляции под действием ветровой нагрузки и перепадов температур. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-5086 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская".
2606 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2019-01-24 11:20 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-1853 ВЛ 10кВ №2-2 ПС 35/10 кВ Троицкая, вследствие сильной ветровой нагрузки. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-1853 ВЛ 10кВ №2-2 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
2607 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-01-24 13:20 | - | ВЛ | ПС Ярки ВЛ-10 №3 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки произошел по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок (порывы до 18 м/с) и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №40 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярки.
2608 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 24 | 2019-01-24 11:49 | 2019-01-24 13:25 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине падения провода на траверсу из-за обрыва вязки провода на опорах №260, 274, 316 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Обрыв вязок провода на опорах №260, 274, 316 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Обрыв вязок провода на опорах №260, 274, 316 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
2609 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-24 09:47 | 2019-01-24 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошло в результате падения провода на траверсу из-за обрыва вязок провода на опорах №45, 52, 67 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" в следствии перетирания вязок провода на шейке изоляторов в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Обрыв вязок провода на опорах №45, 52, 67 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (порывы до 15 м/с). | Обрыв вязок провода на опорах №45, 52, 67 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская".
2610 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-24 08:50 | 2019-01-24 09:10 | ВЛ | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10 №6-3 ПС Бузиновская. | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10 №6-3 ПС Бузиновская.
2611 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 27 | 2019-01-24 08:07 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближение шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №6 к траверсе под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения шлейфа фазы "С" к траверсе на анкерной опоре №6 ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555). По результатам проведенного осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. По результатам проведенного осмотраВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555), при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2612 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-05 10:30 | 2019-01-05 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3629 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3629 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3629 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3629 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3629 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарская.
2613 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-12 10:20 | 2019-01-12 10:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская.
2614 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-12 19:05 | 2019-01-12 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5652 ВЛ-10 кВ №6-1 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5652 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5652 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5652 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5652 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская.
2615 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-21 15:37 | 2019-01-21 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4363 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская 110/10 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Обрыв нулевого провода ввода в домовладение произошел в результате излома опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4363 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская, из-за загнивания древесины тела опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4363 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4363 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошел в результате излома опоры №26, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет). | Излом тела опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4363 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4363 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания.
2616 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-23 15:23 | 2019-01-23 16:09 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 от ТП 4035линия 10 кВ №24-6 ПС Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №2 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4035 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2617 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-24 11:22 | 2019-01-24 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП -1436 ВЛ 10кВ №2П С 35/10 кВ Троицкая (Потр) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1436 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1436 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1436 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1436 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая.
2618 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-24 12:20 | 2019-01-24 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1394 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2619 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-24 14:03 | 2019-01-24 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1504 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1504 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1504 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1504 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская.
2620 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-24 17:10 | 2019-01-24 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5414 по ВЛ 10 кВ №1-9ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5414 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2621 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-25 10:30 | 2019-01-25 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6074 ВЛ- 6кВ №19 ПС " Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2622 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-25 20:40 | 2019-01-25 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-5209 по ВЛ-10 кВ № 1-7 ПС 110/10 кВ "Перелазовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2623 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-25 17:00 | 2019-01-25 19:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф №2 ТП 6073 ВЛ- 6кВ №19 ПС " Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2624 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-27 12:15 | 2019-01-27 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6223 от ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская.
2625 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-01-28 14:40 | 2019-01-28 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4509 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4509 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4509 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4509 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошел из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4509 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4509 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская.
2626 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2019-01-29 14:53 | 2019-01-29 15:39 | ПС ПС | ПС 110/35/10кВ «Серафимович» ПС 110 кВ Серафимович | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв оголовка и выход из строя полимерного изолятора фазы "В" ОР-110 кВ ЛЭП№541 ПС Серафимович произошел в результате перекрытия внутренней изоляции полого стеклопластикового стержня, вследствие конденсации влаги, по причине заводского дефекта при изготовлении. | Перекрытие внутренней изоляции колонки изолятора фазы "В" ОР-110 кВ ПС Серафимович произошло из-за конденсации влаги внутри полого стеклопластивого стержня данного изолятора, по причине заводского дефекта при изготовлении. | Дуговое повреждение колонки изолятора фазы "В" ОР-110 кВ ВЛ №541 ПС Серафимович. | Написать рекламацию на завод изготовитель изолятора, поврежденного по причине заводского дефекта, установленного на ОР-110 кВ ВЛ №541 ПС Серафимович. Включить в ремонтную программу 2020 г. замену полимерных изоляторов типа ИОСПК-10-110 на ПС Серафимович.
2627 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-01-30 14:49 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Себряковска произошло по причине КЗ в результате схлеста шлейфов 10 кВ между ТР-10 кВ ТП-1160 и ТП-1160 ВЛ-10 кВ №23 ПС Себряковская, по причине сильного порыва ветра. | В результате сближения шлейфов 10 кВ между ТР-10 кВ ТП-1160 и ТП-1160 ВЛ-10 кВ №23 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест шлейфов 10 кВ.
2628 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-01-05 06:13 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ 10кВ №20П 110/35/10 кВ Себряковская. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская.
2629 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-01-28 10:40 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ 10кВ №20П 110/35/10 кВ Себряковская. | Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ 10кВ №20П 110/35/10 кВ Себряковская.
2630 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-02-05 11:29 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". | Повреждение на ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод".
2631 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-02-06 09:33 | 2019-02-06 14:42 | ТП | КТП 10кВ №2091 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Покручинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-2091 произведен для замены силового трансформатора ТМ-160 кВА ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Покручинская, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток , из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (49 лет). | КЗ трансформатора ТП-2091 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Покручинская произошло по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток трансформатора, а также оплавления контактных выводов из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | Выход из строя трансформатора ТП-2091 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Покручинская, по причине пробоя изоляции и межфазного замыкания обмоток силового трансформатора. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2632 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-02-04 14:00 | 2019-02-04 15:44 | ВЛ | ПС Клетская ВЛ-10 №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ Клетская ВЛ-10 №7 произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-5041 ВЛ Клетская ВЛ-10 №7, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации(32 года). | Обрыв вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-5041 ВЛ Клетская ВЛ-10 №7 произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №4 отпайка к ТП-5041 ВЛ Клетская ВЛ-10 №7. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ Клетская ВЛ-10 №7.
2633 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-02-10 12:29 | 2019-02-10 14:45 | ТП | ТП 5606 ВЛ 10 кВ №6-1 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП-5606 ВЛ 10 кВ №6-1 ПС Бузиновская произведен для протяжки контактных соединений на автоматическом выключателе 0,4 кВ фидер №1, из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно не обнаруженного дефекта наконечника провода в клеммнике автоматического выключателя. | Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ фидер №1 произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя и длительного срока эксплуатации ТП 5027 от ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская (49 лет). | Ослабление контактного соединения на клеммнике автоматического выключателя 0,4 кВ. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2634 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-02-11 14:23 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №128-129, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №128-129 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 кВ Клетская-Почта.
2635 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-02-14 11:35 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ Поповская№7 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Поповская№7 произошло по причине КЗ в результате проникновения животного (куницы) на силовой трансформатор ТП-2551. | В результате проникновения животного (куницы) на силовой трансформатор ТП-2551, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Поповская№7.
2636 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-02-17 23:30 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36, по причине сильной ветровой нагрузки (порывы 10-11 м/с). | В результате сближения проводов в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отрадненская.
2637 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-02-13 09:47 | - | ВЛ | ВЛ-110 № 503 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110кВ №503 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "С" на опоре №155 к траверсе, из-за отклонения гирлянды изоляторов от вертикальной оси под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | Пробой воздушного изолирующего промежутка в результате приближения провода фазы "С" к траверсе на опоре №155 ВЛ-110кВ №503 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №503 произвести анализ выявленных дефектов, при необходимости составить план мероприятий по устанению дефектов.
2638 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-02-14 11:35 | 2019-02-14 13:30 | ТП | КТП 10кВ №2551 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Поповская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-2551 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Поповская произведен для замены ВВ предохранителей ПК-10, по причине перегорания предохранителей, в следствии проникновения животного (куницы) к токоведущим частям ТП находящихся под напряжением. | Перегорание ВВ предохранителей ПК-10 в ТП-2551 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Поповская произошло по причине КЗ через тело животного(куницы), в результате его проникновения к токоведущим частям оборудования ТП находящегося под напряжением. | Перегорания ВВ предохранителей ПК-10.
2639 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2019-02-07 15:50 | 2019-02-07 17:50 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" произведен для выправки опоры №120 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" из-за отклонения опор от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | Наклон опор №120 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная", из-за ослабления проволочных бандажей ж/б приставки. | Ослабления проволочных бандажей опоры №120 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная".
2640 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-02-20 13:23 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская, находящейся на балансе потребителя "Себряковский элеватор". | Повреждение на ВЛ 10кВ №20П С 110/35/10 кВ Себряковская, находящейся на балансе потребителя "Себряковский элеватор".
2641 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-02-18 17:53 | 2019-02-18 17:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1721 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1721 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская.
2642 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-02-18 16:43 | 2019-02-18 17:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1438 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №3-4 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1438 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая.
2643 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-02-18 12:53 | 2019-02-18 13:58 | ВЛ | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №7-2, ТП№5676, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2644 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-02-14 18:20 | 2019-02-14 18:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6072 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2645 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2019-02-22 17:49 | - | ВЛ | ВЛ- 10 кВ № 6 ПС " Образцовская" | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ- 10 кВ № 6 ПС " Образцовская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине ветровых нагрузок (порывы до 11 м/с). | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ- 10 кВ № 6 ПС " Образцовская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №17-18 | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ- 10 кВ № 6 ПС " Образцовская".
2646 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-02-24 18:54 | 2019-02-24 19:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6927 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская
2647 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-02-11 11:26 | 2019-02-11 13:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-2136 фид. №1 по ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Кумылженская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №1-5 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2136 ВЛ-10 кВ №16 ПС Кумылженская.
2648 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-02-21 10:41 | 2019-02-21 12:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская" произведен для протяжки контактных соединений на ЛР-10 кВ №8-1 фазы "С" ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская" в результате их ослабления из-за механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Ослабление контактных соединений на ЛР-10 кВ №8-1 фазы "С" ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская" произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | Ослабление контактных соединений на ЛР-10 кВ №8-1 фазы "С" ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 от ПС 110/35/10 кВ "Клетская". Особое внимание обращать на состояние ЛР-10 кВ и ТР-10 кВ ВЛ.
2649 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-02-11 15:47 | 2019-02-11 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4140 от ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2650 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-02-14 13:37 | 2019-02-14 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4062 от ВЛ 10кВ №24-2 ПС 35/10 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2651 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-02-14 14:20 | 2019-02-14 16:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 от ТП 4173 линия 10 кВ №1 от ПС Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4173 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2652 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-02-26 16:40 | 2019-02-26 17:28 | ВЛ | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №6-2, ТП№5653, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская.
2653 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-02-27 04:50 | 2019-02-27 06:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1230 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская.
2654 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-02-27 14:50 | 2019-02-27 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2655 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-02-27 21:40 | 2019-02-27 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП- 6904 от ВЛ-10 кВ №1 ПС " Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6904 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская.
2656 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-03-03 17:07 | 2019-03-03 19:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №120 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №120 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №120 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля.
2657 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-03-06 13:47 | 2019-03-06 15:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ Чиганаки №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Чиганаки №6 произведен для замены линейного разъединителя участка №1-3, по причине значительного повреждения опорных изоляторов фаз "А" и "В", в виде трещин и сколов фарфора, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | Выход из строя ЛP-10 кВ №1-3 ВЛ 10кВ Чиганаки №6 произошел по причине трещин и сколов, развившихся в процессе эксплуатации. | Повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-10 кВ №1-3 ВЛ 10кВ Чиганаки №6. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Чиганаки №6. При проведении осмотров обращать особое внимание на состояние ЛР-10 кВ.
2658 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-03-12 12:00 | 2019-03-12 13:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №27 от ПС Серафимович 110/35/10 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №24 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за высыхания материала колпачка крепления изолятора, в результате изменения температуры окружающего воздуха и продолжительной эксплуатации, что привело к срыву изолятора с колпачка и однофазному замыканию на "землю". | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ №27 от ПС Серафимович 110/35/10 кВ фазы "А" произошло в следствии срыва изолятора со штыря, из-за высыхания материала колпачка. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №27 от ПС Серафимович 110/35/10 кВ. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №27 от ПС Серафимович 110/35/10 кВ.
2659 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-03-11 19:32 | 2019-03-11 20:10 | ТП | ПС Калмыковская, ВЛ-10 №3-6, ТП№5609 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ТП-5609 от ВЛ-10 кВ №3 ПС калмыковская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-5609 по ВЛ-10кв №3 ПС Калмыковская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Разрушение В/В предохранителя в ТП-5609 по ВЛ-10кв №3 ПС Калмыковская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2660 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-03-11 14:10 | 2019-03-11 16:20 | ТП | ТП-4118 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская 35/10 кВ | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-4118 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская 35/10 кВ произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 фаза "В" вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-4118 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская 35/10 кВ произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-4118 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Чеботаревская 35/10 кВ. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2661 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-03-04 19:40 | 2019-03-04 20:42 | ВЛ | фид-0,4 №2, ТП-5233, ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5233 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
2662 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-03-06 07:20 | 2019-03-06 09:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП- 6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС " Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6876 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская.
2663 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-03-10 10:28 | 2019-03-10 11:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1394 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд.
2664 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-03-11 10:03 | 2019-03-11 10:55 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №1-6, ТП №5207, фид 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5207 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5207 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5207 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5207 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2665 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-03-11 13:10 | 2019-03-11 15:05 | ВЛ | ПС Калмыковская, ВЛ-10 №7-1, ТП№5296 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская .
2666 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-03-15 09:05 | 2019-03-15 11:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №6 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (44 года). | Дефект изолятора на опоре №6 фаза "В" ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опре №6 фаза "В" ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ.
2667 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-03-15 10:10 | 2019-03-15 10:58 | ТП | ТП-4010 от ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович 110/35/10 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Вывод в ремонт ТП-4010 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович 110/35/10 кВ произведен для замены губок на рубильнике 0,4 кВ, из-за их обгорания, в результате своевременно не обнаруженного дефекта рубильника. | Обгорание губок рубильника 0,4 кВ в ТП-4010 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович 110/35/10 кВ произошло в результате неплотного прилегания губок к плоскости ножей. | Обгорание губок рубильника 0,4 кВ ТП-4010 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович 110/35/10 кВ. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2668 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-03-11 11:10 | 2019-03-11 14:25 | ТП | ТП-4632 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Вывод в ремонт ТП-4632 от ВЛ-10 КВ №7-2 ПС Зимняцкая 35/10 кВ произведен для замены автоматического выключателя 0,4 кВ, из-за ослабление силовых контактов, в результате которых произошло оплавление корпуса автоматического выключателя. | Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ произошел в результате ослабления силовых контактов с последующим их перегревом и оплавлением корпуса автоматического выключателя. | Ослабления силовых контактов автоматического выключателя. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
2669 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-03-17 14:30 | 2019-03-17 16:25 | ВЛ | фид-0,4 №2, ТП-5638, ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская.
2670 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-03-20 15:02 | 2019-03-20 16:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5651 ВЛ 10 кВ № 6-1 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №5 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5651 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2671 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-03-04 17:00 | 2019-03-04 17:45 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №1-9, ТП№5206, ФИД 0,4 №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ на оборудование у потребителя. | Произошло КЗ на оборудование потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская. | Нет.
2672 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-03-06 13:15 | 2019-03-06 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4034 от ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за повреждения провода на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович осколками шифера, сорванного порывом ветра с крыши листа шифера с хозяйственной постройки. | Многочисленные повреждения провода на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошли из-за попадания осколков шифера, сорванных порывами ветра с крыши хозяйственной постройки. | Повреждение провода на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4034 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2673 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-03-11 11:40 | 2019-03-11 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4484 от ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 кВ Клетская Почта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Клетская Почта, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Клетская Почта произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2674 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-03-23 10:15 | 2019-03-23 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6801 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6801 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2675 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-03-23 17:29 | 2019-03-23 19:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-2808 фид. №1 по ВЛ 10кВ №6 ПС Слащевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушенние изолятора на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2808 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская.
2676 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-03-23 14:35 | 2019-03-23 16:21 | ВЛ | ВЛ 10кВ Андреановская №35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Андреановская №35 произошло по причине КЗ, в результате повреждения на потребительской ТП-2913 "НПС". | Повреждение на потребительской ТП-2913 "НПС". | Повреждение на потребительской ТП-2913 "НПС".
2677 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-03-21 18:02 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Карьер" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на оборудовании потребителей ВКУ ГБУ "Волгоградавтодор" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Карьер (потр.). | Повреждение на оборудовании потребителей ВКУ ГБУ "Волгоградавтодор" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Карьер (потр.).
2678 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-03-21 13:25 | 2019-03-21 15:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ Кумылженская №18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №18 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №16 ВЛ 10кВ Кумылженская №18, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №16 кВЛ 10кВ Кумылженская №18-2 произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | Разрушение изолятора на опоре №16 кВЛ 10кВ Кумылженская №18-2. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №18.
2679 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-03-25 15:25 | 2019-03-25 15:43 | ВЛ | ПС Клетская, ВЛ-10 №18-2, ТП№5052, ФИД 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №34-34/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №34-34/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-34/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
2680 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-03-25 18:15 | 2019-03-25 18:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1608 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1608 ВЛ-10 кВ №5 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1608 ВЛ-10 кВ №5 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1608 ВЛ-10 кВ №5 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1608 ВЛ-10 кВ №5 ПС Отрадненская.
2681 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 101 | 2019-03-19 13:48 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Зензеватка - Кудиновская (№ 558) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и приближении температуры окружающего воздуха к температуре точки росы (по данным сайта РП 5 наблюдался туман, сильная мгла), произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №93 фазы "В" ВЛ-110 кВ Зензеватка - Кудиновская (№558) и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93 ВЛ-110 кВ Зензеватка - Кудиновская (№558)произошло по причине увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы в результате образования конденсата при приближении температуры воздуха к температуре точки росы. | Нет. | Произвести внеочередной инженерый осмотр ВЛ 110кВ Зензеватка - Кудиновская (№ 558). По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Зензеватка - Кудиновская (№ 558), при необходимости, составить план мероприятий по устанению выявленных дефектов.
2682 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 102 | 2019-03-20 00:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | При высокой относительной влажности воздуха и приближении температуры окружающей среды к точке росы, произошло образование тумана и как следствие увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы в процессе эксплуатации, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №323 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №555) и отключению ВЛ-110 кВ №555, и одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (ВЛ-110 кВ №554) от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №323 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №555) произошло по причине увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы в результате образования конденсата при приближении температуры воздуха к температуре точки росы. | Нет. | Произвести внеочередной верховой осмотр на опорах №291, 106, 323 ВЛ-110кВ Арчеда Михайловская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №555). Произвести замену изоляторов на опорах №291, 106, 323 ВЛ-110кВ Арчеда Михайловская №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №555).
2683 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-03-25 17:33 | 2019-03-25 17:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром ( до 12 м/с). | В результате сближения проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №75-76. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля.
2684 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-03-26 17:34 | 2019-03-26 19:15 | ВЛ | ПС Перелазовская ВЛ-10 №4-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ПС Перелазовская ВЛ-10 №4 произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5255 из-за излома шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Излом шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5255 от ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | Излом шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5255 от ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Перелазовская ВЛ-10 №4.
2685 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 106 | 2019-03-26 10:55 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №20 ПС Заречная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на потребительской ВЛ-6кВ №20 ПС Заречная (потр.) ООО "Водоотведение". | Повреждение на потребительской ВЛ-6кВ №20 ПС Заречная (потр.) ООО "Водоотведение".
2686 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-03-27 11:40 | 2019-03-27 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5605 ВЛ-10 кВ №6-1 ПС Бузиновкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №11 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновкая.
2687 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-03-26 14:45 | 2019-03-26 16:30 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №4-5, ТП№5416, фид 0,4 №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, из-за загнивания древесины тела опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №2 в процессе длительного срока эксплуатации (43 года). | Излом тела опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская.
2688 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-03-28 13:35 | 2019-03-28 15:16 | ВЛ | ВЛ 10кВ Глазуновская №5 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 10кВ Глазуновская №5 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Глазуновская №5 при воздействии проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 12 м/с) и дождем. | Разрушение изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Глазуновская №5 по причине воздействия прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 12 м/с) и дождем. | Разрушение изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Глазуновская №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Глазуновская №5.
2689 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-03-29 15:09 | 2019-03-29 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4102 от ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4102 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате подхлеста провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4102 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, вследствие одновременного взлета птиц сидящих на проводе ВЛ. | При одновременном взлете птиц произошёл подхлест провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4102 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4102 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская.
2690 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-03-30 11:18 | 2019-03-30 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№4 ТП 1587 по ВЛ-10кВ №8 ПС Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-1587 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская.
2691 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-03-30 19:13 | 2019-03-30 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6076 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2692 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-03-31 17:55 | 2019-03-31 19:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ВЛ 10кВ №7-1 ТП-5238 ПС 110/10 кВ "Калмыковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская.
2693 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-04-05 11:58 | 2019-04-05 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4317 от ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4317 ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2694 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-04-08 23:30 | 2019-04-08 23:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1375 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2695 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-04-09 11:20 | 2019-04-09 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5428 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2696 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-04-09 17:00 | 2019-04-09 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 6108 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6108 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6108 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6108 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6108 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская
2697 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-04-09 20:24 | 2019-04-09 20:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1041 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская.
2698 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-04-10 09:54 | 2019-04-10 11:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ Глазуновская №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Глазуновская №7 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло из-за разрушения изолятора на опоре №42 фаза"А" с последующим падением на траверсу, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора произошло в результате внутреннего дефекта, изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №42 фаза "А" ВЛ 10кВ ПС Глазуновская №7. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Глазуновская №7.
2699 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-04-16 13:35 | 2019-04-16 15:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская до ЛР-10 №13-4 произведен для замены линейного разъединителя 10 кВ по причине пробоя изоляции на ЛР-10кВ №13-3 на опоре №9 фаз "А" и "В", вследствие проходящего грозового фронта, сопровождавшегося ветром (порывы до 10 м/с) и сильным дождем. | Пробой изоляции на ЛР-10кВ №13-3 на опоре №9 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская с последующим разрушением опорных изоляторов фаз "А" и "В". | Пробой изоляции на ЛР-10кВ №13-3 на опоре №9 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести выборочный осмотр ЛР-10 кВ на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская на предмет целостности изоляции и контактных ножей.
2700 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-04-16 12:36 | 2019-04-16 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 ПС Сиротинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 9 ПС Сиротинская вызвано повреждением на потребительской ТП "ИП Денисов С.С". | Повреждение на потребительской ТП "ИП Денисов С.С". | Повреждение на потребительской ТП "ИП Денисов С.С".
2701 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-04-14 12:30 | 2019-04-14 14:15 | ТП | ТП 5678 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | К.З. на "землю" на ВЛ 10 № 7 ПС Бузиновская произошло по причине пробоя проходного изолятора фаза "В" на ТП 5678 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Бузиновская, с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительного срока эксплуатации (49 лет). | Разрушение проходного изолятора фаза "В" на ТП 5678 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Бузиновская произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора фаза "В" на ТП 5678 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Бузиновская. | Произвести выборочный осмотр ТП на ВЛ 10 кВ №7 ПС Бузиновская на предмет целостности изоляции.
2702 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 105 | 2019-04-11 05:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №158 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №158 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2703 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 107 | 2019-04-11 20:08 | - | ВЛ | ВЛ-110 № 551 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №72 ВЛ-110 кВ №551 по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №551, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2704 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-04-11 17:58 | 2019-04-11 18:41 | ПС | ПС 110/10кВ ГКС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение МВ-10 Т-1 на II С.Ш.-10 кВ и отключение МВ-10 кВ ВЛ №9 от защит на ПС ГКС произошло по причине повреждения кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 (ВЛ потребительская ООО "МПТ"), с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ ВЛ №9. | Пробой изоляции и повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 (ВЛ потребительская ООО "МПТ") от ПС ГКС с последующим разрушением опорного изолятора фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ №9. | Дуговое повреждение опрного изолятора фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ №9 ПС ГКС
2705 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-04-13 17:50 | 2019-04-13 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП- 6353 ВЛ 10 кВ № 10 ПС "ГКС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6353 ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2706 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-04-15 14:35 | 2019-04-15 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-4427 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Кл.Почта 110/10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кл. Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кл. Почта, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кл. Почта произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4427 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кл. Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2707 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-04-11 17:58 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС"ГКС" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение на ВЛ-10кВ №9 ПС "ГКС", находящейся на балансе потребителя ООО "МПТ" произошло по причине повреждения кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ №9 ПС "ГКС". | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ-10кВ №9 ПС "ГКС", находящейся на балансе потребителя ООО "МПТ". | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ-10кВ №9 ПС "ГКС".
2708 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-04-17 16:05 | 2019-04-17 18:03 | ВЛ | ВЛ 10кВ Кумылженская №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10кВ Кумылженская №4 произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №110 фаза "А" ВЛ 10кВ Кумылженская №4 из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | Разрушение изолятора на опоре №110 ВЛ 10кВ Кумылженская №4 произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | Разрушение изолятора на опоре №110 ВЛ 10кВ Кумылженская №4. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №4.
2709 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-04-17 11:54 | 2019-04-17 13:06 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №199 фаза "В" ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (39 лет). | Разрушение изолятора на опоре №199 фаза "В" ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (39 лет). | Разрушение изолятора на опоре №199 фаза "В" ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС Клетская.
2710 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-04-19 17:25 | 2019-04-19 19:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ Кумылженская №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10кВ Кумылженская №3 произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №84 фаза "С" ВЛ 10кВ Кумылженская №3, из-за старения и износа колпачка, с последующим срывом изолятора с траверсы на опоре №84 Фаза "С". | Разрушение изолятора на опоре №84 фаза "С" ВЛ 10кВ Кумылженская №3 произошло из-за износа и старения колпачка. | Разрушение изолятора на опоре №84 фаза "С" ВЛ 10кВ Кумылженская №3. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №3.
2711 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-04-15 15:54 | 2019-04-15 16:19 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4503 линия 10 кВ №6 ПС Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4503 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2712 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-04-16 12:50 | 2019-04-16 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4161 от ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4161 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №9/1 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №9/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4161 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (48 лет). | Выпадение крюка на опоре №9/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4161 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4161 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2713 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-04-12 11:38 | 2019-04-12 14:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4159 от ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4159 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №5/2 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №5/2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4159 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (30 лет). | Выпадение крюка на опоре №5/2 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4159 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4159 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2714 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-04-16 14:38 | 2019-04-16 14:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1202 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2715 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-04-17 14:38 | 2019-04-17 14:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1553 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская.
2716 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-04-17 17:30 | 2019-04-17 18:20 | ВЛ | ПС Клетская, ВЛ-10 №16-4, ТП№5025, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2717 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-04-17 17:55 | 2019-04-17 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1203 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2718 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-04-18 17:40 | 2019-04-18 18:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5296 ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская.
2719 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-04-18 18:12 | 2019-04-18 18:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП-1179 от ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорска произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорска, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорска произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорска.
2720 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 136 | 2019-04-14 05:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №63 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №63 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2721 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 137 | 2019-04-14 20:43 | 2019-04-14 21:00 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижении температуры, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №112 фазы "А" ВЛ-110 кВ №550 и отключению ВЛ защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №112 фазы "А" ВЛ-110 кВ №550, из-за увлажнения загрязненной изоляции при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2722 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 139 | 2019-04-15 04:49 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ №541(Серафимович - Клетская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №45 фазы "В" ВЛ-110 кВ №541 и отключению ВЛ 110кВ №541-502-501 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №45 фазы "В" ВЛ-110 кВ №541, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110кВ №541(Серафимович - Клетская), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2723 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 140 | 2019-04-19 05:42 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ №519 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ-110 кВ №518-519 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №158 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2724 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-04-21 09:31 | 2019-04-21 10:25 | ВЛ | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №7-1, ТП№5605, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
2725 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-04-22 21:02 | 2019-04-22 21:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1506 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1506 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1506 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1506 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1506 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская.
2726 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-04-22 17:14 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Сидорская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ ПС Сидорская.
2727 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-04-22 15:24 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская.
2728 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-04-23 08:17 | - | ВЛ | ПС Клетская ВЛ-10 №6 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов отпайка к ТП-5580 в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов отпайка к ТП-5580 в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская. | Произвести перетяжку провода отпайка к ТП-5580 в пролете опор №7-8 на ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская.
2729 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-04-23 17:00 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская.
2730 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-04-17 12:42 | 2019-04-17 14:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5674 ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №8-9, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
2731 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 148 | 2019-04-23 15:06 | 2019-04-23 15:20 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Горение стерни (по вине не установленных лиц) вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №555 с наветренной стороны от ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изолирующего промежутка продуктами горения между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№476-477. | Перекрытие воздушного изолирующего промежутка продуктами горения степного пожара между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№476-477 ВЛ-110 кВ №555. | Без повреждения ВЛ.
2732 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-04-24 13:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №53-54, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд.
2733 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-04-23 13:16 | 2019-04-23 15:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4114 от ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4114 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4114 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4114 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (48 лет). | Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4114 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4114 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская.
2734 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-04-25 15:25 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская.
2735 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-04-25 10:43 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Задонская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Труд.
2736 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-04-24 12:08 | 2019-04-24 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3021 ВЛ-6 кВ № 22 ПС Лог | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3021 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог произошел в результате излома опоры №1 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3021 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (28 лет). | Излом опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3021 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3021 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог.
2737 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-04-24 22:30 | 2019-04-24 22:40 | ВЛ | ПС Клетская, ВЛ-10 №11-9, ТП№5010, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции вводного кабеля к щиту учета от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение вводного кабеля к щиту учета от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине перекрытия изоляции кабеля, в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение вводного кабеля к щиту учета от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5010 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2738 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-04-28 10:26 | 2019-04-28 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3-2 ПС Перелазовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Вывод в ремонт ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произведен для протяжки плашечного зажима, из-за нагрева фазной перемычки на опоре №272 фаза "В", в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения. | Перегорание фазной перемычки на опоре №272 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (50 лет). | Перегорание фазной перемычки на опоре №272 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Перелазовская.
2739 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-04-26 11:46 | 2019-04-26 13:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП-2462 фид. №2 по ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Чиганаки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2462 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2462 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки, из-за излома опоры №14. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2462 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки произошел в результате излома опоры №14, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). | Излом тела опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2462 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2462 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки.
2740 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-04-27 14:40 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №374-375, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №374-375 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №374-375 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №374-375 на ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская.
2741 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-04-26 13:16 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Бердия | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №133-134, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №133-134 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №133-134 ВЛ-10 кВ №1 ПС Бердия. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №133-134 на ВЛ-10 кВ №1 ПС Бердия.
2742 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 15:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4036 от ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет). | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович.
2743 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-04-26 17:10 | 2019-04-26 17:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1822 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская.
2744 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-04-27 08:30 | 2019-04-27 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №36-37 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
2745 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-04-27 13:00 | 2019-04-27 13:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1602 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская.
2746 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-04-28 18:05 | 2019-04-28 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП-1043 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорскаяпроизошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская.
2747 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-04-28 18:45 | 2019-04-28 19:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1490 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская.
2748 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-04-28 21:20 | 2019-04-28 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1603 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская.
2749 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-04-28 22:50 | 2019-04-28 22:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1375 ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2750 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-04-29 18:25 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ Слащёвская №8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Слащёвская №8 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-2790. | Повреждение на потребительской ТП-2790 ВЛ 10кВ Слащёвская №8. | Повреждение на потребительской ТП-2790 ВЛ 10кВ Слащёвская №8.
2751 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 168 | 2019-04-24 07:01 | 2019-04-24 07:58 | ВЛ | ВЛ-110 №559 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "А" ВЛ-110 кВ №559 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "А" ВЛ-110 кВ №559, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №559. Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №559, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2752 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 170 | 2019-04-25 15:27 | 2019-04-25 17:20 | ПС | ПС 110 кВ Серафимович | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Срыв оголовка и выход из строя полимерного изолятора фазы "А" ОР-110 кВ ЛЭП№521 ПС Серафимович произошел в результате перекрытия внутренней изоляции полого стеклопластикового стержня, вследствие конденсации влаги, по причине заводского дефекта при изготовлении. | Дуговое перекрытие внутренней изоляции колонки изолятора фазы "А" ОР-110 кВ ВЛ №521 ПС Серафимович произошло из-за конденсации влаги внутри полого стеклопластивого стержня данного изолятора, по причине заводского дефекта при изготовлении. | Дуговое повреждение колонки изолятора фазы "А" ОР-110 кВ ВЛ №521 ПС Серафимович. | Включить в ремонтную программу 2020 г. замену полимерных изоляторов типа ИОСПК-10-110 на ПС Серафимович.
2753 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-04-30 11:06 | 2019-04-30 12:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен для замены изолятора и вязки провода по причине обрыва вязки на опоре №45 и последовавшего за этим срыва изолятора на опоре №46 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №45 и срыв изолятора на опоре №46 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №45 и срыв изолятора на опоре №46 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская.
2754 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-04-30 11:17 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ Покручинская №15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ Покручинская №15 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП-2603. | Повреждение на потребительской ТП-2603. | Повреждение на потребительской ТП-2603.
2755 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-04-30 10:25 | 2019-04-30 13:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4024 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4024 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович.
2756 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 138 | 2019-05-03 04:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507) - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №33 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №33 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507), при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2757 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-04-30 15:46 | 2019-04-30 17:44 | ВЛ | фид-0,4 №2, ТП-5603, ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №1-3, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская, в следствие чего произошло касание данного проводника с проводом нижней фазы, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты | Произошел излом и расплетение проводника верхнего повива верхней фазы в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5603 ВЛ-10 №3 ПС Калмыковская.
2758 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-05-02 15:10 | 2019-05-02 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5422 ВЛ-10 кВ №3-2 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5422 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
2759 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-05-02 16:00 | 2019-05-02 17:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5268 ВЛ-10 кВ №7-5 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5268 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
2760 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-05-03 15:30 | 2019-05-03 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6304 от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Н.Паника": | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6304 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6304 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6304 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6304 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2761 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-05-04 15:15 | 2019-05-04 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6807 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6807 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская
2762 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-05-09 13:23 | 2019-05-09 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6925 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская.
2763 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-05-09 13:53 | 2019-05-09 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 6138 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №5 ТП-6138 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №5 ТП-6138 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №5 ТП-6138 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №5 ТП-6138 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2764 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-05-13 22:52 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №22П С 110/35/10 кВ Себряковская (Потр) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №22 С 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине наброса целофанного пакета на опоре №5 ВЛ 10кВ №22 С 110/35/10 кВ Себряковская. | В результате наброса целофанного пакета на ВЛ 10кВ №22 С 110/35/10 кВ Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №22 С 110/35/10 кВ Себряковская .
2765 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-05-12 16:27 | 2019-05-12 18:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода на опоре №179 и разрушения изолятора на опоре №179 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская, вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в на опоре №179 и разрушение изолятора на опоре №179 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в на опоре №179 и разрушение изолятора на опоре №179 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Себряковская.
2766 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-05-03 10:30 | 2019-05-03 12:27 | ВЛ | ВЛ-10 №11-3 ПС Кумылженская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №11-3 ПС Кумылженская произведен из-за дефектного изолятора на опоре №24 ВЛ-10 №11 ПС Кумылженская, в результате многократных циклических температурных воздействий в процессе длительной эксплуатации произошло образование скрытых микротрещин в фарфоре с последующим сколом изолятора. | Скол изолятора на опоре №24 ВЛ-10 №11 ПС Кумылженская произошел в результате образование скрытых микротрещин в фарфоре в процессе длительной эксплуатации. | Скол изолятора на опоре №24 ВЛ-10 №11 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 №11 ПС Кумылженская.
2767 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-05-08 17:35 | 2019-05-08 18:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ Кумылженская №11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Кумылженская №11 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №14 ВЛ 10кВ Кумылженская №11, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (45 лет). | Разрушение изолятора на опоре №14 фаза "А" ВЛ 10 кВ Кумылженская №11 вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №14 фаза "А" ВЛ 10 кВ Кумылженская №11. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Кумылженская №11.
2768 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-05-04 20:35 | 2019-05-04 22:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3-2 ПС Перелазовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №179 фаза "В" ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным дождем. | Разрушение изолятора на опоре №179 фаза "В" ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Разрушение изолятора на опоре №179 фаза "В" ВЛ-10 кВ №3-2 ПС Перелазовская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
2769 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 185 | 2019-05-06 05:24 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Зензеватка - Кудиновская (№ 558) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №90 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558 и отключению ВЛ-110 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №90 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №558. Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №558, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2770 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 186 | 2019-05-06 14:07 | - | ПС | ПС 110/10кВ «Глазуновская» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение нижнего армировочного шва колонки изоляра фазы "А" ШР-II-110 СМВ ПС Глазуновская при оперативных переключениях произошло по причине нарушения структуры цементного раствора данного шва и снижения его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение нижнего армировочного шва колонки изоляра фазы "А" ШР-II-110 СМВ ПС Глазуновская произошло по причине нарушения структуры цементного раствора данного шва и снижения его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение нижнего армировочного шва колонки изоляра фазы "А" ШР-II-110 СМВ ПС Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов типа ИОС-110 на ПС Глазуновская
2771 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-05-14 15:10 | 2019-05-14 16:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8-3 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произведен для замены опорного изолятора, из-за разрушения изолятора на ТРТП-1039 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие снижения изоляционных свойств опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (41 год). | Разрушение изолятора на ТРТП-1039 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская вызвано снижение изоляционных свойств опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на ТРТП-1039 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Выполнить выборочный внеочередной осмотр ТРТП по ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская на предмет проверки состояния опорной изоляции.
2772 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 188 | 2019-05-07 21:06 | - | ПС | ПС 110/35/10кВ «Усть-Хоперская» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт II СШ-110 кВ, СМВ-110 кВ ПС Усть-Хоперская и ВЛ-110 кВ №504 произведен для устранения нагрева контактного соединения подвижных ножей фазы "В" ЛР-110 кВ №504. Нагрев контактного соединения произошел из-за увеличения переходного сопротивления контакта в результате ослабления нажима пружин и разрегулировки разъединителя. Ослабление данного контактного соединения не было своевременно обнаружено и устранено. | Нагрев контактного соединения подвижных ножей ЛР-110 кВ №504 ПС Усть-Хопрская произошел из-за увеличения переходного сопротивления контакта в результате ослабления нажима пружин и разрегулировки разъединителя. | Нет. | Произвести внеочередной ночной осмотр оборудования подстанции Усть-Хоперская.
2773 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2019-05-16 08:15 | 2019-05-16 10:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 24 от ПС Иловля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 24 от ПС Иловля произведен для протяжки болтовых соединений ТР-10кВ к ТП-3247, из-за нагрева контакта на ТР-10кВ к ТП-3247, в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения на ТР-10кВ к ТП-3247. | Выход из строя TP-10 ТП-3247 на ВЛ-10 кВ № 24 от ПС Иловля произошел по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе эксплуатации. | Нагрев контактов ТР-10 кВ ТП-3247 ВЛ-10 кВ № 24 от ПС Иловля. | Выполнить выборочный осмотр ТР ТП ВЛ-10 кВ № 24 от ПС Иловля на предмет проверки состояния контактной группы разъединителей.
2774 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-05-16 10:15 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №1, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (45 лет). | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская.
2775 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 191 | 2019-05-13 19:21 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Михайловская - Арчеда (№555) | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы фазы "С" на опоре №405. Излом траверсы произошел из-за воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. (скорость ветра составляла 24,5-28,4 м/с). | Излом деревянной траверсы опоры №405 ВЛ-110 кВ №555 из-за воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. | Излом деревянной траверсы на опоре №405 ВЛ-110 кВ №555. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №555 По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №555, составить план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных дефектов.
2776 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 192 | 2019-05-13 22:32 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ № 36 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение МВ-35 кВ №36 на ПС Донская произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 по причине воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 ВЛ-35 кВ №36 по причине воздействия ветровых нагрузок на ВЛ. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №36. По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ №36, при необходимости составить план мероприятий, по устранению выявленных дефектов
2777 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 193 | 2019-05-14 10:50 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ №519 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-110 кВ №518-519 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка на опоре №166 ВЛ-110 кВ №519 между траверсой и проводом фазы "В", с последующим перекрытием гирлянды изоляторов в результате приближения провода к траверсе под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | Уменьшение воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №166 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ, вледствие чего произошел пробой данного воздушного изолирующего промежутка с последующим перекрытием гирлянды изоляторов. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №519, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2778 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-05-17 11:37 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произведен по причине обнаружения дефекта кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская, по причине развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции муфты в процессе длительного срока эксплуатации. | Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Себряковская. | Произвести замеры сопротивлений изоляции кабельных линий от ПС Себряковская.
2779 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 195 | 2019-05-15 00:51 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №77 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №77 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №551, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2780 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 196 | 2019-05-17 04:11 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ №506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №78 фазы "В" ВЛ-110 кВ №506 и отключению ВЛ-110 кВ №504-509 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №78 фазы "В" ВЛ-110 кВ №506, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №506. Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №506, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2781 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 197 | 2019-05-17 21:22 | - | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Сатаровская-Себряковская (№512) ПС 110 кВ Себряковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 по продуктам жизнедеятельности птиц. В процессе длительного срока эксплуатации под воздействием вибрации (реле постоянно находится под воздействием переменного тока) произошло смещение подвижного контакта по вериткальной оси вниз, из-за увеличения (выработки) посадочного отверстия. В результате подвижный контакт, при возврате реле (во время исчезновения напряжения на ВЛ-110 кВ №512) перестал замыкать неподвижный контакт, что привело к отказу АПВ МВ-110 кВ на ПС Себряковская после аварийного отключения ВЛ. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №78 ВЛ-110 кВ №512 по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. В реле контроля наличия напряжения на ВЛ-110 кВ №512 ПС Себряковская произошло смещение подвижного контакта по вериткальной оси вниз, из-за выработки посадочного отверстия данного контакта под воздействием вибрации, в результате чего подвижный контакт, при возврате реле (во время исчезновения напряжения на ВЛ-110 кВ №512) перестал замыкать неподвижный контакт, что привело к отказу АПВ МВ-110 кВ №512 на ПС Себряковская. | Износ подвижного контакта реле контроля напряжения ВЛ-110 кВ №512 на ПС Себряковская. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №512, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Включить в заявку 2020 года закупку реле РТ 40/0,2 .
2782 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 198 | 2019-05-18 06:51 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №136 фазы "С" ВЛ-110 кВ №513 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №136 фазы "С" ВЛ-110 кВ №513, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Разрушение двух изоляторов в гирлянде изоляции фазы "С" на опоре №136 ВЛ-110 кВ №513. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №513. Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №513, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2783 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-05-18 16:30 | 2019-05-18 17:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5602 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2784 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-05-20 12:30 | 2019-05-20 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4167 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ- 0,4 кВ фид №1 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №14 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №14 ВЛ- 0,4 кВ фид №1 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №14 ВЛ- 0,4 кВ фид №1 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ- 0,4 кВ фид №1 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2785 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-05-20 13:57 | 2019-05-20 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5147 от ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №68 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №68 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №68 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская. | Провести осмотр ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2786 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 15:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4506 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (50лет). | Срыв изолятора с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская.
2787 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-05-22 13:45 | 2019-05-22 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4162 от ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-4162 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №7 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-4162 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-4162 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ- 0,4 кВ фид №2 ТП-4162 ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2788 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-05-22 14:18 | 2019-05-22 15:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4380 от ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ- 0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №1/4 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №1/4 ВЛ- 0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (45 лет). | Выпадение крюка на опоре №1/4 ВЛ- 0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ- 0,4 кВ фид №3 ТП-4380 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая.
2789 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 199 | 2019-05-20 04:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №229 фазы "А" ВЛ-110 кВ №56 и отключению ВЛ-110 кВ №56 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №229 фазы "А" ВЛ-110 кВ №56, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №56. Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №56, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2790 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 206 | 2019-05-23 19:05 | - | ВЛ | ВЛ 35 №36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №14 ВЛ 35 кВ №36 ПС Донская, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и возникновению "земли" на ВЛ. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №14 ВЛ 35 кВ №36 ПС Донская, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и возникновению "земли" на ВЛ. | Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №36 ПС Донская в результате дугового перекрытия. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-35 кВ №36, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов
2791 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 207 | 2019-05-24 17:01 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Серафимович- Усть Хоперская ( ВЛ-110 № 540 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №123 ВЛ 110 кВ №540 и отключению ВЛ от защит. | Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №123 ВЛ 110 кВ №540 и отключению ВЛ от защит. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №540, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2792 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-05-26 11:53 | 2019-05-26 13:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 ТП-5604 из-за деформации шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Изгиб шлейфа на ТР-10 ТП-5604 ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | Изгиб шлейфа на ТР-10 ТП-5604 ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2793 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-05-24 11:30 | 2019-05-24 12:28 | ВЛ | фид-0,4 №1, ТП-5580, ВЛ-10 №6-5 ПС Клетская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5580 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | Повреждение на оборудовании потребитела от ТП-5580 ВЛ-0,4 кВ фид №1. | Нет. | Направить письмо потребителю с указанием содержания оборудования в надлежащем состоянии для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5580 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская.
2794 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-05-24 14:12 | 2019-05-24 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от 4167 на лин. 10 кВ №6 от ПС Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №17 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2795 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-05-28 11:40 | 2019-05-28 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3698 из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-3698 фаза "А", в следствии длительных механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на фазае "А" ТР-10 ТП-3698 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на фазае "А" ТР-10 ТП-3698 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская.
2796 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-05-28 15:10 | 2019-05-28 17:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4190 от ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №14/1 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №14/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №14/1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4190 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2797 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-05-26 13:00 | 2019-05-26 13:58 | ТП | ТП-10 кВ №1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод из строя автоматического выключателя 0,4 кВ произошел по причине попадания влаги из-за нарушения уплотнения низковольтного шкафа РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская. Нарушение уплотнения произошло по причине растрескивания и рассыхания резиновых уплотнений. | Вывод из строя автоматического выключателя 0,4 кВ произошел по причине попадания влаги в РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская , из-за растрескивания и рассыхания резиновых уплотнений в процессе длительного срока эксплуатации ТП. | Перекрытие изоляции автоматического выключателя из-за попадания на него влаги вследствии нарушения уплотнения шкафа РУ-0,4 кВ ТП-10 кВ №1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | Провести внеочередной осмотр ТП-10 кВ №1504 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская.
2798 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-05-24 11:00 | 2019-05-24 12:53 | ТП | КТП 10кВ №4002 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход из строя автоматического выключателя в КТП 10кВ №4002 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович произошел по причине несвоевременного обнаружения дефекта расцепителя. | Повреждение автоматического выключателя КТП 10кВ №4002 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович произошло по причине нарушения структуры материала расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение автоматического выключателя вследствии неисправности расцепителя АВ в КТП 10кВ №4002 от ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Серафимович. | Проовести выборочный осмотр ТП на предмет работоспособности автоматических выключателей.
2799 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-06-02 18:05 | 2019-06-02 18:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фид№1 ТП 1507 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская.
2800 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-06-02 19:25 | 2019-06-02 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фид№3 ТП 1032 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1032 ВЛ-10 кВ ПС Сидорская.
2801 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-06-02 22:30 | 2019-06-02 22:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №2 от ТП-1032 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2802 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-06-02 23:05 | 2019-06-02 23:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-1203 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1203 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская.
2803 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2019-06-03 15:13 | 2019-06-03 17:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №14 к ЛР-11-10, вследствие провиса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре №14 произошел по причине провиса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская в результате вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. | Разрушение изолятора на опоре №14 к ЛР-11-10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская.
2804 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 221 | 2019-06-02 10:21 | - | ПС | ПС 110 кВ Заводская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Вывод в ремонт МВ-110 Т-2 ПС "Заводская" по неотложной заявке на ПС "Заводская"производился для устранения утечки масла из-под уплотнительной прокладки маслоуказательного стекла фазы "А". Утечка масла произошла в результате усадки и растрескивания данной уплотнительной резиновой прокладки. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данных резинотехнического изделия. Дефектная прокладка была установлена в мае 2019г. при капитальном ремонте выключателя. | Утечка масла из полюса фазы "А" МВ-110 Т-2 ПС "Заводская" произошла в результате нарушения механического соединения выключателя из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки маслоуказательного стекла. Причиной усадки и растрескивания прокладки явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | Потеря герметичности МВ-110 Т-2 ПС "Заводская"из-за усадки и растрескивания уплотнительной резиновой прокладки маслоуказательного стекла фазы "А". | Произвести инженерный осмотр выключателей МВ-110 кВ типа ММО-110 ПС "Заводская".
2805 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 222 | 2019-06-02 16:35 | 2019-06-02 18:45 | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ №557 (ВЛ 110кВ Арчеда- Кудиновская) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ-110кВ-558 ВЛ-110кВ-550 ВЛ-110 кВ № 516-524 ВЛ-110 № 552 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключения ВЛ-110 кВ №518-519, 516-524, 550, 552, 558 произошли по причине пробоя изоляции на опоре №5 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, на опоре №334 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524, на опоре №30 фазы "С" ВЛ-110 кВ №550, на опоре № 143 фазы "С" ВЛ 110 кВ №552, на опоре №214 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Аварийное отключние ВЛ-110 кВ №557 произошло по причине КЗ вследствие пробоя и излома изолирующей подставки конденсатора связи ВЛ-110 кВ №557 на ПС Арчеда. Пробой и излом изолирующей подставки произошел в результате воздействие грозовых перенапряжений на ВЛ и оборудование ПС. | Пробой изоляции на опоре №5 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, на опоре №334 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524, на опоре №30 фазы "С" ВЛ-110 кВ №550, на опоре № 143 фазы "С" ВЛ 110 кВ №552, на опоре №214 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Пробой и излом изолирующей подставки конденсатора связи ВЛ-110 кВ №557 на ПС Арчеда в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ и обоудование ПС. | Пробой и излом изолирующей подставки конденсатора связи ВЛ-110 кВ №557 на ПС Арчеда. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №519, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №524, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №550, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №552. По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №552, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести инженерный осмотр конденсатора связи ВЛ-110 кВ №557 на ПС Кудиновская.
2806 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-06-11 10:44 | 2019-06-11 12:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ Слащёвская №5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Слащёвская №5 произведен для замены подвесного изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Слащёвская №5, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Вывод в ремонт ВЛ 10кВ Слащёвская №5 произведен из-за дефекта изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Слащёвская №5, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Дефект изолятора на опоре №9 ВЛ 10кВ Слащёвская №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ Слащёвская №5.
2807 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2019-06-13 22:20 | 2019-06-13 23:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине касания провода о металлоконструкцию ЛР-10, из-за разрушения изолятора " на ЛР-10 №8-2 Фаза "С" ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (33 года). | Разрушение изолятора на ЛР-10 №8-2 фаза "С" ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на ЛР-10 №8-2 фаза "С" ВЛ-10 кВ №8 ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская.
2808 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 223 | 2019-06-12 12:03 | 2019-06-12 13:53 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Горение стерни (по вине не установленных лиц) вне охранной зоны ВЛ-110 кВ №550 с наветренной стороны от ВЛ, что привело к перекрытию продуктами горения по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №111. | Перекрытие продуктами горения степного пожара по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №111 ВЛ-110 кВ №550. | Без повреждения ВЛ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550 Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №550, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2809 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5530 ВЛ 10 кВ № 13 -4 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
2810 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-06-12 17:00 | 2019-06-12 17:45 | ВЛ | ВЛ- 0,4кВ фид. №1 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская.
2811 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-06-13 20:40 | 2019-06-13 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП6328 от ВЛ-10кВ №7ПС Карьер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6328 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер.
2812 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-06-15 12:39 | 2019-06-15 13:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5253 ВЛ 10 кВ № 4-2 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5253 ВЛ-10 кВ №4 ПС Перелазовская.
2813 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-06-16 00:36 | 2019-06-16 00:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ фид. №3 от ТП -1408 ВЛ 10кВ №2П С 35/10 кВ Троицкая (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1408 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1408 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1408 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1408 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая.
2814 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-06-16 14:45 | 2019-06-16 16:30 | ВЛ | фид-0,4 №1, от ТП-5679, ВЛ-10 №7-3 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
2815 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-06-16 18:46 | 2019-06-16 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6331 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2816 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-06-20 15:11 | 2019-06-20 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6135 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6135 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
2817 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-06-22 10:40 | 2019-06-22 11:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5022 ВЛ-10 кВ №16-2 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2818 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 235 | 2019-06-16 13:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине КЗ в результате излома деревянной траверсы фазы "А" на опоре №65 с последующем падением траверсы и провода на землю. Излом деревянной траверсы произошел из-за попадания молнии в опору. | Излом деревянной траверсы опоры №65 ВЛ-110 кВ №550 произошел из-за попадания молнии в опору. | Излом деревянной траверсы на опоре №65 ВЛ-110 кВ №550. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550 По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №550, составить план мероприятий (при необходимости) по устранению выявленных дефектов.
2819 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-06-16 23:24 | - | ПС | ПС 110/10кВ ГКС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительного срока эксплуатации на перчатке кабельной воронки кабеля ТСН-1 в ячейке МВ-10 кВ ТСН-1 ПС ГКС появились трещины, что явилось причиной ухода масла из кабеля, и как следствие понижения изоляционных свойств бумажной изоляции, что привело к пробою изоляции на оболочку кабеля и возникновению однофазного замыкания на «землю» с последующим нагревом данного кабеля. При последнем плановом испытании, проведенном 16.01.2017 кабель был исправен. | Пробой изоляции на оболочку кабеля 10 кВ ТСН-1 произошел по причине ухудшения изоляционных свойств бумажной изоляции в результате течи масла по причине растрескивания перчатки кабельной воронки данного кабеля в ячейке МВ-10 кВ ТСН-1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Пробой кабеля 10 кВ ТСН-1, дуговое повреждение муфты кабеля 10 кВ ТСН-1, оплавление контрольных кабелей Т-1, оплавление силовых кабелей 0,4 кВ ТСН-1, выход из строя ТСН-1. | Произвести проверку уплотнений кабелей в проходах между ЗРУ-10 кВ и ГЩУ а также ЗРУ-10 кВ и ОРУ-110 кВ, по результатам проверки, при необходимости составить план мероприятий по устранению нарушений. Произвести внеочередной осмотр кабелей и кабельных муфт 10 кВ на ПС Фроловского РЭС, где применены кабели 10 кВ (ПС Заречная, ПС Заводская, ПС ГКС, ПС Кудиновская), по результатам осмотра, при необходимости составить план мероприятий по устранению нарушений.
2820 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-06-19 12:45 | 2019-06-19 15:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.№4 от ТП 4128 линия 10 кВ №2-6 ПС Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов в пролете опор №2-4 произошел в результате излома опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, из-за загнивания древесины тела опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская в процессе длительного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошел в результате излома опоры №3, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). | Излом тела опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4128 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания.
2821 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 239 | 2019-06-27 12:57 | - | ПС | ПС 110 кВ Серафимович | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Вывод в ремонт произведен из-за увеличившегося тока утечки по внутренней поверхности изолятора полого остова ШР-110 кВ Т-2 фазы "В" ПС Серафимович. По причине заводского дефекта при изготовлении. | Для предотвращения пробоя колонки изолятора из-за увеличившегося тока утечки по внутренней поверхности полого остова изолятора фазы "В" ШР-110 кВ Т-2 ПС Серафимович. По причине заводского дефекта при изготовлении. | Увеличение тока утечки по внутренней поверхности изолятора полого остова фазы "В" ШР-110 кВ Т-2 ПС Серафимович. | Включить в ремонтную программу 2020 г. замену полимерных изоляторов типа ИОСПК-10-110 на ПС Серафимович.
2822 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-06-20 16:15 | 2019-06-20 18:00 | ВЛ | фид-0,4 №3, ТП-5530, ВЛ-10 №13-4 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на шлейфах 0,4 кВ между ТП-5530 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на шлейфах 0,4 кВ между ТП-5530 и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5530 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
2823 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-06-26 18:00 | 2019-06-26 18:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5217 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2824 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-06-28 17:30 | 2019-06-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6877 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6877 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6877 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6877 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6877 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская.
2825 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-06-30 21:55 | 2019-06-30 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1211 фид-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1211 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1211 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1211 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1211 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2826 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-06-28 13:21 | 2019-06-28 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5017 фид-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло в результате излома опор №11,12,13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, из-за наезда стороннего транспортного средства на тело опоры №11. | Излом опор №11,12,13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел из-за наезда стороннего транспортного средства на тело опоры №11. | Излом опор №11,12,13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда стороннего транспортного средства на тело опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5017 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская.
2827 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-06-18 13:28 | 2019-06-18 15:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №19 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда, вследствие старения изоляции, а также длительным сроком эксплуатации (32 года). | Разрушение изолятора на опоре №19 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №19 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчеда.
2828 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-06-21 16:32 | 2019-06-21 18:22 | ТП ВЛ | ТП 5672 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бузиновская производился для замены силового трансформатора в ТП-5672 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская, по причине обрыва фазы внутри трансформатора (неудовлетворительное состояние контактного соединения обмотки внутри трансформатора) ТП-5672 с последующим перегоранием в/в предохранителей при длительном сроке эксплуатации (49 лет). | Повреждение трансформатора ТП-5672 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская произошло по причине обрыва фазы внутри трансформатора с последующим перегоранием в/в предохранителей, из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения обмотки внутри трансформатора при длительном сроке эксплуатации (49 лет). | Обрыв фазы внутри трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр ТП-5672 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская.
2829 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-06-29 07:45 | 2019-06-29 09:30 | ВЛ | фид-0,4 №1, ТП-5004, ВЛ-10 №16-2 ПС Клетская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5004 ВЛ-10 №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | Повреждение на оборудовании потребитела от ТП-5004 ВЛ-0,4 кВ фид №1. | Нет. | Направить письмо потребителю с указанием содержания оборудования в надлежащем состоянии для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5004 ВЛ-10 №16 ПС Клетская.
2830 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-07-02 20:10 | 2019-07-02 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5270 ВЛ-10 кВ №7-5 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5270 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5270 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5270 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5270 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
2831 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-07-05 14:50 | 2019-07-05 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП № 5006 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2832 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-07-05 15:40 | 2019-07-05 16:25 | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ фид № 3 ТП № 5003 ВЛ - 10 кВ № 16-2 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5003 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5003 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5003 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5003 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2833 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-07-06 13:27 | 2019-07-06 14:20 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №7-5, ТП№5261 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | Повреждение на оборудовании потребитела от ТП-5261 ВЛ-0,4 кВ фид №1. | Нет. | Направить письмо потребителю с указанием содержания оборудования в надлежащем состоянии для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
2834 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-07-06 14:34 | 2019-07-06 15:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5022 ВЛ-10 кВ №16-2 ПС Клетская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | Повреждение на оборудовании потребитела от ТП-5022 ВЛ-0,4 кВ фид №1. | Нет. | Направить письмо потребителю с указанием содержания оборудования в надлежащем состоянии для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2835 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-07-06 15:26 | 2019-07-06 17:15 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №7-2, ТП №5257, фид 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5257 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
2836 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-07-06 19:01 | 2019-07-06 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6072 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2837 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-07-07 12:45 | 2019-07-07 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№3 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6121 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
2838 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-07-08 11:10 | 2019-07-08 11:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5208 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская
2839 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-08 15:26 | 2019-07-08 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1375 Ф - 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1375 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2840 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-07-09 18:25 | 2019-07-09 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5019 ВЛ-10 кВ №11-3 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5019 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская.
2841 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-07-10 17:33 | 2019-07-10 19:07 | ВЛ | ПС Добринская, ВЛ-10 №7-4, ТП№5643, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская.
2842 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-07-12 14:04 | 2019-07-12 14:41 | ВЛ | ПС Клетская, ВЛ-10 №8-1, ТП№5147, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская.
2843 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-07-13 16:30 | 2019-07-13 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5261 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
2844 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-07-13 20:36 | 2019-07-13 21:40 | ВЛ | ПС Клетская, ВЛ-10 №16-6, ТП№5002, фид 0,4 №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2845 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-07-13 23:00 | 2019-07-13 23:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6030 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6030 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
2846 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-07-14 17:00 | 2019-07-14 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5052 ВЛ 10 кВ № 18 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-17/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
2847 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 265 | 2019-07-08 20:31 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110 кВ №518-519 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" спуска к ЛР-110 кВ №518 и рамой данного ЛР (горизонтальная штанга ЗНЛР-110 кВ ВЛ №518) ПС Теркинская через упаковочную ленту. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что упаковочная лента была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на спуск. | Дуговое перекрытия между проводом спуска фазы "А" и рамой ЛР-110 кВ №518 ПС Теркинская через упаковочную ленту. | Нет. | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Теркинская.
2848 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 259 | 2019-07-06 12:35 | - | ПС | ПС 110/35/6кВ «Лог» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отказ АПВ СМВ-110 кВ после аварийного отключения от действия ДЗШ-110 кВ на ПС Лог произошел по причине окисления блок-контакта SQ4 в цепи включения выключателя. Окисление данного блок-контакта не было своевременно обнаружено. Отключение 1 СШ-110 кВ ПС Лог произошло в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка по телу птицы между шлейфами ТР-110 кВ Т-1 фазы "А" и ШР-1-110 кВ СМВ фазы "В". | Уменьшение и пробой воздушного изолирующего промежутка между ТР-110 кВ Т-1 фазы "А" и ШР-1-110 кВ СМВ фазы "В" ПС Лог в результате попадания в него птицы. Отказ АПВ СМВ-110 кВ на ПС Лог произошел по причине окисления блок-контакта SQ4 в цепи включения выключателя. | Нет. | Произвести осмотр оборудования 110 кВ на ПС Лог. Произвести осмотр приводов выключателей ВМТ-110 Б на ПС Лог
2849 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-07-15 09:40 | 2019-07-15 11:35 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5022 ВЛ -10 кВ №16-2 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5022 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2850 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-07-15 15:43 | 2019-07-15 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2416 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошел в результате излома укоса опоры №19 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом укоса опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет). | Излом укоса опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская с обращением особого внимания на состояние опор, на предмет их загнивания.
2851 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 268 | 2019-07-09 15:22 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт МВ-35 кВ Т-1 на ПС Теркинская производился для устранения плохого контакта в полюсе выключателя фазы "А" по причине поломки пружины в дугогасительной камере. Излом пружины произошел в результате усталости металла в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. | Нарушение контакта в полюсе выключателя фазы "А" МВ-35 кВ Т-1 ПС Теркинская в результате излома пружины в дугогасительной камере. Излом пружины произошел в результате усталости металла в процессе длительного срока эксплуатации выключателя. | Излом пружины в дугогасительной камере полюса фазы "А" МВ-35 кВ Т-1 на ПС Теркинская. | Произвести измерения переходного сопротивления МВ-35 кВ на ПС Теркинская.
2852 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-07-11 20:03 | 2019-07-11 21:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2416 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошел в результате излома опоры №20 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет). | Излом опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2416 ВЛ-10 кВ №4 ПС Глазуновская.
2853 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-07-02 12:27 | 2019-07-02 14:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Карьер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Карьер произведен для опиловки веток в пролете опор №131-132, угрожающих падению на провода ВЛ 10 кВ. | Для предотвращения дальнейших аварий, был произведен вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Карьер с последующей опиловкой веток деревьев в пролете опор №131-132. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Карьер.
2854 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 13:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на "землю" произошло по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №18 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №18 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская произошел из-за обрыва вязки провода в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации (47 лет). . | Разрушение изолятора на опоре №18 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС Теркинская.
2855 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-07-02 14:51 | 2019-07-02 16:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6-3 ПС Озерки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 6-3 ПС Озерки произведен для замены изолятора №38 ВЛ-10 кВ № 6-3 ПС Озерки из-за скола юбки изолятора. | Скол юбки изолятора на опоре №38 ВЛ-10 кВ № 6-3 ПС Озерки по причине дополнительных перенапряжений в фарфоре в результате длительной эксплуатации (35 лет). | Скол юбки изолятора на опоре №38 ВЛ-10 кВ № 6-3 ПС Озерки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС Озерки.
2856 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-07-18 17:05 | 2019-07-18 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5204 ВЛ 10 кВ № 1-4 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2857 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 274 | 2019-07-12 06:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №275 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №275 фазы "В" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №555, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2858 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 275 | 2019-07-13 05:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 Себряковская–Сатаровская (№512) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №55 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №55 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №512, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2859 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-07-26 14:37 | 2019-07-26 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4140 линия 10 кВ №2 ПС Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (42года). | Срыв изолятора с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4140 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская.
2860 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-07-29 12:10 | 2019-07-29 13:05 | ВЛ | ПС Калмыковская, ВЛ-10 №3-6,ТП №5609, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2861 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-07-21 11:15 | 2019-07-21 12:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1311 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1311 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1311 произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кв фид. №1 ТП 1311.
2862 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-07-20 14:05 | 2019-07-20 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов к дому от опоры №39, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов к дому на опоре №39 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6121 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская".
2863 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-07-24 18:40 | 2019-07-24 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6003 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
2864 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-07-26 17:25 | 2019-07-26 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5512 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки
2865 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-07-25 14:20 | 2019-07-25 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6003 от ВЛ-6кВ №6 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
2866 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-07-27 15:54 | 2019-07-27 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5643 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Добринская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5643 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Добринская, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ увеличенного провиса провода в пролете опор №16-17. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5643 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Добринская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5643 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Добринская.
2867 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-07-28 17:33 | 2019-07-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6126 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
2868 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-07-26 15:10 | 2019-07-26 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5147 ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5147 ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ увеличенного провиса провода в пролете опор №22-23. | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5147 ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5147 ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5147 ВЛ 10 кВ № 8-1 ПС Клетская
2869 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-07-26 14:05 | 2019-07-26 15:45 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ фид № 1 ТП№ 5285 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ увеличенного провиса провода в пролете опор №14-15. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская.
2870 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-07-27 12:06 | 2019-07-27 12:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП 5601 ВЛ 10 кВ № 3-4 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5601 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2871 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-07-21 17:00 | 2019-07-21 17:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5236 ВЛ 10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5236 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5236 произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5236 ВЛ 10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская
2872 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-07-22 22:15 | 2019-07-22 22:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5027 ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5027 ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5027 ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5027 ВЛ 10 кВ № 16-5 ПС Клетская.
2873 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-07-23 15:00 | 2019-07-23 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ увеличенного провиса провода в пролете опор №7-8. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки.
2874 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-07-23 15:00 | 2019-07-23 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5218 ВЛ-10 кВ №3-3 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2875 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-07-31 09:51 | 2019-07-31 12:19 | ВЛ ВЛ | ВЛ 10кВ Глазуновская №7 ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 произошло по причине КЗ в результате обрыва проводов в пролете №1-2 и №16-17 ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8, а также разрушение подвесного изолятора на ЛРС-10 кВ №7-8 со стороны ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Обрыв проводов в пролете №1-2 и №16-17 ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 и разрушение подвесного изолятора на ЛРС-10 кВ со стороны ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Обрыв проводов в пролете №1-2 и №16-17 ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8 и разрушение подвесного изолятора на ЛРС-10 кВ со стороны ВЛ-10 кВ Глазуновская № 8. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Глазуновская №8.
2876 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2019-07-12 09:51 | 2019-07-12 09:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Андреановская №35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ Андреановская №35 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской ТП. | Повреждение на потребительской ТП от ВЛ-10 кВ Андреановская №35. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Андреановская №35.
2877 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 294 | 2019-07-27 05:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №261 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №261 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №525, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №525.
2878 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-08-04 14:04 | 2019-08-04 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6046 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6046 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6046 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6046 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6046 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2879 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-08-05 01:40 | 2019-08-05 01:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1624 Ф -1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская.
2880 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-08-05 13:13 | 2019-08-05 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф - 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
2881 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-08-05 13:59 | 2019-08-05 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1043 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская.
2882 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-08-05 15:18 | 2019-08-05 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6339 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС"Карьер" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер.
2883 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-08-05 15:22 | 2019-08-05 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1595 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединскаям произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1595 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская.
2884 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 301 | 2019-07-31 03:31 | - | ВЛ | ВЛ 110 Арчеда – Лог (№525) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №525 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №33 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №33 ВЛ-110 кВ №525 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №525, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2885 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-08-05 15:46 | 2019-08-05 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6308 от ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС"Карьер" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер.
2886 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-08-05 16:03 | 2019-08-05 17:10 | ВЛ | фид-0,4 №3, ТП-5209, ВЛ-10 №1-7 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2887 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-08-05 16:03 | 2019-08-05 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1326 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская.
2888 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-08-05 16:30 | 2019-08-05 17:45 | ВЛ | фид-0,4 №2, ТП-5033, ВЛ-10 №7-3 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5033 ВЛ-10 №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5033 ВЛ-10 №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5033 ВЛ-10 №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5033 ВЛ-10 №7 ПС Бузиновская.
2889 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-08-05 16:36 | 2019-08-05 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1442 фид-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая.
2890 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-08-05 17:05 | 2019-08-05 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1524 фид-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №82-83 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №82-83 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская.
2891 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-08-05 17:45 | 2019-08-05 19:15 | ВЛ | фид-0,4 №2, ТП-5272, ВЛ-10 №15 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская.
2892 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-08-05 17:53 | 2019-08-05 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1061 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская.
2893 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-08-05 17:57 | 2019-08-05 18:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6817 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6817 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6817 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6817 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6817 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская.
2894 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-08-05 21:04 | 2019-08-05 21:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1720 Ф -2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1720 ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская.
2895 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-08-05 22:20 | 2019-08-05 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1072 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2896 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-08-06 11:00 | 2019-08-06 12:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6209 от ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская.
2897 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-08-06 12:54 | 2019-08-06 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1747 Ф - 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская.
2898 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-08-06 14:06 | 2019-08-06 15:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.№1 от ТП-4006 от ВЛ-10кВ №9-2 ПС Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4006 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4006 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4006 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (46лет). | Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4006 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4006 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович.
2899 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-08-05 16:27 | 2019-08-05 18:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия произошел в результате излома деревянной анкерной опоры №72 под воздействием грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 17 м/с). | Излом тела опоры №72 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия произошел по причине воздействия прохождении грозового фронта, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | Излом деревянной анкерной опоры №72 ВЛ №7 10 кВ ПС Бердия. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия.
2900 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-08-05 18:21 | 2019-08-05 19:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2355 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2355 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2355 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2355 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2355 ВЛ-10 кВ №15 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2901 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-08-05 18:45 | 2019-08-05 19:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2463 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2463 ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2902 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-08-05 19:05 | 2019-08-05 20:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2521 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2521 ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2903 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-08-05 19:45 | 2019-08-05 20:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2012 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2012 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2904 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 321 | 2019-08-04 21:42 | - | ПС ВЛ | ПС 110/10 кВ Михайловская ВЛ 110 кВ Михайловская – Сидорская (№514) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Во время дождя произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №65 фазы "С" ВЛ-110 кВ №514. Излишнее отключение ВГ-110 кВ №513 на ПС Михайловская при КЗ на ВЛ-110 кВ №514 произошло по причине отсутствия контакта в цепи катушки повторителя реле направления мощности, из-за излома заводской перемычки на общепанельном клеммнике (кл. 195-196), что привело к отсутствию блокировки работы защиты ВЛ-110 кВ №513, при КЗ на ВЛ-110 кВ №514 (за "спиной"). Излом перемычки произошел в результате "усталости" металла в процесе длтельного срока эксплуатации. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №65 фазы "С" ВЛ-110 кВ №514, произошло из-за увлажнения во время дождя загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы. Излом перемычки на общепанельном клеммнике (кл. 195-196) в цепи повторителя реле направления мощности на панели защиты ВЛ-110 кВ №513 ПС Михайловская произошел в результате "усталости" металла в процесе длтельного срока эксплуатации. | Излом премычки на панели защиты ВЛ-110 кВ №514 ПС Михайловская. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №514, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести осмотр панелей РЗА на ПС Михайловская со сроком эксплуатации более 25 лет.
2905 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 322 | 2019-08-06 20:58 | 2019-08-06 21:44 | ВЛ | ВЛ-110 кВ № 516 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №114 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ-110 кВ №516-254 от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №114 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516 произошло из-за увлажнения изоляции при перепадах температуры, загрязненной продуктами коррозии траверсы. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №516, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2906 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-08-07 14:10 | 2019-08-07 15:57 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4062 линии 10 кВ №24-2 ПС Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №38 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2907 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-08-08 12:38 | 2019-08-08 12:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
2908 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2019-08-12 12:40 | 2019-08-12 14:12 | ТП | ТП 5508 ВЛ 10 кВ №13-1 ПС Ярки | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП 5508 ВЛ 10 кВ №13-1 ПС Ярки произведен для замены рубильника ввода РБ-10/400 и автомата 0,4 кВ фид. №1 ВА 160 А вышедших из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося ливневым дождем. | Выход из строя рубильника ввода РБ-10/400 и автомата 0,4 кВ фид. №1 ВА 160 А в ТП-5508 ВЛ 10 кВ №13-1 ПС Ярки произошел по причине перекрытия изоляции влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита под воздействием циклона сопровождавшегося ливневым дождем. | Повреждение рубильника ввода РБ-10/400 и автомата 0,4 кВ фид. №1 ВА 160 А. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП-5508.
2909 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-08-09 10:25 | 2019-08-09 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4246 Ф-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4246 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №4 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4246 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопер произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (48 лет). | Выпадение крюка на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4246 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопер. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4246 ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хопер.
2910 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 327 | 2019-08-13 05:57 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Теркинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110 кВ №518-519 произошло в результате поверхностного перекрытия колонки изолятора фазы "С" СР-II-110 ПС Теркинская по продуктам жизнедеятельности птиц. | Поверхностное перекрытие колонки изолятора фазы "С" СР-II-110 кВ ПС Теркинская по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотор ПС Теркинская.
2911 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-08-09 17:01 | 2019-08-09 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6126 от ВЛ-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6126 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
2912 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-08-10 16:00 | 2019-08-10 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5508 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
2913 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-08-11 13:45 | 2019-08-11 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6137 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6137 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская.
2914 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-08-11 14:10 | 2019-08-11 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5234 фид-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5234 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
2915 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-08-11 14:15 | 2019-08-11 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская.
2916 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-08-11 16:50 | 2019-08-11 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5607 фид-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2917 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-08-11 16:55 | 2019-08-11 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6072 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6072 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2918 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-08-11 19:13 | 2019-08-11 19:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1137 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1137 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1137 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1137 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1137 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская.
2919 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-08-17 16:00 | 2019-08-17 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6003 от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
2920 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-08-08 13:05 | 2019-08-08 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4111 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4111 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 по причине продольного отклонения опоры №17. | Схлест проводов в пролете опор №16-17 произошёл в результате отклонения опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4111 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4111 ВЛ-10 кВ №2 ПС Чеботаревская.
2921 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-08-09 13:40 | 2019-08-09 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-4009 на лин. 10 кВ №9 от ПС Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4009 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к щиту учета от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4009 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к щиту учета от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4009 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4009 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов.
2922 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-08-21 20:45 | 2019-08-21 21:00 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №4 ТП 6055 от ВЛ-10 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6055 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная.
2923 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 340 | 2019-08-14 01:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №203 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №203 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2924 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 341 | 2019-08-14 22:04 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ №504-509-612-661 (Усть-Хоперская - Кумылженская - Андреевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №504-505-509-506-507-611-612-668-667-661 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №82 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №82 ВЛ-110 кВ №509 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №509, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2925 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-08-25 15:05 | 2019-08-25 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6051 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6051 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
2926 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 343 | 2019-08-25 05:36 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №170 фазы "А" ВЛ-110 кВ №554 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №170 фазы "А" ВЛ-110 кВ №554, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2927 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-08-26 11:34 | 2019-08-26 13:00 | ВЛ | ф-0,4 кВ №2 ТП 3551 ВЛ-10 кВ №2ПС Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3551 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3551 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3551 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3551 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2928 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-08-26 20:15 | 2019-08-26 20:55 | ВЛ | ПС Перелазовская ВЛ - 10 кВ № 3-1 ТП № 5239 ВЛ- 0,4 кВ фид № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская.
2929 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-08-26 21:00 | 2019-08-26 21:45 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ фид № 1 ТП№ 5070 ВЛ-10 кВ № 7-1 ПС Распопинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская.
2930 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-08-28 11:34 | 2019-08-28 11:42 | ВЛ | Ф-0,4 кВ №2 ТП 3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи.
2931 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-08-28 13:40 | 2019-08-28 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4117 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушенный изолятор на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4117 ВЛ-10 кВ №1 ПС Чеботаревская.
2932 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-08-28 20:10 | 2019-08-28 21:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид № 3 ТП 5507 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки.
2933 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-08-29 10:38 | 2019-08-29 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4003 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет). | Срыв изолятора с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4003 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович.
2934 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-08-29 17:45 | 2019-08-29 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5295 ВЛ-10 кВ №5-1 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5295 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5295 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5295 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковскаям произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5295 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская.
2935 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-08-29 11:16 | 2019-08-29 13:00 | ВЛ | Ф.0,4 кВ №1 от ТП 3060 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3060 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №8 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3060 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3060 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3060 ВЛ-10 кВ №1 ПС Озёрки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2936 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-08-29 10:16 | 2019-08-29 12:45 | ВЛ | ф. 0.4 кВ №2 от ТП 3500 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3500 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло в процессе эксплуатации. Окисление контактного соединения несвоевременно было выявлено и устранено. | Нарушение контактного соединения на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3500 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло из-за окисления контактов своевременно необнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3500 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2937 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-08-30 09:25 | 2019-08-30 11:00 | ВЛ | ВЛ- 0,4 кВ фид № 1 ТП№ 5429 ВЛ-10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская.
2938 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-08-30 10:34 | 2019-08-30 12:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-4304 лин.10кВ №6 ПС Зимняцкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушенный изолятор на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая.
2939 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-08-31 14:02 | 2019-08-31 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6209 от ВЛ-6кВ №314ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская.
2940 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-08-14 11:10 | 2019-08-14 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС" произведен по неотложной заявке потребителя для устранения повреждения на потребительском участке ВЛ. | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС". | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС "ГКС".
2941 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 358 | 2019-08-26 06:35 | - | ПС | ПС 110/10 кВ Михайловская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Михайловская" производился для устранения утечки элегаза и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности и растрескивание). | Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза фазы "В" СВГ-110 кВ ПС "Михайловская". | Потеряла свойства уплотнительная прокладка в системе элегаза фазы "В" СВГ-110 кВ ПС "Михайловская", что привело к паденю давления элегаза в выключателе. | Произвести проверку уплотнений выключателей типа LTB-145 на ПС "Михайловская"
2942 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 359 | 2019-08-30 03:22 | - | ПС | ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №554 произошло по причине электродугового перекрытия (птицей) между спусками шлейфов ВЛ-110 кВ №554 и рамой ЛР-110 кВ в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток. | Электродуговое перекрытие между спусками шлейфов ВЛ-110 кВ №554 и рамой ЛР-110 кВ произошло в результате попадания птицы в воздушный изолирующий промежуток. | Нет. | Произвести осмотр ПС Раковская. По результатам проведенного осмотра ПС Раковская, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2943 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-08-28 17:50 | 2019-08-28 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1603 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская.
2944 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2019-09-06 11:19 | 2019-09-06 14:00 | ТП | КТП-10кВ №4404 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вывод в ремонт ТП-4404 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркинская 110/35/10 произведен для опиловки веток в пролете опор №5-6 фидера №3, угрожающих падению на провода ВЛ-0,4 кВ. | Для предотвращения дальнейших аварий, был произведен вывод в ремонт ТП-4404 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркинская 110/35/10 с последующей опиловкой веток деревьев в пролете опор №5-6 фидера №3. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр отходящих фидеров от ТП-4404 по ВЛ-10кВ №7 ПС Теркинская 110/35/10 на предмет угрозы падения веток деревьев.
2945 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 362 | 2019-08-31 06:45 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Зензеватка - Кудиновская (№ 558) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №92 и оплавлению провода фазы "В", ВЛ-110 кВ №558 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №92 фазы "В" и оплавление провода ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №558, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2946 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 363 | 2019-09-01 06:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №70 и на опоре №82 ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №70 и на опоре №82 ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №519, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2947 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 364 | 2019-09-11 06:25 | - | ПС ВЛ | ПС 110/35/6кВ «Лог» ВЛ 110 Лог – Иловля-2 №1 (№545) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №75 и оплавлению провода фазы "В" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит. В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 ЛЭП №545 ПС "Лог",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №75 фазы "В" и оплавление провода ВЛ-110 кВ №545, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №545 на ПС "Лог" в результате длительной эксплуатации. | Повреждение катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №545 на ПС "Лог". | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №545, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр приводов выключателей типа ММО-110 кВ на ПС "Лог"
2948 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 365 | 2019-09-03 22:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 Лог – Иловля-2 №2 (№552) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт В- ВЛ-110 кВ №552 производился для устранения излома деревянной траверсы . Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №87 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Излом деревянной траверсы на опоре №87 ВЛ-110 кВ №552. | Произвести осмотр на ВЛ 110кВ № 552 деталей смежных опор на предмет загнивания древесины. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2949 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-09-03 18:47 | 2019-09-03 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1549 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1549 ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская.
2950 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-09-10 15:22 | 2019-09-10 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4495 Ф-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре №43 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло по причине окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Окисление контактного соединения на опоре №43 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло из-за воздействия неблагоприятных условий окружающей среды в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4495 ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2951 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-09-12 11:00 | 2019-09-12 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4257 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская произведён для установки ж/б приставы, из-за разрушения ж/б опоры №8/5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская, вследствие дефекта ж/б опоры резвившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б опоры №8/5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская произошло вследствие дефекта ж/б опоры развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б опоры №8/5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4257 ВЛ-10 кВ №5 ПС Крутовская.
2952 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-09-10 21:36 | 2019-09-10 21:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1128 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1128 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1128 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1128 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1128 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская.
2953 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-09-12 12:03 | 2019-09-12 12:30 | ВЛ | ПС Распопинская, ВЛ-10 №5, ТП№5085, фид 0,4 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5085 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5085 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5085 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5085 ВЛ-10 кВ №5 ПС Распопинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2954 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2019-09-15 08:31 | 2019-09-15 10:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №208 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (53 года). | Дефект изолятора на опоре №208 фаза "А" ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №208 фаза "А" ВЛ-10 кВ Покручинская № 17. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Покручинская № 17.
2955 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 372 | 2019-09-08 06:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 Лог – Иловля-2 №2 (№552) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №132 фазы "В" ВЛ-110 кВ №552 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №132 фазы "В" ВЛ-110 кВ №552, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №552, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2956 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 373 | 2019-09-10 06:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 Лог – Иловля-2 №2 (№552) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №139 и оплавлению провода фазы "В" ВЛ-110 кВ №552 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №139 фазы "В" и оплавление провода ВЛ-110 кВ №552, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ-110 кВ №552, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2957 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2019-09-18 17:14 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4, по причине воздействием проходящего грозового фронта, сопровождавшегося ветром (порывы до 11 м/с) и сильным дождем. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Раковская.
2958 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-09-16 14:25 | 2019-09-16 16:10 | ВЛ | ВЛ -0.4 кВ фид № 1 ТП № 5211 ВЛ-10 кВ № 1-8 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2959 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 376 | 2019-09-13 22:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 Арчеда – Теркинская (№519) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №58 ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечерние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №58 ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №519, при необходимости, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2960 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-09-16 19:00 | 2019-09-16 19:55 | ВЛ | ВЛ -0.4 кВ фид № 2 ТП № 5227 ВЛ-10 кВ № 1-9 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2961 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-09-16 19:05 | 2019-09-16 19:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП№ 5674 ВЛ-10кВ № 7-2 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
2962 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-09-16 19:50 | 2019-09-16 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1513 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1513 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская.
2963 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-09-18 17:43 | 2019-09-18 17:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1036 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская.
2964 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-09-18 17:50 | 2019-09-18 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6031 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
2965 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-09-18 20:40 | 2019-09-18 21:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5505 ВЛ 10 кВ № 5-4 ПС Кременская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская.
2966 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-09-19 00:38 | 2019-09-19 00:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1586 Ф -3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1586 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1586 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1586 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1586 ВЛ-10 кВ №8 ПС Раковская.
2967 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-09-19 14:32 | 2019-09-19 16:03 | ВЛ | ф 0,4 кВ № 2 ТП 3211 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошел в результате излома опоры №2 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (33 года). | Излом опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи.
2968 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2019-09-22 21:00 | 2019-09-22 22:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской ТП №2748 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №6 от защит. | Повреждение на потребительской ТП №2748. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Слащёвская №6.
2969 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-09-22 18:55 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине воздействия проходящего грозового фронта, сопровождавшегося ветром (порывы до 16 м/с) и сильным дождем. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС Клетская.
2970 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2019-09-21 14:24 | 2019-09-21 15:53 | ВЛ | ПС Бузиновская ВЛ-10 №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2 от ПС Бузиновская 35/10 кВ производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за пробоя изолятора на опоре №44 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Бузиновская 35/10 кВ, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (50 лет). | Разрушение изолятора на опоре №44 фаза ВЛ-10 кВ №2 от ПС Бузиновская 35/10 кВ вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №44 фаза ВЛ-10 кВ №2 от ПС Бузиновская 35/10 кВ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская.
2971 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-09-20 11:15 | 2019-09-20 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4419 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркин произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркин, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркин произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теркин.
2972 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 389 | 2019-09-18 06:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 Арчеда – Михайловская №2 (№554 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110 кВ №554 от защит произошло в результате перекрытия колонки изолятора фазы "В" ШР-110 Т-2 ПС Раковская на "землю" через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был выброшен людьми, и в последствии заброшен ветром на ШР-110 Т-2. | Перекрытие колонки изолятора фазы "В" ШР-110 Т-2 ПС Раковская на "землю" через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы. | Нет. | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Раковская.
2973 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-09-22 14:20 | 2019-09-22 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6074 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2974 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-09-22 15:16 | 2019-09-22 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2348 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покрученская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покрученская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покрученская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покрученская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2975 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-09-22 20:12 | 2019-09-22 20:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5602 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
2976 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-09-22 20:15 | 2019-09-22 20:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1394 Ф -3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Трудовская.
2977 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-09-23 09:50 | 2019-09-23 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5205 фид-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
2978 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2019-09-24 08:04 | - | ВЛ | ПС Калмыковская ВЛ-10 №5 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ПС Калмыковская ВЛ-10 №5 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине массового скопления перелетных птиц. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ПС Калмыковская ВЛ-10 №5 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №8-9 ПС Калмыковская ВЛ-10 №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ПС Калмыковская ВЛ-10 №5. Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 на ПС Калмыковская ВЛ-10 №5.
2979 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-09-24 11:40 | 2019-09-24 13:15 | ТП | ТП-3500 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ТП-3500 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино произошел в результате провиса выводов от ТП-3500 до опор №1 0,4 кВ отходящих фидеров №1,2,3 из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | Провис выводов от ТП-3500 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино до опор №1 0,4 кВ отходящих фидеров №1,2,3 произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих. нагрузок в процессе эксплуатации. | Провис выводов от ТП-3500 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино до опор №1 0,4 кВ отходящих фидеров №1,2,3. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов.
2980 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2019-09-22 06:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №116 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
2981 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2019-09-25 13:10 | 2019-09-25 13:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительской участке к ТП-3409 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская. | Повреждения на потребительской участке к ТП-3409 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС Задонская.
2982 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2019-09-27 16:25 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 на участке ВЛ-10 кВ №17-3 отпайка к ТП-1289, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 на участке ВЛ-10 кВ №17-3 отпайка к ТП-1289 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №4-5 на участке ВЛ-10 кВ №17-3 отпайка к ТП-1289. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд.
2983 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2019-09-27 14:55 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №72-73 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки . Произвести перетяжку провода в пролете опор №72-73 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки.
2984 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2019-09-29 12:05 | 2019-09-29 12:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13-6 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 13-6 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ № 13-6 ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению РВА "Зимовской" и ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ № 13-6 ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино . Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ № 13-6 ПС Качалино.
2985 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2019-09-27 11:30 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Арчединская.
2986 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-09-22 17:38 | 2019-09-22 19:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №208 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (53 года). | Дефект изолятора на опоре №208 фаза "А" ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №208 фаза "А" ВЛ-10 кВ Покручинская № 17. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Покручинская № 17.
2987 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-09-27 14:15 | 2019-09-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 из-за загнивания тела опоры у основания опоры №15, с последующим отклонением стойки от оси ВЛ, которое своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Излом опоры №15 ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (45 лет). | Загнивание древесины тела опоры на ВЛ-10 кВ Слащёвская №7. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Слащёвская №7.
2988 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-09-27 09:55 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая.
2989 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-09-26 10:45 | 2019-09-26 12:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино произошел в результате срыва изоляторов с опор №44,62,64 из-за разрушения колпачка в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (36 лет). | В результате длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка изоляторов с последующим срывом их со штыря на опорах. | Разрушение колпачка со срывом изоляторов на опорах №44,62,64 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино.
2990 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-09-26 16:17 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская.
2991 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-09-29 09:30 | 2019-09-29 10:40 | ВЛ | фид-0,4 №3, ТП-5002, ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
2992 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-09-29 09:50 | 2019-09-29 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2051 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид-2 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид-2 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид-2 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид-2 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2993 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-09-30 13:15 | 2019-09-30 15:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-6863 от ВЛ-10 кВ№ 1 ПС"Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-6863 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2994 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-09-30 21:44 | 2019-09-30 23:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2370 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушенный изолятор на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2370 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская.
2995 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-09-12 15:55 | 2019-09-12 17:06 | ВЛ | ПС Перелазовская, ВЛ-10 кВ №7-2, ТП №5402, ВЛ-0,4 кВ фид№1 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5402 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине повреждения на потребительской ВЛ. | Отключение АВ из-за временного перегруза по ВЛ. | Нет. | По факту отключения ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5402 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская которое привело к обесточению потребителей Общества, по причине КЗ на ВЛ потребителя написать письмо владельцу данной ВЛ.
2996 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-10-01 10:10 | 2019-10-01 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2095 ф. №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярской произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярской, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярской произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2095 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ярской с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
2997 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 414 | 2019-10-01 06:54 | - | ВЛ ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 Лог – Солодча ПС Ширяи (№550) ПС 110/35/6кВ «Лог» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт В- ВЛ-110 кВ №550 производился для устранения обрыва провода фаза "А" . Обрыв провода в пролете опор №159-160 фаза "А" ВЛ-110 кВ №550 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. МВ-110 кВ №550 был выведен в ремонт для проверки защит ВЛ-110 № 550. В ходе проверки обнаружен "приклинивший" часовой механизм реле времени 2 зоны ДЗ входе отсчета времени по причине сверхнормативного срока службы. | КЗ на ВЛ-110кВ №550 произошло по причине обрыва провода в пролете опор №159-160 фаза "А", в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (53 года). "Приклинивание" часового механизма реле времени 2 зоны ДЗ входе отсчета времени произошло по причине сверхнормативного срока службы (37 лет). | Обрыв провода в пролете опор №159-160 фаза "А" . | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №550, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр панелей ЭПЗ-1636 на ПС Лог со сроком эксплуатации более 35 лет. При осмотре обращать особое внимание на состояние часовых механизмов реле времени.
2998 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 417 | 2019-10-01 17:03 | - | ПС | ПС 110/35/6кВ «Лог» | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Лог" производился для устранения превышения нормы переходного сопротивления на фазе "В" СМВ-110 кВ. Увеличение переходного сопротивления фазы "В" СМВ-110 кВ произошло из-за образования окисла на рабочих контактах развившийся в процессе эксплуатации. | Увеличение переходного сопротивления фазы "В" СМВ-110 кВ произошло из-за образования окисла на рабочих контактах развившийся в процессе эксплуатации. | Нет. | Произвести инструктаж мастеру ГП Логовского РЭС и мастерам СПС ПО МЭС на тему :"При проведении капитальных ремонтов выключателей типа ВМТ-110 обращать особое внимание на состояние рабочих контактов."
2999 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2019-10-05 12:14 | 2019-10-05 14:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №50 фаза "А" ВЛ-10 кВ Кумылженская №8, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (51 год). | Дефект изолятора на опоре №50 фаза "А" ВЛ-10 кВ Кумылженская №8 вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №59 фаза "А" ВЛ-10 кВ Кумылженская №8. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Кумылженская №8.
3000 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-10-02 19:48 | 2019-10-02 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2051 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошел в результате излома опоры №18 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (48 лет). | Излом опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2051 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская.
3001 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2019-09-30 09:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №87-88, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд.
3002 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-09-30 13:44 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская.
3003 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2019-09-30 15:04 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская.
3004 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-09-30 16:07 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 произошло по причине КЗ в результате повреждения на потребительском ТП. | Повреждения на потребительском ТП-2109. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кумылженская №6.
3005 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2019-09-30 13:45 | 2019-09-30 14:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50, вследствие своевременно не обнаруженного провиса провода при плановом осмотре. | В результате сближения проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки .
3006 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2019-09-30 20:40 | 2019-09-30 20:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В сырую погоду произошло электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции на опоре № 3. | Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции. | Без повреждения оборудования. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Бердия.
3007 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2019-09-30 16:00 | - | ВЛ | ВЛ-10 кв №9 ПС Кременская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кв №9 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кв №9 ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кв №9 ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кв №9 ПС Кременская.
3008 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 425 | 2019-09-30 20:38 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №178-179, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №178-179 ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №178-179 ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская". | Произвести перетяжку провода в пролете опор №178-179 на ВЛ-6 кВ №102 ПС "Заводская".
3009 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2019-09-30 13:55 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС"Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 2 от ПС"Образцовская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №542-543, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №542-543 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС"Образцовская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №542-543 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС"Образцовская". | Произвести перетяжку провода в пролете опор №542-543 на ВЛ-10 кВ № 2 от ПС"Образцовская".
3010 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-10-03 10:00 | 2019-10-03 11:58 | ВЛ | ВЛ-0.38 кВ ф.№2 от ТП 4377 линия 10 кВ №9-2 ПС Зимняцкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4377 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №4/1 ответвление к жилому дому. | Выпадение крюка на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4377 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (46 лет). | Выпадение крюка на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4377 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4377 ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая.
3011 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-10-03 20:40 | 2019-10-03 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5671 фид - 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская.
3012 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-10-04 15:55 | 2019-10-04 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 6003 от ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6003 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
3013 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-10-04 18:15 | 2019-10-04 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП6130 от вл-6 кВ №104 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6130 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6130 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6130 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6130 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская.
3014 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-10-05 09:54 | 2019-10-05 09:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1136 Ф-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1136 ВЛ-10 кВ №11 ПС Арчединская.
3015 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 432 | 2019-10-07 12:51 | - | ПС | ПС 110/10 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв шлейфа на колонке изолятора фаза "В" ШР-II-110 СМВ со стороны 2 СШ-110 кВ на ПС Серафимович произошел по причине нарушения механического соединения аппаратного зажима в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на колонке изолятора фаза "В" ШР-II-110 СМВ со стороны 2 СШ-110 кВ на ПС Серафимович произошел по причине нарушения механического соединения аппаратного зажима в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на колонке изолятора фаза "В" ШР-II-110 СМВ со стороны 2 СШ-110 кВ на ПС Серафимович . | Произвести инженерный осмотр оборудования 110 кВ ПС Серафимович.При проведении осмотра особое внимание обращать на шлейфы ШР-110 кВ.
3016 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-10-05 09:55 | 2019-10-05 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2259 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3017 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-10-05 16:19 | 2019-10-05 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2366 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3018 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-10-07 09:18 | 2019-10-07 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6032 от ВЛ -6кВ № 22 ПС"Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ОтключениеВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3019 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 436 | 2019-10-02 19:25 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ №507 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ №612 110 кВ - ВЛ №509 110 кВ - ВЛ №504 110 кВ произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 507 на опоре № 62 фаза "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 507 на опоре № 62 фаза "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №507, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. .
3020 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2019-10-07 10:36 | 2019-10-07 11:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Ширяи | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на участке ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Ширяи, находящейся на балансе потребителя "Логовский ЛУМГ". | Повреждение на участке ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Ширяи, находящейся на балансе потребителя "Логовский ЛУМГ". | Повреждение на участке ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Ширяи, находящейся на балансе потребителя "Логовский ЛУМГ". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Ширяи .
3021 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2019-10-07 09:45 | 2019-10-07 09:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ширяи.
3022 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-10-12 12:18 | 2019-10-12 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №132-133, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская.
3023 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2019-10-15 10:42 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 19 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 19 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №61-62, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Качалино.
3024 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-10-11 21:16 | 2019-10-11 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6015 от ВЛ-6кВ №6 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6015 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6015 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6015 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6015 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
3025 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-10-12 09:25 | 2019-10-12 09:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4264 линия 10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4264 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4264 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4264 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4264 ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3026 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-10-13 09:30 | 2019-10-13 10:05 | ВЛ | Ф.0,4 кВ №1 от ТП 3481 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3481 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3481 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3481 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3481 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3027 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-10-13 14:45 | 2019-10-13 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6318 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6318 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3028 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-10-15 18:50 | 2019-10-15 19:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид № 3 ТП № 5002 ВЛ -10 кВ №16-6 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3029 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 446 | 2019-10-21 04:49 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ № 523 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ №523 произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 173 фаза "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 173 фаза "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №523, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3030 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-10-29 13:51 | 2019-10-29 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4062 линия 10 кВ №24-2 ПС Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №12 ответвление к зданию котельной. | Выпадение крюка на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (29 лет). | Выпадение крюка на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович.
3031 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-10-05 17:27 | 2019-10-05 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2081 Ф-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ, из-за перекрытия птицей отходящих токоведущих частей автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-2081. | Короткое замыкание произошло из-за перекрытия отходящих токоведущих частей птицей автомата 0,4 кВ фид №1 ТП-2081. | Нет. | Произвести ремонт, восстановление уплотнения РУ-0,4 кВ ТП-2081.
3032 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-10-10 12:50 | 2019-10-10 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2733 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, в следствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2733 ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская.
3033 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-10-16 11:40 | 2019-10-16 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-3584 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Качалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3584 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3584 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3584 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3584 ВЛ-10 кВ №5 ПС Качалино с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3034 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-10-18 18:14 | 2019-10-18 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6209 от ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6209 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3035 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-10-18 09:40 | 2019-10-18 11:30 | ВЛ | фид-0,4 №3, ТП-5278, ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5278 ВЛ-10 №13 ПС Калмыковская.
3036 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-10-19 20:50 | 2019-10-19 21:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 ТП 6931 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6931 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская.
3037 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-10-28 18:00 | 2019-10-28 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5002 фид-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская.
3038 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-10-31 13:25 | 2019-10-31 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4148 линия 10 кВ №6-2 ПС Чеботаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4148 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №22 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4148 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4148 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4148 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3039 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-10-31 14:05 | 2019-10-31 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от 4515 на лин. 10 кВ №3 от ПС Средняя Царица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации | Срыв изолятора с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (46 лет). | Срыв изолятора с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица.
3040 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-10-31 19:30 | 2019-10-31 19:55 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид № 3 ТП № 5281 ВЛ -10 кВ №13-1 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5281 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская.
3041 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2019-10-25 20:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ п/с Себряковская №8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на ВЛ-10кВ п/с Себряковская №8, состоящей на балансе ОО "Себряковминводы" произошло отключение ВВ-10 №8 ПС Себряковская. | Из-за повреждения на ВЛ-10кВ п/с Себряковская №8, состоящей на балансе ОО "Себряковминводы" произошло отключение ВВ-10 №8 ПС Себряковская. |  | Уведомить потребителя ВЛ-10кВ п/с Себряковская №8 ООО "Себряковминводы" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
3042 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2019-10-19 11:07 | 2019-10-19 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате электродугового перекрытия по загрязненной изоляции в ТП-3603. | Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции. | Без повреждения оборудования. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Качалино (особое внимание уделить состоянию изоляции).
3043 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 460 | 2019-10-19 10:05 | 2019-10-19 10:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате электродугового перекрытия по загрязненной изоляции в ТП-3604. | Электродуговое перекрытие по загрязненной изоляции. | Без повреждения оборудования. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС Качалино (особое внимание обращать на сосотояние изоляции).
3044 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2019-10-23 14:39 | 2019-10-23 16:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Седовская №5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Седовская №5 произведен для замены спусков 10 кВ от ТР-10 кВ ТП-2442 к ТП-2442 ВЛ-10 кВ Седовская №5, по причине износа провода в процессе длительной эксплуатации. | Износ провода спусков 10 кВ от ТР-10 кВ ТП-2442 к ТП-2442 ВЛ-10 кВ Седовская №5 произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (39 лет). | Износ провода спусков 10 кВ от ТР-10 кВ ТП-2442 к ТП-2442 ВЛ-10 кВ Седовская №5. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Седовская №5.
3045 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 462 | 2019-10-20 13:15 | 2019-10-20 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре №6 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Зимняцкой 35/10 кВ, вследствие старения изоляции, а также износ колпачка под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (51 год). | Разрушение изолятора на опоре №146 фаза "В" ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №146 фаза "В" ВЛ-10 кВ Кумылженская №2. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Кумылженская №2.
3046 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-10-28 14:16 | 2019-10-28 16:05 | ВЛ | ПС КЛЕТСКАЯ, ВЛ-10 №17-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №17-1 ПС Клетская произведен для замены опорного изолятора, по причине наличия трещины на опорном изоляторе ЛР-10 кВ ВЛ-10 №17-1 ПС Клетская, из-за своевременно невыявленного дефекта крепления изолятора. | Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ ВЛ-10 №17-1 ПС Клетская произошло по причине развития трещины на опорном изоляторе, из-за развившегося нарушения крепления. | Разрушение опорного изолятора на ЛР-10 кВ ВЛ-10 №17-1 ПС Клетская. | Выполнить внеочередной осмотр отходящих ТП ВЛ-10 №17 ПС Клетская на предмет проверки состояния опорной изоляции.
3047 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2019-10-18 11:30 | 2019-10-18 13:24 | ВЛ | ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская произведен для замены опорного изолятора, по причине наличия трещины на опорном изоляторе ТРТП-5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская, из-за своевременно невыявленного дефекта крепления изолятора. | Разрушение изолятора на ТРТП-5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская произошло по причине развития трещины на опорном изоляторе, из-за развившегося нарушения крепления. | Разрушение изолятора на ТРТП-5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская. | Выполнить внеочередной осмотр отходящих ТП ВЛ-10 №16 ПС Клетская на предмет проверки состояния опорной изоляции.
3048 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 465 | 2019-11-01 06:04 | - | ВЛ | ВЛ 110 Арчеда – Новая Паника(№526) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №177 фазы "А" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №177 фазы "А" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №526, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3049 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 466 | 2019-11-01 08:10 | 2019-11-01 08:35 | ПС | ПС 110/35/6кВ «Заречная» | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-35 кВ №22-1 ПС "Заречная" от защит произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 38-39 через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы, полиэтилен был выброшен людьми и в последствии заброшен ветром на провода. | Перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 38-39 ВЛ-35 кВ №22-1 ПС "Заречная" через полиэтилен, увлажненный росой в утренние часы, полиэтилен был выброшен людьми и в последствии заброшен ветром на провода. | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-35 кВ №22-1 "Заречная", при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3050 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-11-02 10:47 | 2019-11-02 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1537 фид-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1537 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская.
3051 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-11-05 13:02 | 2019-11-05 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4177 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4177 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4177 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4177 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет). | Срыв изолятора с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4177 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4177 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботаревская.
3052 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-11-06 03:45 | 2019-11-06 04:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид №4 ТП № 5300 ВЛ-10 кВ № 5-1 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-5300 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская.
3053 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-11-09 08:59 | 2019-11-09 09:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1305 Ф -1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1305 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1305 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1305 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1305 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3054 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-11-09 12:15 | 2019-11-09 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1483 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская.
3055 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-10-04 12:47 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС"Карьер" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ произошло отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС"Карьер". | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ произошло отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС"Карьер". |  | Уведомить потребителя ВЛ-10 кВ № 1 ПС"Карьер" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
3056 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2019-11-07 13:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29, стоящей на балансе ОАО "СКАИ" произошло отключение МВ-10 кВ №29 ПС "Михайловская". | Из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29, стоящей на балансе ОАО "СКАИ" произошло отключение МВ-10 кВ №29 ПС "Михайловская". |  | Сообщить потребителю ВЛ-10кВ п/с Михайловская №29 ОАО "СКАИ" о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
3057 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 474 | 2019-11-07 21:02 | - | ВЛ | ВЛ 110 Арчеда – Михайловская №2 (№554 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ №554 произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №238 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110 кВ №554 на опоре №238 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №554, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3058 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-11-05 14:10 | 2019-11-05 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4056 Ф-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4056 ВЛ-10 кВ №2 ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | Повреждение на оборудовании потребитела от ТП-4056 ВЛ-0,4 кВ фид №2. | Нет. | Направить письмо потребителю с указанием содержания оборудования в надлежащем состоянии для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4056 ВЛ-10 кВ №2 ПС Серафимовичская.
3059 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-11-10 10:09 | 2019-11-10 12:09 | ВЛ | Ф.0,4 кВ №1 от ТП 3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино произошло в результате излома опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3529 ВЛ-10 кВ №13 ПС Качалино .
3060 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-11-12 14:37 | 2019-11-12 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4107 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4107 ТП-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4107 ТП-10 кВ №1 ПС Чеботаревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4107 ТП-10 кВ №1 ПС Чеботаревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4107 ТП-10 кВ №1 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3061 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 478 | 2019-11-11 02:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №23 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №23 фазы "С" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №507, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3062 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-11-19 12:25 | 2019-11-19 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6044 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6044 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3063 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-11-20 17:20 | 2019-11-20 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6201 от ВЛ-6 кВ №102ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская.
3064 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-11-21 10:20 | 2019-11-21 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6331 от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Н.Паника" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6331 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Паника с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3065 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 14:05 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид № 1 ТП № 5603 ВЛ -10 кВ №3-4 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
3066 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-11-21 14:30 | 2019-11-21 15:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фид № 2 ТП № 5609 ВЛ -10 кВ №3-6 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская.
3067 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-11-22 09:10 | 2019-11-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6129 от ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3068 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-11-22 11:40 | 2019-11-22 12:43 | ВЛ | ВЛ-04 кВ №1 ТП-6869 от ВЛ-10кВ №8 ПС"Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6869 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3069 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-11-22 12:45 | 2019-11-22 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5033 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5033 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
3070 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-11-23 17:10 | 2019-11-23 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6324 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6324 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6324 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6324 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6324 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3071 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-11-25 09:25 | 2019-11-25 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6925 от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская.
3072 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-11-25 11:04 | 2019-11-25 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6031 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3073 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-11-25 12:55 | 2019-11-25 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6824 от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6824 ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская.
3074 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-11-25 14:35 | 2019-11-25 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 6016 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3075 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-11-25 19:55 | 2019-11-25 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП6140 от ВЛ-6кВ №8 ПС "Кудиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3076 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 493 | 2019-11-25 12:10 | - | ПС | ПС 110 кВ Серафимович | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Течь масла фазы "С" СМВ-110 из под уплотнения маслоуказательного стекла произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца в процессе длительного срока эксплуатации. | Течь масла фазы "С" СМВ-110 из под уплотнения маслоуказательного стекла произошла в результате растрескивания и потери уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца в процессе длительного срока эксплуатации. | Растрескивание и потеря уплотнительных свойств резинового уплотнительного кольца маслоуказательного стекла СМВ-110 фазы "С". | Произвести инженерный осмотр выключателей МВ-110 кВ типа ММО-110 ПС "Серафимович".
3077 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-11-26 12:22 | 2019-11-26 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6032 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6032 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3078 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-11-26 15:20 | 2019-11-26 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6034 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6034 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6034 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6034 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6034 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3079 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 ТП 6901 от ВЛ-10кВ №1 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6901 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская.
3080 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-11-28 11:45 | 2019-11-28 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6037 от ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6037 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6037 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6037 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6037 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная.
3081 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-11-28 13:25 | 2019-11-28 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6972 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Малодельская". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6972 ВЛ-10 кВ №8 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6972 ВЛ-10 кВ №8 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6972 ВЛ-10 кВ №8 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6972 ВЛ-10 кВ №8 ПС Малодельская.
3082 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-11-29 10:11 | 2019-11-29 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6076 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3083 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-11-29 12:48 | 2019-11-29 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6075 от ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6075 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная.
3084 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-12-01 11:05 | 2019-12-01 12:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП№ 5429, ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5429 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская.
3085 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-12-01 18:20 | 2019-12-01 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП № 5676 ВЛ-10кВ № 7-4 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская.
3086 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-12-01 21:00 | 2019-12-01 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ОтключениеВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская.
3087 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-11-29 15:00 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-1267, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-1267 по ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-1267 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Труд.
3088 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 505 | 2019-12-01 14:20 | 2019-12-01 15:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 24-9 ПС Себряковская отпайкой от опоры №40 ВЛ-10 кВ № 24-3 ПС Себряковская. | Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ № 24-9 ПС Себряковская отпайкой от опоры №40 ВЛ-10 кВ № 24-3 ПС Себряковская произошло отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская. |  | Сообщить потребителю участка ВЛ-10кВ п/с Себряковская №24-9 Ф.л. Иванов о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД.
3089 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2019-11-29 14:20 | 2019-11-29 16:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2-6 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2-6 ПС Троицкая и ТП-1422 производился для замены разрушенного опорного изолятора на ТРТП-1422 фаза "С". Разрушение изолятора произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-1422 ВЛ-10 кВ №2-6 ПС Троицкая произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации (41 год). | Разрушение изолятора на ТР-10 кВ ТП-1422 ВЛ-10 кВ №2-6 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая на предмет проверки состояния опорной изоляции ТРТП-10 кВ.
3090 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2019-11-29 09:01 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов между опорой №20 и отпайкой к ТП-1542, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете между опорой №20 и отпайкой к ТП-1542 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете между опорой №20 и отпайкой к ТП-1542 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Раковская ПС.
3091 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2019-11-28 14:57 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевксая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Карагичевская.
3092 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2019-11-28 09:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №113-114, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская.
3093 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2019-11-27 15:07 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Сидорская.
3094 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2019-11-27 11:13 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-1 отпайка к ТП-1585, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-1 отпайка к ТП-1585 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №18-1 отпайка к ТП-1585 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Раковская.
3095 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 512 | 2019-11-27 09:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Арчединская.
3096 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2019-11-26 14:39 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №57-58, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Карагичевская.
3097 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-11-26 10:45 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская.
3098 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-11-21 18:01 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста на шлейфах 10кВ между ТП №1004 и ТРТП №1004, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на шлейфах 10кВ между ТП №1004 и ТРТП №1004 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест на шлейфах 10кВ между ТП №1004 и ТРТП №1004 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская.
3099 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2019-11-19 13:19 | 2019-11-19 15:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая произведен для замены опоры, по причине загнивания деревянной стойки, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). | Загнивание древесины тела опоры №126 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая произошло в процессе длительного срока эксплуатации. | Загнивания древесины тела опоры в процессе сверх нормативного срока эксплуатации (31 год). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 9 ПС Троицкая.
3100 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-11-23 12:20 | 2019-11-23 14:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ЛР-10 кВ 16-2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 фазы "С", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (38 лет). | Дефект изолятора на ЛР-10 кВ 16-2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 фаза "С" вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | Скол изолятора на ЛР-10 кВ 16-2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 фаза "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 на предмет проверки состояния опорной изоляции ЛР-10 кВ.
3101 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2019-11-28 16:30 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 от ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ОтключениеВЛ-10 кВ №5 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Калмыковская.
3102 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-12-03 19:01 | 2019-12-03 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6011 от ВЛ-6 кВ № ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная.
3103 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-12-03 21:58 | 2019-12-03 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1558 Ф -2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1558 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская.
3104 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-12-03 23:38 | 2019-12-03 23:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1447Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая.
3105 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 523 | 2019-12-06 12:31 | - | ПС ВЛ | ПС 110/10кВ «Иловля» ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 на ПС "Иловля" явилось замыкание на "землю" выходных контактных шпилек струйного реле РПН Т-1, что привело к появлению "цепи" на срабатывание выходных реле защит и отключению Т-1. Причиной "затягивания" в отключении ОД-110 Т-1 на ПС "Иловля" явился износ подпятника релейной планки привода ОД-110 Т-1. | Причиной срабатывания выходных реле на отключение Т-1 ПС "Иловля" явилось замыкание на "землю" выходных контактных шпилек струйного реле РПН Т-1 из -за потери изоляционных свойств материала изолирующего контактные шпильки от корпуса струйного реле Т-1 в процессе длительного срока эксплуатации струйного реле. Причиной износа подпятника релейной планки привода ОД-110 Т-1 на ПС "Иловля" явилась разрегулировка привода ОД-110 Т-1. | Вышло из строя струйное реле (тип RS-1000 производства Болгария) на Т-1 ПС "Иловля". | Произвести внеочередную проверку сопротивление изоляции струйных реле со сроком эксплуатации более 25 лет на трансформаторах класса напряжения 110 кВ Логовского РЭС. Провести инструктаж персоналу обслуживающему струйные реле на тему "Проверка сопротивления изоляции струйных реле". При проведении проверок сопротивления изоляции струйных реле со сроком эксплуатации более 25 лет произвести ревизию приводов ОД-110 на трансформаторах класса напряжения 110 кВ Логовского РЭС. Провести инструктаж персоналу обслуживающему ОД-110 на тему "Контроль состояния подпятника релейной планки привода ОД-110".
3106 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 524 | 2019-12-12 08:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ-110 кВ №522 произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №230 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 на опоре №230 по продуктам жизнедеятельности птиц. | Нет. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №522, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3107 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-12-07 12:22 | 2019-12-07 12:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5261 ВЛ 10 кВ № 7-5 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская.
3108 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-12-05 18:02 | 2019-12-05 19:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП -2081 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кумылженская произведён для замены ж/б приставы, из-за разрушения ж/б приставы к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кумылженская, вследствие дефекта ж/б приставы развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение ж/б приставы к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кумылженская произошло вследствие дефекта ж/б приставы развывшегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушенная ж/б пристава к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2081 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кумылженская.
3109 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-12-13 10:29 | 2019-12-13 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 ТП 6938 от ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6938 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6938 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6938 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кв фид №1 ТП-6938 ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская.
3110 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-12-15 15:53 | 2019-12-15 16:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1214 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд.
3111 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2019-12-09 15:04 | 2019-12-09 17:00 | ВЛ | ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская произведен из-за наличия трещин на изолятора на ЛР-10 кВ №7-1 ПС Калмыковская, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Наличие трещин на изоляторе на ЛР-10 кВ №7-1 ПС Калмыковская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Наличие трещин на изоляторе на ЛР-10 кВ 7-1 ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская электромонтерами.
3112 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2019-12-15 12:32 | 2019-12-15 13:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2-4 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2-4 ПС "Малодельская" производился для замены штыревого изолятора, из-за пробоя изолятора, в результате потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (49 лет). | Разрушение изолятора на опоре №538 ВЛ-10 кВ №2-4 ПС "Малодельская" произошло по причине потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №538 ВЛ-10 кВ №2-4 ПС "Малодельская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2-4 ПС "Малодельская".
3113 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 531 | 2019-12-07 22:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при высокой относительной влажности воздуха и понижении температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №134 фазы "С" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №134 фазы "С" ВЛ-110 кВ №517, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования конденсата при перепадах температуры. | Нет. | Провести анализ выявленных в результате осмотра дефектов ВЛ-110 кВ №517, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3114 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-12-16 14:30 | 2019-12-16 14:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1383 Ф-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская.
3115 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2019-12-23 10:55 | 2019-12-23 10:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Покручинская №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская №3 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №54-56, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Покручинская №3 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Срочная перетяжка не требуется. | Схлест проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Покручинская №3. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Покручинская №3.
3116 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-12-20 09:16 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сиротинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №82-83, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сиротинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сиротинская.
3117 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2019-12-20 10:21 | 2019-12-20 12:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10-ТП-3306 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10 ТП-3306 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10 ТП-3306 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Задонская.
3118 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 536 | 2019-12-18 14:54 | 2019-12-18 16:02 | ТП | ТП 3371 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в в ремонт ТП 3371 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская произведен для замены проходного изолятора по причине оплавления контакта, в результате нагрева, вследствие своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения. | Выход из строя проходного изолятора ТП 3371 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская произошел по причине оплавления контакта фазы "С", в результате нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе эксплуатации. | Оплавления контакта фазы "С" на ТП 3371 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов
3119 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 537 | 2019-12-18 14:08 | 2019-12-18 15:38 | ТП | ТП 3065 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3065 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог фазы "В". Было принято решение заменить автоматический выключатель ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3065 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог фазы "В". | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3065 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ | Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ в ТП 3065 ВЛ-6 кВ №18 ПС Лог. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3120 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2019-12-18 11:25 | 2019-12-18 13:24 | ТП | ТП 3318 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сиротинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ТП 3318 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сиротинская произведен для замены проходного изолятора фаза "В" по причине оплавления контакта, в результате нагрева, вследствие своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения. | Выход из строя проходного изолятора ТП 3371 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сиротинская произошел по причине оплавления контакта фазы "С", в результате нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе эксплуатации. | Оплавления контакта фазы "С" на ТП 3318 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сиротинская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3121 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 539 | 2019-12-18 13:33 | 2019-12-18 15:30 | ТП | КТП-10кВ №1873 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в в ремонт ТП-1873 по ВЛ-10кв № 8 ПС Троицкая произведен для замены проходного изолятора из-за пробоя проходного изолятора с последующим его разрушением, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1873 по ВЛ-10кв № 8 ПС Троицкая произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1873 по ВЛ-10кв № 8 ПС Троицкая. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3122 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2019-12-18 12:34 | 2019-12-18 14:28 | ТП | КТП-10кВ №1058 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в в ремонт ТП-1058 по ВЛ-10кв № 8 ПС Сидорская произведен для замены проходного изолятора из-за пробоя проходного изолятора с последующим его разрушением, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1058 по ВЛ-10кв № 8 ПС Сидорская произошло из-за пробоя, в следствие потери изоляционных свойств, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1058 по ВЛ-10кв № 8 ПС Сидорская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3123 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-12-18 10:44 | 2019-12-18 11:34 | ТП | КТП-10кВ №1267 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в в ремонт ТП-1267 по ВЛ-10кв № 6 ПС Труд произведен для замены проходного изолятора фаза"В" из-за пробоя проходного изолятора с последующим его разрушением, в следствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора фаза "В" в ТП-1267 по ВЛ-10кв № 6 ПС Труд произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП-1267 по ВЛ-10кв № 6 ПС Труд. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3124 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2019-12-23 10:35 | 2019-12-23 11:46 | ТП | КТП-10кВ №4494 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт КТП-10кВ №4494 от ВЛ-10кВ №13 ПС Кл.Почта 110/10 производился для замены разрушенного опорного изолятора в КТП-10кВ №4494. Разрушение опорного изолятора произошло по причине скрытого внутреннего дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №4494 от ВЛ-10кВ №13 ПС Кл.Почта 110/10 произошло по причине внутреннего дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №4494 от ВЛ-10кВ №13 ПС Кл.Почта 110/10. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3125 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-12-18 12:31 | 2019-12-18 13:44 | ТП | ТП 6908 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в в ремонт ТП 6908 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская" произведен для замены проходного изолятора из-за пробоя проходного изолятора с последующим его разрушением, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. | Разрушение проходного изолятора в ТП 6908 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская" произошло из-за пробоя, в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора, развившихся в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП 6908 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Малодельская". | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3126 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 544 | 2019-12-18 11:27 | 2019-12-18 12:47 | ТП | ТП-6137 от ВЛ-6кВ № 8 ПС"Кудиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт ТП-6137 от ВЛ-6кВ № 8 ПС"Кудиновская" произведен для замены выводов низкого напряжения силового трансформатора по причине неудовлетворительного состояния изоляции (рассыхание, загрязнения) в результате ее старения, вследствие длительного срока эксплуатации (33 года). | Повреждение выводов трансформатора ТП-6137 от ВЛ-6кВ № 8 ПС"Кудиновская" произошло из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения обмоток трансформатора, по причине старения (высыхания, загрязнения) изоляции выводов низкого напряжения при длительном сроке эксплуатации. | Повреждение выводов трансформатора ТП-6137 от ВЛ-6кВ № 8 ПС"Кудиновская". | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3127 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2019-12-23 13:25 | 2019-12-23 14:50 | ТП | КТП-10кВ №4216 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт КТП-10кВ №4216 от ВЛ-10кВ №3 ПС Усть-Хоперская 110/35/10 производился для замены разрушенного опорного изолятора в КТП-10кВ №4216 . Разрушение изолятора произошло по причине скрытого внутреннего дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №4216 от ВЛ-10кВ №3 ПС Усть-Хоперская 110/35/10 произошло по причине внутреннего дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №4216 от ВЛ-10кВ №3 ПС Усть-Хоперская 110/35/10. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3128 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-12-24 09:40 | 2019-12-24 11:25 | ТП | КТП-10кВ №2002 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт КТП-10кВ №2002 по ВЛ-10кВ №17 от ПС Кумылженская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 фаза "А" вышедшего из строя, из-за отсутствия надлежащего контакта предохранителя в губках. | Выход из строя В/В предохранителя фаза "А" в КТП-10кВ №2002 по ВЛ-10кВ №17 от ПС Кумылженская произошел по причине отсутствия надлежащего контакта предохранителя в губках. | Выход из строя В/В предохранителя в КТП-10кВ №2002 по ВЛ-10кВ №17 от ПС Кумылженская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3129 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2019-12-24 13:00 | 2019-12-24 14:40 | ТП | КТП-10кВ №2485 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт КТП-10кВ №2485 от ВЛ-10кВ №8 от ПС Глазуновская произведен для замены выводов низкого напряжения силового трансформатора по причине неудовлетворительного состояния изоляции (рассыхание, загрязнения) в результате ее старения, вследствие длительного срока эксплуатации (42 года). | Повреждение выводов трансформатора КТП-10кВ №2485 от ВЛ-10кВ №8 от ПС Глазуновская произошло из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения обмоток трансформатора, по причине старения (высыхания, загрязнения) изоляции выводов низкого напряжения при длительном сроке эксплуатации (42 года). | Повреждение выводов трансформатора. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3130 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2019-12-25 14:12 | 2019-12-25 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке отключена ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая для проведения плавки гололедно-изморозевых отложений. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая.
3131 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-12-25 14:15 | 2019-12-25 15:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская". Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская". | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская" . | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС "Малодельская".
3132 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-12-25 16:41 | 2019-12-25 18:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская произошел в результате недопустимого наклона опоры из-за ослабления проволочного бандажа стойки к приставке в процессе длительного срока эксплуатации (29 лет). | Недопустимый наклон опоры №69 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская произошел из-за ослабления проволочного бандажа стойки к приставке. | Недопустимый наклон опоры №69 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Александровская.
3133 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 551 | 2019-12-19 06:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №1 с отпайкой на ПС Михайловская (№527) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №6 фазы "В" ВЛ-110 кВ №527 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №6 фазы "В" ВЛ-110 кВ №527, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №527, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3134 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 552 | 2019-12-18 10:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №93 фазы "В" ВЛ-110 кВ №559 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №93 фазы "В" ВЛ-110 кВ №559, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №559, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3135 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 553 | 2019-12-22 17:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Себряковская – Цементная-2 №2 с отпайкой на ПС Михайловская (№528) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечернее время, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №10 фазы "С" ВЛ-110 кВ №528 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №10 фазы "С" ВЛ-110 кВ №528, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №528, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3136 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 554 | 2019-12-19 20:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в вечернее время, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №130 фазы "В" ВЛ-110 кВ №523 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №130 фазы "В" ВЛ-110 кВ №523, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №523, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3137 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 555 | 2019-12-21 08:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №303 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №303 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. | Нет. | Произвести анализ дефектов, выявленных в результате осмотра ВЛ 110 кВ №522, при необходимости составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3138 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2019-12-29 13:46 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №38-39, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская.
3139 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-12-28 17:49 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 кВ Сидорская.
3140 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2019-12-27 18:28 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №49-50, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская.
3141 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2019-12-28 11:51 | 2019-12-28 13:19 | ВЛ | ВЛ-10кв №3-2 ПС Себряковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-10кв №3 ПС Себряковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №34 ВЛ-10кв №3 ПС Себряковская. В результате длительной эксплуатацииВЛ-10кв №3 ПС Себряковская, произошло старение и износ колпачка изолятора на опоре №34. | Разрушение изолятора на опоре №34 ВЛ-10кв №3-2 ПС Себряковская вызвано старением и износом колпачка изолятора, и длительным сроком эксплуатации (47 лет). | Разрушение изолятора на опоре №34 ВЛ-10кв №3-2 ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кв №3 ПС Себряковская.
3142 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2019-12-26 11:26 | 2019-12-26 13:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Поповская№1 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ Поповская№1. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ Поповская№1. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ Поповская№1. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Поповская№1.
3143 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2019-12-26 11:43 | 2019-12-26 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ Слащёвская №5. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Слащёвская №5. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Слащёвская №5. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Слащёвская №5 .
3144 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2019-12-27 15:25 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29, по причине сильных ветровых нагрузок ( порывы до 16 м/с). | В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №28-29 ВЛ-10 кВ Кумылженская №6. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Кумылженская №6.
3145 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-12-29 11:17 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Донская.
3146 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2019-12-28 10:52 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №24-25 ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Донская.
3147 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2019-12-30 10:53 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сиротинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате попадания целлофанового пакета на ножи ТРТП-10 кВ ТП-3318 ТСН ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сиротинская, под воздействием ветровой нагрузки. | В результате попадания целлофанового пакета на контактные ножи ТРТП-10 кВ ТП-3318 ТСН ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сиротинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сиротинская.
3148 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2019-12-28 09:24 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №24 от ПС Серафимовичская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №24 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №180-181, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №180-181 ВЛ-10 кВ №24 от ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №180-181 ВЛ-10 кВ №24 от ПС Серафимовичская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №24 от ПС Серафимовичская.
3149 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-12-29 07:12 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/10 кВ Пронинская.
3150 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2019-12-30 09:23 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 от ПС Серафимовичская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №9 от ПС Серафимовичская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №71-72, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ №9 от ПС Серафимовичская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ №9 от ПС Серафимовичская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 от ПС Серафимовичская.
3151 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 569 | 2019-12-24 13:50 | 2019-12-24 15:38 | ТП | КТП-10кВ №4330 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4330 по ВЛ-10кВ №6 от ПС Зимняцкая. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП № 4330 по ВЛ-10кВ №6 от ПС Зимняцкая, что привело к отсутствию электроэнергии. | Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП № 4330 по ВЛ-10кВ №6 от ПС Зимняцкая. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3152 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-12-29 07:10 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №274-275, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №274-275 ВЛ 10 кВ №3 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №274-275 ВЛ 10 кВ №3 ПС Перелазовская. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №274-275 на ВЛ 10 кВ №3 ПС Перелазовская.
3153 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2019-12-28 07:03 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 ПС Перелазовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ № 2 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №52-53, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Перелазовская. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №52-53 на ВЛ-10 кВ № 2 ПС Перелазовская.
3154 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-12-27 14:56 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №21 ПС Кременская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №21 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №21 ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №21 ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС Кременская.
3155 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2019-12-26 17:00 | 2019-12-26 18:19 | ТП | ТП № 5677 ВЛ - 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 5677 ВЛ - 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ТП № 5677 ВЛ - 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 5677 ВЛ - 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 5677 ВЛ - 10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3156 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2019-12-25 16:15 | 2019-12-25 17:28 | ТП | ТП№5050 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП№5050 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Клетская. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ТП№5050 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Клетская. | Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП№5050 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Клетская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. | Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 ТП№5050 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Клетская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП.
3157 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2019-12-26 14:26 | 2019-12-26 16:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС Бузиновская.
3158 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 576 | 2019-12-24 16:15 | 2019-12-24 17:39 | ВЛ | ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская произведен для механической обивки гололеда в пролете опор №203-223 с целью предотвращения повреждений ВЛ из-за гололедо-изморозевых отложений. | Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений в пролете опор №203-223 ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская, в целях предотвращения развития аварийных ситуаций и устранения гололедно-изморозевых отложений по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 №2 ПС Бузиновская.
3159 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 577 | 2019-12-28 14:07 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Следы схлёста проводов в пролёте опор №72-73 ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №314 ПС "Заводская".
3160 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 578 | 2019-12-27 15:41 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №118-119, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №118-119 ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная" произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | следы схлёста проводов в пролёте опор №118-119 ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная". | Произвести перетяжку провода в пролете опор №118-119 на ВЛ-6 кВ №22 ПС "Заречная".
3161 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-12-20 09:50 | 2019-12-20 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6111 от ВЛ-6 кВ №8 ПС "Кудиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6111 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6111 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6111 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6111 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения.
3162 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-12-23 14:40 | 2019-12-23 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1523 фид-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская.
3163 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-12-25 20:16 | 2019-12-25 21:40 | ВЛ | ВЛ-04 кВ №1 ТП-6809 от ВЛ-10кВ №1 ПС"Образцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6809 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6809 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6809 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6809 ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская.
3164 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-12-27 20:45 | 2019-12-27 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5030 ВЛ-10 кВ №11-7 ПС Клетская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская.
3165 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-03 02:05 | 2019-01-03 12:10 | ВЛ ВЛ | ВЛ-10кВ №7 10кВ «Чернышково» ВЛ-10кВ№7 Чернышково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №73 вследствие разрушения изолятора во время не благоприятных погодных условий (ГИО и порывистый ветер). | Разрушение штыревого изолятора на опоре №73 ВЛ-10 №7 ПС Чернышково типа ШС-10 произошло из-за появления микротрещин на стекле изолятора в процессе эксплуатации, наличие влаги в атмосфере и попадание ее в трещины изолятора. | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Чернышково. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Чернышково осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3166 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-03 14:10 | 2019-01-03 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1690 по ВЛ-10кВ №8 от ПС Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №20 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1690 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №20 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1690. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1690. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3167 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-03 19:14 | 2019-01-03 20:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-361 по ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-361.
3168 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-04 10:22 | 2019-01-04 11:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1258 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1258 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при срыве изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1258 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1258 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1258.
3169 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-05 09:30 | 2019-01-05 10:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1005 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1005 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1005 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1005. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1005 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3170 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-05 10:45 | 2019-01-05 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1894 по ВЛ-10кВ №14 Пимено-Черни | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1894 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 22м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1894. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1894.
3171 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-05 12:56 | 2019-01-05 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1054 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1054 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1054 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1054.
3172 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-05 13:38 | 2019-01-05 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1687 по ВЛ-10кВ №34 Котельниково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1687 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1687 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1687 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1687 к вводу в жилой дом.
3173 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-05 13:51 | 2019-01-05 15:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1109от ВЛ 10 кВ №8 ПС Жутово-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1109 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1109 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | Провод А-16. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1109 на изолированный провод. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1109 к вводу в жилой дом.
3174 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-05 14:45 | 2019-01-05 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1510 по ВЛ-6кВ №8 "Вишневая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1510 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода от-ветвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1510 к вводу в жилой дом.
3175 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-05 15:20 | 2019-01-05 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1864 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1864 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1864 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1864 к вводу в жилой дом.
3176 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-05 16:30 | 2019-01-05 18:11 | ТП | КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-308 произошел из-за ослабления контактного соединения под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе КТП-308 произошел из-за ослабления контактного соединения под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом А-25. | Выполнить осмотр всех ЛР КТП и КТП по ВЛ-10 №5 Шебалино. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР КТП и КТП по ВЛ-10 №5 Шебалино.
3177 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-05 17:22 | 2019-01-05 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП1698 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №8-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1698 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1698 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план на 2020г. замену неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №8-4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1698 на изолированные провода. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №8-4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1698 к вводу в жилой дом.
3178 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-05 18:26 | 2019-01-05 20:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1677 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1677произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1677.
3179 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-05 18:55 | 2019-01-05 19:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1346 по ВЛ-10 кВ №7Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №15-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №15-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1346 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1346 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1346.
3180 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-06 13:24 | 2019-01-06 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1652 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора и провисание провода с опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1652 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1652 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1652 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1652.
3181 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-06 19:26 | 2019-01-06 20:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1752 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывагие ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1752 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1752 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1752 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1752 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1752 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3182 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-06 21:10 | 2019-01-06 23:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1063 по ВЛ-10кВ №13 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1063 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3183 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-09 12:42 | 2019-01-09 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП -1628 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перетяжка проводов в пролете опор №1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1628 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. | Перетяжка проводов в пролете опор №1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1628 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет.
3184 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-09 16:30 | 2019-01-09 18:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1427 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1427 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с.. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1427. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1427. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3185 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 22 | 2019-01-04 22:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явилось короткое замыкание на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода нижней фазы произошло его резкое колебание, что привело к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к выше расположенному проводу, ещё нагруженному гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса, это приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. | Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №14 произошло при коротком замыкании на ВЛ, из-за приближения проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние друг к другу, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период достижения температуры наружного воздуха положительных значений и воздействии ветра. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-120) в пролёте опор №180-№181 ВЛ 110 кВ №14 произошло при коротком замыкании. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №14 в пролете опор №№180-181, с проверкой стрел провиса проводов. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ №14 в пролете опор №№180-181, провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов.
3186 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2019-01-06 03:02 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №66 возникшее из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 110 кВ №66, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150/24) фазы "А" на опоре №9 ВЛ 110 кВ №66 произошло при коротком замыкании. Перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 110 кВ №66 произошло по поверхности стеклянных изоляторов поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы загрязнённой помётом птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода средней фазы (марки АС-150/24) фаза "А" на опоре №9 ВЛ 110 кВ №66. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №9 ВЛ 110 кВ №66, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №66 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3187 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-10 12:22 | 2019-01-10 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-766 ВЛ-10кВ№17 Н.Гнутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №13-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 766 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №13-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 766 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Включть в план ремонтов на 2020г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №13/1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-766 до жилого дома. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №13-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-766 к вводу в жилой дом.
3188 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 25 | 2019-01-09 12:23 | - | ПС | ПС 110 кВ Разгуляевская 1 и 1а сек 6 кВ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение выключателя В-6.Т-2 на ПС Разгуляевская вызвано током короткого замыкания при повреждении отходящего кабеля 6 кВ фидера №37 и вспышкой в кабельном отсеке выключателя 6 кВ фидера №37. КЛ фидера №37 принадлежит ООО "Метро кэш энд керри". | Электродуговое повреждение КЛ 6 кВ фидера №37 ПС Разгуляевская, принадлежащей потребителю - ООО "Метро кэш энд керри". | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | Доложить на техническом совете ПО "ПЭС" о возможности внесения изменения схемы дуговой защиты ПС Разгуляевская, с действием на отключение собственного выключателя фидера, при коротком замыкании в кабельном отсеке ячейки выключателя. И объёме необходимой элементной базы для этого.
3189 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-05 09:35 | 2019-01-05 09:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни произошло от междуфазного короткого замыкания по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 Пимено-Черни. Устранить замечания, выполненные в ходе осмот-ра ВЛ-10 кВ №13 Пимено-Черни.
3190 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-11 13:45 | 2019-01-11 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-285 ВЛ-10кВ №2 Басакино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-285 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и обильные осадки) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-285 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и обильные осадки) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-285. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-285 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3191 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-01-12 00:12 | 2019-01-12 01:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 от ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1234 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфов со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованных наконечником шлейфов на ЛР КТП-1234 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР под воздействием сильных порывов ветра. | Обрыв не опресованных наконечниками шлейфов на ЛР КТП-1234 по ВЛ-10 кВ №8 Аксай произошел из-за ослабления контактных соединений на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35 | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №8 Аксай. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №8 Аксай. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
3192 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-12 08:15 | 2019-01-12 09:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-823 ВЛ-10№7Пристенка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-823. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-823 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3193 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-12 10:25 | 2019-01-12 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1011 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3194 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-12 11:56 | 2019-01-12 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1405 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1405 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1405.
3195 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-12 14:03 | 2019-01-12 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3196 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-12 15:48 | 2019-01-12 17:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №353 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-353 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-353 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-353.
3197 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-12 16:50 | 2019-01-12 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1629 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1629. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1629.
3198 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-13 13:00 | 2019-01-13 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -111 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-111 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-111 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1.
3199 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-13 21:47 | 2019-01-13 22:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1533по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №8-9 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №8 в процессе эксплуатации | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №8-9 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №8 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №8 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 на загнивание и наличие других дефектов. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 запланировать выполнение работ по их ремонту.
3200 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-17 07:50 | 2019-01-17 09:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-162 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 162 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2/1 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 162 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №2/1 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №2/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-162 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Включить в план работ на 2019г. замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №2/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-162 на СИП.
3201 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-17 10:35 | 2019-01-17 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №713 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-713 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-713 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-713. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-713 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3202 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-17 11:10 | 2019-01-17 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-283 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 283 произошло вследствие короткого замыкания, из-за электродугового повреждения на верхних контактах рубильника в ВУ-0,4 кВ потребителя (магазин). | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-283, о необходимости проведения технического обслуживания и измерений электроустановки.
3203 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-17 15:15 | 2019-01-17 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1675 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1675 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1675 с примененим оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1675.
3204 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-18 13:17 | 2019-01-18 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1634 по ВЛ-10 кВ №9 Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1634 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1634 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Запланировать замену неизолированного провода ответвления в жилой дом от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1634 на изолированный в 2019-2020г. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1634 к вводу в жилой дом.
3205 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-01-25 11:46 | 2019-01-25 13:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №8/2 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №8/2 на ВЛ-10 №8 Тормосино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации | Колпачок К-7. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3206 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-25 12:20 | 2019-01-25 14:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1669 по ВЛ-10кВ №7 Майоровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1в КТП-1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 9-10 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №9 в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор № 9-10 по причине выпадения крюка с изолятором из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №9 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №9 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | Деревянная опора 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1669 на загнивание и выявление других дефектов. При выявлении при проверки дефектных опор ВЛ-0,4 №1 от КТП-1669 запланировать выполнение работ по их ремонту.
3207 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-25 13:02 | 2019-01-25 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1045 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1045 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1045 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1045. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1045 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3208 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-25 15:15 | 2019-01-25 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1109 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание нижнего провода в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1109 произошло из-за обрыва вязки провода на опоре №6 вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1109 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1109 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1109. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 и 2 от КТП-1109 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3209 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-26 10:10 | 2019-01-26 12:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1541 по ВЛ-10кВ №10 Котельниково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1541 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1541 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1541 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1541 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3210 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-26 10:39 | 2019-01-26 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-331 ВЛ-10кВ №15 Басакино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 331 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №2/5 и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №2/5 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-331 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-331 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-331 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-331 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3211 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-01-26 11:15 | 2019-01-26 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1663 по ВЛ-10 кВ №2 Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1663 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №5 и его повреждения по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1663 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Изолятор ТФ-20 и колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр с применением оптического прибора по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1663. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1663. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1663 осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3212 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-01-26 16:35 | 2019-01-26 17:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №150 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-150 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/4-3/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-150 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/4-3/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-150. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-150 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3213 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-01-27 08:40 | 2019-01-27 10:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-573 по ВЛ-10 №4 Алешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-573 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-573 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-573. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-573 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3214 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-27 09:05 | 2019-01-27 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1558 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1558 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1558 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1558. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1558. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3215 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-27 09:50 | 2019-01-27 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-932 по ВЛ-10кВ №5 Чернышково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 932 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 932 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план ремонтов на 2020 г. замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-932 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-932 к вводу в жилой дом.
3216 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-01-27 12:30 | 2019-01-27 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1079 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №30 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и ГИО. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №12-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-932 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №30 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1079. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3217 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-01-27 16:52 | 2019-01-27 18:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1647 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1647 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1647. Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1647.
3218 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-01-27 17:02 | 2019-01-27 18:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1326 по ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1326 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздей-ствием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1326 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Включить в план ремонта на 2020г замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1326 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнитель-ной опоры на отпайке от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 к вводу в жилой дом.
3219 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-01-28 10:15 | 2019-01-28 12:12 | ТП | КТП-7947ВЛ-10кВ №20 Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Недостатки технического состояния КТП-947 выразившиеся в наличии технологических отверстий в конструкции КТП-947, размер которых позволяет проникнуть птице во внутрь конструкции КТП-947. Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-947 произошло через отверстие в конструкции КТП. | Отключение ВЛ-10 кВ №20 Чернышково произошло при коротком замыкании в отсеке ПК-10 кВ КТП-947 вследствие нарушения изоляционного воздушного промежутка из- за пробоя по телу птицы (воробья), проникшего в данный отсек. | Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. Потребовалась только чистка опорных изоляторов ПК-10 кВ КТП-947. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-947. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
3220 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-01-28 10:20 | 2019-01-28 10:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-164 ВЛ-10№5 Чернышково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-164 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-164 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-164. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-164 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3221 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-01-28 12:08 | 2019-01-28 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Громославка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Громославка-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания шлейфов от ЛР КТП-1519 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфов со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованных наконечниками шлейфов на ЛР КТП-1519 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованных наконечниками шлейфов на ЛР КТП-1519 по ВЛ-10 кВ №3 Громославка-2 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №3 Громославка-2. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №3 Громославка-2. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
3222 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-01-28 13:15 | 2019-01-28 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного линейного провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного линейного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1086 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1086. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1086. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3223 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-01-28 17:27 | 2019-01-28 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1216 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1216 произошло по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2/2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1216 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1216. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1216.
3224 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-28 17:35 | 2019-01-28 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1255 по ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1255 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления на опоры №2 по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 на опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1255 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1255. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1255.
3225 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-01-28 18:16 | 2019-01-28 20:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1606 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1606 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1606 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Включить в план ремонта на 2020г.замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1606 на изолированный.
3226 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-28 19:50 | 2019-01-28 20:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП -1637 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1637 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1637 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16 | Включить в план ремонтов на 2020г.замену неизолированного провода ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1-6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1637 на изолированный.
3227 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-02-01 10:03 | 2019-02-01 11:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №37 лин.2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-37 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-37. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-37 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3228 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-02-03 14:38 | 2019-02-03 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1615 по ВЛ-10 кВ 5 ПС Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1615 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1615 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2 от КТП-1615 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1615.
3229 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-02-05 00:20 | 2019-02-05 01:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3230 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-02-07 12:14 | 2019-02-07 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1637 по ВЛ-10№9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1637 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1637. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3231 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-02-07 14:30 | 2019-02-07 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-315 ВЛ-10кВ №18 Чернышково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-315 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-315 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-315. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-315 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3232 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-02-11 20:15 | 2019-02-11 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3233 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-02-12 15:05 | 2019-02-12 16:30 | ТП | КТП-1349 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений на губке рубильника ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода выхода на ВЛ с медной губкой из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Ревизия контактных соединений на губке рубильника ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1349 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода выхода на ВЛ с медной губкой из-за отсутствия проводимости вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба.. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок о наиболее вероятных повреждениях и отклонениях от нормального режима работы оборудования КТП.
3234 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-02-16 11:20 | 2019-02-16 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-403. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-403. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3235 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-02-17 20:17 | 2019-02-17 22:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1093 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1093 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3236 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-02-18 10:43 | 2019-02-18 12:23 | ТП | КТП-1379 по ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие надежного контакта на проходном изоляторе КТП-1379 произошло в процессе эксплуатации предположительно по причине не опресованного наконечником шлейфа. | Отсутствие надежного контакта на проходном изоляторе КТП-1379 произошло под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации предположительно по причине не опресованного наконечником шлейфа. | Нет. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №7 РП Шебалино. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 №7 РП Шебалино. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях КТП.
3237 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-02-18 14:57 | 2019-02-18 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1277 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1277 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1277 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1277. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1277 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3238 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-02-18 16:05 | 2019-02-18 17:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Майоровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода тела опоры №3-19 ВЛ -10кВ №15 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №3-19 ВЛ-10 №15 Майоровская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка крепления провода к изолятору ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №15 Майоровская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская. По результатам осмотра ВЛ-10 №15 Майоровская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3239 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-02-18 17:05 | 2019-02-18 18:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3240 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-02-18 18:38 | 2019-02-18 21:31 | ТП | КТП-823 по ВЛ-10 кВ №7 Пристенка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-823. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-823 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-823. Выполнить испытание сил. трансформатора 100 кВА. КТП-823 после ремонта.
3241 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-02-18 18:06 | 2019-02-18 19:35 | ТП | КТП-931 по ВЛ-10 кВ №5 Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-931 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-931 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-931 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-931.
3242 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-02-18 19:10 | 2019-02-18 20:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 по ВЛ 10 кВ №8 Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1639 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1639 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1639 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3243 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-02-18 21:12 | 2019-02-18 22:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №17 Заливская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №1-63 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №1-63 ВЛ-10 №17 Заливская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №17 Заливская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №17 Заливская. По результатам осмотра ВЛ-10 №17 Заливская произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3244 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-02-18 22:00 | 2019-02-18 23:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3245 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-02-19 20:15 | 2019-02-19 21:15 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП 1701 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1701 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1701 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2 от КТП-1701. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1701.
3246 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-02-19 22:10 | 2019-02-19 22:52 | ТП | КТП-1702 по ВЛ-10кВ №5 ПС-110кВ Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1702 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1702 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1702 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1702.
3247 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-02-21 12:10 | 2019-02-21 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | С применением оптического прибора выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-402. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-402.
3248 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-02-22 08:20 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-171 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 171 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 171 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план ремонтов на 2020г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-171. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №10 ВЛ-0,4 №1 от КТП-171 к вводу в жилой дом.
3249 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-02-22 09:30 | 2019-02-22 11:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №36 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/12-1/13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/12-1/13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-36 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3250 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-02-23 08:32 | 2019-02-23 10:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-714. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-714 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3251 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-02-23 11:37 | 2019-02-23 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1533 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на угловой опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1533 произошел из-за ослабления контакта в месте крепления шлейфа к основному проводу линии по причине уменьшения переходного сопротивления. | Обрыв шлейфа на угловой опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1533 произошел из-за ослабления контакта в месте крепления шлейфа проводом АС-35 скруткой к основному проводу линии, по причине уменьшения переходного сопротивления. | Шлейф проводом АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1533. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3252 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-02-24 18:58 | 2019-02-24 20:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 1054 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода ф. "В" на опоре №10 и схлест его с проводом ф. "С" по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП-1054 от опоры №1 до опоры №22 с применением оптического прибора Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1054 от опоры №1 до опоры №22.
3253 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-02-25 22:00 | 2019-02-25 22:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Приморская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №11 Приморская вызвана межфазным коротким замыканием шлейфов проводов соседних фаз ЛР КТП-1107, при воздействии неблагоприятных погодных условий (снег, боковой ветер 12м/с с порывами до 18м/с) | Короткое замыкание шлейфов на ЛР КТП-1107 произошло из-за приближения проводов разноимённых фаз на недопустимое расстояние друг к другу, возникшего вследствие неблагоприятных погодных условий в виде порывистого ветра и мокрого снега. | Нет | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №11 Приморская Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №11 Приморская
3254 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 91 | 2019-02-26 14:37 | 2019-02-26 16:19 | ТП | КТП-1741 по ВЛ-6кВ № 10 Вишнёвая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1741. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-1741 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-63кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-63/6/0,4кВА, заводской №1094171 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3255 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 92 | 2019-02-27 06:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №95, вследствие активной деятельности птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №95, вследствие активной деятельности птиц. | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №95 ВЛ 110 кВ №62, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №62 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3256 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-03-01 12:35 | 2019-03-01 13:30 | ТП | КТП-1608 по ВЛ-10кВ №5 ПС Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Дефект контактного соединения губки крепления изолятора на опорном изоляторе в РУ-10 кВ КТП-1608 возник из-за его ослабления в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения губки крепления изолятора на опорном изоляторе в РУ-10 кВ КТП-1608 возник из-за его ослабления на шпильке в процессе эксплуатации. | Изолятор ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1608.
3257 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-03-02 11:25 | 2019-03-02 12:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3258 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-03-03 09:50 | 2019-03-03 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №686 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-686. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-686 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3259 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-03-04 22:06 | 2019-03-04 23:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации (32 года) на глазурированном покрытии подвесного фарфорового изолятора на опоре №208 ВЛ-10 кВ №13 ПС Октябрьская появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. | Дефект подвесного фарфорового изолятора на опоре №208 ВЛ-10 кВ №13 ПС Октябрьская типа ПФ-70 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (32 года) и попадания в них влаги. | Изолятор ПФ-70. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС Октябрьская.
3260 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 97 | 2019-03-03 05:25 | 2019-03-03 07:00 | ПС | ПС 110 кВ Караичевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Своевременно не было обнаружено наличие зазора между сочленением железо-бетонных плит (основание КРУН-6кВ) и днищем металлической ячейки В-6.Т-3 ПС Караичевская, через который куница проникла в КРУН-6кВ. Причиной работы дуговой защиты Ic.6кВ ПС Караичевская явилось короткое замыкание в ячейке В-6.Т-3 из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка между фазой «В» и фазой «С» по телу куницы. | Отключение от действий дуговой защиты В-6.Т-1 ПС Караичевская произошло при коротком замыкании, вызванного перекрытием воздушного изоляционного промежутка между фазой «В» и фазой «С» по телу куницы, проникшей в ячейку выключателя В-6.Т-3. | Оборудование не повреждено. | Выполнить внеочередной осмотр КРУН-6кВ и КРУН-10кВ ПС Караичевская, с целью обнаружения возможных мест несанкционированного проникновения в КРУН мелких животных. Организовать устранение замечаний выявленных при внеочередном осмотре КРУН-6кВ и КРУН-10кВ ПС Караичевская. Организовать устранение зазора между сочленением железо-бетонных плит (основание КРУН-6кВ) и днищем металлической ячейки В-6.Т-3 ПС Караичевская.
3261 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 98 | 2019-03-04 18:00 | - | ПС ВЛ ВЛ | ПС 110 кВ Молзавод ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования ПС Молзавод выполнено неизвестными лицами. | Механическое повреждение оборудования ПС Молзавод выполнено неизвестными лицами с целью хищения цветного металла. | Повреждено следующее оборудование ПС Молзавод: Трансформаторы тока (тип ТФЗМ-110 Б-191), в количестве 6 штук, диспетчерские наименования ТТ.110 ВЛ-2 и ТТ.110 ВЛ-9; Разъединитель 110 кВ (тип РНДЗ-1-110/1000 УХЛ1) диспетчерское наименование МЛР ВЛ-9. Похищены: провод (тип АС-185) ошиновки выше перечисленного оборудования; зажимы аппаратные (тип А 4А-185) -18 шт. | Обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту хищения оборудования ПС 110 кВ Молзавод. Выполнить ремонт пролёта ограждения ПС 110 кВ Молзавод, целостность которого была нарушена сторонними лицами при проникновении на территорию подстанции.
3262 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-03-06 12:37 | 2019-03-06 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №3 от КТП 1595 по ВЛ-6кВ №10 ПС Вишневая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1595 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1595 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. № 1и 2 от КТП-1595. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. № 1и 2 от КТП-1595.
3263 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-03-06 15:31 | 2019-03-06 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1063 по ВЛ-10кВ №13 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замена дефектных проводов АПВ-10 к жилому дому, запитанному от опоры №1-9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Отсутствие контакта в месте соединения провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №2 от КТП-1063 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. | Провод АПВ-10. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1063. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1063.
3264 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-03-11 08:30 | 2019-03-11 09:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-583 ВЛ-10кВ №8 Алешкино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 583 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 583 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-583 к вводу в жилой дом. Включить в план кап. ремонтов на 2020г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-583.
3265 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-03-11 09:30 | 2019-03-11 11:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №517лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-517 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/6-3/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-517 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/6-3/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-517. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-517 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3266 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-03-11 10:30 | 2019-03-11 12:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 1135 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1135 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 20 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1135 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №30/6-30/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 20 м/с) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1135. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1135 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3267 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-03-11 12:00 | 2019-03-11 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-767 ВЛ-10кВ №17 Н.Гнутово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 767 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 767 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2020г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №21 ВЛ-0,4 №1 от КТП-767. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №21 ВЛ-0,4 №1 от КТП-767 к вводу в жилой дом.
3268 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-03-11 12:04 | 2019-03-11 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1628 по ВЛ-10 кВ №9 Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1628 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1628 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1628. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1628. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3269 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-03-11 12:53 | 2019-03-11 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1100 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1100. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1100. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3270 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-03-11 13:30 | 2019-03-11 15:13 | ТП | КТП-904 по ВЛ-10 кВ №5 Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-904. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-904 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | ТМ-160 10/,04 | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-904. Выполнить испытание сил. трансформатора 160 кВА. КТП-904 после ремонта.
3271 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-03-11 14:40 | 2019-03-11 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-524. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-524 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3272 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-03-11 15:38 | 2019-03-11 17:08 | ТП | КТП-1688 по ВЛ-10 кВ №8 Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Срабатывание предохранителей ПК-10 в КТП-1688 произошло из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ и попадания влаги при дожде. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1688 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию атмосферных осадков в КТП-1688. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях крепления проходных изоляторов КТП и обязательном осмотре состояния резинового уплотнения при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3273 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-03-11 15:53 | 2019-03-11 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1109 по ВЛ-10 кВ №8 Жутово-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1109 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1109 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1109. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1109. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Ти-повой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3274 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-03-11 19:10 | 2019-03-11 20:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1447 по ВЛ-10 кВ №5 Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1447 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1447 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1447. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1447.
3275 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-03-13 11:25 | 2019-03-13 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 по ВЛ-10№17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-403. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 3от КТП-403. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3276 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-03-13 14:28 | 2019-03-13 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1312 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1312 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1312 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1312
3277 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-03-15 08:15 | 2019-03-15 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1532 по ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1532 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при порывах ветра до 13 м/с. по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3278 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-03-15 13:02 | 2019-03-15 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 Чилеково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №288 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №288 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Чилеково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково. По результатам осмотра ВЛ-10 №8 Чилеково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3279 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-03-16 11:50 | 2019-03-16 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1413 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1413 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1413. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-1413.
3280 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-03-19 20:58 | 2019-03-19 22:50 | ТП | КТП-1594 т по ВЛ-10 кВ №11 Приморская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-1594 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-1594 недостатки в эксплуатации оборудования. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1594 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, вызванного проникновением птицы в РУ-10 кВ. | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1594. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
3281 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-03-22 09:23 | 2019-03-22 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-565 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-565. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-565 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3282 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-03-23 11:15 | 2019-03-23 12:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-35. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-35 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3283 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-03-23 12:52 | 2019-03-23 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1108 по ВЛ-10кВ №11 Приморская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1108 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №20 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1108 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №20 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1108. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1108. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3284 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-03-24 09:05 | - | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-628 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №4/9 ВЛ-0,4 №1 КТП-628 произошло из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП- 628 произошло по причине короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №4/9 ВЛ-0,4 №1 КТП-628 из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Журавка, подключенному от опоры №4/9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-628 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2020г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №4/9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-628.
3285 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 122 | 2019-03-18 00:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/52, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-120) нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/52 ВЛ 110 кВ Караичевская-1 произошло при перекрытии провода нижней правой фазы. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №73/52 ВЛ 110 кВ Караичевская-1, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд
3286 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-03-25 16:00 | 2019-03-25 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1669 по ВЛ-10№5 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1669 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №11 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №11 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1669 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1669.
3287 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 124 | 2019-03-21 19:18 | - | ПС | ПС 110 кВ Яблочная | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Отключение В-6. Т-1 ПС Яблочная вызвано сбоем в работе блока управления вакуумным выключателем В-6.Т-1 ПС Яблочная(тип - ВВ/TEL - 10-20/1000-У2), который произошёл по причине внутренней неисправности этого блока управления (тип - БУ/TEL - 100/220-12-03A), из-за недостатков изготовления на заводе производителе. | Сбой в работе блока управления вакуумным выключателем В-6.Т-1 ПС Яблочная произошёл из-за внутренней неисправности этого блока управления (тип - БУ/TEL - 100/220-12-03A). | Неисправен блок управления (тип - БУ/TEL - 100/220-12-03A) вакуумным выключателем В-6.Т-1 ПС Яблочная (тип - ВВ/TEL - 10-20/1000-У2). | Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 ПС Яблочная, в объёме профилактического контроля.
3288 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-03-29 10:55 | 2019-03-29 12:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1011 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №8 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1011 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1011 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1011 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3289 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-03-30 08:45 | 2019-03-30 10:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №10 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-717 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-717 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-717 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3290 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 127 | 2019-03-26 06:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гумрак-Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №8 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №24, вследствие активной деятельности птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-185) шлейфа нижней фазы (фаза «А») на анкерной металлической опоре №24 ВЛ 110 кВ №8 произошло при перекрытии провода шлейфа нижней фазы посторонним предметом, при гнездовании птиц. | Повреждён внешний повив провода (типа АС-185) шлейфа нижней фазы (фаза «А») на анкерной металлической опоре №24 ВЛ 110 кВ №8. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №24 ВЛ 110 кВ №8, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №8 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3291 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 128 | 2019-03-27 13:32 | 2019-03-27 14:02 | ПС | ПС 110 кВ Моторная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Механический износ элементов часового механизма ЭВ-112 реле времени РВ-100, установленного в схеме РЗА фидера 6 кВ №18 ПС Моторная образовался в процессе длительной эксплуатации реле. | Послеаварийной проверкой РЗА фидера 6 кВ №18 выявлено заедание часового механизма ЭВ-112 реле времени РВ-100 (срок службы более 25 лет). При повреждении на отходящей кабельной линии 6 кВ фидера №18, МТЗ фидера № 18 работало с выдержкой времени более 0,5 сек, из-за заедания часового механизма ЭВ-112 реле времени, что привело к работе МТЗ В-6 Т-3 с большей выдержкой времени и одновременному отключению выключателей. Заедание часового механизма ЭВ-112 реле времени РВ-100 вызвано механическим износом, вследствие длительного срока эксплуатации. | Механический износ элементов часового механизма ЭВ-112 реле времени РВ-100, установленного в схеме РЗА фидера 6 кВ №18 ПС Моторная. | Выполнить внеочередную проверку защит фидера 6 кВ №18 ПС Моторная, в объёме профилактического контроля.
3292 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 129 | 2019-03-28 19:56 | - | ПС | ПС 110 кВ Аэропорт Т-1- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Повреждение контрольного кабеля 2Т-121 типа АКВВГ 19х2,5, проложенного от панели защиты трансформатора Т-1 до привода выключателя В-110.Т-1 ПС Аэропорт произошло в следствии воздействия на него грызунов, повредивших изоляцию кабеля и изоляцию жил кабеля, что в последствии привело к окислению и замыканию жилы «1» (+ШУ) на «землю» и на жилу «333» (цепь соленоида отключения В-110.Т-1) в результате чего В-110.Т-1 отключился. | Механическое повреждение контрольного кабеля 2Т-121 типа АКВВГ 19х2,5, проложенного от панели защиты трансформатора Т-1 до привода выключателя В-110.Т-1 ПС Аэропорт произошло в следствии воздействия на него грызунов. | Повреждён контрольный кабель 2Т-121 типа АКВВГ 19х2,5. | Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 ПС Аэропорт, в объёме профилактического контроля. Выполнить повторную дератизацию на ПС Аэропорт.
3293 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-04-06 09:50 | 2019-04-06 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 произошло вследствие короткого замыкания в РЩ абонентской электроустановки (частное домовладение). | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 произошло вследствие возникшей электрической дуги от короткого замыкания в РЩ абонентской электроустановки (частное домовладение). | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3294 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-04-07 13:20 | 2019-04-07 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1868 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1868 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1868 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-1868. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-1868. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3295 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-04-08 11:50 | 2019-04-08 13:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.2 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.1, Пучение грунтов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Наклонение опоры №16 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-720 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. | Наклонение опоры №16 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-720 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки по причине подмыва грунта талыми водами. | Нет. | Рассмотреть техническую возможность выноса опоры №16 ВЛ-0,4 №2 от КТП-720 из зоны подмыва, а также другие вариатны, исключающие её подмыв. Принять меры, препятствующие подмыву опоры №16 ВЛ-0,4 №2 от КТП-720.
3296 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-04-12 12:45 | 2019-04-12 14:42 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №3 от КТ 1532 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1532 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1532 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 3 от КТП-1532 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 3 от КТП-1532.
3297 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-04-12 17:10 | 2019-04-12 18:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-787. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-787 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3298 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-04-13 14:00 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 отКТП-785 ВЛ-10№7 Басакино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 КТП-785 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 КТП-785 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Фастов, подключенному от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-785 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2020г. замену неизолированного провода ответвления от опоры №1/2 ВЛ-0,4 №3 от КТП-785.
3299 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-04-14 08:35 | 2019-04-14 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1537 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1537 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1537. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1673. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3300 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 11:43 | ТП | КТП-1757 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110кВ Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1757 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 на КТП-1757 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1757. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3301 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-04-16 12:00 | 2019-04-16 13:58 | ТП | КТП-1116 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 Ромашки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1116 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха во время дожня. | Срабатывание ПК-10 на КТП-1116 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1116. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3302 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-04-17 11:20 | 2019-04-17 13:09 | ТП | КТП-1204 по ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1204 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха при прохождении грозового фронта с дождём. | Срабатывание ПК-10 на КТП-1204 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1204. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3303 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-04-17 12:30 | 2019-04-17 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-160. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3304 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-04-17 17:00 | 2019-04-17 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1094 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Жутово-II | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1094 произошел в следствие перетерания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1094 к вводу в жилой дом. Заплвнировать в 2020г. замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1094 на СИП.
3305 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-04-17 17:03 | 2019-04-17 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1423 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого линейного провода в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв нулевого линейного провода А-35 в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1423 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1094. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1094. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3306 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-04-17 18:27 | 2019-04-17 19:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 от КТП-312 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2 от КТП-312 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. № 1 и 2 от КТП-312.
3307 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-04-18 11:00 | - | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №233 лин.1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-233 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 КТП-233 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Бирюков подключенному от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-233 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Включить в план ремонтов на 2020г. замену неизо-лированного провода ответвления от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-233.
3308 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-04-18 12:48 | 2019-04-18 14:45 | ТП | КТП 10кВ №560 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-560. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-560 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-100/10/0,4кВА, заводской №б/н на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможной дальнейшей эксплуатации.
3309 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-04-18 17:05 | 2019-04-18 18:50 | ТП | КТП-1533 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1533 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1533 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | АВ-0,4 типа ВА-5739 | В КТП-1533 выполнить ревизию АВ-1 и АВ-2.
3310 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 147 | 2019-04-17 10:31 | - | ПС ВЛ | ПС 110 кВ Вторчермет ВЛ 110 кВ Сарепта – Вторчермет №1 (Вторчермет-1) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Вторчермет произошло по причине срыва кровли здания ЗРУ-10 кВ ТСО ООО "Волгаэнергосеть". Срыв кровли здания ЗРУ-10 кВ ТСО ООО "Волгаэнергосеть" произошел в результате усиленных порывов ветра, вследствие чего произошло отключение Т-1 на ПС 110 кВ Вторчермет. | Попадание фрагментов (профильные листы металла с деревянной обрешеткой) сорванной ветром кровли здания ЗРУ-10 кВ ТСО ООО "Волгаэнергосеть" на шинный мост 10 кВ, ввода 110 кВ трансформатора Т-1. | нет | Направить письмо руководству ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ» с требованием принять меры по укреплению кровли здания ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Вторчермет.
3311 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-04-21 12:30 | 2019-04-21 14:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло вследствие короткого замыкания в РЩ-0,4 кВ потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-38 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3312 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-04-26 11:55 | 2019-04-26 13:55 | ТП | КТП 10кВ №714 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-714. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-714 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-714. | ТМ-100 10/0,4 | Выполнить комиссионное обследование ТМ-100/10/0,4кВА, заводской №73128 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3313 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-04-26 20:17 | 2019-04-26 21:33 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП №933 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-933 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-933 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-933. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-933 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3314 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-04-28 15:40 | 2019-04-28 17:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №745 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-745 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-745 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-745. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-745 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3315 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-04-29 13:23 | 2019-04-29 15:13 | ТП | КТП-729 по ВЛ-10кВ №7 Басакино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-729. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-729 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-729 | Сил. трансформатор ТМ-63кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-63/10/0,4кВА, заводской №982 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3316 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 10:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1016. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1016 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3317 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-04-30 12:19 | 2019-04-30 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Чернышково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №78 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при порывистом ветре с дождём. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №78 ВЛ-10 №7 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 Чернышково административно-техническим персоналом с применени-ем оптического прибора. По результатам осмотра ВЛ-10 №7 Чернышково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №7 Чернышково.
3318 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 155 | 2019-04-30 17:05 | 2019-04-30 19:00 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №10 п.с110 кВ Вишневая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишнёвая произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №58 ВЛ -6кВ №10 во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром. | Обрыв провода от опоры №58 ВЛ-6 №10 Вишневая произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. | Провод А-70. | Выполнить осмотр ВЛ-6 №10 Вишнёвая административно-техническим персоналом с применени-ем оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 №10 Вишнёвая.
3319 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-05-02 12:30 | 2019-05-02 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1033 по ВЛ-10кВ №4 Нагавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянной опоры №2/8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянной стойки у основания из-за её загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опор №2/8 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | Деревянная стойка 9м. | Выполнить проверку всех деревянных опор на загнивание. По результатам проверки опор по ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 и 4 от КТП-1033 определить приоритетность в их ремонте, и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2020г.
3320 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-05-02 15:28 | 2019-05-02 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №648 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1в КТП-648 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-648 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-648. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-648 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3321 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-05-03 12:44 | 2019-05-03 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1722 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1722 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1722 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1722. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1722.
3322 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 159 | 2019-05-06 05:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (№61) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней левой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №218, вследствие активной деятельности птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия с провода нижней левой фазы (фаза «С») на траверсу промежуточной ж/б опоре №218, в процессе освобождения кишечника птицы. На внешнем повиве провода и изолирующей подвеске нижней левой фазы промежуточной ж/б опоры №218 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помета птиц. | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №218 ВЛ 110 кВ №61, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №61 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3323 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-05-10 08:15 | 2019-05-10 09:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №764 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-764 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-764 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-764. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-764 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3324 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-05-10 17:05 | 2019-05-10 19:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1751 по ВЛ-10кВ №11 Приморская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание линейных неизолированных проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1751 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1751 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1751. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1751 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3325 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-05-11 12:42 | 2019-05-11 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кв №34 Котельниково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -104 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер) из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -104 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер) из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №34 Котельниково. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №34 Котельниково.
3326 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-05-11 14:00 | 2019-05-11 15:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1001 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/3-6/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/3-6/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветери дождь)в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1001. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1001 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3327 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-05-12 14:20 | 2019-05-12 15:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-212. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-212 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3328 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 166 | 2019-05-06 20:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №345 через помет птицы, вследствие активной деятельности птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ возникшее из-за перекрытия провода нижней правой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №345 через помет птицы, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и изолирующей подвеске нижней правой фазы промежуточной ж/б опоры №345 ВЛ-110 кВ №64, а также на поверхности земли у опоры выявлены следы помета птиц. | нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №345 ВЛ 110 кВ №64, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №64 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3329 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-05-13 15:34 | 2019-05-13 16:45 | ТП | КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-308 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-308 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 и АВ-2 в КТП-308.
3330 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 10:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Отключение А-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | нет | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-711, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3331 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-05-19 18:05 | 2019-05-19 19:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1 ВЛ-0.4 кВ №1 в КТП №16 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при воздействии неблагоприятных погодных условий(порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0.4 кВ №1 в КТП №16 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-16 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-16
3332 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2019-05-17 11:15 | - | ТП | КТП-605 по ВЛ 10кВ №15 Нижне-Гнутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв ввода фазы "С" внутри бака трансформатора КТП-605 произошел из-за усталости металла вследствие сверхнормативного срока эксплуатации. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-605 произошло вследствие усталости металла ввода ф "С" обмотки 10кВ из-за длительного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-100кВА | Выполнить комиссионное обследование ТМ-100/10/0,4кВА, зав. №1000259 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3333 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-05-20 11:16 | 2019-05-20 13:12 | ТП | КТП 10кВ №515 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-515. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-515 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-100/10/0,4кВА, на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3334 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 171 | 2019-05-02 02:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (№60) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Окисление контактного соединения наконечника с проводом цепей напряжения реле направления мощности ТЗНП ВЛ 110 кВ №60 на ПС 110 кВ Суровикино-110 в месте опрессовки наконечника провода произошло из-за изменения свойств материалов, в процессе длительной эксплуатации реле направления мощности типа РБМ-178 (1987г.). | При проверке защит ВЛ 110 кВ №60 было обнаружено окислившееся контактное соединение наконечника с проводом цепей напряжения реле направления мощности ТЗНП в месте опрессовки наконечника провода. Это привело к исчезновению цепей напряжения реле направления мощности ТЗНП и его отказу. При внешнем коротком замыкании создался неполнофазный режим ВЛ 110 кВ №60, а так как работа токовых реле ТЗНП не была блокирована срабатыванием реле направления мощности ТЗНП произошло излишнее отключение В.ВЛ 110 кВ №60 на ПС 110 кВ Суровикино-110. | нет. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание защиты ВЛ 110 кВ №60 в объеме «Профилактическое восстановление».
3335 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 172 | 2019-05-13 15:11 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.6, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №13 и №14 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в двухцепной участок ВЛ 110 кВ №13, №14, в провода верхних фаз на опоре №64(63). | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-150) фаз «В» на опоре №64(63) ВЛ 110 кВ №13, №14 произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён внешний повив проводов (марки АС-150) фазы «В» ВЛ 110 кВ №13 и фазы «В» ВЛ 110 кВ №14 на опоре №64(63) ВЛ 110 кВ №13, №14. | Выполнить верховой осмотр проводов верхних фаз на промежуточной ж/б опоре №64(63) ВЛ 110 кВ №13, №14, с ремонтом внешнего повива провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №63(62), №64(63) и №65(64) ВЛ 110 кВ №13, №14.
3336 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 173 | 2019-05-16 05:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91, ВЛ 110 кВ №99 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №91 из-за перекрытия провода фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ №91, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе фазы «С» промежуточной ж/б опоры №217 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помета птиц. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-150) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ №91 произошло при перекрытии провода через помет птицы, вследствие активной деятельности птиц. | Повреждён внешний повив провода (типа АС-150) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ №91. | Выполнить верховой осмотр провода фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ №91, с выполнением ремонта провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №91 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3337 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-05-22 22:00 | 2019-05-22 23:56 | ТП | КТП 10кВ №1645 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1645. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1645 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Силовой трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-1645. Выполнить испытание сил. трансформатора 160 кВА. КТП-1645 после ремонта.
3338 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-05-22 10:12 | 2019-05-22 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | нет | Выполнить верховой осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1125. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1125.
3339 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-05-22 22:28 | 2019-05-22 23:29 | ТП | КТП-1206 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Октябрьская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В РУ-10кВ КТП-1206 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Октябрьская сработали плавкие вставки предохранителей ПК-10 из-за проникновения домашнего животного на шпильки 10кВ силового трансформатора КТП. | Причиной срабатывания плавких вставок предохранителей ПК-10 в РУ-10кВ КТП-1206 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Октябрьская явилось короткое замыкание, вызванное нарушением воздушного изоляционного промежутка между выводами 10 кВ силового трансформатора КТП по телу животного (кошки). | Нет. | Принять меры, препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1206. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок о наиболее вероятных дефектах в конструкции КТП
3340 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-05-23 18:18 | 2019-05-23 19:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 17 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-17 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-17 с применением оптического прибора. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-17 провести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3341 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 178 | 2019-05-19 08:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гумрак - Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №9) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №9 явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №9 из-за перекрытия шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №13 посторонним предметом, переносимого птицей. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-185) фазы «В» на анкерной металлической опоре №13 ВЛ 110 кВ №9 произошло при перекрытии провода через посторонний предмет, переносимый птицей. | Повреждён внешний повив провода (типа АС-185) фазы «В» на анкерной металлической опоре №13 ВЛ 110 кВ №9. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №13 ВЛ 110 кВ №9, с ремонтом провода (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №9 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3342 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-05-25 20:10 | 2019-05-25 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-736 ВЛ-10№7 Басакино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 736 произошло из-за короткого замыкания проводов в пролетах опор №1-№3 вследствие обрыва вязки провода на опоре №2 из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения. | Обрыв вязки провода на опоре №2 по ВЛ-0,4 №2 от КТП 736 произошел из-за падения ветки дерева, произрастающего на территории частного домовладения при воздействии неблагоприятных погодных условий (гроза, ливень, порывистый ветер). | Вязка провода ВШ-1 | Направить письменное обращение владельцу земельного участка, расположенного рядом с охранной зоной ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-736, о необходимости обрезки деревьев, угрожающих падением на провода.
3343 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-05-26 07:00 | 2019-05-26 08:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 Тормосино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на 1секции 10кВ ПС "Тормосино" произошло из-за касания провода заземлённых частей опоры №76, вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №76 на ВЛ-10 №8 "Тормосино" произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации | Колпачок К-7. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино с применением оптического прибора. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино.
3344 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-05-26 07:03 | 2019-05-26 08:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на землю на 1секции 10кВ ПС Нижнегнутово вызвано касанием провода траверсы опоры №162, вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №162 на ВЛ-10 кВ №15 от ПС "Нижнегнутово" произошло по причине перенапряжения в результате грозы. | Изолятор ШС-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Нижнегнутово с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №15 от ПС Нижнегнутово
3345 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-05-26 10:57 | 2019-05-26 12:53 | ВЛ | ВР-6 по ВЛ-10кВ №34 Котельниково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв неопресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1696 ВЛ-10кВ №34 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв неопресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1696 ВЛ-10кВ №34 Котельниково произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР КТП по ВЛ-10кВ № 34 ПС Котельниково Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР КТП по ВЛ-10 № 34 ПС Котельниково
3346 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-05-26 16:45 | 2019-05-26 18:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-807 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в период неблагоприятных погодных условий в виде сильного порывистого ветра вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5. | Провис проводов в пролете опор №4-№5 произошел вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-807 При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-807 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3347 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-05-29 15:20 | 2019-05-29 16:15 | ТП | КТП-1322 по ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перенапряжение при воздействии токов молнии привело к разрушению РВО-10 на КТП-1322. | Изменение характеристик вследствие выгорания искрового промежутка после многократных срабатываний | Разрядник вентильный РВО-10 | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская Устранить замечания, выявленные при осмотре КТП ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская
3348 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-05-29 16:25 | 2019-05-29 17:25 | ВЛ | ВЛ -0,4кВ №2 от КТП № 1688 по ВЛ-10кВ№8 ПС Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за схлеста проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов от опоры №1/2 к жилому дому при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1688 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов от опоры №1/2 к жилому дому при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет | Выполнить перетяжку провода по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1688 от опоры №1/2 к жилому дому. Включить в многолетний план капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1688 замену неизолированного провода на СИП от опоры №1/2 к жилому дому.
3349 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-05-31 09:05 | 2019-05-31 10:35 | ТП | КТП 10кВ №284 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-284. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-284 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-160/10/0,4кВА, заводской №52039 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3350 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-06-02 08:23 | 2019-06-02 09:41 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №737 лин. 2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП 737 произошло вследствие короткого замыкания в РЩ абонентской электроустановки. |  | Нет | Направить письменное обращение владельцу жилого дома о необходимости содержания эл. оборудования в исправном состоянии.
3351 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-06-02 18:12 | 2019-06-02 19:28 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №1010 лин. 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение А-1 ВЛ-0.4 кВ №1 в КТП №1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 произошло вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | нет | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1010. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3352 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 189 | 2019-05-28 17:15 | 2019-05-28 18:42 | ПС | ПС 110 кВ Моторная | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отказ во включении СВ-6 произошёл из-за отсутствия напряжения 220 В переменного тока цепей управления СВ-6, которое исчезло при отключении СВ-6 так как подавалось от трансформатора 10/0,4 кВ (принадлежащего ООО «ЖКХ-Сервис»), запитанного от фидера 6 кВ №26, находящегося в работе от 2 секция 6 кВ, через СВ-6. | Отключение СВ-6 на ПС Моторная при включении выключателя 6 кВ В.ф-42 на ПС Моторная вызвано коротким замыканием, возникшем из-за повреждения кабельной линии 6 кВ фидера №42 ПС Моторная (принадлежит потребителю) и отказом в отключении В.6 ф-42. Отказ в отключении В.6 ф-42 произошёл по причине исчезновения напряжения управления В.6 ф-42 из-за отключения автомата цепей управления В.6 ф-42 от действия внутренних защит автомата, в момент включения В.6 ф-42. | Повреждён кабель 6 кВ фидера №42 ПС Моторная, принадлежащий потребителю. Оборудование ПО "ПЭС" не повреждено. | Выполнить замену автомата цепей управления В.6 ф-42 ПС Моторная. Организовать проведение внеочередной проверки защит фидера 6 кВ №42 ПС Моторная в объёме профвосстановления. Выполнить анализ надёжности схем оперативного тока подстанций, на которых осуществляется совместное обслуживание оборудования со сторонними организациями. По итогам анализа, проведённого в соответствии с мероприятием №3 настоящего акта, в случае необходимости, внести необходимую корректировку для повышения надёжности схем оперативного тока подстанций. Организовать проведение внеочередного среднего ремонта выключателя 6 кВ фидера №42 ПС Моторная. Направить письмо в адрес ООО «ЖКХ-Сервис» с указанием необходимости незамедлительного выполнения ремонта трансформатора 110/10/6 кВ Т-3 и трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ ТСН-4 на ПС 110/10/6 кВ Моторная.
3353 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-05-31 11:45 | 2019-05-31 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1629 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода от опоры №7-1 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1629 произошел из-за его перетирания о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 от КТП-1629. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 от КТП-1629. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3354 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-05-31 14:15 | 2019-05-31 15:20 | ТП | КТП-1623 по ВЛ-10 кВ №2 Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1623 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1623 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1623 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1623
3355 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2019-06-01 11:47 | 2019-06-01 12:35 | ТП | КТП-1209 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ КТП-1209 произошло через отверстие в конструкции КТП. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1209 произошло из-за междуфазного короткого замыкания, вызванного проникновением птицы в РУ-10 кВ. | нет | Принять меры, препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-1209
3356 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-06-02 00:40 | 2019-06-02 02:37 | ТП | КТП-1346 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1346 | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1346 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-160/10/0,4кВА, заводской №б/н на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможной дальнейшей эксплуатации.
3357 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-06-04 10:52 | 2019-06-04 13:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №942 лин.3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ-0.4 кВ №3 в КТП №942 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №14 и его падения на нижний фазный провод при порывах сильного порывистого ветра. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-942 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-942 с применением оптического прибора Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-942
3358 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 195 | 2019-05-28 21:11 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-120) фазы «А» в пролёте опор №2/7- №2/8 ВЛ 110 кВ Майоровская произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён внешний повив провода (марки АС-120) фазы «А» ВЛ 110 кВ Майоровская в пролёте опор №2/7- №2/8. | Выполнить верховой осмотр провода левой нижней фазы в пролете опор №№2/7-2/8 ВЛ 110 кВ Майоровская, с ремонтом внешнего повива провода. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №2/6, 2/7, 2/8, 2/9 ВЛ 110 кВ Майоровская.
3359 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-06-06 08:33 | 2019-06-06 09:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №577 лин.1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 577 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №14, в результате падения ветки дерева на территории частного домовладения. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому в результате падения ветки дерева на территории частного домовладения. | Нет | Включить в многолетний план капитального ремонта замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №14 на СИП по ВЛ-0,4 №1 от КТП-727 Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 от КТП-577 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
3360 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-06-11 20:58 | 2019-06-11 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1691 по ВЛ-10кВ №8 от ПС Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1691 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв фазного неизолированного провода марки А-25 в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1691 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1691. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1691. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3361 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-06-13 20:40 | 2019-06-13 22:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1750 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1750. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1750. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3362 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-06-14 09:21 | 2019-06-14 11:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1608 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1608 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1608 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1608. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1608.
3363 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-06-16 23:54 | 2019-06-17 00:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Заливская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/3-7/4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/3-7/4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7/3-7/4 по ВЛ-10 №7 Заливская.
3364 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-06-17 09:25 | 2019-06-17 11:23 | ВЛ | ВЛ 10 №11 ПС 35 Приморская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Приморская произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №19/14-19/15 ВЛ -10кВ №11 во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром. | Обрыв провода от опоры №19/14 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №11 Приморская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №11 Приморская.
3365 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-06-17 10:49 | 2019-06-17 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №644 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-644 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-644 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-644. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-644 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3366 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-06-17 11:35 | 2019-06-17 12:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №201 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-201 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-201 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3367 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-06-19 13:20 | 2019-06-19 13:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №821 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-821 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-821 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-821. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-821 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3368 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-06-20 14:00 | 2019-06-20 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1511 по ВЛ-10№10 ПС Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1511 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1511 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1511 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1511. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1511 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3369 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-06-20 17:10 | 2019-06-20 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-380- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-380 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-380 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-380. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-380 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3370 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-06-21 13:45 | 2019-06-21 14:56 | ТП | КТП-216 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа на проходном изоляторе произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа от ЛР КТП на проходном изоляторе КТП-216 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр КТП-216. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-216.
3371 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-06-21 13:50 | 2019-06-21 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1135 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2-1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1135. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1135. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3372 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-06-23 09:20 | 2019-06-23 10:58 | ТП | КТП-1259 по ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птицы (воробей) на высоковольтные вывода силового трансформатора в КТП-1259 произошло через отверстие в конструкции КТП. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1259 произошло от тока междуфазного короткого замыкания при возникновении электрической дуги при попадании птицы на ВВ вывода силового трансформатора. | Нет. | Принять меры препятствующие, проникновению птиц и животных в КТП-1259. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
3373 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-06-23 18:41 | 2019-06-23 20:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС Чирская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-77 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-77 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-77 по ВЛ-10 кВ №10 Чирская произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №10 Чирская Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №10 Чирская. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
3374 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-06-24 14:03 | 2019-06-24 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №735 лин.3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №3в КТП-735 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-735 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-735. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-735 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3375 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-06-25 09:50 | 2019-06-25 11:39 | ТП | КТП-579 по ВЛ-10кВ №4 Алешкино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-579. | Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-579 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-25кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-25/10/0,4кВА, заводской №52248 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3376 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-06-25 18:05 | 2019-06-25 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1108. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1108 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3377 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 215 | 2019-06-26 11:04 | 2019-06-26 13:00 | ВЛ | ВЛ-6кВ №9 Вишневая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №55 ВЛ -6кВ №9 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №55 ВЛ-6 №9 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-6 №9 Вишневая административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-6 №9 Вишневая. По результатам осмотра ВЛ-6 №9 Вишневая произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3378 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-06-29 09:45 | 2019-06-29 11:37 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №843 лин. 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-843 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-843 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-843. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-843 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3379 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-06-29 18:05 | 2019-06-29 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1564 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №16 и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1564 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3380 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-06-30 15:38 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-680 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №8-9 ВЛ-0,4 №1 КТП-680 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №8-9 ВЛ-0,4 №1 КТП-680 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Красный, подключенному от опоры №8-9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-680 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Выполнить корректировку плана ремонтов на 2020г. , предусмотрев замену неизолированного провода ответвления от опоры №8-9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-680 при условии доп. финансирования.
3381 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-06-30 16:00 | 2019-06-30 17:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №801 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-801. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-801 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3382 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2019-07-01 14:33 | 2019-07-01 16:02 | ВЛ ТП | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 КТП 10кВ №762 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление однофазного замыкания на землю фазы "С" на Iс.ш. 10кВ ПС РП-2 вызвано повреждением проходного изолятора на КТП-762 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (34 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | Повреждение проходного изолятора на КТП-762 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (34 года). | Изолятор проходной ИПУ-10 | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-762.
3383 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2019-07-02 12:05 | 2019-07-02 13:45 | ТП | КТП-1621 по ВЛ-10 кВ №2ПС 35 кВ Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1621 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1621 типа АЕ 2056 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | АВ-0,4 типа АЕ-2056 | В КТП-1621 выполнить ревизию АВ-2.
3384 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-07-02 20:50 | 2019-07-02 22:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1510 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1510 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №13 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1510 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1510 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1510.
3385 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 223 | 2019-06-30 14:15 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Советская – опора №30 с отпайкой на ПС Дар-Гора-35 (Ельшанская-2) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю в сети 35 кВ ПС Советская является касание провода верхней фазы ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 металлической траверсы средней фазы на отпаечной металлической опоре №20, вследствии опускания основания верхней траверсы по стволу опоры, из-за срыва болтовых соединений места крепления верхней траверсы, под воздействием разнонаправленной ветровой нагрузки и снижением прочности болтовых креплений. Снижение прочности болтовых соединений основания верхней траверсы в месте крепления к стволу отпаечной металлической опоры возникло, из-за уменьшения поперечного сечения болтов, вследствии сильной коррозии металла при длительной эксплуатации ВЛ. | Снижение прочности болтовых соединений основания верхней траверсы в месте крепления к стволу отпаечной металлической опоры №20 ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 возникло из-за уменьшения поперечного сечения болтов, вследствие сильной коррозии металла при длительной эксплуатации ВЛ, а также воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки. Снижение прочности болтовых соединений основания верхней траверсы в месте крепления к стволу отпаечной металлической опоры №20 ВЛ 35 кВ Ельшанка-2 возникло из-за уменьшения поперечного сечения болтов, вследствие сильной коррозии металла при длительной эксплуатации ВЛ, а также воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки. | Повреждено крепление верхней траверсы к стволу опоры №20 (типа ПМТ 2-х цеп.) ВЛ 35 кВ Ельшанка-2. | Выполнить верховой осмотр мест крепления траверс к стволу отпаечной металлической опоры №20 ВЛ 35 кВ Ельшанка-2, с усилением места крепления траверс (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Направить письмо в филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» о необходимости скорейшей реализации второго пускового комплекса по реконструкции ВЛ 35 кВ Ельшанка-2. Разработать и выполнить мероприятия по усилению мест крепления траверс к стволам металлических опор ВЛ 35 кВ Ельшанка-2.
3386 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-07-03 13:20 | 2019-07-03 15:15 | ТП | КТП-1103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ ВЛ-0,4 №1 в КТП-1103 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ ВЛ-0,4 №1 в КТП-1103 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить опрессовку шлейфов на рубильнике 0,4кВ ВЛ-0,4 №2 в КТП-1103.
3387 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-07-06 18:20 | 2019-07-06 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1401 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1401 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1401 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1401. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1401.
3388 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2019-07-07 13:49 | 2019-07-07 15:45 | ТП | КТП-1277 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта ПК-10 в пинцете на опорном изоляторе в яч. ПК-10 КТП-1277 произошло из-за его ослабления между контактными губками и ПК, вследствие выпадения из паза при единичных сотрясениях охватывающей стальной скобки, обеспечивающей необходимое контактное давление. | Отсутствие контакта ПК-10 в пинцете на опорном изоляторе в яч. ПК-10 КТП-1277 произошло из-за его ослабления между контактными губками и ПК, вследствие выпадения из паза при единичных сотрясениях охватывающей стальной скобки, обеспечивающей необходимое контактное давление. | Держатель К 02 | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Аксай. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Аксай.
3389 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2019-07-09 15:28 | 2019-07-09 17:27 | ТП | КТП-1718 по ВЛ-10кВ №13 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствие длительного срока эксплуатации силового трансформатора 63 кВА КТП-1718, (более 30 лет, 1988г) и изменения физических свойств материала обмотки, вероятно произошел обрыв одной фазы обмотки. | В следствие длительного срока эксплуатации силового трансформатора 63 кВА в КТП-1718, (более 30 лет, 1988г), из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и изменения физических свойств материала обмотки, вероятно произошел обрыв одной фазы обмотки. | ТМ-63 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-63/10/0,4кВА, заводской №959 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3390 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-07-13 09:05 | 2019-07-13 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-709 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 709 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1, 2 от КТП-709 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1, 2 от 709 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1, 2 от КТП-709 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3391 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-07-13 11:50 | 2019-07-13 12:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №232 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 232 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №3 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-232 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-232 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-232. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-232 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3392 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2019-07-13 17:11 | 2019-07-13 18:38 | ТП | КТП-1432 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1432 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1432 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить опрессовку шлейфов на главном ру-бильнике 0,4кВ в КТП-1432.
3393 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 233 | 2019-07-09 01:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в провода ВЛ. | Электродуговое повреждение верхнего повива проводов ВЛ 110 кВ №14 произошло при коротком замыкании на ВЛ, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-185) в пролёте опор №21-№22 ВЛ 110 кВ №14. | Выполнить визуальный осмотр проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 110 кВ №14, с ремонтом внешнего повива провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №20, №21, №22 и №23 ВЛ 110 кВ №14.
3394 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-07-16 21:00 | 2019-07-16 22:57 | ТП | КТП-1606 по ВЛ-10 №7 Чилеково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1606 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1606 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1606 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1606.
3395 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-07-17 08:25 | 2019-07-17 10:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 720 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №7-8 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП 720 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №7-8 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от ВЛ-0,4 №2 от КТП-720 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
3396 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-07-17 08:41 | 2019-07-17 10:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №24 ВЛ-0,4 №2 КТП-583 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №24 ВЛ-0,4 №2 КТП-583 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Алешкин, подключенному от опоры №24 ВЛ-0,4 №2 от КТП-583 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Откорректировать план кап. ремонтов на 2020г. на замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №24 ВЛ-0,4 №2 от КТП-583.
3397 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-07-17 09:28 | 2019-07-17 11:28 | ВЛ ТП | ВЛ 10кВ №9 ПС Журавка КТП 10кВ №628 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-628 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-628 недостатки в эксплуатации оборудования. | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-628 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-628 недостатки в эксплуатации оборудования. | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-628. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановом о более внимательном осмотре конструкций КТП.
3398 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-07-18 18:01 | 2019-07-18 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-712 При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-712 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3399 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2019-07-19 00:02 | 2019-07-19 00:53 | ТП | КТП-1103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1103 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1103 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1103 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1103.
3400 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 240 | 2019-07-13 18:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №13 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в провода ВЛ. | Перекрытие электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №199 ВЛ 110 кВ №13 произошло из-за перенапряжения, вызванного ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён 1 изолятор (типа ПС-70) изолирующей подвески фазы "В" на опоре №199 ВЛ 110 кВ №13. | Выполнить верховой осмотр гирлянд верхней фазы «А» и средней фазы «В» на опоре №199 ВЛ 110 кВ №13. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №197, №198, №199, №200 ВЛ 110 кВ №13.
3401 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 241 | 2019-07-16 14:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-1 с отпайками (Канатная-1) | 3.4.9.2 Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-1 явилось короткое замыкание на станции Волгоградская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго", возникшее из-за перекрытия со шлейфа фазы "В" спуска к КС-110 кВ ВЛ Канатная-1 на провод фазы "А" спуска к линейному разъединителю ВЛ 110 кВ Канатная-1 из-за излома и расплетения верхнего повива провода (типа АС-240) шлейфа фазы "В" спуска к КС-110 кВ ВЛ Канатная-1. | Нарушение целостности шлейфа провода (марки АС-95) нижней фазы (фаза «А») на анкерной металлической опоре №52 ВЛ Канатная-1 произошло при протекании тока короткого замыкания 8500 А, возникшего при коротком замыкании на станции Волгоградская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго". Излом и расплетение верхнего повива провода (типа АС-240) шлейфа фазы "В" спуска к КС-110 кВ ВЛ Канатная-1 на станции Волгоградская ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" произошёл из-за воздействия неблагоприятных метеоусловий и изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. | На Волгоградской ТЭЦ-2 ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" повреждён верхний повив провода шлейфа фазы "В" спуска к КС-110 кВ ВЛ Канатная-1 и провода фазы "А" спуска к линейному разъединителю ВЛ 110 кВ Канатная-1 (типа АС-240). Повреждён провод (типа АС-95) шлейфа нижней фазы ВЛ Канатная-1 (ПО "ПЭС"), на анкерной металлической опоре №52. | Выполнить замену отпаечного провода подключения КС-110 кВ ВЛ Канатная-1 фазы «В» на станции ТЭЦ-2. Выполнить визуальный осмотр провода спуска к линейному разъединителю ВЛ 110 кВ Канатная-1 фазы «А» на станции ТЭЦ-2, с ремонтом внешнего повива провода при необходимости. Выполнить верховой осмотр шлейфов проводов на анкерной металлической опоре №52 ВЛ 110 кВ Канатная-1, с ремонтом при необходимости внешнего повива провода. Направить письмо в филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" с предложением по проведению внеочередного тепловизионного обследования шлейфов анкерных опор в пролете опор №№51-58 ВЛ 110 кВ Канатная-1 в 2020 году.
3402 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-07-19 11:45 | 2019-07-19 13:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-547 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-547 по ВЛ-10 кВ №6 Н-Максимовская произошел из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №6 Н-Максимовская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №6 Н-Максимовская.
3403 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-07-19 12:43 | 2019-07-19 14:41 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Солоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Солоновская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №4/43 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №4/43 на ВЛ-10 №5 Солоновская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации | Колпачок К-7. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Солоновская с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Солоновская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Солоновская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3404 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-07-21 09:03 | 2019-07-21 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1303 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1303 произошло вследствие короткого замыка-ния линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1303 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1303. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1303 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3405 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-07-21 10:20 | 2019-07-21 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1867 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1867 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1867 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1867 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1867. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1867 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3406 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-07-12 13:54 | 2019-07-12 16:56 | ВЛ ТП | ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Аксай КТП-1664 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1664 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних опорных изоляторах вследствие попадания осадков в виде дожня в яч. КП-10. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1664 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по загрязненной изоляции вследствие попадания влаги через отверстия в конструкции КТП по причине высыхания резинового уплотнения под проходными изоляторами. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию атмосферных осадков в КТП-1664. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях крепления проходных изоляторов КТП и обязательном осмотре состояния резинового уплотнения при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3407 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-07-22 20:23 | 2019-07-22 21:17 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №104 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3408 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 246 | 2019-07-16 22:17 | 2019-07-16 22:42 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (№62) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в провода ВЛ. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-150) фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №238 - №239 ВЛ 110 кВ №62 произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён внешний повив проводов (марки АС-150) фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №238 - №239 ВЛ 110 кВ №62 | Выполнить верховой осмотр проводов ВЛ 110 кВ №62 в пролёте опор №238 - 239, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №237, №238, №239, №240 ВЛ 110 кВ №62. Направить письмо в адрес ПО "СВЭС" ФПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" с отражением необходимости проверки уставок защит ВЛ 110 кВ Б-11 - Чернышково.
3409 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 247 | 2019-07-18 04:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Лысово, возникшее из-за удара молнии в провода ВЛ. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода шлейфа левой фазы (марки АС-150) на опоре №114 ВЛ 110 кВ Лысово произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён внешний повив провода шлейфа левой фазы (марки АС-150) на опоре №114 ВЛ 110 кВ Лысово. | Выполнить верховой осмотр проводов шлейфов и гирлянд изоляторов на опоре №114 ВЛ 110 кВ Лысово. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №113, №114, №115, №116 ВЛ 110 кВ Лысово.
3410 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 248 | 2019-07-19 01:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач (№68) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в ВЛ, в пролёте опор №34 - №35. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (марки АС-150) средней фазы в пролёте опор №34 - №35 ВЛ 110 кВ №68 произошло при коротком замыкании вызванном ударом молнии в провод ВЛ 110 кВ №68. | Повреждён внешний повив провода (марки АС-150) средней фазы в пролёте опор №34 - №35 ВЛ 110 кВ №68. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы в пролёте и на опорах №34 - №35 ВЛ 110 кВ №68 с ремонтом внешнего повива провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №33, №34, №35, №36 ВЛ 110 кВ №68.
3411 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-07-25 13:05 | 2019-07-25 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №910 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-910 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-910 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-910. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-910 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3412 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-07-27 12:00 | 2019-07-27 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1864 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод по причине измене-ний физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1864 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1864. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1864. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3413 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-07-27 12:36 | 2019-07-27 14:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-17 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-17 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-17. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-17 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3414 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-07-27 18:18 | 2019-07-27 19:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1125 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1125 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5-6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1125 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1125. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1125. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3415 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-07-28 16:47 | 2019-07-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 по ВЛ-10№8 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, подключенному к опоре №1/1 по причине срыва изолятора с крюка на приёмной траверсе жилого дома из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на приёмной траверсе жилого дома, подключенного к ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1422 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422.
3416 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-07-28 23:05 | 2019-07-29 00:25 | ТП | КТП-365 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-365 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-365 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | Автоматический выключатель 0,4 кВ.ВА-5739 | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 и АВ-2 в КТП-365.
3417 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-07-25 11:52 | 2019-07-25 13:44 | ПС | 1с.10кВ ПС 35 кВ Заводская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Частичное разрушение проходного изолятора фазы «С» В-10 Т-1 на ПС 35 кВ «Заводская» произошло вследствие проникновения змеи в отсек выключателя В-10 Т-1 ПС 35 кВ «Заводская». | Технической причиной явилось электродуговое повреждение, в результате чего произошло частичное разрушение проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 Т-1 ПС "Заводская". | Частичное разрушение проходного изолятора фазы "С" В-10 Т-1 ПС 35 кВ "Заводская". | Провести внеочередной осмотр КРУН-10 кВ ПС 35 кВ «Заводская», с целью обнаружения возможных мест несанкционированного проникновения в КРУН мелких животных. Организовать устранение замечаний выявленных при внеочередном осмотре КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Заводская".
3418 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-29 12:02 | 2019-07-29 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1301 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1301 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1301 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1301 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1301.
3419 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-07-29 12:29 | 2019-07-29 14:20 | ТП | КТП 10 кВ №648 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-648. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-648 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-63кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-63/10/0,4кВА, на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3420 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 258 | 2019-07-27 01:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 - ВЛ 110 кВ Лысово явилось короткое замыкание на ВЛ 110 кВ №66, возникшее из-за удара молнии в провода ВЛ. | Электродуговое повреждение внешнего повива проводов (марки АС-150) ВЛ 110 кВ №66 в пролете опор №110 - №111 произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в провода ВЛ. | Повреждён внешний повив проводов (марки АС-150) ВЛ 110 кВ №66 в пролете опор №110 - №111. | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №109, №110, №111, №112 ВЛ 110 кВ №66. Выполнить верховой осмотр проводов ВЛ 110 кВ №66 в пролете опор №110 - №111, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить верховой осмотр гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ №66 на опорах №110 и №111.
3421 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-07-31 09:45 | 2019-07-31 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-827 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-827 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/5-3/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-827 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/5-3/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-827. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-827 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3422 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2019-07-31 12:21 | 2019-07-31 14:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение изоляторов типа ШФ-10 на опоре №14/2 на ВЛ-10 №5 Чирская произошло по причине перенапряжения в результате грозы. | Разрушение изоляторов типа ШФ-10 на опоре №14/2 на ВЛ-10 №5 Чирская произошло по причине перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Изоляторы ШФ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Чирская административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 от ПС Чирская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Чирская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3423 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-07-31 19:22 | 2019-07-31 19:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-355 по ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Громославка-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ№1 в КТП-355 по словам потребителей, произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ№1 в КТП-355 по словам потребителей, произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-355. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-355.
3424 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-07-31 20:41 | 2019-07-31 21:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП 1607 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ№1 в КТП-1607 по словам потребителей, произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ№1 в КТП-1607 по словам потребителей, произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1607. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1607.
3425 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-07-31 21:50 | 2019-07-31 23:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-1747 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1747 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3426 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 264 | 2019-07-28 14:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия провода средней фазы на траверсу опоры №106 через наброс (грязная, мокрая полиэтиленовая пленка, ранее выброшенная неизвестными лицами) занесённый ветром на провод ВЛ 110 кВ Развилка-2. | Электродуговое повреждение ВЛ 110 кВ Развилка-2 внешнего повива провода средней и верхней фазы (марки АС-120) ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролёте опор №106 - №107 произошло при коротком замыкании, возникшем из-за перекрытия провода средней фазы на траверсу опоры №106 через наброс занесённый ветром на провод ВЛ 110 кВ Развилка-2. | Повреждён внешний повив проводов средней и верхней фазы (марки АС-120) ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролёте опор №106 - №107. | Выполнить верховой осмотр провода верхней и средней фазы в пролете опор №106 - №107 ВЛ 110 кВ Развилка-2, с ремонтом провода при необходимости. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №105, №106, №107, №108 ВЛ 110 кВ Развилка-2. Выполнить снятие наброса с провода средней фазы на опоре №106 ВЛ 110 кВ Развилка-2.
3427 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 265 | 2019-07-30 19:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключений ВЛ 110 кВ №14 явилось короткое замыкание на ВЛ, возникшее из-за удара молнии в опору №92. | Электродуговое повреждение первого изолятора (марки ПСД-70) подвесной гирлянды изоляторов на опоре №92 ВЛ 110 кВ №14 с разрушением и потерей несущей способности произошло при коротком замыкании, вызванном ударом молнии в опору №92. | Повреждён 1 изолятор (марки ПСД-70) подвесной гирлянды изоляторов на опоре №92 ВЛ 110 кВ №14 с разрушением и потерей несущей способности. | Выполнить верховой осмотр гирлянд изоляторов верхней фазы "В" на опоре №92. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №90, №91, №92, №93, №94 ВЛ 110 кВ №14.
3428 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-08-02 10:15 | 2019-08-02 11:55 | ТП | КТП-1722 по ВЛ-10кВ №5 ПС-110кВ Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1722. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1722 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-40кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-40/10/0,4кВА, на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3429 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-08-03 10:28 | 2019-08-03 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1702 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1702 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1702 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1702 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ. Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1702.
3430 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 268 | 2019-07-31 14:42 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 35 кВ №43 ВЛ 35 кВ №46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 35кВ №43 и №46 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за воздействия молнии. | Электродуговое повреждение изоляторов (марки ПС-70) в изолирующих подвесках проводов фаз "А", "С" на опоре №163 ВЛ 35 кВ №46 и электродуговое повреждение изолятора (марки ПС-65) в изолирующей подвеске провода фазы "В" на опоре №49 ВЛ 35 кВ №43 произошло из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | На опоре №163 ВЛ 35 кВ №46 повреждены 3 изолятора (марки ПС-70): два в изолирующей подвеске провода фазы "А", один в изолирующей подвеске провода фазы "С". На опоре №43 ВЛ 35 кВ №43 повреждён 1 изолятор (марки ПС-65) в изолирующей подвеске провода фазы "В". | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ 35 кВ №46 на промежуточной ж/б опоре №163, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №162, №163 и №164 ВЛ 35 кВ №46 Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ 35 кВ №43 на промежуточной ж/б опоре №49, с заменой поврежденных стеклянных изоляторов в гирляндах Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №48, №49 и №50 ВЛ 35 кВ №43
3431 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-08-05 10:00 | - | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-1534 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1534 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №3-4 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре и дожде. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1534 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1534. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1534. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3432 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-08-05 10:08 | 2019-08-05 12:03 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10кВ. ПС Тормосино произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №6/7 ВЛ -10кВ №5 во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром. | Обрыв провода АС-50 от опоры №6/7 ВЛ -10кВ №5 Тормосино произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. | Провод АС-50. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №5 Тормосино административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №5 Тормосино.
3433 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-08-05 12:58 | 2019-08-05 13:51 | ВЛ | Участок ВЛ-10кВ№13 ПС Октябрьская за ЛР-53 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №5-215 на ВЛ-10 №13 Октябрьская произошло при неблагоприятных погодных условиях при сильном порывистом ветре, по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №5-215 на ВЛ-10 №13 Октябрьская произошло при неблагоприятных погодных условиях при сильном порывистом ветре, по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-7. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №13 Октябрьская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Тормосино осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3434 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-08-05 13:05 | 2019-08-05 14:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-797. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-797 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3435 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-08-05 14:40 | 2019-08-05 15:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Заливская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ-10 №7 Заливская произошло при неблагоприятных погодных условиях при сильном порывистом ветре, по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ-10 №7 Заливская произошло при неблагоприятных погодных условиях при сильном порывистом ветре, по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-7 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №7 Заливская с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Заливская. При проведении целевого инструктажа лицу, проводящему осмотр ВЛ-10 кВ №7 Заливская осветить вопрос состояния крепления изоляторов на штырях траверс и крючьях.
3436 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-08-05 14:45 | 2019-08-05 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-35. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-35 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3437 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-08-05 15:08 | - | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-680 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-680 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-680. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-680 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3438 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-08-05 15:12 | 2019-08-05 16:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-583. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-583 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3439 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-08-05 15:35 | 2019-08-05 16:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1506 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1506 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1506 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1506.
3440 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-08-05 15:55 | 2019-08-05 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №492 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-492. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-492 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3441 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-08-05 16:15 | 2019-08-05 17:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП № 366 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-366. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-366 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3442 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-08-05 16:23 | 2019-08-05 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-126 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 126 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-126 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-126. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-126. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3443 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-08-05 16:40 | 2019-08-05 18:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №572 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-572 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-572. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-572 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3444 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-08-05 17:00 | 2019-08-05 18:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №804 лин.1 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 804 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 804 произошло вследствие электродугового повреждения при междуфазном коротком замыкании в электроустановке потребителя. |  | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-804, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3445 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-08-05 18:15 | 2019-08-05 19:36 | ВЛ | ВЛ -10 кВ №6 ПС 110 кВ Дружба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие надёжного контакта не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-451 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР при не благоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер). | Отсутствие надёжного контакта не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-451 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР при не благоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер). | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №6 Дружба. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №6 Дружба. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
3446 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-08-05 18:38 | 2019-08-05 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1111 по ВЛ-10 кВ №17 Заливская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №4-5 по причине падения мокрой ветки дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ, при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №4-5 по причине падения мокрой ветки дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ, при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1111 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1111.
3447 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-08-05 18:40 | - | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №18 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3448 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-08-05 19:25 | 2019-08-05 19:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1690 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1690 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1690.
3449 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-08-05 20:19 | 2019-08-05 20:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1473 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1473 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1473 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1473 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1473.
3450 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-08-05 20:30 | 2019-08-05 20:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1520 по ВЛ-10кВ №7 ПС-220кВ Заливская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1520 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1520 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1520 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1520.
3451 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-08-05 20:30 | 2019-08-05 21:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1654 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1654 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1654 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1654. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1654
3452 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-08-05 21:05 | 2019-08-05 22:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3453 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-08-05 22:39 | 2019-08-06 00:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП -1235 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №13 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1235 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №13 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фзических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1235. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1235. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3454 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-08-06 01:16 | 2019-08-06 03:15 | ТП | КТП-1719 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-1719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха во время дождя. Нарушение герметизации в отсеке ПК-10 произошло из-за высыхания и рассыпания резиновых уплотнителей дверцы в процессе эксплуатации. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1719. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3455 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-08-06 01:30 | 2019-08-06 01:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -1278 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35 Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1278 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1278.
3456 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-08-06 11:10 | 2019-08-06 12:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1101 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1101 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/1 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1101 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2/1 под воздействием ветровых нагрузок. | А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1101. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1101. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3457 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2019-08-06 15:50 | 2019-08-06 17:42 | ТП | КТП 10 кВ №531 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-531. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-531 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-160/10/0,4кВА, заводской №19039 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3458 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-08-06 16:48 | 2019-08-06 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1319 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1319 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1319 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1319 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1319.
3459 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-08-06 18:01 | 2019-08-06 19:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1312 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1312 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого фазного не изолированного провода марки А-16 от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1312 произошел в следствие перетерания провода о шейку изоля-тора при порывах ветра. | Провод А-16. | Выполнить корректировку плана капитального ремонта ВЛ-0,4 на 2020г в части выполнения замены неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1312 на СИП или другой изолированный провод.
3460 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-08-08 17:15 | 2019-08-08 19:30 | ВЛ | ВЛ-10 кв №10 Котельниково | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №10 Котельниково административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №10 Котельниково.
3461 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-08-11 20:56 | 2019-08-11 21:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1688 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2020г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1688. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1688 к вводу в жилой дом.
3462 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-08-12 16:35 | 2019-08-12 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1094 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1094 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1094. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1094 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3463 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-08-14 16:00 | - | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №821 лин.3 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 821 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 821 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания в электроустановке потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-821 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3464 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2019-08-15 13:28 | 2019-08-15 14:52 | ТП | КТП-1349 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не полнофазный режим работы 3-х фазного оборудования у потребителей произошел из-за обрыва не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1349. Обрыв шлейфа произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1349 по ВЛ-10 кВ №7 Дружба произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | Шлейф, выполненный проводом АС-35. | Выполнить осмотр всех ЛР по ВЛ-10 №7 Дружба. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР по ВЛ-10 №7 Дружба. Провести инструктаж персоналу, выполняющему осмотр электроустановок об основных неисправностях разъединителей.
3465 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-08-15 15:57 | 2019-08-15 17:16 | ТП | КТП 10кВ №780 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-780. | Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-780 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-25кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-25/10/0,4кВА, на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3466 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-08-15 18:40 | 2019-08-15 20:28 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №711 лин.3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3467 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-08-16 11:30 | 2019-08-16 13:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №5-1 ВЛ-0,4 №1 КТП-722 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №5-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-722 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №5-1 ВЛ-0,4 №1 КТП-722 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1,2 и 3 от КТП-722. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 и 3 от КТП-722.
3468 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-08-18 08:32 | 2019-08-18 10:09 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №36 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-36. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-36 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3469 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-08-15 13:46 | - | ПС | 2с. 10 кВ ПС 110 кВ Строительная | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Отказ в работе микропроцессорного терминала защит БЭМП фидера № 4 ПС Строительная вызван внутренней неисправностью. Причиной отключения В-10 Т-2 на ПС Строительная явилось короткое замыкание в сети 10 кВ ПАО "ВМЭС", запитанной по кабельной линии 10 кВ №4 ПС Строительная (КЛ 10 кВ фид.№4 принадлежит и обслуживается ПАО "ВМЭС"), при отказе микропроцессорного терминала защит БЭМП фидера № 4. | Отказ в работе микропроцессорного терминала защит БЭМП фидера № 4 ПС Строительная вызван внутренней неисправностью. | Отказ в работе микропроцессорного терминала защит БЭМП 1-01.1.01.1121.0, заводской номер 01070042 фидера № 4 ПС Строительная. | Организовать отправку микропроцессорного терминала защит БЭМП 1-01.1.01.1121.0, заводской номер 01070042, демонтированного с фидера № 4 ПС Строительная, на завод изготовитель - Чебоксарский электроаппаратный завод, для выявления причин отказа БЭМПА. Выполнить запрос в ПАО "ВМЭС" о причинах короткого замыкания в сети 10 кВ ПАО "ВМЭС", запитанной по кабельной линии 10 кВ №4 ПС Строительная 15.08.2019г.
3470 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 308 | 2019-08-21 12:02 | 2019-08-21 12:09 | ПС КЛ | ПС 110 кВ Моторная КЛ-6 кВ ф.42 ПС Моторная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение СВ-6 на ПС Моторная вызвано коротким замыканием, возникшем из-за повреждения кабельной линии 6 кВ фидера №42 ПС Моторная и отказом в отключении В.6 ф-42. Отказ в отключении В.6 ф-42 произошёл по причине заедания привода из-за механического износа втулки и повреждения собачки отключения в результате чего ее заклинило в промежуточном положении. Короткое замыкание на кабельной линии 6 кВ фидера №42 ПС Моторная вызвано нарушением герметичности кабельной муфты и увлажнением изоляции. Нарушение герметичности кабельной муфты произошло из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации сверх нормативного срока эксплуатации. | Отказ в отключении В.6 ф-42 ПС Моторная произошёл по причине заедания привода из-за механического износа втулки и повреждения собачки отключения в результате чего ее заклинило в промежуточном положении. Короткое замыкание на кабельной линии 6 кВ фидера №42 ПС Моторная вызвано нарушением герметичности кабельной муфты и увлажнением изоляции. Нарушение герметичности кабельной муфты произошло из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации сверх нормативного срока эксплуатации. | Повреждён кабель КЛ 6 кВ фидера №42 ПС Моторная (марки ААШВ 3х240) | Выполнить замену масляного выключателя 6 кВ фидера №42 ПС Моторная на вакуумный выключатель. Организовать проведение технического освидетельствования кабельной линии 6 кВ фидера №42 ПС Моторная.
3471 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-08-20 14:23 | 2019-08-20 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-174 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-174 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №2 КТП-174 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Морской, подключенному от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-174 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ. Выполнить корректировку плана ремонтов на 2020г. по замене неизолированного провода ответвления от опоры №6-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-174.
3472 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2019-08-23 15:05 | 2019-08-23 16:17 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вероятней всего из-за нарушения армировки фарфорового изолятора на отпайке №23 ВЛ-10 №20 к х. Ёлкин во время прохождения кратковременного дождя с грозой. | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вероятней всего из-за нарушения армировки фарфорового изолятора на отпайке №23 ВЛ-10 №20 к х. Ёлкин во время прохождения кратковременного дождя с грозой. | Нет. | Выполнить осмотр отпайки №23 ВЛ-10 №20 Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра отпайки №23 ВЛ-10 №20 Чернышково.
3473 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-08-24 11:30 | 2019-08-24 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1894 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение деревянных опоры №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 от оси произошло вследствие нарушения структуры деревянных стоек из-за их загнивания в процессе эксплуатации. | Загнивание опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. | Деревянная опора. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1894 на загнивание. По результатам осмотра определить приоритетность в их ремонте и при необходимости откорректировать план кап. ремонта на 2020г.
3474 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-08-24 18:00 | 2019-08-24 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1136 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1136 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1136. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1136 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3475 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-08-28 13:15 | 2019-08-28 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-492 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-492 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-492. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-492 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3476 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-08-28 18:21 | 2019-08-28 20:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №781 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-781 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-781 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-781. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-781 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3477 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-08-29 18:25 | 2019-08-29 19:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-270. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-270 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3478 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-09-02 20:25 | 2019-09-02 22:20 | ТП | КТП-1724 по ВЛ-10 №14 п.с 110 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1724 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1724 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1724 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1724.
3479 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-09-05 11:01 | 2019-09-05 12:50 | ТП | КТП 10кВ №747 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-747. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-747 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. | Сил. трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ. | Выполнить комиссионное обследование ТМ-160/10/0,4кВа заводской №33492 на предмет технического состояния, возможности и экономической обоснованности ремонта для возможности дальнейшей эксплуатации.
3480 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-09-05 15:00 | 2019-09-05 16:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №558 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 588 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1/4 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 588 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №1/4 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жи-лого дома, запитанному от опоры №1/4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-558 о необходимости обрезки веток фруктовых деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
3481 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-09-09 10:20 | 2019-09-09 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1058 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1058 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1058 с применением оптического прибора. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1058 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1058.
3482 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-09-09 14:00 | 2019-09-09 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-492 по ВЛ-10 кВ№3 Чернышково | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-492 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-492 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-492. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-492 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3483 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-09-10 10:06 | 2019-09-10 11:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-603 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-603 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-603. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-603 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3484 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-09-15 10:36 | 2019-09-15 12:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №20 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №20 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533.
3485 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-09-14 15:50 | 2019-09-14 17:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-803 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-803 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3486 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-09-15 23:52 | 2019-09-16 00:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1533 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1533 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1533 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №7 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1533 к вводу в жилой дом.
3487 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 325 | 2019-09-13 19:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ №91 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось перекрытие провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №248 через продукты жизнедеятельности птиц. | На ВЛ-110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №248 на проводе (АС-150) правой фазы (фаза «С») электродуговое повреждение и разрушение 1 (одного) стеклянного изолятора (ПС-70Д) в изолирующей подвеске провода. | На ВЛ-110 кВ №91, на промежуточной ж/б опоре №248 на проводе (АС-150) правой фазы (фаза «С») выявлены следы перекрытия электрической дугой и разрушение 1 (одного) стеклянного изолятора (ПС-70Д) в изолирующей подвеске провода. На внешнем повиве провода и изолирующей подвеске провода правой фазы промежуточной ж/б опоры №248 ВЛ-110 кВ №91 выявлены продукты жизнедеятельности птиц. | Выполнить верховой осмотр провода правой фазы (фаза "С") на промежуточной ж/б опоре №248 ВЛ-110 кВ №91, с заменой поврежденных и перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91 на предмет наличия птичьих гнёзд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнёзд.
3488 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-09-17 15:53 | 2019-09-17 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №19 ВЛ-0,4 №3 КТП-853 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения при порывах сильного ветра. | Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №19 ВЛ-0,4 №3 КТП-853 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения при порывах сильного ветра. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома в х. Тормосино, подключенному от опоры №19 ВЛ-0,4 №3 от КТП-853 о необходимости обрезки веток дерева, угрожающих падению на провода ответвления от ВЛ.
3489 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-09-17 16:40 | 2019-09-17 18:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-212. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-212 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3490 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-09-17 18:50 | 2019-09-17 20:07 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №16 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-16. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-16 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3491 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-09-18 08:35 | 2019-09-18 10:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №837 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 837 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 837 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ответвления к жилому дому, подключенному к опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-837. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-837 к вводу в жилой дом.
3492 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-09-18 09:38 | 2019-09-18 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1868 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1868 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1868 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1868. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №9 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1868 к вводу в жилой дом.
3493 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-09-18 18:06 | 2019-09-18 19:58 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №624 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3494 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-09-18 18:06 | 2019-09-18 19:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-270. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-270 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3495 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-09-18 21:57 | 2019-09-18 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1252 по ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1252 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода во время сильного порывистого ветра по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1252 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1552 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1252. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1252 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3496 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-09-18 22:20 | 2019-09-18 22:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1524 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Заливская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1524 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1524 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1524. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1524. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3497 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-09-19 01:05 | 2019-09-19 01:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1675 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Абганерово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1675 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1675 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1675. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1675. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3498 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-09-19 08:50 | - | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №165 лин.4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-165 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-165 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-165. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-165 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3499 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-09-19 09:45 | 2019-09-19 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1666 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Аксай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1666 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1666 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1666. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1666 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3500 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-09-19 10:20 | 2019-09-19 11:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №626 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-626 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-626 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-626. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-626 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3501 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-09-19 11:25 | 2019-09-19 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-624 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3502 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-09-19 11:28 | 2019-09-19 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1537 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1537. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1537 к вводу в жилой дом.
3503 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-09-19 15:05 | 2019-09-19 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1094 по ВЛ-10 кВ №10 ПС Жутово-II | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Провод А-16. | При капитальном ремонте ВЛ-0,4 №2 от КТП-1094 выполнить замену неизолированного провода ответвления к жилому дому от опоры №4-1 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1094 к вводу в жилой дом.
3504 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-09-19 15:45 | 2019-09-19 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1720 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1720 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1720 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ответвления к жилому дому, подключенному к опоре №2-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1720. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №2-7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1720 к вводу в жилой дом.
3505 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-09-20 14:40 | 2019-09-20 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1412 по ВЛ-10 кВ №8 Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1412 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1412. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-1412.
3506 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-09-21 08:06 | 2019-09-21 09:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №201 лин.1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-201 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-201 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3507 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-09-21 10:27 | 2019-09-21 12:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-93. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-93 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3508 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-09-22 11:30 | 2019-09-22 13:15 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №899 лин.3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-899. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-899 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3509 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-09-22 15:15 | 2019-09-22 16:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1347 по ВЛ-10кВ №7 ПС Дружба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1347 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3510 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-09-22 15:35 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1086 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1086 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №10 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1086. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №10 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1086 к вводу в жилой дом.
3511 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-09-22 15:47 | 2019-09-22 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1006. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1006 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3512 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2019-09-22 16:01 | 2019-09-22 17:41 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано однофазным замыканием на землю через посторонний предмет, касающийся токоведущих частей на опоре №26/8 ВЛ-10 №3. | Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково вызвано однофазным замыканием на землю через посторонний предмет, касающийся токоведущих частей на опоре №26/8 ВЛ-10 №3. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 Чернышково административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 Чернышково.
3513 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-09-22 20:05 | 2019-09-22 22:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5/17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1135 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3514 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-09-22 20:41 | 2019-09-22 22:37 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП 1204 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1204 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1204. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1204. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3515 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-09-22 21:00 | 2019-09-22 22:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1093 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1093 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3516 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-09-23 03:21 | 2019-09-23 03:37 | ВЛ | ВЛ-04кВ №1 от КТП-1506 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1506 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1506 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1506. Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1506.
3517 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 355 | 2019-09-23 10:37 | 2019-09-23 12:34 | ВЛ | ВЛ-6кВ №8 Вишневая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 6кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №78 ВЛ -6кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №78 ВЛ-6 №8 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-6 №8 Вишневая административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-6 №8 Вишневая. По результатам осмотра ВЛ-6 №8 Вишневая произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3518 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-09-23 14:00 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1188 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1188 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении разнородных металлов (медь и алюминий). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1188 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1188.
3519 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-09-23 16:00 | 2019-09-23 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1564 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1564 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Обрыв фазного неизолированного провода к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1564 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | Провод А-16. | Включить в план капитального ремонта на 2021 год замену не изолированного провода ответвления к жилому дому, подключенному к опоре №16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1564 к вводу в жилой дом.
3520 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 358 | 2019-09-22 16:26 | 2019-09-22 16:40 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) явился наброс сильным ветром постороннего предмета с несанкционированной свалки бытового и строительного мусора с последующим электродуговым повреждением проводов нижних фаз в пролете опор №№77(79)-78(80). | Электродуговое повреждение проводов на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) в пролете опор №№77(79)-78(80) через посторонний предмет, наброшенный сильным ветром с несанкционированной свалки бытового и строительного мусора. | На двухцепном участке ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) в пролете опор №№77(79)-78(80): 1. На проводе (АС-185) нижней фазы (фаза "В") ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) электродуговое повреждение с повреждением внешнего повива провода. 2. На проводе (АС-185) нижней фазы (фаза "С") ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) незначительные следы электрической дуги. | Выполнить верховой осмотр проводов нижних фаз пролете опор №№77(79)-78(80) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2), с ремонтом внешнего повива провода, при необходимости. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2) на предмет наличия набросов на проводах и опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных набросов. Направить письмо в администрацию Советского района г.Волгограда с требованием ликвидации мест несанкционированных свалок бытового и строительного мусора вдоль трассы прохождения ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Развилка-2. Персоналу ЦУС ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" провести внеплановый инструктаж о необходимости передачи сводной оперативной информации по отдельному запросу ДД Волгоградского РДУ об общем количестве обесточенных потребителей, ТП и отключённой мощности, с разбивкой по смежным территориальным сетевым организациям и (или) объектам электроэнергетики иных лиц. ПАО "ВМЭС" направить в адрес Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" достоверную информацию о количестве погашенных потребителей (Р, МВт, количество населения) при одновременном аварийном отключении ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2), а также информацию по питающим центрам (ПС 35 – 110 кВ), на которые была переведена отключенная нагрузка потребителей посредством АВР, с разбивкой по МВт. Направить в Филиал АО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ уточнённую информацию об общем количестве обесточенных потребителей, ТП и отключённой мощности по аварийным событиям при отключении ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3) и ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Дар-Гора с отпайками (ВЛ 110 кВ Развилка-2), с разбивкой по смежным территориальным сетевым организациям и (или) объектам электроэнергетики иных лиц.
3521 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-09-25 14:28 | 2019-09-25 16:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 750 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-750 произошло из-за электрической дуги, возникшей в результате междуфазного короткого замыкания на ВУ-0,4 кВ потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых из-мерений электроустановки.
3522 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 360 | 2019-09-25 11:53 | - | ПС ВЛ | ПС 110 кВ Канатная В.ВЛ Канатная-1 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-1 с отпайками (Канатная-1) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-1 явилась потеря механической прочности провода вследствии изменения структуры провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (53 года). | На ВЛ 110 кВ Канатная-1 нарушение структуры провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (53 года). | 1. На ВЛ-110 кВ Канатная-1 на анкерной металлической опоре №52 выявлен обрыв шлейфа провода (марки АС-95) верхней фазы (фаза «С»). 2. На ПС 110 кВ Канатная в ходе внеочередной проверки защиты ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Канатная-1 выявлена механическая неисправность привода контактной системы промежуточного реле 5РП (участвует в цепях пуска и срабатывания защиты), произведена замена контактной системы реле. | Выполнить верховой осмотр шлейфов проводов на анкерной металлической опоре №52 ВЛ-110 кВ Канатная-1, с ремонтом при необходимости шлейфа провода. Направить письмо в филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" с предложением по проведению внеочередного тепловизионного обследования шлейфов анкерных опор в пролете опор №№51-58 ВЛ 110 кВ Канатная-1 в декабре 2019 года. Для исключения подобных случаев произвести внеочередную проверку защиты ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Канатная-2 в объеме профилактического контроля.
3523 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 361 | 2019-09-25 14:44 | - | ПС | ПС 110 кВ Пионерская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.16 Исчерпание ресурса | При пробитом фототиристоре дуговой защиты ф. №63 и коротком замыкании на одном из фидеров 4с. 6 кВ реле токовой блокировки разрешили работу дуговой защиты, действующей на отключение В-6 Т-4. | Пробой фототиристора ф. №63 | Пробой фототиристора ф. №63 на ПС 110 кВ Пионерская. | Выполнить внеплановую проверку дуговой защиты ПС 110 кВ Пионерская.
3524 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-09-29 09:46 | 2019-09-29 11:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №272 лин.2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 272 по причине междуфазного короткого замыкания, вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-272 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3525 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-09-29 12:32 | 2019-09-29 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1476 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Громославка-II | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1476 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1476 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода к изолятору ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1476 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1476. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1476 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3526 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-10-01 17:30 | 2019-10-01 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1868 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение эл. кабеля АВВГ - 4*10 ввода в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1868 произошло из-за междуфазного короткого замыкания жил в концевой разделке на опоре, вследствие нарушения полихлорвиниловой изоляции жил в процессе эксплуатации. | Повреждение эл. кабеля АВВГ - 4*10 ввода в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1868 произошло из-за междуфазного короткого замыкания жил в концевой разделке на опоре, вследствие нарушения полихлорвиниловой изоляции жил в процессе эксплуатации. | КЛ-0,4 ввода в жилой дом марки АВВГ-4*10 | Выполнить осмотр ответвлений к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1868. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1868.
3527 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-10-02 10:30 | 2019-10-02 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1719 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №3-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1719 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1719 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Включить в план кап. ремонта на 2021 год замену неизолированного вводного провода ответвления в жилой дом от опоры №3-7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 на изолированный. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №3-7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1719 к вводу в жилой дом.
3528 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-10-02 18:30 | 2019-10-02 19:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.1 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 270 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 270 по причине междуфазного короткого замыкания, вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-270 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3529 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-10-05 09:52 | 2019-10-05 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3530 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-10-05 10:50 | 2019-10-05 12:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1609 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1609 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1609 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1609. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1609 к вводу в жилой дом.
3531 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-10-06 11:47 | 2019-10-06 13:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №558 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 558 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 558 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-558. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №9/1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-558 к вводу в жилой дом.
3532 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-10-06 18:15 | 2019-10-06 20:00 | ТП | КТП 10кВ №796 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-553 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-830 недостатки в эксплуатации оборудования. | Срабатывание 2-х ПК-10 произошло при междуфазном коротком замыкании в РУ-10кВ КТП-796, по причине попадания птицы (воробей) в РУ-10 кВ. | Нет. | Принять меры препятствующие проникновению птиц и животных в КТП-796. Провести внеплановый инструктаж персоналу, имеющему право осмотра электроустановок, об особенностях при осмотре конструкций КТП.
3533 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2019-10-09 04:49 | 2019-10-09 05:33 | ТП | КТП-1319 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1319 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1319 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр силового трансформатора в КТП-1319 с отключением оборудования. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП-1319.
3534 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-10-10 08:00 | 2019-10-10 10:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №554 лин.1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-554 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-554 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-544. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-544 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3535 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-10-12 09:45 | 2019-10-12 11:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №793 лин.1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-793 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-793 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-793. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-793 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3536 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-10-12 18:35 | 2019-10-12 20:34 | ВЛ | ВЛ-0,4КВ №2 от КТП-1020 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1020 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №3-3 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1020 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3-3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1020. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1020. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3537 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-10-13 11:20 | 2019-10-13 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1089 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1089 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1089. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1089 к вводу в жилой дом.
3538 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-10-13 15:00 | 2019-10-13 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1523 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1523 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1523 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | Нет. | Включить в план кап. ремонтов на 2021г. замену проводов ответвления в жилой жом от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1523. Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №6 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1523 к вводу в жилой дом.
3539 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 377 | 2019-10-14 18:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 явилось короткое замыкание на промежуточной металлической опоре №2/36 из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу фазы "С" с разрушением 1 (одного) фарфорового изолятора (П-4,5) в изолирующей подвеске провода, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода фазы "С" промежуточной металлической опоры №2/36 ВЛ 110 кВ №2 выявлены продукты жизнедеятельности птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 явилось короткое замыкание на промежуточной металлической опоре №2/36 из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу фазы "С" через продукты жизнедеятельности птиц. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы на промежуточной металлической опоре №2/36 ВЛ-110 кВ №2, с заменой поврежденных и перекрытых фарфоровых изоляторов и замером сопротивления заземляющего устройства опоры Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №2 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд
3540 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-10-17 07:50 | 2019-10-17 08:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №810 лин.1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 810 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №2/8-2/9 по причине падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП 810 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №2/8-2/9 по причине падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу жилого дома, запитанному от ВЛ-0,4 №1 от КТП-810 о необходимости обрезки веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
3541 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 379 | 2019-10-15 22:41 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явились короткие замыкания на промежуточных ж/б опорах №30 и №32 из-за перекрытий провода фазы "А" на траверсы фазы "А", вследствие активной деятельности птиц. На изолирующей подвеске провода и на траверсе нижней фазы опоры №30 выявлены следы помета птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске провода и на траверсе нижней фазы опоры №32 выявлены следы помета птиц. | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Караичевская-1 явились короткие замыкания на промежуточных ж/б опорах №30 и №32 из-за перекрытий провода фазы "А" на траверсы фазы "А" через продукты жизнедеятельности птиц. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточных ж/б опорах №30 и №32 ВЛ 110 кВ Караичевская-1, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опор. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3542 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 380 | 2019-10-19 18:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №32 из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" с разрушением 1 (одного) стеклянного изолятора (ПС-70) в изолирующей подвеске провода, вследствие активной деятельности птиц. На изолирующей подвеске провода и траверсе правой фазы (фаза "А") промежуточной ж/б опоры №32 ВЛ 110 кВ Майоровская выявлены следы помета птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №32 из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" через продукты жизнедеятельности птиц. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода правой фазы (фаза "А") на промежуточной ж/б опоре №32 ВЛ 110 кВ Майоровская, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Майоровская на предмет наличия птичьих гнёзд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнёзд.
3543 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-10-22 13:55 | 2019-10-22 15:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.2 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 93 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на ВУ потребителя. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 93 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, вследствие электродугового воздействия в ВУ 3-х фазной эл. установки потребителя. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-93, о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3544 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 382 | 2019-10-16 01:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №60/1 из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу фазы "В", вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске провода и на траверсе средней фазы (фаза "В") промежуточной ж/б опоры №60/1 ВЛ 110 кВ Вишнёвая выявлены следы помета птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №60/1 из-за перекрытия провода фазы "В" на траверсу фазы "В" через продукты жизнедеятельности птиц. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода средней фазы (фаза "В") на промежуточной ж/б опоре №60/1 ВЛ 110 кВ Вишнёвая, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вишнёвая на предмет наличия птичьих гнёзд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнёзд.
3545 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-10-23 13:42 | 2019-10-23 15:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №533 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-533 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-533. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-533 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3546 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-10-25 10:00 | 2019-10-25 11:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-642. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-642 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3547 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-10-25 10:03 | 2019-10-25 11:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-14 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14. При выявлении необходимости установки допол-нительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-14 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3548 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-10-28 16:53 | 2019-10-28 18:44 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №878 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-878 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-878. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-878 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3549 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 387 | 2019-10-20 05:04 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 92 явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре № 69 из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А", вследствие активной деятельности птиц. На изолирующей подвеске провода и траверсе нижней фазы (фаза "А") промежуточной ж/б опоры №69 ВЛ 110 кВ № 92 выявлены следы помета птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 92 явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №69 из-за перекрытия провода фазы "А" на траверсу фазы "А" через продукты жизнедеятельности птиц. | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №69 ВЛ 110 кВ № 92, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 92 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3550 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2019-10-29 10:07 | 2019-10-29 10:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Максимовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания птицами на ЛР-329. | Отключение ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская произошло вследствие возникшей электрической дуги из-за междуфазного короткого замыкания птицами на ЛР-329. | Нет. | Выполнить техническое обслуживание ЛР-329.
3551 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 389 | 2019-10-24 13:22 | - | ПС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Причиной отключения 1 с-110 кВ на ПС 110 кВ "ВГТЗ-1" явились отказ в отключении от МТЗ В-6 кВ Ф-35 и отказ в отключении от I ст. ЗЗ и II cт. ЗЗ В-6 кВ Т-1, находящихся на балансе и обслуживании ООО ВМК "ВГТЗ". |  | Повреждения оборудования (устройств), находящихся на балансе ПО "Правобережные электрические сети" нет. | Направить письмо в адрес ООО ВМК "ВГТЗ" с указанием необходимости незамедлительного выполнения ремонта и проверки релейной защиты В-6 кВ Ф-35 и В-6 кВ Т-1 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ "ВГТЗ-1", находящихся на балансе и обслуживании ООО ВМК "ВГТЗ".
3552 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-10-30 13:00 | 2019-10-30 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-1088 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 КТП-1088 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4 №1 КТП-1088 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1088. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-1088.
3553 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-10-30 13:34 | 2019-10-30 13:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4/2-4/3 по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло вследствие кратковременного схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 Лысово. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №5 Лысово.
3554 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-10-30 18:47 | 2019-10-30 19:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1690 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. | Провод А-16. | Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры на отпайке от опоры №16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 к вводу в жилой дом. Включить в план капитального ремонта замену не изолированного провода ответвления в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1690 на изолированный в 2021г.
3555 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-10-31 13:25 | 2019-10-31 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-365 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-365 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-365 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-365 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1и 2от КТП-365
3556 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-11-02 20:13 | 2019-11-02 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1871 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания проводов возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №3-2 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №3-2 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1871 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3557 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-11-03 18:15 | 2019-11-03 18:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №367 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-367 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-367 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3558 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 220 | 396 | 2019-10-31 07:49 | - | ПС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ПС 220 кВ Суровикино-220 потеря механической прочности провода контрольного кабеля АТ-1-188 типа КВВГ 14Х2,5, проложенного от клеммного шкафа КШ №1 АТ-1 до клеммного ящика В-220 АТ-1. | На ПС 220 кВ Суровикино-220 обрыв жилы №237 контрольного кабеля АТ-1-188 типа КВВГ 14Х2,5, проложенного от клеммного шкафа КШ №1 АТ-1 до клеммного ящика В-220 АТ-1. | На ПС 220 кВ Суровикино-220 обрыв жилы №237 контрольного кабеля АТ-1-188 типа КВВГ 14Х2,5, проложенного от клеммного шкафа КШ №1 АТ-1 до клеммного ящика В-220 АТ-1. | На ПС 220 кВ Суровикино-220 провести внеочередное опробование и измерение изоляции цепей управления и токовых цепей В. ВЛ 110 кВ № 60, В. ВЛ 110 кВ № 61, В. ВЛ 110 кВ № 64, В. ВЛ 110 кВ № 66.
3559 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2019-10-31 17:12 | 2019-10-31 18:35 | ПС | ПС 110 кВ Ельшанская | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 3.4.13.1 Недостатки проекта 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | 31.10.2019 при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией без согласований с ФПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» был повреждён кабель 6 кВ РП-2540 – ТП-520, запитанный от фидера 6 кВ №22 ПС 110 кВ Ельшанская. На ПС 110 кВ Ельшанская недостаток конструкции ячейки 6 кВ, а именно отсутствие перегородки между шинными разъединителями I сш-6 кВ и II сш-6 кВ, а также контактными присоединениями концевой муфты кабеля к ЛР-6 кВ ф.№22. Ухудшение электрического контакта между жилами кабеля и наконечниками в процессе длительной эксплуатации концевой муфты КЛ 6 кВ Б ф.№22 ПС Ельшанская из-за особенностей применяемых материалов при изготовлении фирмой Raychem. Жила кабеля закреплена в наконечнике болтами со срывающимися головками той же фирмы. | 31.10.2019 при повреждении в сети 6 кВ, из-за протекания токов КЗ в ячейке 6 кВ ф. №22 ПС 110 кВ Ельшанская произошло повреждение 2-х жил КЛ-6 кВ Б ф. №22 в месте выхода жил из наконечников (фирмы Raychem), закреплённых болтами со срывающимися головками той же фирмы. Продукты ионизации воздуха и продукты электрической дуги с частицами повреждённой изоляции жил кабеля поднялись вверх и вызвали пробой через ионизированное воздушное пространство и продукты электрической дуги между фаз ошиновки: ШР-1-6 ф.№22, ШР-2-6 ф.№22, неподвижными контактами ШР-1-6 ф.№22 со стороны I сш-6 кВ и на «землю», что привело к электродуговому повреждению ШР-1-6 ф.№22, ошиновки ШР-1-6 ф.№22, ШР-2-6 ф.№22, ЛР-6 ф. №22 и опорных изоляторов ячейки 6 кВ ф.№22 ПС 110 кВ Ельшанская. | На ПС 110 кВ Ельшанская в ячейке 6 кВ ф.№22 электродуговое повреждение кабеля Б ф.№22, принадлежащего ПО "ВЭС", ЛР-6 ф.№22, ШР-1-6 ф.№22, проходных изоляторов и ошиновки между ШР-1-6 ф.22 и I сш-6 кВ. Поврежден кабель подфидера 6 кВ РП-250 – ТП-520 фидера 6 кВ №22 ПС Ельшанская. | Предоставить протоколы испытаний КЛ-6 кВ ф. №22 ПС Ельшанская в ПО "Правобережные электрические сети". Выполнить замену концевых муфт кабелей А и Б КЛ-6 кВ ф. №22 ПС Ельшанская. Направить письма собственникам отходящих КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Ельшанская о необходимости выполнения внеочередных осмотров концевых муфт и выполнения ремонтов (при необходимости). Подготовить документы для включения в инвестиционную программу по реконструкции ПС 110 кВ Ельшанская с заменой оборудования. Направить письмо в адрес администрации Советского района г. Волгограда с просьбой о предоставлении информации о лицах, проводивших земляные работы по адресу ул. Алексеевская, д. 31. Направить письмо в адрес отдела полиции Советского района города Волгограда по факту проведения несогласованных земляных работ по адресу ул. Алексеевская, д.31 и причинения ущерба, с просьбой предоставления информации о ходе ведения следствия.
3560 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 398 | 2019-11-04 07:43 | - | ПС | ПС 35 кВ Заводская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной вывода в ремонт Т-1 на ПС 35 кВ "Заводская" явился наброс ветром постороннего предмета (полиэтиленового пакета) с последующим электродуговым повреждением опорно-стержневой изоляции колонок фаз "В" и "С" ЛР.ВЛ 35 кВ "Арматурная-1" на ПС 35 кВ "Заводская" и отключением ВЛ-35 кВ "Арматурная-1" с успешным АПВ. | Причиной вывода в ремонт Т-1 на ПС 35 кВ "Заводская" явилось электродуговое повреждение опорно-стержневой изоляции колонок фаз "В" и "С" ЛР.ВЛ 35 кВ "Арматурная-1" из-за наброса постороннего предмета (полиэтиленового пакета) на ЛР.ВЛ 35 кВ "Арматурная-1" ПС 35 кВ "Заводская". | Электродуговое повреждение и сколы фарфора опорно-стержневой изоляции колонок фаз "В" и "С" ЛР.ВЛ 35 кВ "Арматурная-1" ПС 35кВ "Заводская". | На прилегающей к ПС 35 кВ "Заводская" территории произвести уборку мусора и посторонних предметов, угрожающих набросом на оборудование ПС 35 кВ "Заводская".
3561 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2019-11-09 10:00 | 2019-11-09 11:57 | ТП | КТП 10кВ №1723 по ВЛ-10кВ № 14 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1723. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3562 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-11-09 17:11 | 2019-11-09 19:03 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №35 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3563 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-11-15 16:40 | 2019-11-15 17:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3564 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-11-16 21:15 | 2019-11-16 23:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №20 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 с применением оптического прибора. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 № от КТП-1533.
3565 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-11-18 12:18 | 2019-11-18 14:17 | ТП | КТП-1760 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1760 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой рубильника ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1760 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить опрессовку шлейфов на всех установленных рубильниках 0,4кВ в КТП-1760.
3566 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-11-19 09:50 | 2019-11-19 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №761 лин.1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-761 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-761 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-761. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-761 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3567 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-11-20 20:27 | 2019-11-20 22:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №373 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 373 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №7-8, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №7 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-373 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-373 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-373 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-373 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3568 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-11-21 10:44 | 2019-11-21 12:26 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №714 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-714 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-714. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-714.
3569 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-11-21 11:10 | 2019-11-21 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1071 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1071 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1/5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1071 с применением оптического прибора.. Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1071.
3570 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-11-23 18:30 | 2019-11-23 20:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1645 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1645 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1645 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1645. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1645 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3571 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-11-24 16:38 | 2019-11-24 18:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №758 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-758 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-758 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-758. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-758 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3572 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-11-25 13:17 | 2019-11-25 14:41 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП №642 лин.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-642. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-642 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3573 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-11-26 16:00 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-1106 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1106 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1106 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1106. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1106 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3574 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 412 | 2019-11-29 10:52 | 2019-11-29 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №17 ПС 220 кВ Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при повреждении разрядников на КТП-1525. В процессе длительной эксплуатации (34 года) на глазурированном покрытии корпуса разрядника появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора корпуса разрядника влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение разрядника из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом | Разрушение разрядников РВО-10 в КТП-1525 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфорового корпуса разрядника в процессе эксплуатации (34 года) и попадания в них влаги. | Разрядники РВО-10. | Выполнить осмотр всех разрядников на КТП и ВЛ-10 кВ №17 от ПС Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех разрядников на КТП и ВЛ-10 кВ №17 от ПС Заливская.
3575 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2019-11-29 10:52 | 2019-11-29 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС 220 кВ Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло из-за электродугового воздействия на шлейф другой фазы при повреждении разрядника на КТП-1141. В процессе длительной эксплуатации (39 лет) на глазурированном покрытии корпуса разрядника появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора корпуса разрядника влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение разрядника из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение разрядника РВО-10 в КТП-1141 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфорового корпуса разрядника в процессе эксплуатации (39 лет) и попадания в них влаги. | Разрядник РВО-10. | Выполнить осмотр всех разрядников на КТП и ВЛ-10 кВ №10 от ПС Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех разрядников на КТП и ВЛ-10 кВ №10 от ПС Заливская.
3576 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-11-29 13:03 | 2019-11-29 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1533. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3577 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-11-30 09:35 | 2019-11-30 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1089 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №22 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №22 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1089 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1089 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1089 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1089 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3578 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-12-01 09:39 | 2019-12-01 11:49 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №42 ВЛ -10кВ №20 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №42 ВЛ-10 №20 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №20 Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-10 №20 Чернышково По результатам осмотра ВЛ-10 №20 Чернышково произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3579 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-12-01 09:40 | 2019-12-01 11:32 | ТП | КТП 10кВ №703 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-703 произошло при воздействии эл. дуги на другую фазу, возникшей при разрушении опорного изолятора ниже ПК-10 ф"А". В процессе эксплуатации на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорного изолятора в КТП-703 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . | Изолятор опорный ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-703.
3580 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-12-01 15:50 | 2019-12-01 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1612 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-8 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1612 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). | Нет. | Выполнить осмотр проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2от КТП-1612 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проводов ответвления к зданиям, подключенным к ВЛ-0,4кВ. №1 и 2от КТП-1612.
3581 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-12-03 13:45 | 2019-12-03 14:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №747 лин.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-747. При выявлении необходимости установки дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-747 для сокращения пролетов запланировать выполнение этих работ.
3582 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2019-12-03 21:59 | 2019-12-03 23:33 | ВЛ | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | 03.12.19г. в 21-59 от действия МТЗ на ПС Суровикино-220 отключился В. ВЛ-10 кВ №23. Произведён осмотр ячейки В. ф-№23 - замечаний не выявлено. РПВ- не успешно. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №23 обнаружено короткое замыкание проводов на потребительской отпайке №21. Отключен ЛР-401 и в 23-33 ВЛ-10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 введена в работу.Были отключены: Связь - 1, Бытовые потребители. | Отключение В. ВЛ-10 №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов на потребительской отпайке, принадлежащей ИП Грушиной М.Н., присоединенной к ВЛ-10 №23 ПС Суровикино-220. | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки Гущиной М.Н., присоединенной к ВЛ-10 кВ №23 ПС Суровикино-220 о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства и выполнении технического обслуживания..
3583 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-12-04 13:40 | 2019-12-04 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1740 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №20 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №20 под воздействием ветровых нагрузок. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1740. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1740. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3584 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-12-05 22:58 | 2019-12-06 00:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1637 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1637 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1637 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1637 с применением оптического прибора.. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1637.
3585 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-12-08 12:34 | 2019-12-08 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 по ВЛ-10№17 ПС 110 Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-402. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслужива-нию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3586 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-12-10 10:35 | 2019-12-10 12:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1537 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-1537 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1537. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-1537 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3587 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-12-10 13:00 | 2019-12-10 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1533 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № от КТП-1533 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1533. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №3 от КТП-1533. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслужива-нию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3588 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-12-13 13:55 | 2019-12-13 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 803 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода на опоре №6 его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Ослабление вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-803 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-803 По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-803 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3589 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-12-13 23:03 | 2019-12-13 23:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1606 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Абганерово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1606 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1606. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1606. Провести инструктаж персоналу РЭС, имеющему право осмотра электроустановок по разделу 6. Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20кВ с неизолированными проводами.
3590 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-12-15 12:07 | 2019-12-15 14:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №897 лин.1П (Потр) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 879 произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя (слесарная мастерская). | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 879 произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя (слесарная мастерская). | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки ИП "КФХ Дугин В.И.", присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-879 о необходимости проведения технического обслуживания и необходимых измерений электроустановки.
3591 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-12-16 13:42 | 2019-12-16 15:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП №492 лин.2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 492 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-492 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка ВШ-1 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-492 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-492. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-492 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3592 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2019-12-18 13:15 | 2019-12-18 15:10 | ТП | КТП 10кВ №395 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Появление однофазного замыкания на землю фазы "С" на Iс.ш. 10кВ ПС Басакино вызвано повреждением проходного изолятора на КТП-395 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (34 года) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | Повреждение проходного изолятора на КТП-395 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (34 года). | Изолятор проходной ИПУ-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-395.
3593 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2019-12-18 14:57 | 2019-12-18 15:50 | ТП | КТП-1523 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-1523 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1523 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1523 Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3594 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-12-19 13:00 | 2019-12-19 14:56 | ТП | КТП-1910 по ВЛ-10кВ №8 Поперечная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1910 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1910 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Изолятор проходной ИПУ-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1910.
3595 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2019-12-19 14:32 | 2019-12-19 16:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №11 ПС Жутово-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нестабильное напряжение у потребителя по ВЛ-10 кВ №11 ПС Жутово-2 вызвано отсутствием контакта болтового соединения в плашечном зажиме крепления провода. Ослабление болтового соединения в зажиме произошло при динамических воздействиях на данный элемент ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нестабильное напряжение у потребителя по ВЛ-10 кВ №11 ПС Жутово-2 вызвано отсутствием контакта болтового соединения в плашечном зажиме крепления провода. Ослабление болтового соединения в зажиме произошло при динамических воздействиях на данный элемент ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ-10 №11 ПС Жутово-2 с применением оптического прибора. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №11 ПС Жутово-2.
3596 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2019-12-20 12:00 | 2019-12-20 13:50 | ТП | КТП-1423 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1423 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1423 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1423.
3597 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2019-12-20 12:03 | 2019-12-20 13:53 | ТП | КТП 10кВ №893 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-893 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-893 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-893. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3598 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-12-20 12:57 | 2019-12-20 14:11 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-1344 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1344 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1344 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1344 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определён-ном по результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1344. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1344 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3599 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 437 | 2019-12-18 11:09 | - | ПС | ПС 110 кВ Татьянка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной образования течи масла из струйного реле газовой защиты трансформатора Т-1 (тип РЗТ-25, ООО «Фаза» Украина, год изготовления 03.1989, год ввода в эксплуатацию 06.1989, заводской №7050) явилось нарушение герметичности уплотнения кнопок устройства контроля-возврата реле из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ уплотнения кнопок устройства контроля-возврата струйного реле газовой защиты трансформатора Т-1 (тип РЗТ-25, ООО «Фаза» Украина, год изготовления 03.1989, год ввода в эксплуатацию 06.1989, заводской №7050) вследствие длительного срока эксплуатации. | Нет. | В целях предотвращения повторения технологических нарушений, связанных с течью масла из маслонаполненного оборудования, произвести внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования на ПС Южной группы подстанций, по результатам осмотров устранить выявленные замечания.
3600 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 440 | 2019-12-20 08:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) явилась потеря механической прочности грозозащитного троса ВЛ вследствие изменения структуры троса в процессе длительного срока эксплуатации (старения) троса ВЛ (54 года). | На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) в пролете опор №№ 6-8 нарушение структуры грозозащитного троса в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (54 года). | На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26) в пролете опор №№ 6-8 выявлен обрыв грозозащитного троса (марки С-50) с падением его на провода ВЛ и землю, с повреждением в пролете опор №№ 7-8 внешнего повива провода (марки АСО-300) средней фазы (фаза «В») и нижней фазы (фаза «А»). | Выполнить выборочный верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26), с проверкой состояния троса в зажимах. По результатам верхового осмотра грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайкой на ПС Южная-3 (№26), запланировать выполнение ремонта или замены грозозащитного троса при плановом капитальном ремонте в 2022 году.
3601 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2019-12-23 08:42 | 2019-12-23 10:39 | ТП | КТП 10кВ №831 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации КТП-831 (30 лет), на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изолятора влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изолятора из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорного изолятора в КТП-831 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (30 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . | Изолятор ИО-10. | Выполнить внеочередное техническое обслужи-вание КТП-831.
3602 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-12-23 10:00 | 2019-12-23 11:58 | ТП | КТП-1723 по ВЛ-10кВ №14 Пимено-Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срабатывание ПК-10 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-1723. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3603 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2019-12-23 12:12 | 2019-12-23 14:10 | ТП | КТП-1506 по ВЛ-10кВ №10 от ПС-220кВ Заливская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отсутствие контакта ПК-10 в держателе опорного изолятора в КТП-1506 произошло из-за ослабления стягивающих колец держателя в процессе эксплуатации. | Отсутствие контакта ПК-10 в держателе опорного изолятора в КТП-1506 произошло из-за ослабления стягивающих колец держателя в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Заливская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Заливская.
3604 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-12-23 14:10 | 2019-12-23 16:00 | ТП | КТП 10кВ №507 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-507 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-507 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-507. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3605 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-12-23 15:28 | 2019-12-23 16:50 | ТП | КТП-403 по ВЛ-10кВ №17 от ПС110кВ Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-403 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | АВ-0,4 типа ВА-5739 | В КТП-403 выполнить ревизию АВ-2.
3606 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2019-12-24 13:38 | 2019-12-24 15:27 | ТП | КТП 10кВ №747 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-747 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-747. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3607 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-12-25 09:20 | 2019-12-25 11:05 | ТП | КТП 10кВ №748 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Срабатывание ПК-10 в КТП-748 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Срабатывание ПК-10 в КТП-748 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | Нет. | Принять меры, препятствующие попаданию пыли и атмосферных осадков в КТП-748. Оперативно-ремонтному персоналу провести инструктаж о конструктивных особенностях КТП и обязательном осмотре состояния резиновых уплотнителей шкафов и проходных изоляторов при выведенном в ремонт оборудовании КТП.
3608 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-12-25 09:30 | 2019-12-25 11:28 | ТП | КТП-1709 по ВЛ-10 кВ №8 п.с 35 кВ Чилеково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1709 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Дефект контактного соединения проводника на проходном изоляторе в КТП-1709 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1709.
3609 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-12-25 13:20 | 2019-12-25 15:20 | ТП | КТП 10кВ №285 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-285 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-285 типа АЕ 2066 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. | Автоматический выключатель типа АЕ 2066. | В КТП-285 выполнить ревизию АВ-1 и АВ-2.
3610 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2019-12-25 16:00 | 2019-12-25 18:00 | ТП | КТП-1015 по ВЛ-10 кВ №15 п.с 110 кВ Майоровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации КТП-1015 (49 лет) на глазурированном покрытии изоляторов появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора изоляторов влагой. При понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия произошло разрушение изоляторов из-за раздавливания их образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | Разрушение опорных изоляторов в КТП-1015 типа ИО-10 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфора изолятора в процессе эксплуатации (49 лет) и попадания в них влаги при понижении температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов Цельсия . | Изоляторы ИО-10 | Выполнить внеочередное техническое обслужи-вание КТП-1015.
3611 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 450 | 2019-12-23 11:04 | - | ПС | ПС 110 кВ Аэропорт | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Причиной снижения давления масла во вводе 110 кВ фазы "С" трансформатора Т-1 явилось нарушение герметичности уплотнения соединения манометра к фланцу ввода 110 кВ фазы "С" из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Изменение свойств материалов уплотнения соединения манометра к фланцу ввода 110 кВ фазы "С" трансформатора Т-1 в процессе эксплуатации. | Без повреждения оборудования. | В целях предотвращения повторения технологических нарушений, связанных со снижением давления масла во вводах 110 кВ силовых трансформаторов, произвести внеочередные осмотры силовых трансформаторов на ПС Западной группы подстанций, по результатам осмотров устранить выявленные замечания.
3612 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 451 | 2019-12-23 12:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №203 из-за перекрытия провода фазы «С» на траверсу фазы «С» через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе, изолирующей подвеске провода и траверсе нижней левой фазы промежуточной ж/б опоры №203 ВЛ 110 кВ №65 выявлены следы помета птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось короткое замыкание на промежуточной ж/б опоре №203 из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу фазы "С" через продукты жизнедеятельности птиц. | Без повреждения оборудования. | Выполнить верховой осмотр провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №203 ВЛ 110 кВ №65, с заменой перекрытых стеклянных изоляторов (при необходимости) и замером сопротивления заземляющего устройства опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №65 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ, с последующим снятием выявленных птичьих гнезд.
3613 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 452 | 2019-12-25 12:07 | - | ПС | ПС 110 кВ Олимпийская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной снижения уровня масла в трансформаторе тока ТТ-110 Т-3 фазы "В" явилось нарушение уплотнения соединения маслоуказательного стекла трансформатора тока ТТ-110 Т-3 фазы "В" к корпусу ТТ-110 Т-3 из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Изменение свойств материалов уплотнения соединения маслоуказательного стекла трансформатора тока ТТ-110 Т-3 фазы "В" к корпусу ТТ-110 Т-3 в процессе эксплуатации | Без повреждения оборудования. | В целях предотвращения повторения технологических нарушений, связанных с течью масла из маслонаполненного оборудования, произвести внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования на ПС Западной группы подстанций, по результатам осмотров устранить выявленные замечания.
3614 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 453 | 2019-12-27 14:40 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №18 Чернышково административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №18 Чернышково.
3615 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2019-12-27 14:50 | 2019-12-27 14:52 | ВЛ | ВЛ-10 №1 ПС 35 Ромашки | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №1 от ПС Ромашки. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кв №1 от ПС Ромашки.
3616 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2019-12-27 14:55 | 2019-12-27 15:01 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Лобакино | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | По словам жителей х. Лобакино отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | По словам жителей х. Лобакино отключение ВЛ-10кв №1 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №7 от ПС Лобакино. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кв №7 от ПС Лобакино.
3617 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2019-12-27 15:05 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Чилеково. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Чилеково.
3618 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 457 | 2019-12-28 09:10 | 2019-12-28 09:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №17 Октябрьская административно-техническим персоналом. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №17 Октябрьская.
3619 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2019-12-28 10:23 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №32 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете с проводов стаи птиц, при этом произошла "пляска" проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №8/24-8/25. Изменения физических свойств алюминиевого провода произошло в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №32 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете с проводов стаи птиц, при этом произошла "пляска" проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №8/24-8/25. Изменения физических свойств алюминиевого провода произошло в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8/24-8/25 по ВЛ-10 №32 Чернышково.
3620 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2019-12-28 10:35 | 2019-12-28 10:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кВ №1 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кВ №1 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №1 от ПС Солоновская. Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кв №1 от ПС Солоновская.
3621 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 460 | 2019-12-28 14:06 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 п.с110кВ Веселая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Весёлая произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Весёлая. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Весёлая.
3622 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2019-12-29 09:25 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 п.с 35кВ Чилеково | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Чилеково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Чилеково. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 Чилеково.
3623 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 462 | 2019-12-29 10:20 | 2019-12-29 10:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №25 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №25 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Отключение В. ВЛ-10 №25 на ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №25 Октябрьская.
3624 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-12-29 11:21 | 2019-12-29 11:27 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 Добринка. Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 Добринка.
3625 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 464 | 2019-12-29 14:51 | - | ПС | ПС 110 кВ Сарепта-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной снижения уровня масла в трансформаторе напряжения ТН-I с. 110 кВ фазы «А» ПС 110 кВ Сарепта-1 явилось нарушение резинового уплотнения вывода вторичной обмотки трансформатора напряжения из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Изменение свойств материалов резинового уплотнения вывода вторичной обмотки трансформатора напряжения ТН-I с. 110 кВ фазы «А» в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Сарепта-1, ТН-I с. 110 кВ | Без повреждения оборудования. | В целях предотвращения повторения технологических нарушений, связанных с течью масла из маслонаполненного оборудования, произвести внеочередные осмотры трансформаторов напряжения 110 кВ на ПС Южной группы подстанций, по результатам осмотров устранить выявленные замечания.
3626 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-12-30 10:16 | 2019-12-30 10:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Абганерово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №8 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | По словам очевидцев отключение ВЛ-10кв №8 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №8 от ПС Абганерово. Устранить замечания выявленные в ходе осмотраВЛ-10кв №8 от ПС Абганерово.
3627 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 466 | 2019-12-30 10:27 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 Чилеково | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повышенной влажности воздуха, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Чилеково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повышенной влажности воздуха, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 Чилеково. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 Чилеково.
3628 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-12-30 10:39 | 2019-12-30 10:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2- | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повышенной влажности воздуха, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при повышенной влажности воздуха, через занесенный ветром на провода отрезок синтетической ткани. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №18 РП-2. Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №18 РП-2.
3629 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2019-12-30 13:01 | 2019-12-30 13:06 | ВЛ | ВЛ 10кВ №14 Басакино | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете с проводов стаи птиц, при этом произошло колебание проводов с большой амплитудой по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №21-22. Изменения физических свойств алюминиевого провода произошло в процессе эксплуатации. | Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете с проводов стаи птиц, при этом произошло колебание проводов с большой амплитудой по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №21-22. Изменения физических свойств алюминиевого провода произошло в процессе эксплуатации. | Нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 №14 Басакино.
3630 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-12-31 14:57 | 2019-12-31 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №16 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-310 с применением оптического прибора. Произвести замену дефектных вязок крепления проводов к изоляторам в количестве, определённом по результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-310. По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-310 произвести анализ состояния вязок проводов и определить объем работ по их замене.
3631 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-02 15:50 | 2019-01-02 17:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1601 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1601 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3632 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-04 17:54 | 2019-01-04 18:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1663 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3633 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-05 04:34 | 2019-01-05 05:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1610 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1610 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3634 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-05 08:45 | 2019-01-05 10:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1666 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3635 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-02 18:03 | 2019-01-02 18:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС Роднички | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Роднички" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №17-24 линии 10 кВ №8 ПС "Роднички" и при необходимости перетяжку проводов.
3636 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 22:47 | 2019-01-05 22:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №83-87 линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
3637 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-04 11:01 | 2019-01-04 11:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2280 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3638 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-05 13:05 | 2019-01-05 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3639 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-05 14:25 | 2019-01-05 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2213 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3640 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-06 15:25 | 2019-01-06 17:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3641 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-01-05 22:40 | 2019-01-05 22:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС Урюпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №9 ПС "Урюпинская" и при необходимости перетяжку проводов.
3642 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-05 11:00 | 2019-01-05 12:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1146 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1146 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3643 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-11 13:14 | 2019-01-11 14:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
3644 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-11 14:06 | 2019-01-11 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3645 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-12 09:18 | 2019-01-12 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1706 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1706 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3646 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-12 10:35 | 2019-01-12 11:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3647 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-12 12:57 | 2019-01-12 14:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1693 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1693 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3648 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-12 20:57 | 2019-01-12 22:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3649 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-12 13:05 | 2019-01-12 15:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1248 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1248 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3650 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-16 16:05 | 2019-01-16 17:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор №1-5. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов.
3651 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-15 13:51 | 2019-01-15 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1655 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3652 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-16 09:30 | 2019-01-16 10:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3653 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-16 10:57 | 2019-01-16 11:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1516 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3654 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-20 09:05 | 2019-01-20 09:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 454 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-454 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3655 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-16 12:36 | 2019-01-16 12:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Двойновая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №79-84 линии 10 кВ №5 ПС "Двойновая" и при необходимости перетяжку проводов.
3656 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-16 16:58 | 2019-01-16 17:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №119-125 линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов.
3657 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-16 19:33 | 2019-01-16 19:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17-6 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №17-6 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов.
3658 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-15 17:06 | 2019-01-15 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 565 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-565 и при необходимости перетяжку проводов.
3659 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-16 10:14 | 2019-01-16 10:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2573 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2573 и при необходимости перетяжку проводов.
3660 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-16 11:29 | 2019-01-16 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 598 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-598 и при необходимости перетяжку проводов.
3661 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-16 13:56 | 2019-01-16 14:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1000 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1000 и при необходимости перетяжку проводов.
3662 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-16 14:55 | 2019-01-16 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 571 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-571 и при необходимости перетяжку проводов.
3663 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-16 15:40 | 2019-01-16 16:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 302 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-302 и при необходимости перетяжку проводов.
3664 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-16 16:10 | 2019-01-16 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2533 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2533 и при необходимости перетяжку проводов.
3665 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-16 17:31 | 2019-01-16 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 944 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов.
3666 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-16 17:45 | 2019-01-16 18:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-303 и при необходимости перетяжку проводов.
3667 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-19 12:39 | 2019-01-19 13:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1435 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1435 и при необходимости перетяжку проводов.
3668 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-21 15:05 | 2019-01-21 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-103 и при необходимости перетяжку проводов
3669 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-22 14:11 | 2019-01-22 14:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 911 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-911 и при необходимости перетяжку проводов.
3670 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-16 13:47 | 2019-01-16 13:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Искра | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №47-54 линии 10 кВ №1 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов.
3671 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-16 13:23 | 2019-01-16 13:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ №57 ПС Урюпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №57-1 ПС "Урюпинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №90-108 линии 10 кВ №57-1 ПС "Урюпинская" и при необходимости перетяжку проводов.
3672 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-18 09:21 | 2019-01-18 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1865 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1865 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов
3673 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-18 09:32 | 2019-01-18 11:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3674 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-20 11:45 | 2019-01-20 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3675 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-21 13:17 | 2019-01-21 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1644 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1644 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3676 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-24 09:17 | 2019-01-24 10:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
3677 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-24 13:46 | 2019-01-24 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4115 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3678 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-24 17:16 | 2019-01-24 18:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1994П (Потр) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1994 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3679 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-19 16:35 | 2019-01-19 17:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1159 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1159 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3680 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-24 17:47 | 2019-01-24 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4475 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4475 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
3681 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-20 21:05 | 2019-01-20 22:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3682 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-24 12:05 | 2019-01-24 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 241 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, сопровождавшегося метелью и снегом. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-241 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром, снегом и метелью.
3683 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-25 00:15 | 2019-01-25 00:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2219 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2219 от ВЛ 10 кВ №17 РП-10 кВ ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3684 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-25 02:40 | 2019-01-25 03:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2174 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3685 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-26 11:36 | 2019-01-26 12:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1573 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3686 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-26 22:12 | 2019-01-26 22:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2213 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3687 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-01-26 13:00 | 2019-01-26 14:52 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Дружба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Срыв штыревого изолятора. | Линия 10 кВ №3 ПС "Дружба": срыв изолятора фазы "В" на опоре №170. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Дружба" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №3 ПС "Дружба", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
3688 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-24 16:36 | 2019-01-24 17:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ №32 ПС Пищевая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Разрушение опорных изоляторов 10 кВ. | КТП №64: разрушение верхних опорных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3689 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-26 10:10 | 2019-01-26 12:09 | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 ПС Алексеевская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Срыв штыревого изолятора. | Линия 10 кВ №16 ПС "Алексеевская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №26. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №16 ПС "Алексеевская", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
3690 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-28 12:01 | 2019-01-28 17:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Зубриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия порывистого ветра с мокрым снегом. | Линия 10 кВ №4 ПС "Зубриловская": обрыв провода фазы "С" на опоре №105 ЛИН-4-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4-3 ПС "Зубриловская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3691 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-24 12:00 | 2019-01-24 12:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5040 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5040 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3692 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-28 15:53 | 2019-01-28 17:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №134-135 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | Линия 10 кВ №8 ПС "Опытная": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №134-135. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Опытная" для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 10 кВ №8 ПС "Опытная", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
3693 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-24 14:38 | 2019-01-24 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-890 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3694 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-24 09:14 | 2019-01-24 09:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2576 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2576 и при необходимости перетяжку проводов.
3695 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-24 21:33 | 2019-01-24 22:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2752 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2752 и при необходимости перетяжку проводов.
3696 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-24 15:55 | 2019-01-24 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-714 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3697 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-27 10:20 | 2019-01-27 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 687 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-687 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3698 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-25 14:22 | 2019-01-25 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1833 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3699 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-25 15:45 | 2019-01-25 16:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1181 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3700 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-26 09:32 | 2019-01-26 10:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 532 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-532 и при необходимости перетяжку проводов.
3701 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-26 15:06 | 2019-01-26 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1436 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 и при необходимости перетяжку проводов.
3702 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-27 14:43 | 2019-01-27 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1638 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1638 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3703 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-27 21:03 | 2019-01-27 22:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1524 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3704 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-29 09:24 | 2019-01-29 11:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3705 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-31 13:28 | 2019-01-31 15:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1697 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1697 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3706 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-02-01 11:20 | 2019-02-01 11:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 734 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-734 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3707 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-26 10:45 | 2019-01-26 12:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1199 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3708 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-27 11:50 | 2019-01-27 12:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4025 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3709 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-02-02 12:43 | 2019-02-02 14:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-467 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3710 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2019-01-29 18:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 154 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 154 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №154 ВЛ 110 кВ №662
3711 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-02-05 16:56 | 2019-02-05 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1948 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3712 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-02-06 13:07 | 2019-02-06 14:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1956 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3713 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-02-01 03:59 | 2019-02-01 05:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 547 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-547 и при необходимости перетяжку проводов.
3714 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-02-07 12:47 | 2019-02-07 13:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1864 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1864 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов
3715 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-02-07 17:10 | 2019-02-07 18:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
3716 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-02-09 09:05 | 2019-02-09 10:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3717 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-02-08 11:31 | 2019-02-08 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов, приведшее к схлестыванию проводов фазы "В" и "N" | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1189 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы и при необходимости перетяжку проводов
3718 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-02-11 14:10 | 2019-02-11 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 297 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов, приведшее к схлестыванию проводов фазы "А" и "В" | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-297 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
3719 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-02-06 12:53 | 2019-02-06 15:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2229 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2229 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и "N" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2229 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2229 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотра.
3720 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-02-11 14:58 | 2019-02-11 16:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1517 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3721 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-02-04 14:15 | 2019-02-04 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-651 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3722 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-02-06 09:35 | 2019-02-06 10:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов.
3723 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-02-06 15:48 | 2019-02-06 16:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 577 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-577 и при необходимости перетяжку проводов.
3724 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-02-06 19:03 | 2019-02-06 19:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 514 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-514 и при необходимости перетяжку проводов.
3725 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-02-07 08:59 | 2019-02-07 09:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2597 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2597 и при необходимости перетяжку проводов.
3726 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-02-07 09:54 | 2019-02-07 10:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 980 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-980 и при необходимости перетяжку проводов.
3727 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-02-07 11:31 | 2019-02-07 11:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 599 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-599 и при необходимости перетяжку проводов.
3728 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-02-07 13:52 | 2019-02-07 14:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 255 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-255 и при необходимости перетяжку проводов.
3729 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-02-07 14:58 | 2019-02-07 15:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2757 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2757 и при необходимости перетяжку проводов.
3730 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-02-07 20:25 | 2019-02-07 21:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 566 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-566 и при необходимости перетяжку проводов.
3731 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-02-11 07:06 | 2019-02-11 07:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2754 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2754 и при необходимости перетяжку проводов.
3732 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-02-13 14:14 | 2019-02-13 14:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 566 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-566 и при необходимости перетяжку проводов.
3733 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-02-14 17:30 | 2019-02-14 18:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 115 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-115 и при необходимости перетяжку проводов.
3734 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-02-10 15:38 | 2019-02-10 17:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС Компрессорная | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений при порывистом ветре. Воздействие порывистого ветра. | Обрыв вязки провода в результате воздействия порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений. | Линия 10 кВ №18 ПС "Компрессорная": обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №78. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" произвести замену дефектных вязок проводов.
3735 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-02-16 11:05 | 2019-02-16 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1625 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1625 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3736 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-02-17 10:50 | 2019-02-17 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1246 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1246 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3737 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-02-12 10:55 | 2019-02-12 12:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
3738 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-02-12 14:27 | 2019-02-12 15:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3739 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-02-12 14:21 | 2019-02-12 14:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 РП ПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №16 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов.
3740 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-02-13 10:12 | 2019-02-13 11:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3741 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-02-15 09:47 | 2019-02-15 11:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1682 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3742 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-02-17 15:14 | 2019-02-17 16:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1523 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1523 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3743 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-02-17 15:40 | 2019-02-17 17:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1515 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3744 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-02-17 21:35 | 2019-02-17 23:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3745 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-02-18 09:01 | 2019-02-18 09:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4111 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4111 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3746 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-02-18 12:58 | 2019-02-18 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1541 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3747 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-02-18 17:40 | 2019-02-18 18:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3748 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-02-18 18:27 | 2019-02-18 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3749 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-02-18 19:55 | 2019-02-18 20:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3750 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-02-18 21:32 | 2019-02-18 23:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1505 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3751 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-02-16 09:55 | 2019-02-16 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2757 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2757 и при необходимости перетяжку проводов.
3752 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-02-16 15:45 | 2019-02-16 16:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 912 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-912 и при необходимости перетяжку проводов.
3753 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-02-17 18:12 | 2019-02-17 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
3754 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-02-17 16:55 | 2019-02-17 17:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3755 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-02-17 20:03 | 2019-02-17 23:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр 1 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3756 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-02-18 20:35 | 2019-02-18 21:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 721 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-721 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3757 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-02-18 20:51 | 2019-02-18 22:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3528 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3528 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3758 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-02-17 15:45 | 2019-02-17 16:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4287 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4287 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3759 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-02-21 16:26 | 2019-02-21 17:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3760 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-02-18 09:42 | 2019-02-18 10:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2512 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2512 и при необходимости перетяжку проводов.
3761 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-02-18 12:33 | 2019-02-18 13:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 151 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-151 и при необходимости перетяжку проводов.
3762 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-02-18 13:26 | 2019-02-18 14:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 586 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-586 и при необходимости перетяжку проводов.
3763 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-02-18 14:24 | 2019-02-18 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1442 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1442 и при необходимости перетяжку проводов.
3764 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-02-18 14:57 | 2019-02-18 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2742 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2742 и при необходимости перетяжку проводов.
3765 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-02-18 16:25 | 2019-02-18 17:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 959 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-959 и при необходимости перетяжку проводов.
3766 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-02-18 17:05 | 2019-02-18 18:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2593 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2593 и при необходимости перетяжку проводов.
3767 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-02-19 15:06 | 2019-02-19 15:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1419 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1419 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3768 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-02-19 15:31 | 2019-02-19 16:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4008 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4008 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3769 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-02-23 20:26 | 2019-02-23 22:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Воздействие на линию постороннего лица при несанкционированной рубке деревьев. | Повреждение линии в результате падения деревьев при несанкционированной рубке посторонним лицом. | Линия 10 кВ №17 РП "ПТФ": обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №8-9, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10, повреждение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №8. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица.
3770 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-02-21 10:18 | 2019-02-21 10:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 614 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-614 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3771 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-02-19 16:00 | 2019-02-19 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2731 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2731 и при необходимости перетяжку проводов.
3772 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-02-19 17:25 | 2019-02-19 19:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2576 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2576 и при необходимости перетяжку проводов.
3773 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-02-20 12:04 | 2019-02-20 12:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 574 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-574 и при необходимости перетяжку проводов.
3774 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-02-20 17:34 | 2019-02-20 18:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 573 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов.
3775 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-02-26 09:12 | 2019-02-26 10:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3776 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-02-27 09:10 | 2019-02-27 10:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4463 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
3777 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2532 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2532 и при необходимости перетяжку проводов.
3778 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-02-21 15:17 | 2019-02-21 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1435 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1435 и при необходимости перетяжку проводов.
3779 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-02-21 20:53 | 2019-02-21 22:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2526 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2526 и при необходимости перетяжку проводов.
3780 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-02-25 15:30 | 2019-02-25 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2588 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2588 и при необходимости перетяжку проводов.
3781 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-02-28 17:38 | 2019-02-28 19:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 979 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-979 и при необходимости перетяжку проводов.
3782 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-02-26 15:27 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Луковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Луковская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №53-60 линии 10 кВ №7 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов.
3783 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-02-23 16:38 | 2019-02-23 17:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-710 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3784 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-03-04 09:38 | 2019-03-04 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3785 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-03-04 14:56 | 2019-03-04 15:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1664 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3786 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-03-04 16:34 | 2019-03-04 17:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1659 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1659 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3787 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-03-01 13:22 | 2019-03-01 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1318 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1318 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Срок выполнения:
3788 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-03-01 16:08 | 2019-03-01 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1308 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3789 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-03-02 09:50 | 2019-03-02 10:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5068 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5068 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3790 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-03-05 10:13 | 2019-03-05 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 648 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-648 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3791 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-03-05 22:40 | 2019-03-05 23:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1669 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1669 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3792 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-03-06 09:10 | 2019-03-06 10:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3793 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-03-06 13:27 | 2019-03-06 14:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3794 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-03-07 12:54 | 2019-03-07 14:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3795 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-03-08 13:08 | 2019-03-08 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3796 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-03-05 17:39 | 2019-03-05 18:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2520 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2520 и при необходимости перетяжку проводов.
3797 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-03-08 00:30 | 2019-03-08 01:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2520 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2520 и при необходимости перетяжку проводов.
3798 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-03-09 09:08 | 2019-03-09 10:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1446 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1446 и при необходимости перетяжку проводов.
3799 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-03-12 13:10 | 2019-03-12 14:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 376 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора в результате старения и износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-376 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-376 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-376 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка выявленных по результатам осмотра.
3800 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-03-07 14:30 | 2019-03-07 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4290 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4290 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3801 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-03-10 11:04 | 2019-03-10 17:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 ПС Новоанненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов и разрушению подвесного изолятора. | Линия 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №66. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" произвести замену поврежденных изоляторов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №40-48 линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов.
3802 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-03-11 17:26 | 2019-03-11 19:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 ПС Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №20. | Линия 10 кВ №13 ПС "Компрессорная": срыв изолятора фазы "В" на опоре №20. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №13 ПС "Компрессорная", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
3803 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-03-08 13:15 | 2019-03-08 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 745 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-745 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3804 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-03-10 23:00 | 2019-03-10 23:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3805 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-03-15 13:40 | 2019-03-15 14:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1510 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3806 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-03-16 09:07 | 2019-03-16 10:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3807 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-03-17 13:46 | 2019-03-17 14:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3030 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3808 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-03-17 14:02 | 2019-03-17 14:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 405 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-405 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3809 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-03-18 08:35 | 2019-03-18 09:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2537 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2537 и при необходимости перетяжку проводов.
3810 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-03-18 15:27 | 2019-03-18 16:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1501 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3811 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-03-20 13:15 | 2019-03-20 14:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4470 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4470 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
3812 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-03-22 11:42 | 2019-03-22 13:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1653 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3813 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-03-23 10:10 | 2019-03-23 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3814 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-03-23 13:00 | 2019-03-23 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3815 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-03-23 17:48 | 2019-03-23 18:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1541 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3816 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-03-23 12:15 | 2019-03-23 12:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3817 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-03-23 13:40 | 2019-03-23 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3818 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-03-26 15:01 | 2019-03-26 15:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1357 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3819 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-03-23 16:43 | 2019-03-23 16:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №15 ПС Заводская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №5-38 линии 10 кВ №15-2 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Заводская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3820 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-03-23 16:15 | 2019-03-23 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изоляторов на опоре №2 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №2 в результате старения и износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская: разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-301 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская выявленных по результатам осмотра.
3821 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-03-23 08:10 | 2019-03-23 09:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 627 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-627 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3822 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-03-23 08:45 | 2019-03-23 09:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2755 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2755 и при необходимости перетяжку проводов.
3823 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-03-23 10:32 | 2019-03-23 10:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2526 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2526 и при необходимости перетяжку проводов.
3824 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-03-23 11:31 | 2019-03-23 11:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 509 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-509 и при необходимости перетяжку проводов.
3825 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-03-23 12:16 | 2019-03-23 12:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2543 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2543 и при необходимости перетяжку проводов.
3826 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-03-23 13:00 | 2019-03-23 13:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2597 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2597 и при необходимости перетяжку проводов.
3827 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-03-23 13:30 | 2019-03-23 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-60 и при необходимости перетяжку проводов.
3828 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-03-23 14:26 | 2019-03-23 14:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 935 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-935 и при необходимости перетяжку проводов.
3829 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-03-23 15:06 | 2019-03-23 15:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-567 и при необходимости перетяжку проводов.
3830 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-03-23 15:58 | 2019-03-23 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 563 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-563 и при необходимости перетяжку проводов.
3831 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-03-23 17:30 | 2019-03-23 17:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2721 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2721 и при необходимости перетяжку проводов.
3832 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-03-23 18:50 | 2019-03-23 19:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2573 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2573 и при необходимости перетяжку проводов.
3833 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-03-23 20:05 | 2019-03-23 20:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 158 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-158 и при необходимости перетяжку проводов.
3834 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-03-23 20:44 | 2019-03-23 21:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 599 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-599 и при необходимости перетяжку проводов.
3835 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-03-31 12:15 | 2019-03-31 12:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1915 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3836 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-03-24 10:22 | 2019-03-24 11:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 544 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Ветер, порывами до 10 м/с, мокрый снег. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-544 и при необходимости перетяжку проводов.
3837 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-03-24 11:06 | 2019-03-24 12:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 525 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Ветер, порывами до 10 м/с, мокрый снег. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-525 и при необходимости перетяжку проводов.
3838 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-03-25 13:01 | 2019-03-25 13:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 926 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-926 и при необходимости перетяжку проводов.
3839 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-03-28 18:32 | 2019-03-28 18:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2578 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2578 и при необходимости перетяжку проводов.
3840 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-03-27 16:05 | 2019-03-27 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3841 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-03-28 16:00 | 2019-03-28 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1653 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3842 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-03-28 18:55 | 2019-03-28 20:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3843 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-03-23 16:10 | 2019-03-23 17:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-250 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3844 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 10:50 | ТП | КТП 1710 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора. | КТП №1710 от линии 10 кВ №10 ПС "Рябовская": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения фазы "А" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3845 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-03-26 12:52 | 2019-03-26 16:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изолятора при плановом осмотре. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №7 в результате старения и износа. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра выявленных по результатам осмотра.
3846 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-03-28 18:20 | 2019-03-28 19:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3847 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-03-31 12:25 | 2019-03-31 12:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3035 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3035 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3848 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2019-03-27 14:30 | 2019-03-27 16:30 | ТП | КТП 1420 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Обрыв обмотки высшего напряжения фазы «В» от ввода 10 кВ и ее замыкание на корпус трансформатора. | КТП №1420 от линии 10 кВ №19-16 ПС "Компрессорная": обрыв обмотки высшего напряжения фазы «В» от ввода 10 кВ и ее замыкание на корпус силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3849 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-04-02 17:39 | 2019-04-02 19:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3850 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-04-03 10:07 | 2019-04-03 11:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3851 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-04-03 15:45 | 2019-04-03 16:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1657 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3852 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-04-03 16:49 | 2019-04-03 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1505 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3853 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-04-05 09:15 | 2019-04-05 10:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1972 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3854 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-04-03 13:29 | 2019-04-03 17:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Не выявлен дефект загнивания стойки опоры при плановом осмотре. | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая: излом стойки опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для определения степени загнивания стоек опор. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-100 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая произвести пасынковку или замену дефектных стоек опор.
3855 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-04-02 10:05 | 2019-04-02 10:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1444 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов.
3856 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-04-02 12:58 | 2019-04-02 13:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2752 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2752 и при необходимости перетяжку проводов.
3857 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-04-02 17:37 | 2019-04-02 18:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2537 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2537 и при необходимости перетяжку проводов.
3858 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-04-06 09:30 | 2019-04-06 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1151 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1151 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3859 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-04-06 11:00 | 2019-04-06 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1192 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1192 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3860 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-04-06 16:00 | 2019-04-06 17:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2447 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2447 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3861 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2019-04-08 06:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ №601 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ 110 кВ №601 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №601 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции и замену выявленных дефектных изоляторов Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ 110 кВ №601.
3862 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-04-09 09:25 | 2019-04-09 11:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1967 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3863 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-04-11 08:47 | 2019-04-11 10:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1635 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3864 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-04-11 11:31 | 2019-04-11 12:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1941 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3865 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-04-13 20:43 | 2019-04-13 22:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1666 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3866 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 3 | 2019-04-13 06:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №72 ВЛ 110 кВ №604 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №72 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №72 ВЛ 110 кВ №604
3867 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-04-10 16:51 | 2019-04-10 17:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2524 и при необходимости перетяжку проводов.
3868 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-04-12 09:55 | 2019-04-12 10:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 986 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-986 и при необходимости перетяжку проводов.
3869 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-04-12 18:22 | 2019-04-12 19:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 587 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-587 и при необходимости перетяжку проводов.
3870 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-04-13 13:38 | 2019-04-13 15:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ №19 ПС Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №18 ЛИН-19-8 и схлестыванию проводов. | Линия 10 кВ №19 ПС "Компрессорная": срыв изолятора фазы "В" на опоре №18 ЛИН-19-8. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
3871 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-04-15 21:32 | 2019-04-15 22:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2223 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3872 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-04-17 20:51 | 2019-04-17 22:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов проводов. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная, имеющих дефекты проводов по результатам осмотра.
3873 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-04-12 15:40 | 2019-04-12 16:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4235 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4235 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3874 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-04-15 09:17 | 2019-04-15 10:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1097 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1097 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром и изморосью.
3875 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-04-16 09:05 | 2019-04-16 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1417 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1417 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3876 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-04-17 17:00 | 2019-04-17 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4258 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3877 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-04-18 15:00 | 2019-04-18 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4262 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4262 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3878 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-04-17 15:33 | 2019-04-17 16:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3879 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-04-17 12:30 | 2019-04-17 12:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-890 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3880 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-04-17 09:52 | 2019-04-17 09:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Купава | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Купава" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №163-174 линии 10 кВ №6 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов.
3881 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 4 | 2019-04-19 02:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №24 ВЛ 110 кВ №669 отпайка к ПС 110 кВ Алексеевская от ВЛ 110 кВ №669 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №24 ВЛ 110 кВ №669 отпайка к ПС 110 кВ Алексеевская от ВЛ 110 кВ №669 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №669 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №24 ВЛ 110 кВ №669 отпайка к ПС 110 кВ Алексеевская от ВЛ 110 кВ №669.
3882 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-04-17 08:24 | 2019-04-17 08:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2501 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2501 и при необходимости перетяжку проводов.
3883 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-04-17 17:08 | 2019-04-17 18:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 504 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов.
3884 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-04-17 17:18 | 2019-04-17 19:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 983 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-983 и при необходимости перетяжку проводов.
3885 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-04-23 12:05 | 2019-04-23 12:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3026 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3026 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3886 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-04-24 09:13 | 2019-04-24 10:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1856 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1856 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка и при необходимости перетяжку проводов
3887 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-04-28 20:44 | 2019-04-28 22:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 428 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3888 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-04-25 13:19 | 2019-04-25 16:17 | ТП | КТП 1827 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1827 от линии 10 кВ №10-15 ПС "Новоаннинская": обрыв обмотки высшего напряжения фазы "С" силового трансформатора, сопротивление изоляции ниже нормы. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3889 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-04-28 20:53 | 2019-04-28 22:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3890 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2019-04-20 05:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №87 ВЛ 110 кВ №659 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №87 ВЛ 110 кВ №659 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выполнить замену изоляторов фазы "В" на опоре №87 ВЛ 110 кВ №659 и провести измерение сопротивления контура заземленеия на опоре.
3891 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-04-28 19:01 | 2019-04-28 19:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2337 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3892 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-04-20 18:03 | 2019-04-20 19:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-103 и при необходимости перетяжку проводов.
3893 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-04-23 21:21 | 2019-04-23 22:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 507 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-507 и при необходимости перетяжку проводов.
3894 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-04-26 21:09 | 2019-04-26 22:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2566 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 15 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2566 и при необходимости перетяжку проводов.
3895 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-05-02 11:45 | 2019-05-02 12:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3896 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-05-02 15:10 | 2019-05-02 15:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3897 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 6 | 2019-04-27 05:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Поверхностное перекрытие полимероного изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №661 по причине загрязнения отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ №661 при загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №661 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выполнить ревизию изолятора ЛК-70/110 фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №661 и провести измерение сопротивления контура заземленеия на опоре.
3898 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-04-30 09:58 | 2019-04-30 10:03 | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №93-104 линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
3899 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-05-01 19:14 | 2019-05-01 20:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1663 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3900 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-05-02 09:50 | 2019-05-02 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 305 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-305 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3901 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-04-29 10:08 | 2019-04-29 10:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-652 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3902 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-05-02 03:30 | 2019-05-02 04:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с, дождь. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов.
3903 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-05-02 08:57 | 2019-05-02 09:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с, дождь. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
3904 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-05-02 09:07 | 2019-05-02 09:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5322 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с, дождь. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5322 и при необходимости перетяжку проводов.
3905 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-05-02 11:57 | 2019-05-02 12:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 255 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с, дождь. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-255 и при необходимости перетяжку проводов.
3906 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-05-02 20:35 | 2019-05-02 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2510 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с, дождь. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2510 и при необходимости перетяжку проводов.
3907 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-05-02 15:25 | 2019-05-02 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 804 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2-2 от КТП-804 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3908 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2019-05-05 14:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре №50 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №50 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты устранить. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №50 ВЛ 110 кВ №602.
3909 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-05-04 12:03 | 2019-05-04 13:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Добринская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Линия 10 кВ №7 ПС "Добринская": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №250-251 ЛИН-7-5. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7-5 ПС "Добринская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести замену провода на участках ВЛ 10 кВ №7-5 ПС "Добринская", имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
3910 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-05-09 18:10 | 2019-05-09 18:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1097 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1097 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3911 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-05-14 10:20 | 2019-05-14 10:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1417 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1417 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3912 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-05-14 11:40 | 2019-05-14 12:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1172 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3913 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-05-12 15:20 | 2019-05-12 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3914 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-05-06 20:46 | 2019-05-06 22:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1437 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1437 и при необходимости перетяжку проводов.
3915 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-05-12 16:01 | 2019-05-12 17:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 917 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-917 и при необходимости перетяжку проводов.
3916 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-05-12 18:31 | 2019-05-12 19:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2552 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2552 и при необходимости перетяжку проводов.
3917 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 8 | 2019-05-08 05:42 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №152 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №152 ВЛ 110 кВ №605 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №605 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №152 ВЛ 110 кВ №605.
3918 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-05-10 16:02 | 2019-05-10 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2436 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3919 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-05-17 18:40 | 2019-05-17 19:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1647 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3920 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-05-18 00:50 | 2019-05-18 01:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3921 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-05-13 22:20 | 2019-05-13 23:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №7 ПС "Компрессорная" и при необходимости перетяжку проводов.
3922 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-05-12 11:30 | 2019-05-12 12:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4018 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4018 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3923 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-05-13 21:11 | 2019-05-14 08:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №23 ПС Сатаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Термическое воздействие на провод, приведшее к его обрыву. Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. | Обрыв (пережог) шлейфа от воздействия молнии. Обрыв провода. | Линия 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7 ЛИН-23 - №1 ЛИН-23-16. КТП №2320: обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3924 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-05-19 17:04 | 2019-05-19 17:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 548 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-548 и при необходимости перетяжку проводов.
3925 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-05-16 19:30 | 2019-05-16 20:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ №23 ПС Сатаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-23-8 при плановом осмотре. | Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. | Линия 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": термическое повреждение контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-23-8. | По результатам осмотра линейных разъединителей на линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" произвести их ремонт. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" для выявления дефектов линейных разъединителей.
3926 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-05-19 09:49 | 2019-05-19 11:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Не выявлено загнивание деревянной приставки опоры на уровне земли при плановом осмотре. | Загнивание деревянной приставки стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. | Линия 10 кВ №5 ПС "Искра": излом деревянной приставки стойки опоры №20 на уровне земли по причине загнивания выше нормы. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Искра" для выявления дефектов опор линии. По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Искра" произвести замену дефектных стоек опор или приставок.
3927 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-05-15 19:00 | 2019-05-15 19:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-846 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3928 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-05-25 12:04 | 2019-05-25 12:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3929 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 9 | 2019-05-24 12:40 | 2019-05-24 14:33 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №21 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Красноармеец из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Красноармеец в процессе длительной эксплуатации из-за старения изоляции . | Разрушение 3 фарфоровых изоляторов ПФ-70. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ ЛЭП-Красноармеец на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №21 ВЛ 35 кВ ЛЭП-Красноармеец.
3930 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-05-25 10:42 | 2019-05-25 11:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 91 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-91 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3931 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-05-25 17:40 | 2019-05-25 18:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 724 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-724 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3932 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-05-23 22:19 | 2019-05-23 23:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 999 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов.
3933 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-05-25 04:00 | 2019-05-25 04:20 | ПС | ПС 110 кВ Косарка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Хищение оборудования не установленными лицами. | Хищение оборудования. | ПС "Косарка": хищение вакуумных выключателей ячеек 10 кВ ВВ-ЛИН-6, ВВ-10-Т-2. | Организовать проведение внеочередных осмотров подстанций 35-110 кВ ПО УЭС на предмет наличия запирающих устройств, исправности ограждений, отсутствия следов проникновения, работоспособности систем сигнализации, связи. Установить на ПС "Добринская", "Ждановская", "Киквидзе-2", "Косарка", РППТФ датчики движения с выводом сигнала диспетчеру РЭС.
3934 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-05-25 15:12 | 2019-05-25 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1916 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3935 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-05-31 13:26 | 2019-05-31 14:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1639 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
3936 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-05-25 09:14 | 2019-05-25 09:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 959 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-959 и при необходимости перетяжку проводов.
3937 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-05-25 10:36 | 2019-05-25 11:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 522 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-522 и при необходимости перетяжку проводов.
3938 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-06-01 20:04 | 2019-06-01 21:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1635 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3939 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-05-25 11:04 | 2019-05-25 11:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 986 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-986 и при необходимости перетяжку проводов.
3940 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-05-25 12:31 | 2019-05-25 13:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2583 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2583 и при необходимости перетяжку проводов.
3941 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-05-25 13:45 | 2019-05-25 14:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 999 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов.
3942 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-06-02 18:59 | 2019-06-02 20:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1515 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3943 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-06-02 23:15 | 2019-06-02 23:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1158 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3944 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-06-03 06:38 | 2019-06-03 08:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
3945 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-05-26 15:30 | 2019-05-26 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1160 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1160 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта с дождём, сопровождавшегося порывистым ветром.
3946 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-05-27 09:20 | 2019-05-27 10:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4005 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4005 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3947 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-05-27 13:50 | 2019-05-27 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4230 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4230 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3948 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-05-26 14:27 | 2019-05-26 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-849 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3949 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-05-26 15:33 | 2019-05-26 16:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2413 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3950 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-05-31 09:36 | 2019-05-31 11:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирования стрел провеса проводов в пролетах опор №1-5. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов.
3951 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-06-04 02:07 | 2019-06-04 03:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3952 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-06-04 08:44 | 2019-06-04 10:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
3953 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-05-29 18:42 | 2019-05-29 19:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2543 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2543 и при необходимости перетяжку проводов.
3954 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-06-01 18:55 | 2019-06-01 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов.
3955 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-05-29 14:36 | 2019-05-29 14:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС Луковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Луковская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-16 линии 10 кВ №7 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов.
3956 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-06-03 13:50 | 2019-06-03 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра до 12м/с. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия (порывистого) ветра до 12м/с, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дубовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3957 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2019-06-02 18:31 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений (гроза). | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 ВЛ 110кВ №663 и фазы "С" на опоре №343 ВЛ 110кВ №648 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66 ВЛ 110 кВ №663. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 и ВЛ 110 кВ №648 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №343 ВЛ 110 кВ №648
3958 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-06-01 20:20 | 2019-06-01 20:22 | ВЛ | ВЛ 10кВ №25 ПС Новоанненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №9-11 линии 10 кВ №25-1 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3959 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-06-01 20:41 | 2019-06-01 20:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС Новоанненская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферного перенапряжения (гроза). | Поверхностное перекрытие изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №14 Лин-10-12 ПС "Новоанненская" под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Выявленные дефекты внести в график ремонта.
3960 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-06-02 19:21 | 2019-06-02 19:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Каменка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №6-10 линии 10 кВ №3 ПС "Каменка" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Каменка" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3961 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-06-02 20:55 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Панфилово ВЛ 10кВ №1 ПС Новокиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветрапри прохождении грозового фронта. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Панфилово" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №31-37 линии 10 кВ №6 ПС "Панфилово" и при необходимости перетяжку проводов. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №12-16 линии 10 кВ №1-2 ПС "Новокиевская" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Новокиевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3962 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-06-02 22:15 | 2019-06-02 23:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1028 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1028 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3963 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-06-04 09:52 | 2019-06-04 10:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов.
3964 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-06-04 15:28 | 2019-06-04 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1444 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1444 и при необходимости перетяжку проводов.
3965 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-06-07 14:57 | 2019-06-07 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2715 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2715 и при необходимости перетяжку проводов.
3966 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-06-14 10:11 | 2019-06-14 11:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1692 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
3967 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-06-15 19:16 | 2019-06-15 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3968 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-06-16 09:45 | 2019-06-16 11:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1941 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3969 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-06-16 13:56 | 2019-06-16 15:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 410 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
3970 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-06-10 18:16 | 2019-06-10 19:35 | ТП | КТП 1110 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1110 от линии 10 кВ №2 ПС "АМО": повреждение опорных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3971 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-06-14 23:52 | 2019-06-15 00:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3563 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3972 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 12 | 2019-06-16 05:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Балашовская - Черкесовская-1 _ Новоаннинская (ВЛ 110кВ № 660 - 659 - 658)- | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений (гроза). | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №112 ВЛ 110кВ №659 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №112 ВЛ 110 кВ №659
3973 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2019-06-16 07:13 | 2019-06-16 09:50 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) ПС 110 кВ Безымяновская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений (гроза). | При прохождении грозового фронта от атмосферных перенапряжений (гроза) произошло одновременное перекрытие опорного изолятора в ячейке МВ-10-Т-1 фаза "В" и разрядника РВП-10-Т-1 фаза "А" на шинном мосту 10 кВ Т-1. | Растрескивание опорного изолятора в ячейке МВ-10-Т-1 фаза "В" и перекрытие разрядника РВП-10-Т-1 фаза "А" на шинном мосту 10 кВ Т-1. | Выполнить осмотр подстанций Урюпинского РЭС после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов. Выявленные дефекты внести в график ремонтов. Произвести замену опорного изолятора в ячейке МВ-10-Т-1 фаза "В" и разрядника РВП-10-Т-1 фаза "А" на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС "Безымяновская".
3974 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2019-06-16 08:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений (гроза). | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ 110кВ №604 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ 110 кВ №604.
3975 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-06-15 16:40 | 2019-06-15 17:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Линия 10 кВ №3 ПС "Нехаевская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №69. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" произвести замену дефектных вязок проводов.
3976 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-06-15 17:37 | 2019-06-15 18:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №5 от КТП 603 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3977 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-06-16 16:37 | 2019-06-16 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-456 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3978 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-06-15 17:21 | 2019-06-15 17:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Манино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Манино" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №124-127 линии 10 кВ №6 ПС "Манино" и при необходимости перетяжку проводов.
3979 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-06-13 12:33 | 2019-06-13 13:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 580 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-580 и при необходимости перетяжку проводов.
3980 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-06-13 16:02 | 2019-06-13 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 587 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-587 и при необходимости перетяжку проводов.
3981 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-06-13 17:04 | 2019-06-13 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 583 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-583 и при необходимости перетяжку проводов.
3982 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-06-13 17:57 | 2019-06-13 18:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов.
3983 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-06-22 13:10 | 2019-06-22 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2342 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3984 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-06-21 10:27 | 2019-06-21 12:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1156 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект установки опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №3-1 при плановом осмотре. | Наклон опоры приведший к кратковременному схлестыванию проводов | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1156 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии, при необходимости устранить
3985 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-06-16 13:20 | 2019-06-16 15:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская-2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие молнии. | Разрушение изолятора. | Линия 10 кВ №15 ПС "Алексеевская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5 ЛИН-15-7. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. По результатам осмотров линии 10 кВ №15 ПС "Алексеевская" произвести замену поврежденных изоляторов.
3986 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-06-18 20:25 | 2019-06-18 21:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2715 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2715 и при необходимости перетяжку проводов.
3987 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-06-16 13:00 | 2019-06-16 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1026 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1026 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3988 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-06-16 13:40 | 2019-06-16 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1024 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3989 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-06-21 19:30 | 2019-06-21 19:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2716 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2716 и при необходимости перетяжку проводов.
3990 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-06-22 10:33 | 2019-06-22 11:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5308 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5308 и при необходимости перетяжку проводов.
3991 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-06-20 13:16 | 2019-06-20 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1969 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3992 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-06-25 12:01 | 2019-06-25 13:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1933 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3993 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-06-26 09:19 | 2019-06-26 10:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3994 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-06-27 15:10 | 2019-06-27 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1959 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
3995 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-06-19 18:18 | 2019-06-19 18:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № от КТП-832 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3996 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-06-23 17:20 | 2019-06-23 17:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-343 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
3997 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-06-23 14:25 | 2019-06-23 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1159 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1159 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
3998 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-06-23 10:55 | 2019-06-23 12:35 | ТП | КТП 1419 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1419 от линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора, сопротивление изоляции ниже нормы. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
3999 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-06-28 21:30 | 2019-06-28 22:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4000 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-06-29 08:18 | 2019-06-29 10:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4001 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-06-25 18:05 | 2019-06-25 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 296 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-296 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4002 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-06-27 14:50 | 2019-06-27 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 227 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-227 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4003 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-06-28 16:25 | 2019-06-28 17:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1917 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4004 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-06-23 21:50 | 2019-06-23 22:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-844 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4005 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-06-25 17:35 | 2019-06-25 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 504 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов.
4006 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-06-25 20:23 | 2019-06-25 21:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2563 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2563 и при необходимости перетяжку проводов.
4007 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-06-26 12:30 | 2019-06-26 13:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2543 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2543 и при необходимости перетяжку проводов.
4008 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-06-25 11:12 | 2019-06-25 11:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-2409 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4009 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-06-25 12:32 | 2019-06-25 13:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-2423 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4010 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-07-02 06:21 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №833-88 линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов.
4011 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-06-28 20:37 | 2019-06-28 21:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5319 и при необходимости перетяжку проводов.
4012 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-06-30 06:27 | 2019-06-30 07:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 и при необходимости перетяжку проводов.
4013 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2019-06-28 18:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие грозовых атмосферных перенапряжений (гроза). | Поверхностное перекрытие изоляторов фаз "А","В", "С" на опоре №3 ВЛ 110кВ №658 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №658 после прохождения грозового фронта на предмет выявления дефектов подвесной изоляциии и состояния грозотроса. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №3 ВЛ 110 кВ №658.
4014 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-07-03 18:41 | 2019-07-03 19:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4015 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-07-04 13:24 | 2019-07-04 14:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1685 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4016 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-07-06 21:30 | 2019-07-06 22:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1634 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4017 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-07-07 10:41 | 2019-07-07 11:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1638 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1638 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4018 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-07-07 13:15 | 2019-07-07 14:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1501 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4019 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-06-29 11:31 | 2019-06-29 12:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-871 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4020 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-07-01 10:06 | 2019-07-01 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2700 и при необходимости перетяжку проводов.
4021 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-07-01 13:07 | 2019-07-01 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2721 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2721 и при необходимости перетяжку проводов.
4022 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-07-01 22:20 | 2019-07-01 22:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4023 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-07-02 16:10 | 2019-07-02 17:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-971 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-971 и при необходимости перетяжку проводов.
4024 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-07-02 16:14 | 2019-07-02 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-514 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-514 и при необходимости перетяжку проводов.
4025 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-07-02 16:45 | 2019-07-02 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-502 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502 и при необходимости перетяжку проводов.
4026 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-07-02 21:33 | 2019-07-02 22:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2509 и при необходимости перетяжку проводов.
4027 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-06-29 11:00 | 2019-06-29 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-207 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4028 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2019-07-03 04:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "В"на опоре №34 ВЛ 110 кВ №659 при его загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | Снижение электрической изоляции по полимерному изолятору фазы "В"на опоре №34 ВЛ 110 кВ №659 при его загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить установку верхнего дополнительного стеклянного изолятора к полимерным изоляторам на опорах №1-№60 ВЛ 110 кВ №659. Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №34 ВЛ 110 кВ №659.
4029 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-07-06 15:43 | 2019-07-06 16:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 747 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-747 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4030 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-07-02 22:30 | 2019-07-02 22:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-876 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4031 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-07-02 19:09 | 2019-07-02 19:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1152 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1152 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4032 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-06-17 09:55 | 2019-06-17 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1740 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1740 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4033 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-07-06 15:00 | 2019-07-06 15:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1190 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4034 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-07-03 08:47 | 2019-07-03 09:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4035 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-07-03 09:28 | 2019-07-03 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2752 и при необходимости перетяжку проводов.
4036 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-07-03 10:53 | 2019-07-03 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-303 и при необходимости перетяжку проводов.
4037 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-07-03 15:10 | 2019-07-03 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4038 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-07-06 13:33 | 2019-07-06 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-507 и при необходимости перетяжку проводов.
4039 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-07-06 14:27 | 2019-07-06 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5319 и при необходимости перетяжку проводов.
4040 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-07-06 15:38 | 2019-07-06 16:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1437 и при необходимости перетяжку проводов.
4041 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-07-06 16:31 | 2019-07-06 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2724 и при необходимости перетяжку проводов.
4042 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-07-06 18:10 | 2019-07-06 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-917 и при необходимости перетяжку проводов.
4043 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-07-07 14:24 | 2019-07-07 15:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2757 и при необходимости перетяжку проводов.
4044 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-07-07 17:20 | 2019-07-07 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-115 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-115 и при необходимости перетяжку проводов.
4045 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-07-08 10:05 | 2019-07-08 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-962 и при необходимости перетяжку проводов.
4046 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-07-09 17:00 | 2019-07-09 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-518 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-518 и при необходимости перетяжку проводов.
4047 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-07-09 18:06 | 2019-07-09 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2752 и при необходимости перетяжку проводов.
4048 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-07-07 15:27 | 2019-07-07 16:13 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1250 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1250 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4049 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-07-09 21:47 | 2019-07-09 22:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2321 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4050 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-07-07 09:12 | 2019-07-07 10:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра до 10,2 м/с. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-719 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4051 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-07-07 10:34 | 2019-07-07 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4052 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-07-07 21:45 | 2019-07-07 22:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшие к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-97от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4053 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-07-10 11:10 | 2019-07-10 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-915 и при необходимости перетяжку проводов.
4054 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-07-11 15:38 | 2019-07-11 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-589 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-589 и при необходимости перетяжку проводов.
4055 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-07-11 17:17 | 2019-07-11 18:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2764 и при необходимости перетяжку проводов.
4056 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-07-11 21:45 | 2019-07-11 22:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2757 и при необходимости перетяжку проводов.
4057 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-07-06 14:08 | 2019-07-06 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1090 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4058 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-07-06 21:10 | 2019-07-06 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4214 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4214 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4059 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-07-02 20:31 | 2019-07-02 21:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-747 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4060 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-07-06 18:44 | 2019-07-06 19:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 727 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-727 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4061 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-07-07 09:12 | 2019-07-07 10:59 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому траверсы. | Линия 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2": излом металлической траверсы на опоре №249. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4062 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-07-09 15:15 | 2019-07-09 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4063 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-07-14 16:19 | 2019-07-14 17:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2089 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов
4064 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-07-09 16:25 | 2019-07-09 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4065 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-07-10 16:09 | 2019-07-10 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения грозового фронта с дождём, сопровождавшегося порывистым ветром до 23 м/с.
4066 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2019-07-10 03:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская–Бубновская-2 1(№605) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №13 отпайки ВЛ 110 кВ №605 к ПС 110 кВ "Ждановская" при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №13 отпайки ВЛ 110 кВ №605 к ПС 110 кВ "Ждановская" несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №605 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №13 отпайки ВЛ 110 кВ №605 к ПС 110 кВ "Ждановская". Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №13 отпайки ВЛ 110 кВ №605 к ПС 110 кВ "Ждановская".
4067 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-07-14 10:20 | 2019-07-14 11:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1237 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1237 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4068 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-07-14 21:35 | 2019-07-14 22:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1194 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1194 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4069 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-07-08 20:04 | 2019-07-08 20:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2413 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-2413 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4070 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-07-10 17:15 | 2019-07-10 18:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-876 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4071 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-07-15 16:55 | 2019-07-15 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 821 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-821 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4072 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-07-13 17:29 | 2019-07-13 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-60 и при необходимости перетяжку проводов.
4073 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-07-14 01:18 | 2019-07-14 02:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2331 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4074 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-07-18 21:25 | 2019-07-18 22:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2308 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4075 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-07-14 03:20 | 2019-07-14 03:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 378 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-378 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4076 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2019-07-13 02:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "А"на опоре №37 ВЛ 110 кВ №658 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | Снижение электрической изоляции по полимерному изолятору фазы "А"на опоре №37 ВЛ 110 кВ №658 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №658 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №37 ВЛ 110 кВ №658. . Выполнить установку верхнего дополнительного стеклянного изолятора к полимерным изоляторам на опорах №1-№60 ВЛ 110 кВ №658.
4077 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-07-14 10:50 | 2019-07-14 12:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 378 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор№1-5. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-378 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов.
4078 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-07-14 20:06 | 2019-07-14 21:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изоляторов фаз "А", "В" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов в результате старения и износа. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2043 от ВЛ-10кВ №7 ПС Искра : разрушение изоляторов фаз "А", "В" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №1. | Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра выявленных по результатам осмотра. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектных изоляторов.
4079 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-07-17 09:10 | 2019-07-17 10:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1649 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4080 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-07-17 17:12 | 2019-07-17 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1685 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4081 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-07-19 10:02 | 2019-07-19 11:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4082 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-07-17 15:00 | 2019-07-17 16:50 | ТП | КТП-10кВ №1006 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1006 от линии 10 кВ №10 ПС "Новоаннинская": повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4083 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-07-14 12:18 | 2019-07-14 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1163 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4084 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4085 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-07-18 16:50 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 РП ПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №16 РП "ПТФ" и при необходимости перетяжку проводов.
4086 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-07-17 01:26 | 2019-07-17 02:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2578 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2578 и при необходимости перетяжку проводов.
4087 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-07-17 03:56 | 2019-07-17 04:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 10 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-567 и при необходимости перетяжку проводов.
4088 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-07-17 08:47 | 2019-07-17 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 8 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-509 и при необходимости перетяжку проводов.
4089 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-07-17 08:57 | 2019-07-17 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-989 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 8 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-989 и при необходимости перетяжку проводов.
4090 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-07-17 14:29 | 2019-07-17 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 6 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-962 и при необходимости перетяжку проводов.
4091 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-07-17 17:35 | 2019-07-17 18:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 9 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов.
4092 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-07-17 17:45 | 2019-07-17 18:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1438 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 9 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1438 и при необходимости перетяжку проводов.
4093 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-07-19 06:17 | 2019-07-19 06:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2597 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2597 и при необходимости перетяжку проводов.
4094 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-07-19 16:10 | 2019-07-19 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1000 и при необходимости перетяжку проводов.
4095 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-07-21 15:09 | 2019-07-21 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2731 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2731 и при необходимости перетяжку проводов.
4096 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-07-24 22:59 | 2019-07-24 23:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4101 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4101 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4097 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-07-26 13:57 | 2019-07-26 15:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4098 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-07-29 17:40 | 2019-07-29 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1254 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4099 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-07-23 21:04 | 2019-07-23 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1448 и при необходимости перетяжку проводов.
4100 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-07-23 22:19 | 2019-07-23 23:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2764 и при необходимости перетяжку проводов.
4101 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-07-25 10:43 | 2019-07-25 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-506 и при необходимости перетяжку проводов.
4102 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-07-25 12:35 | 2019-07-25 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-917 и при необходимости перетяжку проводов.
4103 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-07-26 11:39 | 2019-07-26 12:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-509 и при необходимости перетяжку проводов.
4104 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-07-26 12:58 | 2019-07-26 14:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-532 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-532 и при необходимости перетяжку проводов.
4105 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-07-26 20:01 | 2019-07-26 20:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-953 и при необходимости перетяжку проводов.
4106 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-07-26 20:22 | 2019-07-26 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2573 и при необходимости перетяжку проводов.
4107 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-07-29 10:30 | 2019-07-29 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2586 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2586 и при необходимости перетяжку проводов.
4108 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-07-27 14:31 | 2019-07-27 16:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-805 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4109 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-07-21 13:00 | 2019-07-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4110 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-07-24 22:45 | 2019-07-24 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1060 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1060 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4111 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-07-23 15:20 | 2019-07-23 15:21 | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 11 Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Кратковременное схлестывание проводов в результате воздействия порыва ветра. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №11 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №75-84 линии 10 кВ №11 ПС "Компрессорная" и при необходимости перетяжку проводов.
4112 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-07-25 08:10 | 2019-07-25 10:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Изменение свойств материалов изолятора в результате длительной эксплуатации. | КТП №1216: повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В". | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4113 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-07-25 11:18 | 2019-07-25 11:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Россошинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Россошинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №33-39 линии 10 кВ №1 ПС "Россошинская" и при необходимости перетяжку проводов.
4114 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-07-30 13:45 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №50-53 линии 10 кВ №3 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов.
4115 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-07-26 12:18 | 2019-07-26 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1088 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1088 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4116 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-07-26 14:22 | 2019-07-26 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4117 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-07-27 10:00 | 2019-07-27 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4021 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4021 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4118 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-07-27 16:15 | 2019-07-27 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4290 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4119 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-07-27 20:45 | 2019-07-27 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4289 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4289 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4120 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-07-30 09:31 | 2019-07-30 11:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Зубриловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | Линия 10 кВ №6 ПС "Зубриловская": загнивание деревянных элементов опоры №68 ЛИН-6-4 выше нормы, приведшее к отрыву деревянной траверсы от стойки опоры. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Зубриловская" для выявления дефектов опор линии. Вести статистику аварийных отключений линии, при необходимости скорректировать многолетний график капитальных ремонтов.
4121 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-07-28 11:22 | 2019-07-28 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4021 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4021 от ВЛ 10 кВ №1 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4122 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-07-28 21:47 | 2019-07-28 22:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1181 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4123 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-07-29 22:40 | 2019-07-29 23:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1956 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4124 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-07-30 09:35 | 2019-07-30 09:42 | ВЛ | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №175-183 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4125 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-07-31 18:17 | 2019-07-31 19:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4126 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-07-30 11:26 | 2019-07-30 11:27 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Заводская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Заводская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №29-36 линии 10 кВ №3 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов.
4127 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-08-03 09:30 | 2019-08-03 10:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 821 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-821 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4128 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2019-07-31 05:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69 ВЛ 110 кВ №668 по причине загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 69 ВЛ 110 кВ №668 при загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №69 ВЛ 110 кВ №668. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции.Выявленные днфекты внести в план ремонта.
4129 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-07-31 10:10 | 2019-07-31 10:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1190 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4130 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-08-03 21:00 | 2019-08-03 21:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 488 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-488 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4131 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-08-04 14:00 | 2019-08-04 15:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4132 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-08-04 20:30 | 2019-08-04 21:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-947 и при необходимости перетяжку проводов.