4133 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 10:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-596 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-596 и при необходимости перетяжку проводов.
4134 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-08-05 10:20 | 2019-08-05 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-502 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-502 и при необходимости перетяжку проводов.
4135 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-08-05 11:00 | 2019-08-05 11:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-933 и при необходимости перетяжку проводов.
4136 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-08-05 11:59 | 2019-08-05 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1437 и при необходимости перетяжку проводов.
4137 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-08-05 12:51 | 2019-08-05 14:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2732 и при необходимости перетяжку проводов.
4138 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-08-05 13:16 | 2019-08-05 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2567 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2567 и при необходимости перетяжку проводов.
4139 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-08-05 14:36 | 2019-08-05 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2735 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2735 и при необходимости перетяжку проводов.
4140 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-08-05 16:03 | 2019-08-05 16:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-572 и при необходимости перетяжку проводов.
4141 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-08-05 18:03 | 2019-08-05 19:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5319 и при необходимости перетяжку проводов.
4142 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-08-05 20:38 | 2019-08-05 21:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №5 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4143 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-08-05 21:19 | 2019-08-05 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-933 и при необходимости перетяжку проводов.
4144 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-08-05 15:45 | 2019-08-05 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2341от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4145 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2019-08-01 05:59 | - | ВЛ | ВЛ 110 Урюпинская – Безымяновская(№603) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110 кВ №604 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110 кВ №604 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №48 ВЛ 110 кВ №604.
4146 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-08-05 20:57 | 2019-08-05 22:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2257 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект нулевого провода в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. | Обрыв нулевого провода в пролете опор№1-2. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Дубовская : обрыв нулевого провода в пролетах опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская для выявления дефектов провода. Выполнить замену провода на участках ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2257 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Дубовская имеющих дефекты проводов по результатам осмотра.
4147 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-08-04 23:10 | 2019-08-05 00:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1660 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4148 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-08-05 10:03 | 2019-08-05 11:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4493 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
4149 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-08-05 10:21 | 2019-08-05 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4150 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-08-05 10:37 | 2019-08-05 12:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 428 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4151 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-08-05 11:05 | 2019-08-05 12:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4152 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-08-05 13:30 | 2019-08-05 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4473 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
4153 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-08-05 13:41 | 2019-08-05 15:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4154 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-08-05 14:36 | 2019-08-05 16:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1674 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4155 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-08-05 15:02 | 2019-08-05 16:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4156 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-08-05 15:52 | 2019-08-05 17:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2087 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов
4157 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-08-05 16:40 | 2019-08-05 18:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4158 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-08-05 21:38 | 2019-08-05 22:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4159 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-08-06 06:12 | 2019-08-06 07:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1642 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
4160 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-08-06 14:16 | 2019-08-06 16:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4161 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-08-07 09:30 | 2019-08-07 11:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1676 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4162 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-08-02 12:30 | 2019-08-02 13:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4163 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-08-04 13:50 | 2019-08-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём.
4164 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2019-08-04 00:08 | - | ВЛ ПС | ВЛ 110 Балашовская–Бубновская-2 2(№606) ПС 110 кВ Бубновская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие проходных изоляторов фаз"А" и "В" ТСН-10-Т-2 ПС 110 кВ "Бубновская-2" при изменении свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции проходных изоляторов фаз"А" и "В" ТСН-10-Т-2 ПС 110 кВ "Бубновская-2" при изменении свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | при проведении испытаний шинного моста 10 кВ Т-2 выявлено низкое значение сопротивления изоляции проходных изоляторов 10 кВ. ТСН-10-Т-2 фазы: А,В,С. Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТСН-10-Т-2. | Организовать проведение внеочередных осмотров подстанций 35-110 кВ ПО УЭС на предмет наличия дефектов проходных изоляторов на шинных мостах 10 кВ. Выявленные дефекты внести в график ремонтов. Провести внеплановую проверку устройств релейной защиты ПС 110 кВ Бубновская-2
4165 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-08-05 15:57 | 2019-08-05 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1404 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1404 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4166 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-08-05 11:35 | 2019-08-05 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1154 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4167 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-08-05 13:40 | 2019-08-05 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4168 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-08-05 14:45 | 2019-08-05 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4169 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-08-05 15:20 | 2019-08-05 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3055 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4170 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-08-05 15:40 | 2019-08-05 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1054 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4171 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-08-05 08:19 | 2019-08-05 10:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов изоляторов в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1621: разрушение верхних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4172 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 22 | 2019-08-05 03:11 | 2019-08-05 03:14 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Мачеха – Киквидзе-2 (Мачеха-1) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опор ЛЭП-1-Мачеха грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №59 ЛЭП-1-Мачеха под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | На опоре №59 фаза "А" разрушено 2 изолятора в гирлянде изоляторов из 4-х. | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №59 ЛЭП-1-Мачеха. Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ ЛЭП-1-Мачеха для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты внести в график ремонта.
4173 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-08-10 09:50 | 2019-08-10 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №7 при плановом осмотре. | срыв штыревого изолятора | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1139 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1139 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы для выявления дефектов крепления изоляторов.
4174 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-08-10 15:00 | 2019-08-10 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4175 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-08-10 13:58 | 2019-08-10 15:55 | ТП | КТП-10кВ №1249 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Износ оборудования. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1249 от линии 10 кВ №7 ПС "Алексеевская": повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4 кВ. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4176 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-08-06 10:06 | 2019-08-06 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5339 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5339 и при необходимости перетяжку проводов.
4177 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-08-06 14:47 | 2019-08-06 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5352 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5352 и при необходимости перетяжку проводов.
4178 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-08-07 20:59 | 2019-08-07 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-593 и при необходимости перетяжку проводов.
4179 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-08-10 09:01 | 2019-08-10 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с, дождь, гроза. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-518 и при необходимости перетяжку проводов.
4180 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-08-10 12:23 | 2019-08-10 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с, дождь, гроза. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов.
4181 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-08-10 17:35 | 2019-08-10 19:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с, дождь, гроза. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2571 и при необходимости перетяжку проводов.
4182 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-08-10 20:45 | 2019-08-10 21:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с, дождь, гроза. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-953 и при необходимости перетяжку проводов.
4183 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-08-10 20:59 | 2019-08-10 21:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с, дождь, гроза. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 и при необходимости перетяжку проводов.
4184 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-08-11 09:50 | 2019-08-11 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов.
4185 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-08-11 16:00 | 2019-08-11 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-527 и при необходимости перетяжку проводов.
4186 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-08-11 19:05 | 2019-08-11 19:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1437 и при необходимости перетяжку проводов.
4187 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-08-11 21:11 | 2019-08-11 22:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-935 и при необходимости перетяжку проводов.
4188 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-08-12 16:57 | 2019-08-12 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-544 и при необходимости перетяжку проводов.
4189 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-08-05 09:23 | 2019-08-05 10:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 792 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-792 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4190 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-08-09 10:25 | 2019-08-09 12:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1689 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1689 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
4191 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-08-10 09:20 | 2019-08-10 11:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4192 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-08-05 09:46 | 2019-08-05 10:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5024 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4193 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-08-10 21:58 | 2019-08-10 22:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1901 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
4194 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-08-05 11:28 | 2019-08-05 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5001 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4195 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-08-05 17:17 | 2019-08-05 17:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2423 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4196 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-08-06 10:22 | 2019-08-06 11:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 648 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-648 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4197 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-08-06 13:54 | 2019-08-06 14:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2421 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2421 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4198 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-08-08 20:00 | 2019-08-08 20:42 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2413 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2413 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4199 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-08-10 15:05 | 2019-08-10 16:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-890 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4200 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-08-11 11:43 | 2019-08-11 12:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 96 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-96 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4201 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2019-08-07 05:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Ярыженская (№660) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "А" на опоре №49 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №49 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №660 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №49 ВЛ 110 кВ №660.
4202 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2019-08-10 06:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 Ежовская-2 – Елань-1 (№648) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опоры №262 ВЛ 110 кВ №648 грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазй "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №648 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №262 ВЛ 110 кВ №648. Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №262 ВЛ 110 кВ №648.
4203 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-08-08 21:15 | 2019-08-08 21:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1013 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1013 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём.
4204 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-08-15 17:35 | 2019-08-15 19:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1436 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1436 и при необходимости перетяжку проводов.
4205 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-08-15 18:33 | 2019-08-15 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-956 и при необходимости перетяжку проводов.
4206 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-08-16 11:48 | 2019-08-16 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1497: осыпание бетона у основания стойки опоры №9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1497 для выявления дефектных опор. По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1497 произвести замену дефектных опор.
4207 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-08-12 09:26 | 2019-08-12 11:25 | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 19 Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Воздействие порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №57. | Линия 10 кВ №19 ПС "Компрессорная": разрушение подвесного изолятора фазы "А" на опоре №57. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов изоляторов. По результатам осмотров линии 10 кВ №19 ПС "Компрессорная" произвести замену поврежденных изоляторов.
4208 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-08-10 09:15 | 2019-08-10 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4209 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-08-10 13:45 | 2019-08-10 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4210 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-08-11 11:50 | 2019-08-11 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4269 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4269 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4211 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-08-11 17:20 | 2019-08-11 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1061 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4212 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 25 | 2019-08-10 08:00 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на провода и арматуру опоры №53 ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №53 ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр линии 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) для выявления дефектов подвесной изоляции, проводов, арматуры опор после прохождения грозового фронта. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №53 ВЛ 35 кВ АМО – Новокиевская (Новокиевская) .
4213 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 26 | 2019-08-11 07:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Балашовская - Кардаильская - Ежовская-2 (ВЛ 110кВ №649-653) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №649 Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №47 ВЛ 110 кВ №649.
4214 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-08-18 15:40 | 2019-08-18 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1094 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём.
4215 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-08-18 20:37 | 2019-08-18 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1492 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1492 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром с дождём.
4216 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-08-16 19:14 | 2019-08-16 21:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2755 и при необходимости перетяжку проводов.
4217 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-08-17 10:29 | 2019-08-17 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2737 и при необходимости перетяжку проводов.
4218 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-08-17 13:57 | 2019-08-17 14:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2742 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2742 и при необходимости перетяжку проводов.
4219 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-08-18 23:58 | 2019-08-19 00:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-15 от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Добринская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4220 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-08-19 00:30 | 2019-08-19 01:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2221 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2221 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4221 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-08-20 14:45 | 2019-08-20 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4222 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-08-23 17:02 | 2019-08-23 18:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1655 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4223 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-08-24 15:22 | 2019-08-24 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1537 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4224 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-08-17 09:49 | 2019-08-17 10:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2412 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2412 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4225 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-08-28 15:43 | 2019-08-28 16:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1286 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4226 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-08-29 13:25 | 2019-08-29 14:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1286 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4227 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-08-23 16:30 | 2019-08-23 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5313 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5313 и при необходимости перетяжку проводов.
4228 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-08-30 16:55 | 2019-08-30 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4229 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-08-25 12:17 | 2019-08-25 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5316 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-5316 и при необходимости перетяжку проводов.
4230 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-08-28 17:14 | 2019-08-28 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5339 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5339 и при необходимости перетяжку проводов.
4231 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-08-31 09:27 | 2019-08-31 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-960 и при необходимости перетяжку проводов.
4232 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-08-26 05:58 | 2019-08-26 06:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4233 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 27 | 2019-08-26 09:55 | 2019-08-26 10:45 | ВЛ | ВЛ 35 Нехаевская Верхнереченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №112 ВЛ 35 кВ Верхнереченская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №112 ВЛ 35 кВ Верхнереченская при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатациии выподании росы в утренние часы. | На опоре №112 ВЛ 35 кВ Верхнереченская разрушен один изолятор на фазе "А" и два изолятора на фазе "С" в гирлянде из четырех изоляторов, срочный ремонт не требуется. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Верхнереченская на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №112 ВЛ 35 кВ Верхнереченская.
4234 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 28 | 2019-08-27 07:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №164 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №164 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №600 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №164 ВЛ 110 кВ №600 Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №164 ВЛ 110 кВ №600
4235 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-08-29 10:37 | 2019-08-29 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-225 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4236 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-08-31 12:10 | 2019-08-31 12:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1718 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды
4237 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 29 | 2019-08-31 03:42 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №164 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №170 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №600 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" и произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №170 ВЛ 110 кВ №600 Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №170 ВЛ 110 кВ №600
4238 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 30 | 2019-08-31 06:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 Урюпинская – Безымяновская(№603) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 кВ №604 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №101 ВЛ 110 кВ №604 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №604 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №101 ВЛ 110 кВ №604. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 кВ №604.
4239 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 31 | 2019-09-01 05:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 Роднички – Нехаевская (№612) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №92 ВЛ 110 кВ №612 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №92 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выподения росы в утренние часы. | Разрушен один изолятор в гирлянде из восьми изоляторо вфазы "В" на опоре №92. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №92 ВЛ 110 кВ №612. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №92 ВЛ 110 кВ №612.
4240 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 32 | 2019-09-02 06:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 Ярыженская–Черкесовская-1(№659) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "А" на опоре №69 ВЛ 110 кВ №659 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ 110 кВ №659 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №659 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №69 ВЛ 110 кВ №659. Выполнить установку верхнего дополнительного стеклянного изолятора к полимерным изоляторам на опорах №61-№69 ВЛ 110 кВ №659.
4241 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-09-06 14:07 | 2019-09-06 15:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 161 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление дефектов при плановом осмотре. | Разрегулирование стрел провеса проводов в пролетах опор№1-2. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-161 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов разрегулирования стрел провеса проводов.
4242 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-09-04 10:20 | 2019-09-04 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1488 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4243 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-09-10 09:14 | 2019-09-10 09:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №37-41 линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4244 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-09-10 09:20 | 2019-09-10 09:26 | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №53-60 линии 10 кВ №16 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4245 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2019-09-08 06:00 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 163 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 163 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмыва-емыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №163 ВЛ 110 кВ №662. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №163 ВЛ 110 кВ №662.
4246 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-09-14 13:53 | 2019-09-14 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5090 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5090 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4247 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-09-16 18:30 | 2019-09-16 19:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-805 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4248 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-09-14 13:37 | 2019-09-14 14:26 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1659 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1659 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4249 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-09-16 20:15 | 2019-09-16 21:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4250 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-09-17 17:15 | 2019-09-17 18:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1663 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4251 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-09-15 14:27 | 2019-09-15 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 722 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-722 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4252 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-09-16 14:52 | 2019-09-16 15:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4253 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-09-16 15:42 | 2019-09-16 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 2182 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4254 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-09-16 17:06 | 2019-09-16 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 89 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4255 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-09-16 21:17 | 2019-09-16 21:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 463 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-463 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4256 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-09-07 20:19 | 2019-09-07 21:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1210 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1210 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №12-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1210 и при необходимости перетяжку проводов.
4257 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-09-15 10:30 | 2019-09-15 11:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1622 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-1 от ТП-1622 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №5-8 ВЛ 0,4 кВ №1-1 от ТП-1622 и при необходимости перетяжку проводов.
4258 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-09-10 20:30 | 2019-09-10 21:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на потребительской КТП №1014. | Повреждение на потребительской КТП №1014. | Повреждений нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния КТП №1014 в соответствии с нормативными требованиями.
4259 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2019-09-16 05:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмыва-емыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №133 ВЛ 110 кВ №662. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №133 ВЛ 110 кВ №662. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта.
4260 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-09-15 12:29 | 2019-09-15 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1216 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-2 от ТП-1216 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №6-9 ВЛ 0,4 кВ №1-2 от ТП-1216 и при необходимости перетяжку проводов.
4261 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-09-14 16:30 | 2019-09-14 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1026 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1026 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4262 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-09-16 18:36 | 2019-09-16 19:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3042 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3042 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4263 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-09-17 11:30 | 2019-09-17 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4232 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4264 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-09-18 15:15 | 2019-09-18 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2218 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора в результате старения и износа. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2218 от ВЛ-10кВ №3 Тепикинская: разрушение изолятора фаза "А" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2218 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2218 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская выявленных по результатам осмотра.
4265 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-09-19 14:46 | 2019-09-19 16:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 при плановом осмотре. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов провода. Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра имеющих дефекты проводов по результатам осмотра.
4266 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-09-19 09:06 | 2019-09-19 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1662 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4267 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-09-19 09:25 | 2019-09-19 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4268 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-09-19 13:48 | 2019-09-19 15:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1933 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4269 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-09-17 12:52 | 2019-09-17 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3029 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3029 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4270 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-09-15 14:31 | 2019-09-15 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1497 и при необходимости перетяжку проводов.
4271 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-09-16 13:02 | 2019-09-16 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-527 и при необходимости перетяжку проводов.
4272 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-09-16 14:50 | 2019-09-16 15:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2732 и при необходимости перетяжку проводов.
4273 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-09-16 15:38 | 2019-09-16 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-573 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-573 и при необходимости перетяжку проводов.
4274 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-09-16 17:33 | 2019-09-16 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-593 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-593 и при необходимости перетяжку проводов.
4275 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-09-16 17:55 | 2019-09-16 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-953 и при необходимости перетяжку проводов.
4276 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-09-16 21:05 | 2019-09-16 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-587 и при необходимости перетяжку проводов.
4277 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-09-18 22:00 | 2019-09-18 23:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1833 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1833 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4278 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1113 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1113 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4279 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-09-16 18:05 | 2019-09-16 19:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2320 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов.
4280 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 35 | 2019-09-16 06:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская –Урюпинская №2(№602) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №108 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №108 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | ВЛ 110 кВ №602 на опоре №108 фазы "А" разрушено два изолятора в гирлянде из восьми изоляторов. Срочный ремонт не требуется. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ №602. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №602 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №108 ВЛ 110 кВ №602.
4281 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-09-21 18:10 | 2019-09-21 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1407 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1407 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4282 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2019-09-22 06:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 Ежовская-2 – Елань-1 (№648) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №41 ВЛ 110 кВ №648 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №41 ВЛ 110 кВ №648 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №648 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ 110 кВ №648. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №41 ВЛ 110 кВ №648.
4283 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-09-19 09:40 | 2019-09-19 10:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1188 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1188 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы и при необходимости перетяжку проводов.
4284 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-09-22 12:20 | 2019-09-22 13:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №25-29 линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2".
4285 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-09-18 21:39 | 2019-09-18 22:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов.
4286 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-09-18 21:50 | 2019-09-18 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-959 и при необходимости перетяжку проводов.
4287 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-09-19 10:23 | 2019-09-19 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-962 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-962 и при необходимости перетяжку проводов.
4288 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-09-20 09:49 | 2019-09-20 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-5322 и при необходимости перетяжку проводов.
4289 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-09-20 14:24 | 2019-09-20 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-526 и при необходимости перетяжку проводов.
4290 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-09-22 12:50 | 2019-09-22 13:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4291 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-09-22 22:27 | 2019-09-22 22:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2280 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2280 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4292 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-09-19 09:44 | 2019-09-19 10:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-810 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4293 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-09-21 09:40 | 2019-09-21 10:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2413 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2413 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4294 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-09-24 12:07 | 2019-09-24 14:00 | ТП | КТП-10кВ №523 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №523 от линии 10 кВ №13 ПС "Элеваторная": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4295 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-09-24 08:51 | 2019-09-24 10:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1692 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
4296 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2019-09-24 06:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы "В" и траверсой на опоре №23 ВЛ 110 кВ №611 по паутине. | Из-за выпадения росы в утренние часы и образования паутины между шлейфом фазы "В" и траверсой на опоре №23 ВЛ 110 кВ №611 произошел пробой воздушного промежутка, приведший к отключению ВЛ 110 кВ № 611 | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №611 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №23 ВЛ 110 кВ №611.
4297 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 40 | 2019-09-27 07:00 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская –Урюпинская №1(№601) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №29 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №29 ВЛ 110 кВ №601 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы . | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №601 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №29 ВЛ 110 кВ №601. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №29 ВЛ 110 кВ №601.
4298 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 41 | 2019-09-28 12:00 | - | ПС | ПС 110 кВ Урюпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение материала сальника изоляционной приводной колонки фазы "В". | Старение материала сальника и подтекание масла между сальником и изоляционным приводным валом изоляционной приводной колонки фазы "В". | Подтекание сальника изоляционной колонки фазы "В" МВ-ЛЭП-601. | Произвести замену сальников изоляционных колонок фаз "А", "С" МВ-ЛЭП-601.
4299 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-09-30 15:36 | 2019-09-30 15:39 | ВЛ | ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №98-104 линии 10 кВ №18 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4300 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-09-23 09:56 | 2019-09-23 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов.
4301 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-09-23 14:57 | 2019-09-23 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-980 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-980 и при необходимости перетяжку проводов.
4302 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2019-09-27 14:31 | 2019-09-27 16:21 | ТП | КТП-10кВ №1988 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1988 от линии 10 кВ №2 ПС "Каменка": межвитковое замыкание обмотки высшего напряжения трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4303 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-10-01 18:35 | 2019-10-01 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1653 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1653 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4304 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-09-26 15:11 | 2019-09-26 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-908 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-908 и при необходимости перетяжку проводов.
4305 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-09-29 18:20 | 2019-09-29 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2537 и при необходимости перетяжку проводов.
4306 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-09-30 13:02 | 2019-09-30 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-935 и при необходимости перетяжку проводов.
4307 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2019-09-25 06:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 219 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №650 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №219 ВЛ 110 кВ №650. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №219 ВЛ 110 кВ №650.
4308 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 39 | 2019-09-26 06:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Кардаильская(№649) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №160 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №160 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №160 ВЛ 110 кВ №649 Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №160 ВЛ 110 кВ №649.
4309 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-10-01 20:45 | 2019-10-01 21:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-875 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4310 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-09-27 17:40 | 2019-09-27 18:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1721 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4311 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-10-05 16:10 | 2019-10-05 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1281 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1281 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4312 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-10-02 14:25 | 2019-10-02 16:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 335 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Не выявлен дефект изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №13 ВЛ-0,4кВ №1 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора в результате старения и износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская: разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская для выявления дефектных изоляторов. Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская выявленных по результатам осмотра.
4313 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-10-07 07:43 | 2019-10-07 07:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 ПС "Алексеевская" в пролетах опор №1-97 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №55-62 линии 10 кВ №17 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4314 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-10-08 08:55 | 2019-10-08 10:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролете опор №15-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2320 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4315 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-10-08 17:35 | 2019-10-08 18:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1168 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов.
4316 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2019-10-01 17:54 | 2019-10-01 19:50 | ВЛ ПС | ВЛ 110 Балашовская – Кардаильская(№649) ПС 110 кВ Ежовская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение герметичности заделки в проходном изоляторе из-за старения материалов. | Нарушение структуры материала в проходном изоляторе из-за старения материалов в результате длительной эксплуатации что привело к протеканию по стержню проходного изолятора во время дождя. | Нарушение герметичности трех проходных изоляторов ИПУ-10 и разрушение трех высоковольтных предохранителей ПКТ. | Произвести герметизацию проходных изоляторов ТСН-10 на подстанцияхПО "УЭС" Включитьв технологическую карту "Текущий ремонт ячейки 10 кВ с силовым трансформатором 10кВ" проведение проверки и востановления герметичности проходных изоляторов с указанием герметизирующих материалов.
4317 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2019-10-03 07:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 Балашовская – Кардаильская(№649) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации . | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 ВЛ 110 кВ №649 Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №131 ВЛ 110 кВ №649.
4318 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-10-06 13:14 | 2019-10-06 13:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2441 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-2441 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4319 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-10-05 09:52 | 2019-10-05 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 339 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-339 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4320 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-10-06 20:15 | 2019-10-06 20:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4321 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-10-08 15:21 | 2019-10-08 15:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4322 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-10-04 10:10 | 2019-10-04 11:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1944 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4323 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-10-12 09:52 | 2019-10-12 11:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1969 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4324 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-10-12 14:43 | 2019-10-12 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1675 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4325 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-10-13 09:15 | 2019-10-13 10:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
4326 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-10-13 13:21 | 2019-10-13 14:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4327 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-10-13 16:29 | 2019-10-13 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1513 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1513 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4328 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-10-13 18:30 | 2019-10-13 19:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2219 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2219 от ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4329 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-10-11 12:40 | 2019-10-11 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4330 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-10-16 14:49 | 2019-10-16 14:53 | ВЛ | ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" в пролетах опор №1-209 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №32-2 ПС "Пищевая" и при необходимости перетяжку проводов.
4331 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-10-18 11:25 | 2019-10-18 12:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-295 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов.
4332 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-10-19 09:54 | 2019-10-19 11:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов.
4333 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-10-17 18:50 | 2019-10-17 20:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4334 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-10-18 09:02 | 2019-10-18 10:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1669 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1669 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4335 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-10-09 20:46 | 2019-10-09 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-504 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-504 и при необходимости перетяжку проводов.
4336 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2019-10-17 00:47 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 Роднички – Нехаевская (№612) ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 205 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 205 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Развитие аварии обусловлено особенностью конфигурации сети трехлучевого транзита и связанного с этим длительного отключения на ВЛ 110 кв №612токов короткого замыкания со стороны ПС "Усть Хоперская" и ПС "Кумылженская". | Повреждений нет. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №205 ВЛ 110 кВ №612. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №662 и ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Предусмотреть в КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018-2023 гг установку на луче от ПС Слащевской до ПС Рябовская выключателя 110 кВ.
4337 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-10-19 14:35 | 2019-10-19 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4230 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4338 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-10-21 09:15 | 2019-10-21 11:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-414 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4339 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2019-10-20 00:20 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №215 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №215 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №215 ВЛ 110 кВ №668.
4340 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-10-25 16:18 | 2019-10-25 17:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4341 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2019-10-20 04:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 Урюпинская – Безымяновская(№603) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №603 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №139 ВЛ 110 кВ №603.
4342 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 47 | 2019-10-23 02:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №212 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №212 ВЛ 110 кВ №668. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта.
4343 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-10-26 09:26 | 2019-10-26 11:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4344 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-10-21 14:46 | 2019-10-21 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1441 и при необходимости перетяжку проводов.
4345 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-10-30 12:24 | 2019-10-30 12:26 | ВЛ | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №87-94 линии 10 кВ №8 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4346 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-10-27 19:20 | 2019-10-27 19:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1237 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов.
4347 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-10-25 15:54 | 2019-10-25 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2575 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2575 и при необходимости перетяжку проводов.
4348 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-10-26 12:43 | 2019-10-26 13:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-838 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4349 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-10-26 19:00 | 2019-10-26 20:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-810 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4350 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-10-31 13:23 | 2019-10-31 14:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1944 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4351 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-10-31 07:26 | 2019-10-31 07:28 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Дуплятский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 РУ-10 "Дуплятский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №3-2 РУ-10 "Дуплятский" и при необходимости перетяжку проводов.
4352 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-10-28 16:12 | 2019-10-28 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-115 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-115 и при необходимости перетяжку проводов.
4353 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-11-01 12:16 | 2019-11-01 14:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Износ подвижного ножа линейного разъединителя. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП-1462: повреждение подвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе ЛР-КТП-1462. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4354 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-11-03 13:22 | 2019-11-03 14:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4355 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-10-30 18:43 | 2019-10-30 19:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 13 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4356 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-11-03 17:12 | 2019-11-03 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-307 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4357 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-11-02 18:46 | 2019-11-02 19:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4358 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-11-03 11:40 | 2019-11-03 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1010 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4359 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-11-05 12:50 | 2019-11-05 14:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1417 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1417 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4360 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-11-06 17:57 | 2019-11-06 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1089 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4361 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-11-05 14:39 | 2019-11-05 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 14 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-548 и при необходимости перетяжку проводов.
4362 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-11-06 09:05 | 2019-11-06 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-593 и при необходимости перетяжку проводов.
4363 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-11-07 17:32 | 2019-11-07 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2531 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2531 и при необходимости перетяжку проводов.
4364 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-11-03 11:30 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 7 АМО | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "АМО" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №176-176/1 линии 10 кВ №7 ПС "АМО" и при необходимости перетяжку проводов.
4365 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-11-05 01:00 | 2019-11-05 01:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20-4 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №86-93 линии 10 кВ №20-4 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов.
4366 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 48 | 2019-10-30 10:19 | - | ПС | ПС 110 кВ Панфилово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошли изменения свойств материала приведшие к разрушению стакана гидрозатвора воздухоосушительного фильтра ТТ-110-учета фазы "В". | Разрушение стакана гидрозатвора воздухоосушительного фильтра ТТ-110-учета фазы "В" из-за изменений свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Разрушение стакана гидрозатвора. | На подстанциях ПО "УЭС" организовать осмотры ТТ-110 в том числе гидрозатворов с применением биноклей для выявления дефектов и трещин в стаканах гидрозатворов воздухоосушительных фильтров.
4367 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2019-11-04 02:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №168 ВЛ 110 кВ №600 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №168 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №600 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №170 ВЛ 110 кВ №600 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №168 ВЛ 110 кВ №600
4368 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-11-02 15:30 | 2019-11-02 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1291 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов.
4369 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2019-10-30 15:18 | - | ПС | ПС 110 кВ Новоаннинская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | При приработке нового секционного выключателя произошло ослабление зажимного винта и изменение зазора между кулачком и устройством автоматического отключения электродвигателя привода заводки пружины. | Изменение зазоров привело к неотключению электродвигателя привода заводки пружины секционного выключателя СВ-110 кВ. | Повреждений нет. | На выключателях ВМТ-110 и ВГТ-110 с приводом ППРК подстанций ПО "УЭС" организовать проверку и регулировку зазоров привода согласно руководству по эксплуатации.
4370 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-11-08 14:22 | 2019-11-08 15:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов
4371 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-11-09 10:34 | 2019-11-09 12:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4372 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-11-09 15:20 | 2019-11-09 15:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 408 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды
4373 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-11-09 21:09 | 2019-11-09 22:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-42 от ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-10 ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4374 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-11-13 20:25 | 2019-11-13 21:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды
4375 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-11-12 16:50 | 2019-11-12 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1082 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1082 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4376 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-11-13 10:06 | 2019-11-13 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4256 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4377 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-11-08 20:55 | 2019-11-08 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2571 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2571 и при необходимости перетяжку проводов.
4378 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-11-14 14:55 | 2019-11-14 16:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1537 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1537 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4379 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-11-08 22:17 | 2019-11-08 22:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-528 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-528 и при необходимости перетяжку проводов.
4380 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-11-17 13:45 | 2019-11-17 15:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов
4381 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-11-09 09:01 | 2019-11-09 09:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2501 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2501 и при необходимости перетяжку проводов.
4382 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-11-09 11:36 | 2019-11-09 12:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-306 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-306 и при необходимости перетяжку проводов.
4383 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-11-15 15:58 | 2019-11-15 16:01 | ВЛ | ЛЭП-10кВ № 4 Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №76-80 линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4384 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-11-15 17:31 | 2019-11-15 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-252 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-252 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4385 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2019-11-16 16:24 | 2019-11-16 17:53 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №84 при плановых осмотрах. | Расцепление гирлянды изоляторов по причине повреждения замка для сферического шарнирного сопряжения. | ВЛ 110 кВ №661 ПС «Сатаровская»: расцепление гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №84 по причине повреждения замка для сферического шарнирного сопряжения. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №661 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №661 с оценкой состояния изоляторов и линейной арматуры.
4386 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-11-14 09:25 | 2019-11-14 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-109 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-109 и при необходимости перетяжку проводов.
4387 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-11-14 20:37 | 2019-11-14 22:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-948 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-948 и при необходимости перетяжку проводов.
4388 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-11-16 17:08 | 2019-11-16 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2566 и при необходимости перетяжку проводов.
4389 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-11-19 14:01 | 2019-11-19 15:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2082 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов
4390 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-11-19 18:42 | 2019-11-19 20:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1676 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4391 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-11-21 11:25 | 2019-11-21 13:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4392 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-11-22 14:53 | 2019-11-22 16:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1674 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4393 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-11-17 12:07 | 2019-11-17 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-524 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 и при необходимости перетяжку проводов.
4394 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-11-17 17:03 | 2019-11-17 17:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-516 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-516 и при необходимости перетяжку проводов.
4395 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-11-25 11:01 | 2019-11-25 12:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-415 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов
4396 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-11-25 13:56 | 2019-11-25 14:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №9-16 линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов.
4397 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-11-27 09:03 | 2019-11-27 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1662 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1662 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4398 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-11-28 10:35 | 2019-11-28 12:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1657 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4399 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-11-24 19:19 | 2019-11-24 19:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-964 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-964 и при необходимости перетяжку проводов.
4400 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-11-20 21:10 | 2019-11-20 21:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4401 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-11-25 13:35 | 2019-11-25 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1493 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4402 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-11-30 15:10 | 2019-11-30 15:15 | ВЛ | ЛЭП-10 кВ №7 Киквидзе-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №258-266 линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов.
4403 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-12-02 09:15 | 2019-12-02 11:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1678 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4404 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-12-02 10:40 | 2019-12-02 12:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4405 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-11-26 12:37 | 2019-11-26 14:33 | ТП | КТП-10кВ №1131 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1131 от линии 10 кВ №11 ПС "Панфилово": обрыв обмотки высшего напряжения фазы "А" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4406 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-12-03 10:08 | 2019-12-03 11:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1525 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1525 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов
4407 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-11-30 20:40 | 2019-11-30 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 491 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-491 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4408 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-11-28 23:20 | 2019-11-29 01:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4409 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-11-30 13:44 | 2019-11-30 15:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на потребительской отпайке от ЛИН-20 к КТП-4222. | Повреждение на потребительской отпайке от ЛИН-20 к КТП-4222 - отгорели и схлестнулись шлейфы 10 кВ фаз "А" и "В" от опоры №9а до ЛР-КТП-4222. | Повреждений оборудования филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" нет. | Обратиться письмом к потребителю о необходимости поддержания технического состояния принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными требованиями.
4410 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-11-30 12:30 | 2019-11-30 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1003 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4411 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-11-30 15:45 | 2019-11-30 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1417 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4412 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-12-01 12:24 | 2019-12-01 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-223 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4413 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-12-01 14:47 | 2019-12-01 16:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-210 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4414 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-12-03 16:39 | 2019-12-03 16:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №15-22 линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" и при необходимости перетяжку проводов.
4415 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-11-30 18:15 | 2019-11-30 18:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Дождь, сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-506 и при необходимости перетяжку проводов.
4416 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-12-03 18:29 | 2019-12-03 18:33 | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 9 Киквидзе-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №50-57 линии 10 кВ №9 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов.
4417 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-12-05 10:15 | 2019-12-05 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 417 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-417 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4418 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-12-07 13:25 | 2019-12-07 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов.
4419 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-12-05 18:40 | 2019-12-05 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4420 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-12-09 06:15 | 2019-12-09 06:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Упорники | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №29-36 линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" и при необходимости перетяжку проводов.
4421 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-12-07 13:23 | 2019-12-07 14:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2007 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2007 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4422 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-12-08 20:18 | 2019-12-08 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 366 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-366 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды
4423 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2019-12-07 04:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие по полимерному изолятору фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №667 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе эксплуатации. | Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №667 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №667 на предмет выявления дефектов подвесной и натяжной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №7 ВЛ 110 кВ №667. Выполнить замену полимерного изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №667.
4424 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-12-06 16:33 | 2019-12-06 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 12 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2588 и при необходимости перетяжку проводов.
4425 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-12-11 12:53 | 2019-12-11 13:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2052 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2052 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды
4426 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-12-12 16:03 | 2019-12-12 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4427 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-12-13 14:49 | 2019-12-13 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1395 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов.
4428 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-12-17 13:14 | 2019-12-17 14:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов
4429 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-12-09 12:00 | 2019-12-09 12:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 647 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-647 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4430 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-12-12 11:00 | 2019-12-12 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1372 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов.
4431 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-12-14 18:30 | 2019-12-14 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 396 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-396 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4432 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-12-11 17:07 | 2019-12-11 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-917 и при необходимости перетяжку проводов.
4433 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-12-11 22:41 | 2019-12-11 23:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-944 и при необходимости перетяжку проводов.
4434 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-12-12 11:26 | 2019-12-12 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1498 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1498 и при необходимости перетяжку проводов.
4435 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-12-12 12:12 | 2019-12-12 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-999 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-999 и при необходимости перетяжку проводов.
4436 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-12-19 13:25 | 2019-12-19 15:22 | ТП | КТП-10кВ №1434 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1434 от линии 10 кВ №4 ПС "Черкесовская-2": повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4437 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-12-12 13:07 | 2019-12-12 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-915 и при необходимости перетяжку проводов.
4438 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-12-12 15:32 | 2019-12-12 17:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект проводов фазы "В", "С" в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Обрыв проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-945: обрыв проводов фазы "В", "С" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-945 для выявления дефектов проводов.
4439 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-12-17 15:20 | 2019-12-17 16:54 | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Линия 10 кВ №6 ПС "Панфилово": обрыв вязки провода на опоре №2 ЛИН-6-7. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6-7 ПС "Панфилово" для выявления дефектов вязок проводов. По результатам осмотров линии 10 кВ №6 ПС "Панфилово" произвести замену дефектных вязок проводов.
4440 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-12-16 21:29 | 2019-12-16 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4251 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4251 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4441 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-12-14 17:45 | 2019-12-14 18:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5001 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5001 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4442 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-12-19 13:08 | 2019-12-19 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1658 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4443 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-12-22 21:50 | 2019-12-22 23:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1633 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1633 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4444 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-12-18 11:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №58 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | На опоре № 58 ВЛ-110 кВ №664 фаза "С" разрушен один нижний изолятор в гирлянде из восьми изоляторов, срочный ремонт не требуется. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №664 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонтов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ №664. Произвеси измерение сопротивления контура заземления на опоре №58 ВЛ 110 кВ №664.
4445 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-12-19 15:20 | 2019-12-19 16:51 | ТП | КТП-10кВ №2216 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств резинового уплотнения на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №2216: течь масла из-под шпильки ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4446 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-12-19 09:28 | 2019-12-19 11:28 | ТП | КТП-10кВ №515 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект крепления провода фазы "А" на вводе 0,4 кВ силового трансформатора при плановом осмотре. | Обрыв провода фазы "А" на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | КТП №515: обрыв провода фазы "А" на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4447 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-12-18 20:30 | 2019-12-18 21:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 92 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-92 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4448 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-12-19 17:50 | 2019-12-19 18:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 465 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-465 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4449 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-12-19 20:35 | 2019-12-19 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 252 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-252 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4450 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-12-23 11:22 | 2019-12-23 13:12 | ТП | КТП-10кВ №1505 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1505 от линии 10 кВ №2 ПС "Луковская": повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1505 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4451 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-12-23 13:08 | 2019-12-23 15:01 | ТП | КТП-10кВ №904 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Не выявлен дефект крепления двери РУ-0,4 кВ при плановом осмотре. | Обрыв петли двери РУ-0,4 кВ. | КТП №904: обрыв петли двери РУ-0,4 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №904 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4452 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2019-12-20 09:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №225 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №225 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №225 ВЛ 110 кВ №665. Произвести измерение сопротивления контура заземления на опоре №225 ВЛ 110 кВ №665. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №665 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. Выявленные дефекты внести в график ремонтов.
4453 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-12-21 13:50 | 2019-12-21 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 63 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-63 от ВЛ 10 кВ №2 РП-ПТФ для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4454 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2019-12-23 12:52 | - | ПС | ПС 110 кВ Заводская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В процессе длительной эксплуатации произошли изменения свойств материала уплотнителя крана №6 трансформатора Т-1 ПС 110 кВ "Заводская". | Нарушение механического соединения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала уплотнителя крана №6 трансформатора Т-1 ПС 110 кВ "Заводская". | Потеря герметичности уплотнителя крана №6 трансформатора Т-1 ПС 110 кВ "Заводская" . | На подстанциях ПО "УЭС" организовать осмотры силовых трансформаторов в том числе маслопроводов и запорной арматуры для выявления дефектов и подтеканий масла.
4455 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-12-22 20:12 | 2019-12-22 21:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 91 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-91 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4456 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-12-22 21:16 | 2019-12-22 21:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2052 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2052 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4457 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-12-20 10:38 | 2019-12-20 12:21 | ТП | КТП-10кВ №683 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов разрядника в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №683 от линии 10 кВ №2 ПС "Ежовская-2": повреждение разрядника 10 кВ фазы "А". | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №683 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4458 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-12-23 10:16 | 2019-12-23 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2013 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному замыканию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2013 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4459 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-12-20 10:18 | 2019-12-20 11:56 | ТП | КТП-10кВ №2323 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №2323 от линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская": неисправность автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №2323 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4460 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-12-16 19:40 | 2019-12-16 20:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-841 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром
4461 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-12-19 18:20 | 2019-12-19 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-221 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4462 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-12-19 12:14 | 2019-12-19 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-967 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 18 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-967 и при необходимости перетяжку проводов.
4463 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-12-19 17:02 | 2019-12-19 17:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2501 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 18 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2501 и при необходимости перетяжку проводов.
4464 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-12-20 09:17 | 2019-12-20 09:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-980 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-980 и при необходимости перетяжку проводов.
4465 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-12-20 13:41 | 2019-12-20 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 16 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1442 и при необходимости перетяжку проводов.
4466 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-12-20 12:48 | 2019-12-20 14:08 | ТП | КТП-10кВ №2011 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект состояния контактных соединений на выводах автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ при плановом осмотре. | Нарушение электрического контакта. | КТП №2011 от линии 10 кВ №1 ПС "Беспаловская": нагрев контактных соединений на АВ-1. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №2011 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4467 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 11:00 | ТП | КТП-10кВ №511 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект контактного соединения шлейфа фазы "В" на проходном изоляторе 10 кВ при плановом осмотре. | Нарушение электрического контакта. | КТП №511 от линии 10 кВ №3 РУ-10кВ "Комсомольский": неисправность контактного соединения на проходном изоляторе 10 кВ фазы "В". | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №511 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4468 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-12-24 09:10 | 2019-12-24 10:45 | ТП | КТП-10кВ №1762 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект крепления проводов на вводах 0,4 кВ силового трансформатора при плановом осмотре. | Нарушение контактов на вводах 0,4 кВ силового трансформатора. | КТП №1762 от линии 10 кВ №10 ПС "Рябовская": нарушение контактов на вводах 0,4 кВ силового трансформатора. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1762 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4469 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-12-24 09:17 | 2019-12-24 11:15 | ТП | КТП-10кВ №2526 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств резинового уплотнения на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №2526: течь масла из-под шпильки ввода 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №2526 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4470 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-12-24 14:25 | 2019-12-24 16:20 | ТП | КТП-10кВ №218 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств резинового уплотнения на вводе 0,4 кВ силового трансформатора. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №218: течь масла из-под шпильки ввода 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №218 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4471 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-12-24 15:48 | 2019-12-24 17:10 | ТП | КТП-10кВ №877 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №877: повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С". | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №877 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4472 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-12-25 13:05 | 2019-12-25 15:03 | ТП | КТП-10кВ №4262 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Не выявлен дефект крепления двери РУ-10 кВ при плановом осмотре. | Обрыв петли двери РУ-10 кВ. | КТП №4262: обрыв петли двери РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №4262 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4473 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-12-26 10:18 | 2019-12-26 12:05 | ТП | КТП-10кВ №1959 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1959: повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1959 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4474 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2019-12-26 10:39 | - | ПС | ПС 110 кВ Урюпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошли изменения свойств материала приведшие к разрушению стакана гидрозатвора воздухоосушительного фильтра ТН-2-110 фазы "С". | Разрушение стакана гидрозатвора воздухоосушительного фильтра ТН-2-110 фазы "С" из-за изменений свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Разрушение стакана гидрозатвора воздухоосушительного фильтра ТН-2-110 фазы "С". | На подстанциях ПО "УЭС" организовать осмотры ТН-110 в том числе гидрозатворов с применением биноклей для выявления дефектов и трещин в стаканах гидрозатворов воздухоосушительных фильтров.
4475 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-12-25 11:52 | 2019-12-25 13:46 | ТП | КТП-10кВ №1938 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1938: повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "А". | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1938 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4476 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-12-25 14:48 | 2019-12-25 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-249 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного погодного фронта, сопровождавшегося порывистым ветром.
4477 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-12-28 09:50 | 2019-12-28 11:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1696 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов
4478 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-12-28 08:35 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Кардаильская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №220-221 линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов.
4479 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-12-28 11:42 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Алексеевская" в пролетах опор №1-104 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №42-46 линии 10 кВ №12 ПС "Алексеевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4480 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-12-28 14:05 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 Опытная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16-5 ПС "Опытная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №1-6 линии 10 кВ №16-5 ПС "Опытная" и при необходимости перетяжку проводов.
4481 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-12-28 14:21 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №55-56 линии 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4482 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-12-29 08:10 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 5 Новокиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Новокиевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №4-7 линии 10 кВ №5-2 ПС "Новокиевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4483 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-12-29 08:28 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Элеваторная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №20-21 линии 10 кВ №13-3 ПС "Элеваторная" и при необходимости перетяжку проводов.
4484 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-12-29 10:15 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 1 Компрессорная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Компрессорная" в пролетах опор №1-24 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №8-12 линии 10 кВ №1 ПС "Компрессорная" и при необходимости перетяжку проводов.
4485 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2019-12-29 13:07 | - | ВЛ | ЛЭП-10кВ № 4 Нехаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №56-57 линии 10 кВ №4 ПС "Нехаевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4486 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-12-30 09:05 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10 Рябовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №10 ПС "Рябоввская" в пролетах опор №1-88 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №17-20 линии 10 кВ №10 ПС "Рябоввская" и при необходимости перетяжку проводов.
4487 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-12-30 09:56 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 Искра | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-17 линии 10 кВ №18 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов.
4488 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-12-26 10:23 | 2019-12-26 12:21 | ТП | КТП-10кВ №1630 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств резинового уплотнения вводов 0,4 кВ силового трансформатора. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1630: течь масла из-под вводов 0,4 кВ фазы "А", "В" и "N" силового трансформатора. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1630 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4489 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-12-25 15:10 | 2019-12-25 16:32 | ТП | КТП-10кВ №810 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №810: оплавление изоляции проводов коммутации в РУ-0,4 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №810 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4490 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-12-26 13:01 | 2019-12-26 14:44 | ТП | КТП-10кВ №1020 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №1020: опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №1020 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4491 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-12-26 14:35 | 2019-12-26 16:20 | ТП | КТП-10кВ №357 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | КТП №357: оплавление изоляции проводов коммутации в РУ-0,4 кВ. | Обеспечить при проведении следующих осмотров и технического обслуживания КТП №357 качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ.
4492 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-12-30 14:45 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Новокиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Новокиевская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №16-19 линии 10 кВ №2 ПС "Новокиевская" и при необходимости перетяжку проводов.
4493 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-12-30 15:10 | - | ВЛ | ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №50-51 линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды.
4494 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-12-22 16:55 | 2019-12-22 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2509 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2509 и при необходимости перетяжку проводов.
4495 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-12-31 02:59 | - | ВЛ | ЛЭП-10кВ №7 Пищевая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывистого ветра. | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Пищевая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №20-30 линии 10 кВ №7 ПС "Пищевая" и при необходимости перетяжку проводов.
4496 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-12-23 13:42 | 2019-12-23 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-521 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 13 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-521 и при необходимости перетяжку проводов.
4497 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-12-24 12:09 | 2019-12-24 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-514 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-514 и при необходимости перетяжку проводов.
4498 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-12-29 20:35 | 2019-12-29 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Сильный ветер, порывами до 11 м/с. | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2575 и при необходимости перетяжку проводов.
4499 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-12-31 10:08 | 2019-12-31 11:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1541 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов
4500 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-12-31 12:36 | 2019-12-31 13:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1609 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра | Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. | нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1609 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов