## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на август 2023 г.
ЛЭП и ЭЛТ август 2023 (Утв)
Статус заявки | Предприятие | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Вид ремонта | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Комплекс | Приоритет | Состояние заявки | Причина отказа
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино) | Под напряжением от ПС 220 кВ Песковатка из-за ремонта АТ-1 на ПС 220 кВ Суровикино. | без отключения |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт. | ВЗ | ЗРР | Да | Нет | [6 empty] | 35 дн 9 ч | 07.07.23 | 11.08.23 | 35 дн 9 ч | 07.07.23 | 11.08.23 | ЛЭП 220 кВ | 3 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Текущий ремонт ЛР 110 кВ Лысово , РПГ 110 кВ Лысово,ЗРПГ 110 кВ Лысово, | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | Опробование схем плавки гололеда провода | с отключением |  |  | 01:00 | ЗРР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн | 31.08.23 | 31.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | Средний ремонт: ЛР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-402 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | ВЛ 110 кВ Медведица – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | Сред.рем. ЛР-ЛЭП-447, СР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-466, СР-ЛЭП-466, КС 110 кВ ЛЭП-466 (ф. В), ВЧЗ 110 кВ ЛЭП-466 (ф. В). Проф.испытания: ЛР-ЛЭП-466, СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | ВЛ 110 кВ Солодча – Лог с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-550,СР-ЛЭП-550, ТТ-ЛЭП-550 Проф.испытания: ЛР-ЛЭП-550, СР-ЛЭП-550. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР | с отключением |  |  | 01:30 | КР | Нет | Да | 4 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн 8 ч | 31.07.23 | 04.08.23 | 4 дн 8 ч | 31.07.23 | 04.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | Кап. ремонт: замена опор | с отключением |  |  | 04:00 | КР | Да | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288) | Текущий ремонт ТТ-288Л-110 | с отключением |  | Отсутствие резерва от СЭ В случае не полного выполнения работ в июне. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 20.06.23 | 22.06.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Номенклатурный средний ремонт РР1-110 | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (ВЛ 110 кВ №281) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-281Л-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282) | ТО, верховой осмотр. | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (ВЛ 110 кВ №270), ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (ВЛ 110 кВ №221). Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | ВЗ | ТР | Нет | Да | 4 дн | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (ВЛ 110 кВ №284) | Кап. ремонт, замена опор | с отключением |  | Запитать 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от Саратова. Ремонтная схема 20 МВт, послеаварийная 25 МВт. | 04:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Разрезание шлейфов на оп. № 115 сторону оп. №114 | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 15 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 04:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 22.08.23 | 22.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ахтуба до оп.№ 115 в ремонте. Кап. Рем | с отключением |  | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ленинская до оп.№ 115 в работе для питания ПС 110 кВ Западная. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 15 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 04:00 | КР | Нет | Да | 7 дн | 01.08.23 | 07.08.23 | 7 дн | 22.08.23 | 28.08.23 | 7 дн | 22.08.23 | 28.08.23 | 7 дн | 22.08.23 | 28.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Соединение шлейфов на оп. 115 в сторону оп. №114. Разрезание шлейфов на оп. №115 в сторону оп.№ 116. | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 15 МВт. Для БВР вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296) | 04:00 | БВР | Да | Да | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ленинская до оп. №115 в ремонте. Кап. ремонт ВЛ | с отключением |  | Участок ВЛ от ПС 110 кВ Ахтуба до оп. №115 в работе дл япитания ПС 110 кВ Западная. Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | ВЗ | КР | Да | Да | 10 дн | 07.08.23 | 16.08.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн | 28.08.23 | 06.09.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-298Л-110 АГ-4ч. на ПС 110 кВ Западная | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. Переток 15 МВт. | 04:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №298) | Номенклатурный средний ремонт ЛР-298Л-110. АГ-4 ч. На ПС 110 кВ Юбилейная | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 30.08.23 | 30.08.23 | 1 дн | 30.08.23 | 30.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №261) | замена деф. изоляции | с отключением |  | Вывести АПВ для БПР на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №262) | 04:00 | КР | Нет | Нет | [6 empty] | 5 дн | 15.08.23 | 19.08.23 | 5 дн | 15.08.23 | 19.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №504 | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №510, СР-I-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №510 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | ВЛ 110 кВ Арчединская – Глазуновская (ВЛ 110 кВ №517) | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, СР-II-110, ЗРПГ-110 ЛЭП №517 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЛЭП №552 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Да | Да | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Букановская-Усть – Хоперская (ВЛ 110 кВ №504) | Капитальный ремонт ВЛ: ВырубкаДКР | с отключением |  | Включить СМВ-110 на ПС 110 кВ Калининская | 01:00 | КР | Да | Да | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | Капитальный ремонт ВЛ: замена изоляции, ремонт ж/б опоры | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Кумылженская (ВЛ 110 кВ №510) | Капитальный ремонт ВЛ: ремонт оттяжек | с отключением |  |  | 01:00 | КР | Да | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (ВЛ 110 кВ №552) | Cредний ремонт ЛР-110 ЛЭП №552 на ПС 110 кВ Иловля | с отключением |  |  | 01:00 | СР | Да | Да | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (ВЛ 110 кВ №590) | Капитальный ремонт: вырубка ДКР, замена изоляции | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ ВЛ-47 (ф.В), КС-110 кВ ВЛ-47 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 0 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-Лысово, текущего ремонта РПГ.ВЛ-Лысово (ф.А,С). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 1 дн | 21.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 22.08.23 | 1 дн 9 ч | 21.08.23 | 22.08.23 | 1 дн 9 ч | 21.08.23 | 22.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-66, ВЧЗ-110 ВЛ-66 (ф.В). | с отключением |  | ВЛ 110 кВ Лысово в работе от ПС Калач в тупиковом режиме | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-72 (ф.А,С). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ ВЛ-91 (ф.В), ЛР.ВЛ-91, МЛР.ВЛ-91 | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 08.08.23 | 08.08.23 | 0 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 9 ч | 15.08.23 | 15.08.23 | 9 ч | 15.08.23 | 15.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ ВЛ-99 (ф.В), ЛР.ВЛ-99, МЛР.ВЛ-99. | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 0 дн | 22.08.23 | 22.08.23 | 9 ч | 22.08.23 | 22.08.23 | 9 ч | 22.08.23 | 22.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Для текущего ремонта ВЧЗ-110 кВ ВЛ-99 (ф.В). | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110 | 02:00 | ТР | Да | Да | 0 дн | 16.08.23 | 16.08.23 | 0 дн | 23.08.23 | 23.08.23 | 10 ч | 23.08.23 | 23.08.23 | 10 ч | 23.08.23 | 23.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-66, текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ-66 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгоградская ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ №39) | Капитиальный ремонт. Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Волгорадская ТЭЦ-2 с отпайкой ПС ППА Южная (ВЛ 110 кВ№38). | 02:00 | КР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №2 (ВЛ 110 кВ №48). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Разрезание шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 0 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 9 ч | 21.08.23 | 21.08.23 | 9 ч | 21.08.23 | 21.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Соединение шлейфов на опоре №160 ВЛ 110 кВ Лысово. | с отключением |  | Кратковременное погашение ВЛ 110 кВ Суровикино-220 - Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | 02:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 25.08.23 | 25.08.23 | 0 дн | 25.08.23 | 25.08.23 | 9 ч | 25.08.23 | 25.08.23 | 9 ч | 25.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (ВЛ 110 кВ Лысово) | Техническое обслуживание ВЛ от ПС 110 кВ Калач до опоры №160. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ № 68). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60). | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР,ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71), ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №4) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | Для текущего ремонта ВЧЗ 110 кВ ВЛ № 72 (ф.А,В) на ПС 110 кВ Яблочная. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | Техническое обслуживание ВЛ. Замена изоляторов, подрезка ДКР, ремонт провода, ремонт грозотроса, замер наведенного напряжения, снятие гнезд. | с отключением |  | На ПС Волгоградская включить СВ-110. Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (ВЛ 110 кВ №91) | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Молзавод | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Вывести АПВ ВЛ 110 кВ на период вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. | без отключения |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 9 ч | 18.08.23 | 18.08.23 | 9 ч | 18.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-511 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (ВЛ 110 кВ №656) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-656 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №601) | Капитальный ремонт ВЛ | с отключением |  | Перенести точку разрыва транзита 110 кВ "Балашовская-Урюпинская-Безымяновская-Искра-Манино-Калач-1" на СМВ-110 ПС 110 кВ Урюпинская. Переток из энергосистемы Воронежской области 15 МВт совместить с работами В-Д ПМЭС | 02:00 | КР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-648, СР-1-110 на ПС 110 кВ Ежовская-1 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайками (ВЛ 110 кВ №658) | Покраска металлоконструкций приёмного портала ВЛ 110 кВ №658, ВЛ 110 кВ №659, ВЛ 110 кВ №665. | с отключением |  | Без замыкания транзита в плановый срок ВЛ 110 кВ №659 с 31.07.23 до 4.08.23г. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-659; покраска металлоконструкций приёмного портала ВЛ 110 кВ №658, ВЛ 110 кВ №659, ВЛ 110 кВ №665. | с отключением |  | Без замыкания транзита в плановый срок ВЛ 110 кВ №659 с 31.07.23 до 4.08.23г. | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | ВЛ 110 кВ Дубовская – Черкесовская 2 с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №665) | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-665; покраска металлоконструкций приёмного портала ВЛ 110 кВ №658, ВЛ 110 кВ №659, ВЛ 110 кВ №665. | с отключением |  | Без замыкания транзита в плановый срок ВЛ 110 кВ №659 с 31.07.23 до 4.08.23г. | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (ВЛ 110 кВ №648) | Капитальный ремонт. | с отключением |  |  | 02:00 | КР | Да | Нет | [6 empty] | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ЦУС Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (ВЛ 110 кВ №659) | Выборочный верховой осмотр в пролёте опор № 1-175. | с отключением |  | Без замыкания транзита в плановый срок ВЛ 110 кВ №659 с 31.07.23 до 4.08.23г. | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЛЭП 110 кВ | 2 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В. 220 АТ-1 | Для среднего ремонта АТ-1. Для текущего ремонта В.220 АТ-1, ТТ.220 АТ-1, высоковольтных испытаний РВМГ-220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (ВЛ 220 кВ Суровикино), В.220 АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В.ВЛ-66 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-66, для текущего ремонта В.ВЛ-66, ТТ. ВЛ-66, для отбора проб масла из ТТ. ВЛ-66. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (ВЛ 110 кВ №66). | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОСШ-110 кВ | Для среднего ремонта ОР.110 АТ-1, текущего ремонта ТН.ОСШ-110. Техническое обслуживание РЗА ТН.ОСШ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | Ic. 220 кВ | Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1, текущего ремонта ТН-Ic.220 кВ, для высоковольтных испытаний ТН-Ic.220 кВ. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт. | 02:00 | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | АТ-1 | Для среднего ремонта АТ-1, ОР.110 АТ-1, В-10 АТ-1, текущего ремонта Регулировочного т-ра АТ-1, ТР-10.АТ-1, для высоковольтных испытаний АТ-1, РВМГ-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА АТ-1, Для среднего ремонта ШР.220 АТ-1. | с отключением |  | Перенос точки разрыва транзита на на В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Включить МВ-110кВ ВЛ Чернышково на ПС 110 кВ Б11 и откл. В.ВЛ-61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Переток из РЭ до 8 МВт | ВЗ | СР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | ОВ-110 | Для текущего ремонта ОВ-110, ТТ.ОВ-110, для отбора проб масла из ТТ.ОВ-110. Техническое обслуживание РЗА ОВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | СВ-110 | Для текущего ремонта СВ-110, ТТ.СВ-110, для отбора проб масла с ТТ.СВ-110. Техническое обслуживание РЗА СВ-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 8 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 8 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 220 кВ Суровикино-220 | В-110 АТ-1 | Для текущего ремонта В-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, для отбора проб масла из ТТ-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА В-110 АТ-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | 39 дн 9 ч | 03.07.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 1 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Калач | В.ВЛ-110 кВ Лысово | Текущий ремонт ЛР 110 кВ Лысово | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Котлубань | В.ВЛ-110 кВ №543 | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Кузьмичи | СВ-110 кВ | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 01.08.23 | 01.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Волгоградские ЭС | ПС 110 кВ Опытная-110 | СВ-110 кВ | Техническое обслуживание устройств РЗА | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-470 | Текущий ремонт: В-ЛЭП-470, ТТ-ЛЭП-470. ТО РЗА В-ЛЭП-470 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | из-за ремонта ВЛ 110 кВ № 648 | 01:30 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 2 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 2 дн 8 ч | 14.08.23 | 16.08.23 | 2 дн 8 ч | 28.08.23 | 30.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Измененная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | МЛП-110 | Текущий ремонт ТТ-МЛП-110 | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 0 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 0 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 8 ч | 10.08.23 | 10.08.23 | 8 ч | 10.08.23 | 10.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | СВ-110 | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-СВ-110. Проф.испытания СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн 8 ч | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн 8 ч | 02.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Елань-1 | В-ЛЭП-648 | Текущий ремонт: В-ЛЭП-648, ТТ-ЛЭП-648. ТО РЗА В-ЛЭП-648 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 2 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 2 дн 8 ч | 21.08.23 | 23.08.23 | 2 дн 8 ч | 21.08.23 | 23.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | 1С-110 | Средний ремонт: СР-1-110, ЛР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Медведицкая | МЛП-110 | Средний ремонт: СР-ЛЭП-402, СР-ЛЭП-447 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 8 ч | 07.08.23 | 10.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 1С-110 | Текущий ремонт: ТН-1-110. Тех.обслуживание: ШР-110-Т-1. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | 2 С-110 | Текущий ремонт: ТН-2-110. Тех. обслуживание: ШР-110-Т-2 Средн.ремонт: ОД-110-Т-2, КЗ-110-Т-2. | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | СР | Нет | Да | 3 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 8 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 8 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Рудня | СВ-110 | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 01:30 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 1С-110 | Тех.обслуживание ЛР-ЛЭП-550, ТН-1-110, ТТ-ЛЭП-550, ШР-1-СВ-110. Проф.испытания: ЛР-ЛЭП-550, ТН-1-110. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | 2C-110 | Тех.обслуживание: ЛР-ЛЭП-466, ТН-2-110, ШР-2-СВ-110. Проф.испытания: ЛР-ЛЭП-466, ТН-2-110, ШР-2-СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Тех.обслуживание: СР-ЛЭП-466. Проф.испытания: СР-ЛЭП-466. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | МЛП-110 | Тех.обслуживание: СР-ЛЭП-550. Проф.испытания: СР-ЛЭП-550 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Средний ремонт: СВ-110. Текущий ремонт: ТТ-1-СВ-110, ТТ-2-СВ-110. Тех.обслуживание: ШР-1-СВ-110. ТО РЗА СВ-110 Проф.испытания: ТТ-2-СВ-110 | с отключением |  |  | 08:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 8 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Камышинские ЭС | ПС 110 кВ Солодча | СВ-110 | Тех.обслуживание: ШР-2-СВ-110. Проф.испытания: ШР-2-СВ-110 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 8 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ахтуба | МЛВ-110 | ТО РЗА МЛВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Включить СП-110 | 01:00 | ВПр | Нет | Да | 3 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 02.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-291Л-110, РР1-110 АГ-4ч. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Вербенская | IСШ-110 кВ | Номенклатурный средний ремонт ШР-291Л-110, ШР-Т1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Гмелинка | IСШ-110 | Текущий ремонт ТТ-288Л-110, БВР по тек. ремонту ТН1-110 | с отключением |  | В случае не полного выполнения работ в июне. | 02:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 20.06.23 | 22.06.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 28.08.23 | 30.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Комсомольская | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт РР1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | IСШ-110 | Текущий ремонт и ТО РЗА ТН1-110, ТО РЗА ДЗТ Т1 | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Ленинская | В-298Л-110 | Текущий ремонт ТТ-298Л-110, ТО РЗА В-298Л-110, проф. измерения ТТ-298Л-110. | с отключением |  | Вкл-ть В-110 ВЛ 297 на ПС 110 кВ Капустин Яр. | 02:00 | ТР | Да | Да | 2 дн | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-281Л-110, ТР-Т1-110, ШР-ТН1-110, текущий ремонт СР1-110, БВР по тек рем ТН1-110, ТО РЗА ТН1-110. | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | IIСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ТР-Т2-110, текущий ремонт СР2-110. БВР по текущему ремонту ТН2-110, ТО РЗА ТН2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | МЛП-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-281Л-110 | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт СР1-110 | с отключением |  |  | 04:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рахинка | СВ-110 | Текущий ремонт СР2-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 04:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Рулевая | IСШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | 15.08.23 | 15.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Западная | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-298Л-110. АГ-4 ч | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 28.08.23 | 28.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Зеленая | В-265Л-110 | Перестройка уставок комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) ЭПЗ-1636 и ДЗ дальнего резервирования БРЭ-2802 ВЛ-110кВ №265 согласно письму ВРДУ № Р17-б1-II-1-19-785 от 26.04.2023г. О перестройке уставок защит ВЛ 110 кВ №265, ВЛ 110 кВ №291 и ВЛ 110 кВ №282 | с отключением |  | включить СВ-110 ПС 110 кВ Красная слобода | 02:00 | ВПр | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 01.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | I СШ-110 | Текущий ремонт ТН1-110. АГ-2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 01.08.23 | 02.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ из-за плановых годовых ремонтов Астрахани
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | II СШ-110 | Текущий ремонт ТН2-110. АГ-2 ч | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. После ввода в работу I СШ-110 | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн | 02.08.23 | 03.08.23 | 2 дн | 02.08.23 | 03.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ из-за плановых годовых ремонтов Астрахани
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Колобовка | СВ-110 | БВР по текущему ремонту ТН1-110, ТН2-110 (поочередно). | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110. | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Отказанная | ОТКАЗ из-за плановых годовых ремонтов Астрахани
Утверждена | Левобережные ЭС | ПС 110 кВ Юбилейная | IСШ-110 | Номенклатурный средний ремонт ЛР-298Л-110. АГ-4 ч | с отключением |  |  | 04:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 1 дн | 30.08.23 | 30.08.23 | 1 дн | 30.08.23 | 30.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Букановская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №504, СР-I-110, ШР-110 Т-1 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №504 | 01:00 | СР | Нет | Да | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн | 14.08.23 | 16.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | I СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №510, ШР-I-СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №510 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | II СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ЛЭП №517, ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №517 | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-II-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №517 | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | МЛП-110 | Средний ремонт СР-I-110 | с отключением |  | Совместно с ВЛ №510 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-I-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №510 | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Глазуновская | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-II-110 СМВ | с отключением |  | Совместно с ВЛ №517 | 02:00 | СР | Нет | Да | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 03.08.23 | 04.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Кудиновская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, в/в испытание и измерение СМВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 10.08.23 | 10.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Текущий ремонт МВ-110 ЛЭП №552, ТТ-110 ЛЭП №552 | с отключением |  | С ВЛ №552 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Поповская | CШ-110 | Текущий ремонт ТН-110, ТТ-110 учета ЛЭП №507 | с отключением |  | совместно с ВЛ № 507 | 02:00 | ТР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | II СШ-110 | Для БВР при текущем ремонте СМВ - 110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ - 110,ТТ-110 СМВ | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | ТР | Нет | Да | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 21.08.23 | 21.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Усть-Хоперская | I СШ-110 | Средний ремонт Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 с 14.08.2023 по 16.08.2023 совместно с ВЛ-110 №504 с 17-00 16.08.2023 до 8-00 21.08.2023 отключить СМВ-110 на ПС 110 кВ Кумылженская с 8-00 21.08.2023 до 25.08.2023 совместно с ВЛ -110 №507 | 08:00 | БВР | Нет | Да | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 14.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-Кировская | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-Кировская. | с отключением | с переводом на ОВ |  | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 0 дн | 03.08.23 | 03.08.23 | 0 дн | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн 16 ч | 02.08.23 | 03.08.23 | 1 дн 16 ч | 02.08.23 | 03.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Шебалино | СВ-110 | Техническое обслуживание РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | Изменен срок, т.к. при совместном выводе с ВЛ 110 кВ №99 будет погашение потребителей ПС 110 кВ Шебалино, Цимлянская | 02:00 | ТР | Нет | Да, срок ремонта изменен | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для среднего ремонта В.ВЛ-10. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | 4 дн 9 ч | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лысово | МЛП-110 кВ | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-66, ВЧЗ-110 ВЛ-66 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | 4 дн 9 ч | 14.08.23 | 18.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Советская | В.ВЛ-72 | Для среднего ремонта ЛР.ВЛ-72. Техническое обслуживание РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Да | 4 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 16 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 16 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | В.ВЛ-47 | Для высоковольтных испытаний В.ВЛ-47. Техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Красноармейская-Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47). | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Да | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Ельшанская | В-110 Т-1 | Для текущего ремонта Т-1, В-110 Т-1, СР-1-110, ШР-110 Т-1 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 22.08.23 | 25.08.23 | 3 дн 9 ч | 22.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Керамика | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, замены струйного реле Т-1, среднего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.А), проверки газовой защиты Т-1.Техническое обслуживание РЗА Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 9 ч | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ТСН-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2(ф.С). Техническое обслуживание РЗА Т-2. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 2 дн 9 ч | 21.08.23 | 23.08.23 | 2 дн 9 ч | 21.08.23 | 23.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Кордовая | Iс.110кВ | Для текущего ремонта Т-1, ТСН-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1(ф.С), Техническое обслуживание РЗА Т-1. | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Нет | Нет | [6 empty] | 3 дн 9 ч | 14.08.23 | 17.08.23 | 3 дн 9 ч | 14.08.23 | 17.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Олимпийская | IIс.110кВ | Для текущего ремонта Т-2, ШР.ТСН-2, ЗН.нейтр.110 Т-2, среднего ремонта ШР-110.Т-2, СР-2.110 | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Нет | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Строительная | ОСШ-110 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ-110 кВ ВЛ-47 (ф.В), КС-110 кВ ВЛ-47 (ф.В). | с отключением |  |  | 02:00 | БВР | Да | Нет | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 9 ч | 07.08.23 | 11.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-91 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 15.08.23 | 15.08.23 | 9 ч | 15.08.23 | 15.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Цимлянская | МЛП-110кВ | Для текущего ремонта МЛР.ВЛ-99 | с отключением |  |  | 02:00 | ТР | Да | Нет | [6 empty] | 9 ч | 22.08.23 | 22.08.23 | 9 ч | 22.08.23 | 22.08.23 | ЭЛТ / П 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 1с-110 | Текущий ремонт ТН-110-1с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 28.08.23 | 29.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | 2с-110 | Текущий ремонт ТН-110-2с | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 30.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Нехаевская | СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1с, ТТ-110-2с; Техническое обслуживание РЗА | с отключением |  |  | 01:00 | ТР | Нет | Да | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / В 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 1с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-656, СР-110, ШР-110-Т-1; Текущий ремонт 1с-110 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 2с-110 | Средний ремонт СР-110 | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 21.08.23 | 25.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Панфилово | 2с-110 | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-511, ШР-ТН-110-учета; Текущий ремонт 2с-110, ТТ-110-учета | с отключением |  | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Новоаннинская | 02:00 | СР | Нет | Да | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 28.08.23 | 31.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 1с-110 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Рябовская | 2с-110 | БВР по текущему ремонту ТТ-110-учета | с отключением |  | ТТ-110-учета расположен на МСП-110 | 01:00 | БВР | Нет | Да | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 21.08.23 | 23.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
Утверждена | Урюпинские ЭС | ПС 110 кВ Черкесовская-1 | 1с-110 кВ | Средний ремонт ЛР-ЛЭП-665, ЛР-ЛЭП-659. | с отключением |  |  | 02:00 | СР | Да | Нет | [6 empty] | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 01.08.23 | 03.08.23 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | 0 | Исходная
|  |  |  | Заместитель начальника ЦУС | [5 empty] | А.А. Климешов