## Информация для сайта
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2016 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-12-09 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 291 | Без повреждений. | Мастеру ДРЭС Сорокину С.П выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-291. | ВЛ | 2016-12-09 17:40
2 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-12-03 18:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-493 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-493 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-12-03 18:30
3 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-11-30 19:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлена разрегулировка стрел провеса провода. | Схлёс проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-650 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролёте опор № 17-№18 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-650. | ВЛ | 2016-11-30 21:21
4 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-12-04 20:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №8-9. | ВЛ-0,4 №1 ТП-252 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 | В ТП-252 перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0.4кВ №1. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252, произвести замену ПН ВЛ 0.4 кВ №1. | ВЛ | 2016-12-04 20:28
5 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-12-01 00:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения в щитовой жилого дома по ул. Р. Люксембург, 5 перегорел ПН-0,4 кВ 400 А. | Перегорание ПН-0,4 кВ 400 А вследствие повреждения в ЭУ жилого дома. | КЛ-0,4 кВ гр.8,10 ТП 1383 КЛ-10 кВ ф.129 ПС "Волгогрэс" | Перегорел ПН-0,4 кВ 400 А. | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в УК ж.д Р.Люксембург, 5 с просьбой привести ЭУ в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-12-01 01:40
6 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-12-06 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №392 | Без повреждений. | Мастеру ДРЭС Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-74. | ВЛ | 2016-12-06 11:05
7 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-12-06 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов имеющих провис и разрушенную изоляцию | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 400 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-400 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на провис вводных проводов и их состояние | ВЛ | 2016-12-06 12:10
8 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 555 | 2016-12-01 19:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 в пролете опор №4-№5, сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2016-12-01 21:10
9 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-12-01 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 в пролете опор №6-№7, сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2016-12-01 22:40
10 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-12-03 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1357 | Без повреждений. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить ергулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 в пролете опор №2-№3. | ВЛ | 2016-12-03 16:55
11 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 694 | 2016-11-25 10:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На опоре №52 ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на фазе "А" в подвесной гирлянде расстрел 9 штук изоляторов типа ПС-70 неустановленными лицами. В близи опоры №52 обнаружены 4 гильзы от охотничьего ружья. | На опоре №52 ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на фазе "А" перекрытие изоляции в подвесной гирлянде по 9 нулевым изоляторам типа ПС-70. | ВЛ 110 кВ ВДСК-1 | На опоре №52 ВЛ 110 кВ ВДСК-1 на фазе "А" в подвесной гирлянде 9 расстрелянных изоляторов типа ПС-70. | На ВЛ-110 кВ ВДСК-1 выполнить инженерный осмотр участка от ПС 220 кВ Кировская до ПС 110 кВ Майская, обратив внимание на состояние изоляции. | ВЛ | 2016-11-25 12:51
На ВЛ-110 кВ ВДСК-1 на опоре №52 заменить изоляторы в гирлянде фазы "А".
12 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-11-27 12:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности контактов АВ. | Механический износ контактов. | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-292 от ВЛ-10 кВ №11 ПС Степная | Повреждение АВ-0,4кВ №5 типа ВА-47-100. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-292 и ТП-292 с составлением листа осмотра и при необходимости дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-11-27 13:50
13 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 699 | 2016-11-27 12:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Перекрытие изолятора с последующим его разрушением. | ВЛ №19 10 кВ ПС М.Горького | На опоре №10, отпайка к ТП 1802, электродуговое повреждение изолятора марки ШС-10-1, фаза "С". | Мастеру Карповского участка Пархоменского РЭС выполнить выборочный верховой осмотр изоляции по ВЛ №19 10 кВ ПС М.Горького с занесением результатов осмотра в дефектную ведомость | ВЛ | 2016-11-27 13:37
14 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 259 | 2016-11-26 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в результате перекрытия линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 4 - 5. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Перегорели 2 ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ | 2016-11-26 09:44
15 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 704 | 2016-11-30 10:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Производство работ в охранной зоне ЛЭП без согласования. | Порыв кабеля в процессе производства земляных работ. | КЛ №10 6 кВ РП 680 | Порыв кабеля марки ААБ 3Х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-11-30 11:44
16 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 705 | 2016-11-29 12:47 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Неосторожное производство работ в охранной зоне ЛЭП. | Порыв кабеля в процессе производства земляных работ. | фид №37 6 кВ ПС Олимпийская | Порыв жил кабеля марки АПвгПуг-10 3Х120/35 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-11-29 16:25
Главному инженеру ГорРЭС направить притензию виновнику порыва ООО "СпецСтройКонтракт", о возмещении понесенного ГорРЭС ущерба.
17 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-11-25 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16, Исчерпание ресурса | Вследствие длительной эксплуатации был выявлен дефект АВ-0,4 кВ ТП 2543 гр.3. | В ТП 2543 гр.3 была произведена замена АВ-0,4 кВ вследствие длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | АВ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр оборудования ТП 2543 . | ВЛ | 2016-11-25 23:05
18 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-11-28 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения в щитовой потребительской ЭУ перегорел ПН-0,4 кВ 250 А. | Перегорание ПН-0,4 кВ 250 А вследствие повреждения в потребительской ЭУ . | КЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 1357 КЛ-10 кВ ф.112 ПС "Волгогрэс" | Перегорел ПН-0,4 кВ. | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в муниципальное газовое предприятие с просьбой привести ЭУ в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-11-28 09:48
19 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-11-27 16:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в результате перекрытия линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 в пролете опор 4 - 5. | Короткое замыкание в результате перекрытия линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1357 | Перегорел ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1357 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ | 2016-11-27 17:55
20 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-11-28 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект вводных проводов имеющих провис и разрушенную изоляцию | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 67 | Без повреждения | Мастеру Бровкину В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-67, обратить особое внимание на провис вводных проводов их состояние. | ВЛ | 2016-11-28 18:26
21 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-11-22 13:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект перемычки провода. | Нарушение контактного соединения в результате ослабления и окисления вязки в месте контакта. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-945 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Повреждение перемычки. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-945 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2016-11-22 14:32
22 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 580 | 2016-11-22 21:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода в пролёте опор №13-№2-1. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-А1081 от ВЛ 10кВ №18 ПС 6й КМ | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №13 - №2-1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-А1081. | ВЛ | 2016-11-22 22:45
23 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-11-21 15:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421. | Обрыв вязки в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421, с последующим отключением автомата 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 ВЛ-10 №5Чапурники-1 | Обрыв алюминиевой вязки на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-421 на предмет состояния вязок проводов. | ВЛ | 2016-11-21 16:36
24 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 701 | 2016-11-23 12:33 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Производство работ в охранной зоне ЛЭП без согласования. | Порыв кабеля в процессе производства земляных работ. | фид №1 6 кВ ПС Курганная | Порыв кабеля марки АСБ 3Х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-1690 - РП-1692 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-11-23 12:45
25 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 703 | 2016-11-23 14:52 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ без согласований. | Механическое повреждение кабеля ковшом экскаватора. | КЛ №18 6 кВ РП 690 | Механическое повреждение кабеля марки ААБ 3Х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ , применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-11-23 15:38
26 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 230 | 2016-11-24 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406 в пролете опор №7-№8, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2406 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Сарепта-2 | Перегорел ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406, в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2016-11-24 22:00
27 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 220 | 2016-11-21 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 7 - 8. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 7- 8. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 в пролете опор 7 - 8. | ВЛ | 2016-11-21 22:00
28 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 259 | 2016-11-22 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 в пролете опор 3 - 4. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 в пролете опор 3 - 4. | ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ №22 ТП 1498 в пролете опор 3 - 4. | ВЛ | 2016-11-22 21:10
29 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-11-22 19:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект в РУ-0,4 кВ ТП 1667 на Р-0,4 кВ гр.1, нагрев в месте болтового соединения жилы кабеля на контакте рубильника. | Нарушение электрического контакта в месте болтового соединения жилы кабеля на контакте рубильника, в результате отгорания жилы кабеля. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1667 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В. А. провести внеплановый осмотр ТП 1667. | ВЛ | 2016-11-22 23:50
30 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-11-24 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект в РУ-0,4 кВ ТП 551 на Р-0,4 кВ гр.6, нагрев в месте болтового соединения жилы кабеля на контакте рубильника. | Нарушение электрического контакта в месте болтового соединения жилы кабеля на контакте рубильника, в результате отгорания жилы кабеля. | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 551 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В. А. провести внеплановый осмотр ТП 551. | ВЛ | 2016-11-24 19:05
31 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-11-24 18:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта неудовлетворительного состояния контактного соединения на герметичном прокалывающем зажиме IOS-9 для СИП , в месте присоединения перемычки от Р-0,4 кВ гр.2 - опора №1 (выполненой СИП-4х70) и ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 (выполненной проводм А-4х50). | Отгорание перемычки СИП-4х70 от Р-0,4 кВ гр.2 - опора №1 на герметичном прокалывающем зажиме IOS-9 для СИП , в месте присоединения на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 (выполненной проводм А-4х50). | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. провести внплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2506. | ВЛ | 2016-11-24 21:30
32 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 756 | 2016-11-17 18:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-11-17 19:35
33 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-11-20 14:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-493 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-493 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-11-20 16:10
34 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-11-19 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-470 ВЛ-10кВ №10 Райголод-2 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремеев А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №1 ТП-470. | ВЛ | 2016-11-19 14:20
35 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-11-17 17:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ-04№1 ТП-462 ВЛ-10№4 Светлый яр | В ТП-462 перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0.4 кВ №1 фаза. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-462, произвести замену ПН ВЛ 0.4 кВ №1. | ВЛ | 2016-11-17 18:15
36 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 688 | 2016-11-20 20:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | На ПС Райгород-2 износ коромысла механизма взвода и расцепления автоматического выключателя типа ВА 47-29 С25 в цепи питания 220 В на ИБП оборудования связи и телемеханики КП "Транзит-RTU", приведшая к срыву и отключению выключателя. Выключатель автоматический ВА 47-29 С25 в эксплуатации с 01.07.2013 года. Страна производитель Китай. |  | Устройство телемеханики КП "Транзит-RTU" ПС Райгород-2 | Без повреждения основного оборудования. | На ПС Райгород-2 определиться с вторым источником питания от ТСН-2 по байпасу ИБП оборудования связи и телемеханики КП "Транзит-RTU". | СДТУ | -
На ПС Райгород-2 выполнить замену автоматического выключателя ВА 47-29 на ИБП оборудования связи и телемеханики КП "Транзит-RTU".
37 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 690 | 2016-11-17 18:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старое повреждение защитного покрова КЛ. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции. | фид №32 6 кВ ПС Моторная | На КВЛ-6 кВ №32 Моторная повреждение КЛ-6 кВ №32 Моторная на ВЛ к ТП-1053. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ-6 кВ №32 Моторная на ВЛ к ТП-1053 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-11-18 11:37
38 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-11-17 20:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №5-6. | ВЛ 0.4 №3ТП-506 ВЛ 10 №26 Ивановская | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №2. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк А.С. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 №3 ТП-506, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 №3. | ВЛ | 2016-11-17 20:48
39 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-11-19 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №7-8. | ВЛ-0.4 кВ №3 ТП-506 ВЛ-10 кВ №26 Ивановская | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №3 ТП-506, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 №1. | ВЛ | 2016-11-19 12:30
40 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 24 | 2016-11-20 20:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-462 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 фаза " А". | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 ТП-462, заменить ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 фаза " А". | ВЛ | 2016-11-20 20:48
41 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-11-17 21:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода в пролёте опор №15-№16. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №15 - №16 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1007. | ВЛ | 2016-11-17 23:56
42 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-11-18 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода в пролёте опор №15-№16. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №15 - №16 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1007. | ВЛ | 2016-11-18 09:58
43 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 121 | 2016-11-21 06:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП-462 ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр | В ТП-462 перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0.4кВ №1 ТП-462. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-462, произвести замену ПН ВЛ 0.4 кВ №1. | ВЛ | 2016-11-21 07:15
44 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 700 | 2016-11-20 18:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №27 6 кВ ПС Сибирь-Гора | На КЛ-6 кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
45 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-11-15 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждения КЛ-0,4 кВ №9 ТП 296, в результате износа изоляции кабельной линии. | Короткое замыкание фазы "А" на землю КЛ-0,4 кВ №9 ТП 296. | КЛ-0,4 кВ №9 ТП 296 | КЛ-0,4 кВ №9 ТП 296. | Страшему мастеру Городского РЭС Зарубину А. А. провести монтаж соединительных муфт на КЛ-0,4 кВ №9 ТП 296. | КЛ | 2016-11-15 17:50
46 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-11-17 19:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В РУ-0,4 кВ ТП 1392, несвоевременно выявлен дефект плохого контакта на болтовом соединении наконечника жилы Ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №3 и шины трансформатора тока. | Нарушение электрического контакта, в результате отгорания в месте болтового соединении наконечника жилы Ф. "А" ВЛ-0,4 кВ №3 и шины трансформатора тока. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1392 | Нет. | Страшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 1392, на предмет наличия нагрева на болтовых соединениях и других соединениях. | ВЛ | 2016-11-17 21:20
47 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-11-17 19:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения провиса проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. провести перетяжку проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ | 2016-11-17 21:20
48 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-11-18 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки провода фазы "А" в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | Короткое фазное замыкание, в результате оборыва линейного провода фазы "А" в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. провести ревизию вязок и контактых соединений на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558. | ВЛ | 2016-11-18 14:00
49 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-11-18 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 в пролете опор 4 - 5. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3241 в пролете опор 4 - 5. | ВЛ | 2016-11-18 23:00
50 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 230 | 2016-11-20 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2ТП 3241 в пролете опор 1 - 2. | Короткое замыкание в результате перекрытия между линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 в пролете опор 1 - 2. | ВЛ-0,4 кВ №3ТП 3241 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241 в пролете опор 1 - 2. | ВЛ | 2016-11-20 19:55
51 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 504 | 2016-11-10 10:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ. с новоявленным дефектом проводов абонента. | Разрушение изоляции провода АПВ ввода в дом абонента запитанного от опоры № 4. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №207 | без повреждений | Выдать абоненту запитанному от оп .№ 4 ВЛ-0,4 кВ. № 1 ТП-207 предписание с требованием на замену дефектного провода ввода в дом. Провести внеочередные осмотры ВЛ- 0,4 кВ от ТП-207 на предмет наличия вводов в дома абонентов эксплуатируемых с дефектной изоляцией. По результатам осмотра выдать абонентам предписание с требованиями на замену старых вводов в дома на новые проводом СИП-2. | ВЛ | 2016-11-10 11:11
52 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 505 | 2016-11-12 23:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | ВЛ №11 10 кВ РП 1360 | На КВЛ-10 кВ №11 РП №1360 пробой изоляции кабеля марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-330 - ТП-346, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-11-13 14:36
53 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-11-11 07:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №10-11. | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-278 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 №3 ТП-278. | ВЛ | 2016-11-11 07:13
54 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 506 | 2016-11-14 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на ВЛ-6 кВ №11 Садовая в пролете опор №82-№83. |  | ВЛ №11 6 кВ ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру участка Городского РЭС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №82-№83 ВЛ-6 кВ №11 Садовая согласно требованиям НТД. | ВЛ | -
55 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 687 | 2016-11-14 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская | В ТП-933 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. провести чистку изоляции ТП-933. | ВЛ | 2016-11-14 17:20
56 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 691 | 2016-11-15 07:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №78. | ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр | На ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение изолятора марки ПС-70. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести осмотр ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-11-15 16:00
57 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-11-11 06:27 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.05, Прочие механические воздействия) | Падение мачты TV атенны установленной вне охранной зоны ВЛ. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-3, №6-4, в реультате падения мачты TV атенны под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-925 от ВЛ 10кВ №7 ПС Ильёвка | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-3, №6-4. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-925 обратив внимание на объекты угрожающие падением на ВЛ. | ВЛ | 2016-11-11 08:40
58 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 692 | 2016-11-14 18:15 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции на выносном ЛР-10 кВ ТП-170 через тело птицы. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной поопорный осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская. Факт гибели птиц отразить в графе «Примечание» листка осмотра ВЛ 6-20 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2016-11-14 18:20
59 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 693 | 2016-11-15 01:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ №27 "Б" Сарепта-2. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | фид №27 10 кВ ПС Сарепта-2 | На КЛ-10 кВ №27 "Б" Сарепта-2 повреждение кабеля марки АСБ 3х240 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ №27 "Б" Сарепта-2, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
60 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 121 | 2016-11-10 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса в пролете опор 2 - 3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор 2 - 3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. устранить дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса в пролете опор 2 - 3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 4572. | ВЛ | 2016-11-10 21:20
61 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-11-12 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект между линейных прводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кв №1 ТП 563, превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | Перекрытие между линейных прводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кв №1 ТП 563. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 563 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. устранить дефект между линейных проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кв №1 ТП 563, превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов. | ВЛ | 2016-11-12 12:30
Сгорел ПН-250 А фаза "В" на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 563.
62 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-11-02 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода в результате износа. | Обрыв провода. | - | Обрыв провода марки АПВ. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-685 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-11-02 10:27
63 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-11-06 21:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор № 11-12. | ВЛ 0.4 кВ №2 ТП-252 ВЛ 10 кВ №1 Чапурники-1 | В ТП-252 перегорел ПН 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-252, заменить низковольтный предохранитель 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2. | ВЛ | 2016-11-06 22:00
64 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 536 | 2016-11-07 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 35 кВ Томилино СВ-35 кВ марки ВДТ-35 с приводом ПП-67, заводской №3636, самопроизвольно отключился из-за износа защёлки для запирания вала привода во включенном состоянии и износа защёлки зацепа для захвата рычага вала при включении, в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации на ПС 35 кВ Томилино с сентября 1989 года. | На ПС 35 кВ Томилино на секционном выключателе СВ-35 кВ износ звеньев механизма привода ПП-67 произошёл при длительной эксплуатации. Привод ПП-67 изготовил Нальчикский ЗВА в 1986 году. | ПС 35/6 кВ Томилино | На ПС 35 кВ Томилино СВ-35 кВ марки ВДТ-35 с приводом ПП-67, заводской №3636, износ защёлки для запирания вала привода во включенном состоянии и износ защёлки зацепа для захвата рычага вала при включении. | На ПС 35 кВ Томилино выполнить инженерный осмотр оборудования 35 кВ. | ПС | 2016-11-07 16:18
На ПС 35 кВ Томилино выполнить ремонт привода ПП-67 СВ-35 кВ, с заменой изношенных узлов - защёлки для запирания вала привода во включенном состоянии и защёлки зацепа для захвата рычага вала при включении.
65 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-11-05 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ 0.4 кВ №3 ТП-278 ВЛ 10 кВ №7 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №3 ТП-278. | ВЛ | 2016-11-05 17:08
66 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-11-03 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №16-17. | ВЛ-0,4 №2 ТП-252 | В ТП-252перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0,4 кВ №2. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-252, произвести замену ПН ВЛ 0,4 кВ №2. | ВЛ | 2016-11-03 23:01
67 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-11-01 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ 0.4 №3ТП-278 ВЛ 10 №7 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 №3 ТП-278. | ВЛ | 2016-11-01 09:43
68 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 686 | 2016-11-02 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | При раскопке предполагаемого места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-619 - ТП-1661 произошло поступление большого количества воды, что привело к затоплению котлована и сделало невозможным дальнейшее производство работ по восстановлению КЛ. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ №15 6 кВ РП 630 | На КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-1661 повреждение кабеля ААБ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-679 - ТП-1661, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2016-11-02 09:48
69 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-11-03 17:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого на вводе в дом. | Схлёст неизолированных проводов на вводе в дом под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1977 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1977. Результаты занести в листок осмотра. | ВЛ | 2016-11-03 17:53
70 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-11-04 16:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не выявлен повышенный нагрев АВ-0,4кВ. | Внутренний дефект АВ-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Внутренне повреждение АВ-0,4кВ. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести замену АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1997. | ВЛ | 2016-11-04 18:02
71 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-11-06 21:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-2 - №6-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1007. | ВЛ | 2016-11-06 21:44
72 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-11-07 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект в пролете опор 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562, превышение предельно допустимого значения стрелы провеса проводов. | Перекрятие между линейных проводов в пролете опор 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ | 2016-11-07 23:00
73 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 763 | 2016-10-25 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Ухудшение электротехнических свойств изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Пробой изоляторов ПФ-70 на оп.№241. | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская | На ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская повреждение изоляторов на опоре №241. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №17 Балыклейская на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-10-25 16:44
Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. организовать выполнение работ по замене выявленных при осмотре поврежденных изоляторов на изоляторы марки ПС-70.
74 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-10-24 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода в пролёте опор №1-2-№1-3. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-995 от ВЛ 10кВ №1А ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №1-2 - №1-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-955. | ВЛ | 2016-10-24 16:40
75 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 107 | 2016-10-28 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлена разрегулировка стрел провеса провода в пролёте опор №9-№10. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра из за разрегулирования стрел провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1977 | Без повреждений. | Мастеру КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1977 в пролёте опор №9-№10. | ВЛ | 2016-10-28 19:05
76 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 622 | 2016-10-29 09:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | фид №27 10 кВ ПС Молзавод | В ТП-1691 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру участка Городского РЭС Малуеву В.А. провести чистку изоляции ТП-1691. | ВЛ | 2016-10-29 10:10
77 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 583 | 2016-10-28 10:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое повреждение кабельной вставки под железной дорогой на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки сторонней организацией. | Порыв кабельной вставки под железной дорогой на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки сторонней организацией при проведении земляных работ. | ВЛ №3 10 кВ ПС Колпачки | Порыв кабельной вставки под железной дорогой на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки марки ААБ 2х125 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-10-28 13:20
78 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-10-30 12:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4572 в пролете опор №5-№6, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4572 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М-Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4572, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2016-10-30 13:40
79 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-10-28 21:13 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Использование для ввода на стройплощадку провода СИП2Ах4 имеющего повреждения изоляции. | Замыкание вводных проводов в месте нарушения изоляции при выпадении влаги на их поверхности проводов. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Без повреждений. | Произвести отключение повреждённого ввода, до устранения повреждения потребителем и заключения договара с ПАО "Волгоградэнергосбыт" | ВЛ | 2016-10-28 21:20
80 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-10-30 23:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4572 в пролете опор №5-№6, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4572 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М-Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4572, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2016-10-31 00:45
81 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 595 | 2016-10-28 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На отпайке ВЛ-6 кВ к ТП-1026 обрыв провода марки АС-35 из-за перехлеста с оборванным шлейфом на ВЛ-6 кВ ТП-79 - ТП-87 принадлежащей МУПП "ВМЭС". | Обрыв провода марки АС-35. | КЛ №12 6 кВ РП 100 | На отпайке ВЛ-6 кВ к ТП-1026 обрыв провода марки АС-35. | Мастеру участка Городского РЭС провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ №12 РП №100, выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | КЛ | -
82 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 681 | 2016-10-27 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен нагрев в контактном соединении ошиновки силового трансформатора с ошиновкой РУ-0,4 кВ | Перегорание фазной шины силового трансформатора на ошиновку РУ-0,4 кВ вследствие перегрева. | ТП-963 ВЛ-04кВ гр№1 поВЛ-10кВ №14 п/с Карповская | Ошиновка РУ-0,4 кВ силового трансформатора. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередную ревизию всех контактных соединений на стороне 0,4 кВ ТП 963. | ТП | 2016-10-27 20:20
83 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 658 | 2016-10-19 10:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Городище, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2016-10-19 11:41
84 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 664 | 2016-10-23 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослабление крепления вязки, что привело к ее обрыву. | Обрыв алюминиевой вязки провода. | ВЛ №13 10 кВ ПС Дубоовражная | На ВЛ-10 кВ №13 Дубоовражная обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №6, схлест проводов. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 Дубоовражная, обратив особое внимание на состояние вязок, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-10-23 10:45
Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести пере монтаж вязок на опоре №6 ВЛ-10 кВ №13 Дубоовражная.
85 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 516 | 2016-10-22 12:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | фид №11 6 кВ ПС ТДН | На КЛ-6кВ №11 "А" ТДН - РП №1200 пробой изоляции кабеля марки ААШВ. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6 кВ №11 "А" ТДН - РП №1200, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
86 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 783 | 2016-10-23 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1710 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1710 с составлением листка осмотра, особое внимание уделив провесу проводов. | ВЛ | 2016-10-23 14:36
87 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-10-19 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации было обнаружено повреждение перемычки на ВЛ-0,4 кВ опора № 7 гр.4 ТП 2527 . | Вследствие длительной эксплуатации было обнаружено повреждение перемычки на ВЛ-0,4 кВ опора № 7 гр.4 ТП 2527 . | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2527 от ВЛ 6 кВ №21, ПС М. Горького | Отгорела перемычка на опоре ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП 2527. | ВЛ | 2016-10-19 11:15
88 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 769 | 2016-10-23 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3293 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | БЕЗ повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3293, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-10-23 14:20
89 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 604 | 2016-10-23 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3293 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3293, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-10-23 17:15
90 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-10-23 10:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности контактов АВ. | Механический износ контактов. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 987 от ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | Повреждение АВ-0,4кВ №1 типа ВА-0436. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-987 и ТП-987 с составлением листа осмотра и при необходимости дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-10-23 15:25
91 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 679 | 2016-10-18 14:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Разрегулирован привод Р-10 кВ ТП-871. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Бузиновская (ВЭС) | Разрегулирован привод Р-10 кВ ТП-871. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. провести осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №9 Бузиновская на предмет состоянии приводов, все выявленные нарушения занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-10-18 15:49
92 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 728 | 2016-10-19 08:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | Механическое разрушение изолятора с обрывом вязки провода повлекшее увеличение стрелы провиса провода сверх нормы. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 117 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П. произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-117 с составлением дефектной ведомости для организации работ по Т.О. ВЛ. | ВЛ | 2016-10-19 11:55
93 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 592 | 2016-10-21 10:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ №134 через тело птицы. |  | Уч-к ВЛ №23 10кВ за КРН №42 ПС Дубовка | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести внеочередной поопорный осмотр ВЛ-10 кВ №23 Дубовка. Факт гибели птиц отразить в графе «Примечание» листка осмотра ВЛ 6-20 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2016-10-21 11:37
94 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-10-23 12:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя. | Повреждение в электроустановке потребителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-927 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Выдать предписание потребителю о необходимости приведения электроустановки в надлежащее состояние. | ВЛ | 2016-10-23 12:27
95 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 675 | 2016-10-23 11:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | В ходе послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждений не обнаружено. |  | ВЛ №3 10 кВ РП 470 (ВЭС) | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. провести повторный осмотр ВЛ-10 №3 РП №470 с целью установления причины отключения. | ВЛ | 2016-10-23 11:48
96 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-10-16 21:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-462 ВЛ10кВ№4 Светлый Яр | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-462. | ВЛ | 2016-10-16 21:35
97 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 656 | 2016-10-16 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Растрескивание и загнивание деревянной опоры №1/920 в месте захода крюка. | В процессе эксплуатации произошло загнивание опоры в месте захода крюка в тело опоры, что привело к его выпадению при порыве ветра. | ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево | На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево растрескивание и загнивание деревянной опоры №1/920. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево на предмет состояния опорной изоляции. Результат осмотра отразить в листке осмотра ВЛ-10 кВ с указанием нумерации опор. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-10-16 15:35
98 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 635 | 2016-10-12 19:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения в щитовой жилого дома по ул. Рионская, 11 перегорел ПН-0,4 кВ 250 А. | Перегорание ПН-0,4 кВ 250 А вследствие повреждения в ЭУ жилого дома. | КЛ 0,4 кВ № 7 ТП-1260 ВЛ 6 кВ №27 ПС Сибирь Гора | Перегорел ПН-0,4 кВ 250 А. | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо в УК ж.д Риолнская, 11 с просьбой привести ЭУ в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-10-12 22:30
99 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 783 | 2016-10-13 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода в пролёте опор №14-№15 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1007. | ВЛ | 2016-10-13 09:58
100 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 85 | 2016-10-13 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлено повреждение вводного провода от опоры №20. | Повреждение изоляции вводного провода марки СИП 2Ах4. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2016-10-13 20:50
101 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-10-14 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлено повреждение вводного провода от опоры №19. | Повреждение изоляции вводного провода марки СИП 2Ах4. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2016-10-14 21:30
102 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-10-16 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 2543 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 2543, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-10-26 21:30
103 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 600 | 2016-10-04 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабление контактных соединений трансформатора ТП 1084. | Ослабление контактного соединений что привело к нагреванию контактных соединений ТП 1084. | ТП-1084 от ВЛ-10кВ №5 пс Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить подтяжку контактных соединений на ТП 1084. | ТП | 2016-10-04 15:45
104 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-10-03 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ 0.4 №1ТП-206 ВЛ 10 №26 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №1 ТП-206. | ВЛ | 2016-10-03 09:05
105 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 561 | 2016-10-08 05:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Загрязнение изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №13 ВЛ 110 кВ №301 в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. |  | ВЛ 110 кВ №301 | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить инженерный осмотр. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ №301 произвести замену изоляторов на опоре №13 в гирлянде фазы "В".
106 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 599 | 2016-10-08 18:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Рассоединение шлейфа ГЗТ из-за разрушения соединительного болта зажима ЗПС в процессе длительной эксплуатации. ВЛ-110 кВ 13А в эксплуатации с 1987 года. | Разрушение металлического болта (без антикоррозионного покрытия) в соединительном зажиме ЗПС ГЗТ из-за коррозии металла привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "С" и ГЗТ на анкерной опоре №202/146. Металлический болт в зажим ЗПС ГЗТ установлен при строительстве ЛЭП строительной организацией в 1987 году. | ВЛ 110 кВ 13А | Разрушение металлического болта соединительного зажима ЗПС ГЗТ марки С-50 на анкерной опоре №202/146 ВЛ 110 кВ 13А. | На ВЛ 110 кВ 13А на отпайке к ПС 110 кВ Родники выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние соединительных зажимов тип ЗПС. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ 13А на отпайке к ПС 110 кВ Родники выполнить верховой осмотр крепления ГЗТ.
На ВЛ 110 кВ 13А на анкерных ж/б опорах выполнить демонтаж шлейфов ГЗТ и закрепить трос за М/К траверсы.
На анкерных опорах ВЛ 110 кВ 13А на отпайке к ПС 110 кВ Родники выполнить замеры контуров заземления.
107 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 665 | 2016-10-09 01:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Сильные порывы ветра. | Уменьшение сечения провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-575 ВЛ10кВ№10 Райгород-2 | На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-575 обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №9-10. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. провести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-575 на предмет состояния проводов. | ВЛ | 2016-10-09 01:45
108 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 651 | 2016-10-04 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Растрескивание и загнивание деревянной опоры №8/1924 в месте захода крюка. | В процессе эксплуатации произошло загнивание опоры в месте захода крюка в тело опоры, что привело к его выпадению при порыве ветра. | ВЛ №17 10 кВ ПС Ложки | На ВЛ-10 кВ №17 Ложки растрескивание и загнивание деревянной опоры №8/1924. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Ложки на предмет состояния опорной изоляции. Результат осмотра отразить в листке осмотра ВЛ-10 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2016-10-04 16:13
109 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 640 | 2016-10-06 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1710 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1710. | ВЛ | 2016-10-06 21:36
110 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 678 | 2016-10-02 13:26 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Проведение не согласованных земляных работ сторонней организацией. | Обрыв кабеля марки АСБ 3х150 сторонней организацией. | фид №27 6 кВ ПС Моторная | На КЛ-6 кВ №27 "Б" Моторная - ТП-1280 обрыв кабеля марки АСБ 3х150. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-10-03 01:50
Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию в адрес виновника технологического нарушения о восстановлении КЛ-6 кВ №27 "Б" Моторная - ТП-1280.
111 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-09-27 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ 10 кВ №1 Приволжская ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-433 | В ТП-433 перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0.4 кВ №1 фаза В. | Мастеру Приволжского участка Астапоову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-433, произвести замену ПН ВЛ 0.4 кВ №1 фаза В. | ВЛ | 2016-09-27 14:25
112 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 618 | 2016-09-26 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление механического износа провода ВЛ-0,4 кВ. | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ в следствии длительного срока эксплутации. | ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | Провод ВЛ-0,4 кВ марки АС-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 3293, на предмет износа проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2016-09-26 15:30
113 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-09-27 22:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Корткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ в смежной электросетевой организации. | Короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ смежной электросетевой организации. | ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2303 ВЛ-10 кВ №112 ПС "ВолгоГРЭС" | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС направить письмо руководителю Южного РЭС МУПП "ВМЭС" с требованием устранить поврежения на ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2303 и привести данную ВЛ-0,4 кВ в надлежащее состояние. | ВЛ | 2016-09-27 23:10
114 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 639 | 2016-09-26 07:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №1 10 кВ ПС Приволжская | На ВЛ-10 кВ №1 Приволжская обрыв провода марки АС-35 на опоре №7 отпайка к ТП-542, обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №81. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. провести осмотр ВЛ-10 кВ №1 Приволжская на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-09-26 16:35
115 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 654 | 2016-09-28 07:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ТП-2036 на ВЛ к ТП-79/81 сторонней организацией. | Порыв КЛ-6 кВ ТП-2036 на ВЛ к ТП-79/81 сторонней организацией при произведении земляных работ. | КЛ №11 6 кВ РП 100 | Порыв КЛ-6 кВ марки ААШВ 3х120 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-09-28 09:36
Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию в адрес виновника технологического нарушения о восстановлении КЛ-6 кВ ТП2036 на ВЛ к ТП-79.
116 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 669 | 2016-10-01 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №3-4. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №31ТП-621 по ВЛ-10кВ №18 ПС Карповская. | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 621. | ВЛ | 2016-10-01 14:05
117 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 558 | 2016-09-28 05:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ №16 "В" Курганная. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | фид №16 6 кВ ПС Курганная | На КЛ-6 кВ №16 Курганная повреждение кабеля марки АСБ 3х240 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ №16 Курганная, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-09-28 06:03
118 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 646 | 2016-10-01 15:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №21 10 кВ ПС М.Горького | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов между в пролете опор №57 -№58 ВЛ-10 кВ №21 М.Горького согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-10-01 15:20
119 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-10-02 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Потеря механической прочности провода. | Обрыв провода вследствие механического износа. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Обрыв провода марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-10-02 10:47
120 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 680 | 2016-10-01 00:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | РП №2010 6 кВ | На ВЛ-10 кВ №22 М.Горького обрыв провода марки АС-70. | Мастеру участка ГорРЭС провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 М.Горького обратив особое внимание на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | РП | 2016-10-01 01:00
121 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 800 | 2016-09-24 13:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие повторяющейся ветровой нагрузки и схлёста ВЛ-0,4 кВ перегорел ПН-0,4 кВ 250 А. | Вследствие сильного ветра и последующего схлёста ВЛ-0,4 кВ в ТП 1378 перегорел ПН-0,4 кВ 250 А. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1378 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Развилка 2 | Перегорел ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ТП 1378 гр.2. | ВЛ | 2016-09-24 13:50
122 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-09-24 13:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-292 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-292 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная. | ВЛ | 2016-09-24 14:51
Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-292 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
123 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 614 | 2016-09-24 14:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Увеличение стрелы провеса. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-425 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить перетяжку провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-425 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Котлубань. | ВЛ | 2016-09-24 16:18
Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-425 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости.
124 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-09-24 21:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №2-3. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-696 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 696. | ВЛ | 2016-09-24 21:35
125 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-21 06:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №4-№5. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1028 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ гр.№3 от ТП-1028. | ВЛ | 2016-09-21 06:54
126 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-24 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис неизолированных проводов ввода в жилой дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода ввода, произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3, обратив внимание на состояния вводов. | ВЛ | 2016-09-24 15:00
127 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-25 07:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-950 с занесением замечаний в листок осмотра. | ВЛ | 2016-09-25 07:15
128 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-25 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1702 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1702. | ВЛ | 2016-09-25 11:07
129 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-25 12:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-950. | ВЛ | 2016-09-25 13:25
130 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 709 | 2016-09-25 11:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Своевременно не выявлен дефект изоляции проводов вывода в линию 0,4кВ. | Нарушение изоляции проводов в месте крепления адаптеров для подключения переносного заземления. | ТП-1085 от ВЛ-10кВ №3 Ильёвка | Повреждение изоляции проводов вывода в линию 0,4кВ. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. при осмотрах оборудования ТП обращать особое внимание на состояние изоляции проводов вывода в линию 0,4кВ. | ТП | 2016-09-25 12:56
131 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 644 | 2016-09-25 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода марки АС-35. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-268 | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №2-4 - №2-5. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-268 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-25 14:20
132 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 603 | 2016-09-12 05:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Загрязнение изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №20 ВЛ-110 кВ №302 в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 110 кВ №302 | Без повреждения основного оборудования. | На ВЛ-110 кВ №302 выполнить инженерный осмотр, обратив особое внимание на состояние изоляторов. | ВЛ | -
133 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 636 | 2016-09-20 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Своевременно не был выявлен увеличенный провес проводов. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Новая | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Минакову И.А. привести значение стрел провеса проводов от ЛР-10 кВ к ТП-1650 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-09-20 20:15
134 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 662 | 2016-09-19 13:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №5. | ВЛ №11 10 кВ ПС ГНС (ВЭС) | На ВЛ-10 кВ №11 ГНС повреждение изолятора на опоре №5. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №11 ГНС на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-09-19 17:27
135 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-09-14 16:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №1-2. | Обрыв провода при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-04кВ№1 от ТП-1673 поВЛ-10кВ №14 ПС Карповская | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 1673. | ВЛ | 2016-09-14 17:14
136 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 600 | 2016-09-05 05:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Загрязнение изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №114/127 ВЛ 110 кВ №301 в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 110 кВ №301 | Без повреждения основного оборудования. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить инженерный осмотр. | ВЛ | -
137 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 138 | 2016-09-09 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление механического износа изолятора оп.11 ВЛ-0,4 кВ. | Длительный срок эксплуатации, механический износ. | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1482 ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Сарепта" | Изолятор опоры №11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1482. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1482, на предмет механического износа изоляторов. | ВЛ | 2016-09-09 15:20
138 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-08 21:52 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ-0,4 №2 ТП-369 от ВЛ-10 №10 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №2 ТП-369, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 №2. | ВЛ | 2016-09-08 22:14
139 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 597 | 2016-09-08 17:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.21, Неклассифицированные причины | Воздействие птицы на проходные изоляторы В-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Карповская. | Перекрытие проходных изоляторов на В-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Карповская в результате попадания птицы. | ПС 110/35/10 кВ «Карповская» | Повреждены 3 проходных изолятора 10 кВ ИПУ-10-2000-12,5 УХЛ1. | На ПС 110 кВ Карповская заменить поврежденные изоляторы ИПУ-10-2000-12,5 УХЛ1. | ПС | 2016-09-08 18:26
На ПС 110 кВ Карповская организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости.
140 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 626 | 2016-09-11 07:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10 на опоре №102. | ВЛ №18 10 кВ ПС 6й КМ | На ВЛ-10 кВ №18 ПС "6-й КМ" повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №102. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "6-й КМ" на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-09-11 12:15
141 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 627 | 2016-09-08 09:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | Уч-к ВЛ №7 10 кВ за КРН №27 ПС Ивановская | На ВЛ-10 кВ №7 Ивановская обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №272. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 Ивановская, обратив особое внимание на состояние вязок | ВЛ | 2016-09-08 11:26
142 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-09-04 08:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-04 08:45
143 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-09-08 18:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-529 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-529 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-08 19:17
144 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 641 | 2016-09-06 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки АСШВу, приведшее к пробою изоляции. | фид №53 6 кВ ПС Центральная | На КЛ-6кВ №53 "А" Центральная электродуговое повреждение кабеля марки АСШВУ целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А выполнить ремонт КЛ-6кВ Ф.53 "А" Центральная, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-09-06 10:15
145 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 642 | 2016-09-05 13:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вынужденная подача неотложной заявки из-за отказа потребителя ООО "Газпром энерго" (Начальник ПДС ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Ю.А. Соловьёв) плановых заявок на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ ВДСК-1. | Нарушение структуры материала провода марки АС-95/16 и подвесных изоляторов в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ ВДСК-1 находится в эксплуатации с 1950 года. | ВЛ 110 кВ ВДСК-1 | Частичная замена провода АС-95/16 общей длинной 90 м и изоляторов ПС-70 в количестве 33 штук на ВЛ 110 кВ ВДСК-1. | При отказе потребителем ООО "Газпром энерго" плановых заявок на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ ВДСК-1 требовать выполнения пункта 9.6. Соглашения о взаимоотношениях оперативного персонала филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" и оперативного персонала Саратовского филиала ООО "Газпром энерго" с предоставлением другого времени для заявленных работ. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ ВДСК-1 произвести инструментальные замеры в пролетах опор №№110-134; №№168-284; №412-474.
146 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 647 | 2016-09-05 17:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое повреждение КЛ-6 кВ №43 Курганная - ТП -1690 сторонней организацией. | Обрыв КЛ при произведении земляных работ сторонней организацией. | фид №43 6 кВ ПС Курганная | Обрыв КЛ-6 кВ марки АСБ-240. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-09-06 02:23
Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию в адрес виновника технологического нарушения о восстановлении КЛ-6 кВ №43 Кургання.
147 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 649 | 2016-09-05 17:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Коррозия оболочки кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №1 6 кВ ПС Курганная | На КЛ-6 кВ №1 Курганная повреждение кабеля марки АСБл 3х240. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ Курганная - ТП-1690, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-09-06 02:23
148 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 650 | 2016-09-05 20:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААШв, приведшее к пробою изоляции. | фид №5 6 кВ ПС Курганная | На КЛ-6 кВ №5 Курганная - РП №1640 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А выполнить ремонт КЛ-6кВ №5 Курганная - РП №1640, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
149 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-05 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №8-№9. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ гр.№4 от ТП-1941. | ВЛ | 2016-09-05 21:22
150 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-06 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №5-№6. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-816 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка РЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ гр.№3 от ТП-816. | ВЛ | 2016-09-06 11:20
151 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 585 | 2016-08-31 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала | Отказ устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач произошёл из-за пробоя электрических деталей моноблока источника питания, при изменения свойств и характеристик в результате длительной эксплуатации. В эксплуатации с 06.08.2010 года, заводской №16718. Производитель оборудования ОАО "Юг-СИСТЕМА плюс". Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи блока потребителю. | Отказ устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач произошёл из-за пробоя электрических деталей моноблока источника питания, при изменения свойств и характеристик структуры материала радиодетали в опломбированном блоке. | УТМ КП "Компас ТМ2.0" ПС 110кВ Калач | Электродуговое повреждение моноблока источника питания устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач. | Подключить блоки питания устройства телемеханики КП "Компас ТМ2.0" на ПС 110 кВ Калач к системе гарантированного и бесперебойного питания СДТУ узла связи Калачёвского РЭС. | СДТУ | -
152 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-09-01 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 3293 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | БЕЗ повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 3293, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-09-01 16:30
153 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-09-02 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8 обнаружены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-1629 | Перегорание ПН 250 А гр.1 ф. "А" ТП 1629. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2016-09-02 14:35
154 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-09-01 11:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-701 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-701 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-01 11:13
155 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-09-01 12:23 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-735 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-735 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-01 13:52
156 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-09-01 13:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в результате старения. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-418 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №5. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-418 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-01 15:15
157 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-09-01 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода марки АС-35. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Котлубань | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №2-4 - №2-5. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-411 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-09-01 16:00
158 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-08-29 16:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Алексеевская, 19. | КЛ 0,4 кВ №14 ТП-559 ВЛ-6 кВ №14 ПС Петровская | Перегорание ПН-0,4 кВ 250 А. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в домоуправление ж/д по ул. Алексеевская, 19 с требованием устранить повреждения в ВРУ-0,4 кВ ж/д по вышеуказанному адресу. | КЛ | 2016-08-29 21:20
159 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-09-01 11:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв линейного провода вследствие превышения ветровой нагрузки. | Обрыв линейного провода вследствие сильных ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-263 от ВЛ 6 кВ № 32, ПС Моторная | ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 263. | ВЛ | 2016-09-01 12:40
160 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-08-31 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №5-№6. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1941 от ВЛ 10кВ №1 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ гр.№4 от ТП-1941. | ВЛ | 2016-08-31 20:45
161 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-09-01 22:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №7-8. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№1 ТП-1764 по ВЛ-10кВ №14 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 1764. | КЛ | 2016-09-01 22:16
162 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 204 | 2016-08-31 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-984 от ВЛ 10кВ №1 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-984. | ВЛ | 2016-08-31 11:45
163 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-09-01 17:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличение провиса проводов в пролете опор №5-6. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-696 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 гр.2 ТП 696. | ВЛ | 2016-09-01 17:37
164 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 621 | 2016-08-31 13:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова с последующей коррозией алюминиевой оболочки кабеля марки ААШв, приведшее к пробою изоляции. | КЛ №24 6 кВ ПС Северная | На КЛ-6кВ Ф.24 Б" ПС "Северная" электродуговое повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А выполнить ремонт КЛ-6кВ Ф.24 "Б" ПС "Северная", применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-08-31 14:20
165 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 610 | 2016-09-01 15:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №1 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №1 Степная обрыв алюминиевой вязки крепления провода на опоре №173. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Степная, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-09-01 18:45
166 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 623 | 2016-09-01 06:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №132. | ВЛ №18 10 кВ ПС 6й КМ | На ВЛ-10 кВ №18 ПС "6-й КМ" повреждение изолятора фазы "С" на опоре №132. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "6-й КМ" на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-09-01 10:15
167 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 660 | 2016-09-01 07:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изоляторов на опоре №61 и опоре №170. | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | На ВЛ-10 кВ №2 Полунино повреждение изоляторов на опоре №61 и опоре и №170. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №2 Полунино на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-09-01 09:24
168 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 672 | 2016-09-01 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ТП-816 от ВЛ-10кВ №14 Водопроводная | В ТП-816 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. провести чистку изоляции ТП-816. | ТП | 2016-09-01 11:44
169 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-01 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №2-№3. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1941 от ВЛ 10кВ №1 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ гр.№4 от ТП-1941. | ВЛ | 2016-09-01 17:55
170 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-01 14:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провис проводов в пролете опор №7-№10. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-А957от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка РЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-А957 с занесением дефектов в листок осмотра. | ВЛ | 2016-09-01 17:35
171 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-01 14:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №6-№7, №10-№11. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка РЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролете опор №6-№7, №10-№11 ВЛ-0,4 кВ гр.№1 от ТП-933. | ВЛ | 2016-09-01 15:37
172 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-02 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис проводов в пролете опор №1-7-№1-8. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствии их провиса сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1712 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролете опор №1-7-№1-8 ВЛ-0,4 кВ гр.№1 от ТП-1712. | ВЛ | 2016-09-02 13:40
173 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 576 | 2016-08-27 09:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №230/198 на ВЛ 110 кВ №302. ВЛ 110 кВ №302 в эксплуатации с 1981 года. | Разрушение 2-х изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №230/198 на ВЛ 110 кВ №302 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и при прохождении грозы. | ВЛ 110 кВ № 302 | Разрушение 2 изоляторов. | На ВЛ 110 кВ №302 (отпайка к ПС 110 кВ Комплекс), выполнить инженерный осмотр обратив внимание на состояние изоляции и наличие нулевых изоляторов, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ №302 (отпайка к ПС 110 кВ Комплекс) выполнить замену разрушенных изоляторов.
174 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-08-27 15:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор №12 - №13. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1006 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1006 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-08-27 17:40
175 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-08-23 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 3293 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП-3293 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 3293, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-08-23 17:00
176 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-08-27 22:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2036 в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 от ВЛ 6 кВ № 1, ПС Дар-Гора | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2036, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-08-27 23:45
177 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-08-22 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №609 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-609. | ВЛ | 2016-08-22 16:58
178 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 605 | 2016-08-27 00:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Изменение свойств материалов. | Повреждение шланга оболочки кабеля ААШв, приведшее к коррозии алюминиевой оболочки, увлажнению изоляции и пробою с междуфазным замыканием. | КЛ №14 6 кВ РП 1100 | На КЛ 6 кВ ТП 1567 - ТП 2017 повреждение кабеля марки ААШв 3х95 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС выполнить ремонт КЛ-6 кВ с примением термоусадочной соединительной муфты. | КЛ | 2016-08-27 10:16
179 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-08-15 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3227. | Осмотром ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3227 был обнаружен оборванный линейный провод вследствие сильных ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3227 от ВЛ 6 кВ № 26 ПС Пионерская | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3227. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 3227. | ВЛ | 2016-08-15 11:40
180 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 197 | 2016-08-15 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода в пролете опор №8 - №9. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-645 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-645 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-08-15 10:31
181 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 776 | 2016-08-15 01:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ № 2 10 кВ ПС Полунино | В ТП-342 повреждение проходного изолятора. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить чистку изоляции ТП-342. | ВЛ | 2016-08-15 17:05
[9 empty] | ТП 342 |  |  | ТП
182 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 580 | 2016-08-18 09:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождении грозового фронта на территории Калачевского района. |  | ВЛ № 3 10 кВ ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колпачки" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-08-18 10:00
В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колпачки" произошел пробой воздушного промежутка между проводами.
183 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 607 | 2016-08-16 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта, ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 от ВЛ 10 кВ № 112 Волгогрэс | Провод ВЛ-0,4 кВ марки А4-50. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 343, на предмет ослабления вязок. | ВЛ | 2016-08-16 14:00
184 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 601 | 2016-08-17 15:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Пролетарская, 51 "Б". | Повреждение в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4 кВ гр.2,гр.10 ТП 387 | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в адрес ТСЖ "Пролетарская 51", с требованием привести оборудование ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пролетарская, 51 "Б", в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-08-17 21:25
185 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-08-18 22:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | В ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП 2527, в пролете опор №3-№4 обнаружены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-2527 от ВЛ 6 кВ №21,ПС "М. Горького" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП 2527, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-08-19 00:05
186 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-08-19 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление ослабления вязки. | Вследствии ослабления вязки, по причине длительной эксплуатации, произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3227. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3227 от ВЛ 6 кВ № 26 ПС Пионерская | Провод ВЛ-0,4 кВ марки А-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3227. | ВЛ | 2016-08-19 11:30
187 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-08-20 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв вязки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кв. | ВЛ-0,4 кВ гр.6 РП 1400 ВЛ-6 кв ф.6 ПС "Строительная". | Без повреждений. | Матсеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.6 РП 1400. | ВЛ | 2016-08-20 12:20
188 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 742 | 2016-08-20 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8 обнаружены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2402 от ВЛ 10 кВ № 23ПС Сарепта-2 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2016-08-20 16:30
189 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-15 09:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-921 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода выводов в линию ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-921. | ВЛ | 2016-08-15 09:50
190 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-17 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1941 от ВЛ 10кВ №1 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-1941. | ВЛ | 2016-08-17 09:30
191 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-19 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1710 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-1 - №5-2 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1710. | ВЛ | 2016-08-19 12:12
192 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-08-20 21:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №7-8. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ10кВ№1 Чапурники | Перегорел ПН-0,4 кВ №1 ТП-252. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252, заменить ПН-ВЛ 0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-08-20 21:20
193 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 578 | 2016-08-20 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №16 6 кВ РП 631 | На КЛ-6 кВ №16 РП №631 повреждение кабеля марки АСБ-3х70 ТП-613 - ТП-640. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-631 - ТП-640, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-08-20 17:20
194 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 593 | 2016-08-17 06:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Загрязнение изоляции в яч. 11 РП №1450. | Повреждение концевой муфты, в следствии перекрытия изоляции в яч. 11 РП №1450. | КЛ №11 10 кВ РП 1450 | Повреждение концевой муфты В РП №1450 яч. 11. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2016-08-17 11:17
195 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 592 | 2016-08-21 17:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №6 6 кВ ПС Островная | Обрыв шлейфа на Р-10 кВ №107. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС "Островная" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-08-21 20:45
196 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 616 | 2016-08-15 12:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | На ПС 110 кВ Котлубань течь масла на фазе "С" во вводе В ВЛ 110 кВ №56 типа МКП-110М-60-18,4, из-за изменения свойств материала резинового уплотнения (проседание резины в результате ультрафиолетового излучения) масломерного стекла. Год ввода в эксплуатацию 1976 год. |  | ВЛ 110 кВ №56 | Без повреждения основного оборудования. | На ПС 110 кВ Котлубань выполнить протяжку уплотнений масломерных стёкол В ВЛ 110 кВ №56. | ВЛ | -
На ПС 110 кВ Котлубань выполнить внеочередной осмотр выключателей 110 кВ типа МКП-110М.
197 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-08-20 17:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №15-16. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4кВ . | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 616. | ВЛ | 2016-08-20 17:54
198 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-08-19 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление дефектного вводного провода АПВ-10 | При порыве ветра произошел обрыв вводного провода АПВ-10 от опоры №4/1 до здания | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-407 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-407 с составлением дефектной ведомости, обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2016-08-19 14:40
199 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-08-18 08:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы. | Провис провода сверх допустимого. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 70 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-70. | ВЛ | 2016-08-18 09:22
200 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 602 | 2016-08-21 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ №24 6 кВ ПС Северная | На КЛ №24 6 кВ ПС Северная "А" - пробой изоляции соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6кВ 24 "А" ПС "Северная" применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
201 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-08-20 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-556 ВЛ-10 кВ №3 РП-470 | Перегорел ПН-ВЛ 0,4 кВ №1. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 №1 ТП-556, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 №1. | ВЛ | 2016-08-20 20:35
202 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-08-16 20:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 ВЛ-10 кВ №7 ПС ;Ивановская&quot; | Перегорел ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №3 ТП-211, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 №3. | ВЛ | 2016-08-16 21:56
203 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-08-14 05:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление ослабления контакта нижней губки Р-0,4 кВ. | Отгорание нижней губки Р-0,4 кВ, по причине ослабления контакта в связи с длительным сроком эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-769 от ВЛ 6 кВ №42, ПС "Курганная" | Нижня губка рубильника 0,4 кВ ф."В" гр.2 ТП 769. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 769. | ВЛ | 2016-08-14 06:10
204 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-08-13 22:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Короткое замыкание в ЭУ потребителя. | Короткое замыкание в ЭУ потребителя. | КЛ 0,4 кВ № 14 ТП-1158 ВЛ 6 кВ №7 ПС Сибирь Гора | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в домоуправление обслуживающее жилой дом по ул. Пархоменко, 43, с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-08-13 23:00
205 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-08-14 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | По причине длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контакта в месте присоединения ВЛ-0,4 кВ к вводному проводу ж/д по ул. Жемчужная, 30. | Окисление механического соединения в точке присоединения ВЛ-0,4 кВ и вводного провода на ж/д по ул. Жемчужная, 30. | ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-1629 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1629. | ВЛ | 2016-08-14 11:25
206 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 565 | 2016-08-13 04:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации с разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №226/68 на ВЛ 110 кВ №301 . ВЛ 110 кВ №301 в эксплуатации с 1981 года. |  | ВЛ 110 кВ № 301 | Без повреждений основного оборудования. | На ВЛ 110 кВ №301 выполнить инженерный осмотр. | ВЛ | -
207 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 566 | 2016-08-14 19:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта по территории Калачёвского района в районе прохождения трассы ВЛ 35 кВ №42. | Пережог верхнего провода фазы "В" на ВЛ 35 кВ №42 в пролёте опор №№186-187 произошёл из-за прямого попадания молнии в провод. | ВЛ 35 кВ №42 ПС Клетская | На ВЛ 35 кВ №42 в пролёте опор №№186-187 пережог верхнего провода фазы "В". | На ВЛ 35 кВ №42 организовать инженерный осмотр. | ВЛ | 2016-08-15 06:47
На ВЛ 35 кВ №42 выполнить замеры заземляющих устройств на опорах №№186-187.
208 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 569 | 2016-08-09 13:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение герметичности муфты с увлажнением изоляции, что привело к межфазному замыканию. | Пробой изоляции соединительной муфты с междуфазным замыканием. | фид №70 6 кВ ПС Центральная | На КЛ-6 кВ ПС "Центральная" №70 "А" - РП №106 пробой соединительной муфты марки СТп. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ-6 кВ ПС "Центральная" №70 "А" - РП №106 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
209 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 750 | 2016-08-15 00:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | Уч-к ВЛ №5 10кВ Основной ПС Оленье | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №38-№39 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Оленье" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-08-15 00:25
210 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-12 12:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1019 от ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1019. | ВЛ | 2016-08-12 12:38
211 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-12 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Своевременно не выявлен дефект крепления изолятора. | Слет изолятора с крюка на поворотной опоре из-за разрушения капронового колпачка под стеклянным изолятором. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-978 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-978. | ВЛ | 2016-08-12 16:16
212 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-13 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролёте опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1950. | ВЛ | 2016-08-13 15:50
213 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-08-12 10:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10кВ №13 РП №311 подсечка к ТП-329. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ №13 10 кВ РП 311 | На КЛ-10 кВ №13 РП №311 повреждение кабельной подсечки к ТП-329. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-10кВ подсечка к ТП-329, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-08-12 18:20
214 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-08-14 15:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №2-3. | ВЛ-04№1 ТП-421 ВЛ-10№5 Чапурники-1 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-421, заменить ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-08-14 15:17
215 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-08-05 15:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие при коротком замыкании в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Колосовая, 8. | КЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1383 КЛ-10 кВ ф.3 ПС "Развилка-1" | Без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить в адрес домоуправления жилым домом по ул. Колосовая, 8, письмо с требованием устранить повреждения в ВРУ-0,4 кВ вышеуказанного ж/д. | КЛ | 2016-08-05 16:40
216 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 614 | 2016-08-06 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Придорожная | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №43-№44 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Придорожная" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-08-06 10:10
217 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 777 | 2016-08-04 11:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №22 ПС "Котлубань обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-310. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести выборочную ревизию контактных соединений ЛР-10кВ по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Котлубань". | ВЛ | 2016-08-04 13:29
218 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-08-03 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-982 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №1-1 - №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-982. Осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-982 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-08-03 14:33
219 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-08-03 22:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес проводов ввода в жилой дом. | Схлёст неизолированных проводов ввода в жилой дом под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-649 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-649 на предмет состояния вводов в строения. | ВЛ | 2016-08-03 23:05
220 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-08-04 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №1-5 - №1-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-979. | ВЛ | 2016-08-04 21:25
221 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-08-04 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-649 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-649. | ВЛ | 2016-08-04 22:05
222 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-08-06 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1989от ВЛ 10кВ №7ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1989. | ВЛ | 2016-08-06 20:20
223 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-08-06 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.02, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не устранён ранее выявленный дефект. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-649 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-649. | ВЛ | 2016-08-06 22:17
224 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-08-07 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-991 от ВЛ 10кВ №20 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-991. | ВЛ | 2016-08-07 18:00
225 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-08-07 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ 0.4 №2ТП-337 ВЛ 10 №1 РП Степная | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 №2 ТП-337. | ВЛ | 2016-08-07 21:50
226 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 149 | 2016-07-30 08:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-10 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-10 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-07-30 09:15
227 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-07-31 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода от опоры №16 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-657 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Обрыв провода марки АПВ от опоры №16 к жилому дому. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-657 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-07-31 13:52
228 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 514 | 2016-08-01 05:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | На опоре №29/11 ВЛ 110 кВ №52 на фазе "В", при прохождении мощного грозового фронта произошло разрушение 3-х изоляторов ПС-70, с пробоем воздушного промежутка изоляции гирлянды и землёй. В эксплуатации ВЛ с 1975 года. |  | ВЛ 110 кВ №52 | Без повреждения основного оборудования ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №52 выполнить инженерный осмотр, с целью выявления нулевых изоляторов в гирляндах. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ №52 выполнить замеры заземляющих устройств на опорах №№29/10/-29/12.
229 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 673 | 2016-07-30 18:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождении грозового фронта на территории Городищенского района. |  | Уч-к ВЛ №12 10кВ за КРН №12 ПС Котлубань | Без повреждений. | Мастеру участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС "Котлубань" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-30 18:55
В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ №12 ПС "Котлубань" произошел пробой воздушного промежутка между проводами.
230 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 685 | 2016-07-30 04:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №5 10 кВ ПС Паньшино | На ВЛ-10 кВ №5 ПС "Паньшино" обрыв шлейфа на опоре №24. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Паньшино" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-30 06:01
231 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 542 | 2016-07-31 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №10 10 кВ ПС Котлубань | Без повреждений. | Мастеру Катлубанского участка ГРЭС Попову А.В. выполнить ревизию ЛР-10 кВ ТП-618. | ВЛ | 2016-07-31 12:00
232 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 717 | 2016-07-29 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождении грозового фронта на территории Калачевского района. |  | ВЛ № 3 10 кВ ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колпачки" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-29 15:35
В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колпачки" произошел пробой воздушного промежутка между проводами.
233 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-07-31 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №3-4. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ Гр-2 ТП-1647 | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП. 1647. | ВЛ | 2016-07-31 17:37
234 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 730 | 2016-07-31 19:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Прохождении грозового фронта на территории Калачевского района. | Повреждение ПК-10 в ТП-668. | Уч-к ВЛ № 17 10 кВ за КРН №31 ПС Карповская | В ТП-668 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Карповская" особое внимание обратить на состоянии проводов. Все выявленные замечания из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-31 19:10
235 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 749 | 2016-08-02 11:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Калачёвского района Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ 35 кВ "Ляпичево" в пролёте опор №№32-33 произошёл пробой воздушного промежутка между проводами и землёй, на проводах фаз "А" и "В" видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 35 кВ «Ляпичево» ПС Колпачки | Без повреждений. | На ВЛ 35 кВ "Ляпичево" выполнить инженерный осмотр. | ВЛ | -
236 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-07-29 11:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1011 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №6 - №1-1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1011. | ВЛ | 2016-07-29 12:40
237 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-07-29 15:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-975 от ВЛ 10кВ №1 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-975. | ВЛ | 2016-07-29 16:25
238 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-07-30 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-982 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-982. | ВЛ | 2016-07-30 11:20
239 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-07-30 18:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Своевременно не выявлен дефект провода. | Обрыв провода А-16 в месте частичного повреждения проволок, под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-916 от ВЛ 10кВ №1 ПС Ляпичево | Обрыв провода А-16. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-916 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-07-30 18:57
240 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-08-01 16:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлёст проводов в пролете опор №10 - №11. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-859 от ВЛ 10 кВ №22 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-859 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-08-01 17:41
241 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 552 | 2016-07-31 15:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6кВ ТП-1226-ТП-1280. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка. | фид № 27 6 кВ ПС Моторная | На КЛ-6кВ ТП-1226-ТП-1280 повреждение кабеля марки АСБ 3х95 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-1226-ТП-1280, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-07-31 16:31
242 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 577 | 2016-08-01 20:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление загрязнённого опорного изолятора ЛР-10 кВ ТП-538. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с последующим его разрушением. | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | На ВЛ-10 кВ №26 ПС "Ивановская" повреждение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-538. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №26 ПС "Ивановская" на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-08-01 20:48
243 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 177 | 2016-08-02 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы | Провис провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №52 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А. выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №7 -8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-52. | ВЛ | 2016-08-02 21:43
244 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 574 | 2016-08-02 20:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Горная пролейка | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №105-№106 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Горная Пролейка" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-08-02 20:53
245 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-08-01 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-927 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-927. | ВЛ | 2016-08-01 10:47
246 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 575 | 2016-08-02 06:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождении грозового фронта на территории Калачевского района. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Водопроводная" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-08-02 06:10
В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ №11 ПС "Водопроводная" произошел пробой воздушного промежутка между проводами.
247 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 581 | 2016-08-02 08:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождении грозового фронта на территории Калачевского района. |  | ВЛ «№1а» 10кВ ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1а ПС "Ляпичево" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-08-02 09:00
В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ №1а ПС "Ляпичево" произошел пробой воздушного промежутка между проводами.
248 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-08-02 21:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ 0.4№3 ТП -210 ВЛ 10 №3 Цаца | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №3 ТП-210. | ВЛ | 2016-08-02 21:45
249 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 676 | 2016-07-23 15:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-1941 от ВЛ 10кВ №1 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-1941. | ВЛ | 2016-07-23 15:25
250 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-07-26 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3243 в пролете опор №6-№7, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3243 от ВЛ 6 кВ № 42 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3243, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2016-07-26 20:45
251 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 548 | 2016-07-24 05:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | На опоре №29/20 ВЛ 110 кВ №52 загрязнённая гирлянда изоляторов, с разрушенными 2-мя изоляторами ПС-70 на фазе "С". В эксплуатации с 1975 года. |  | ВЛ 110 кВ №52 | Без повреждений основного оборудования ВЛ. | На ВЛ 110 кВ №52 выполнить инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости на замену изоляторов. | ВЛ | -
252 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-07-28 12:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта, увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-96 от ВЛ 6 кВ №17, ПС &quot;Садовая&quot; | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 96 в пролете опор №1-№2. | ВЛ | 2016-07-28 15:30
253 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 659 | 2016-07-24 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ № 4 10 кВ ПС Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. привести значение стрел провеса провода фазы "А" в пролетах опор №80-№93 в соответствии с требованиями нормативной документации. | ВЛ | 2016-07-24 09:27
254 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 538 | 2016-07-26 09:58 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода сторонней организацией на ВЛ-10 кВ №23 ПС "Котлубань" при производстве разгрузочный работ. | Механическое повреждение провода марки СИП-3 (1х70) при производстве разгрузочных работ. | ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №23 ПС "Котлубань" обрыв провода в пролете опор №26-№27. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. заключить договор между ПО "Волгоградские электрические сети" и собственником техники о возмещении нанесённого ущерба. | ВЛ | 2016-07-26 17:29
255 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 143 | 2016-07-23 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №4-5. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ ТП-846 по ВЛ-10кВ №9 Бузиновская | Без повреждения. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП 846. | ВЛ | 2016-07-23 15:05
256 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-07-24 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявления увеличения провиса проводов в пролете опор №8-9. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№1 ТП-696 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино-2 | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 696. | ВЛ | 2016-07-24 16:22
257 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-07-26 17:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №6-7. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4кВ. | ВЛ-04кВ№2 от ТП931пол ВЛ-10кВ№18 ПС Рокотино -2 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 931. | ВЛ | 2016-07-26 18:55
258 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-07-25 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес вводных проводов. | Схлёст неизолированных проводов ввода в дом под воздействием порыва ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-654 от ВЛ 10кВ №11 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-654 и вводов от данной ВЛ. | ВЛ | 2016-07-25 23:40
259 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 510 | 2016-07-27 04:58 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрушение грунта вследствие обильного потока воды из-за повреждения водопровода, что привело к нарушению контактных соединений в соединительной муфте. | Обрыв фаз в соединительной муфте. | фид №58 6 кВ ПС Центральная | Повреждение кабельной муфты на КЛ-6 кВ №58 "Б" ПС "Центральная" - РП №108. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ №58 "Б" ПС "Центральная - РП №108, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
260 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 550 | 2016-07-25 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6кВ ТП-41 - ТП-525. | Характер повреждения КЛ марки АСБ 3х70 мм будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ №48 6 кВ ПС Гидролизная | На КЛ-6кВ ТП-41 - ТП-525 повреждение кабеля марки АСБ 3х70. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-41 - ТП-525, применив термоусадочную муфту марки СТп | КЛ | 2016-07-25 14:27
261 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 731 | 2016-07-22 07:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта ослабления контакта в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ Т-1. | Механическое ослабления контакта в месте присоединения шлейфа 0,4 кВ к ТР-0,4 кВ. | РУ-0,4 кВ ТП 2552 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Развилка 2" | Шлейф 0,4 кВ ф. "В" от изолятора Т-1 до ТР-0,4 кВ Т-1. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. осмотреть оборудование РУ-0,4 кВ ТП 2552. | ТП | 2016-07-22 11:40
262 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-07-19 19:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выяление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | По причине схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4, отключился АВ-0,4 кВ гр.2 ТП 2302. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №40, ПС Развилка 1 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2302, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-07-19 22:20
263 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 645 | 2016-07-19 03:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-100. | Появление микротрещин в шейке муфты СС-100 с дальнейшим нарушением оболочки кабеля и увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид № 8 6 кВ ПС Курганная | Электродуговое повреждение соединительной муфты марки СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1634 - ТП-1681 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-07-19 03:54
264 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 564 | 2016-07-21 20:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Светлоярского района Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ №301 в пролётах опор №№45-46 произошёл пробой воздушного промежутка между проводами и землёй, на проводах фаз "А" и "С" видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 110 кВ № 301 | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №301 организовать измерение сопротивления контуров заземления опор №45, №46. | ВЛ | -
265 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 517 | 2016-07-22 04:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На ВЛ 110 кВ №302 на анкерной опоре №47 перекрытие воздушного промежутка проволокой свисающей из птичьего гнезда, расположенного на нижней металлической траверсе, над анкерной петлёй (шлейфа) провода фазы "А". |  | ВЛ 110 кВ № 302 | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №302 организовать снятие птичьих гнёзд с анкерной опоры №47. | ВЛ | -
266 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-07-22 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Обрыв ввода в жилой дом. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-657 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Обрыв провода марки АПВ в жилой дом от опоры №2-7. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-07-22 10:50
267 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 570 | 2016-07-19 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10-1 на опоре №92. | ВЛ №5 10 кВ ПС Крепь | На ВЛ-10 кВ №5 ПС "Крепь" повреждение изолятора марки ШС-10-1 на опоре №92. | Мастеру Крепинского участка Фризену С.Н. провести осмотр ВЛ-10 кВ №5ПС "Крепь" на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-19 10:15
268 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 643 | 2016-07-22 05:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного ТТ-10 кВ. | Естественное старение изоляции трансформатора тока марки ТВК-10 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №14 10 кВ ПС Карповская | Повреждение ТТ марки ТВК в КРН-10 кВ №1. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. в КРН-10 кВ №1 произвести замену ТТ-10 кВ на новый. | ВЛ | 2016-07-22 08:00
269 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 760 | 2016-07-19 03:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | ВЛ №9 6 кВ РП 1620 | На кабеле марки АСБ 3х95мм в целом месте пробой изоляции с межфазным замыканием. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТРП №1620 на ВЛ к ТП-609 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-07-19 04:17
270 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 512 | 2016-07-18 22:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Перекрытие по загрязненной поверхности опорного изолятора с последующим его разрушением. | Электродуговое повреждение опорных изоляторов ПК-6 кВ фаз "А" и "В". | РП №1580 6 кВ | В РП №1580 повреждение опорных изоляторов фаз "А" и "В". | Мастеру участка ГорРЭС произвести чистку изоляции РП №1580. | РП | 2016-07-18 22:55
271 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-07-16 14:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наброс на провода. | Наброс на провода в пролете опор №1 - №2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-800 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-800 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-07-16 14:35
272 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 568 | 2016-07-14 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект, превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | Нарушение электрической изоляции между линейных проводов в результате их сближения, в результате превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса линейных проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2565 | Нет. | Мастеру Марулину М.В. провести перетяжку линейных проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | ВЛ | 2016-07-14 20:55
273 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-07-14 21:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.01, Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д.№14 по ул. Двинская. | Повреждение электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ж/д.№14 по ул. Двинская, как следствие, короткое замыкание и перегорание ПН на фазе А гр.3 ТП 2246. | КЛ-0,4 кВ №3 ТП 2246 | Нет. | Главному инженеру Городского РЭС Чиркову А.Н. направить письмо в управляющую компанию ж/д.№14 по Ул. Двинская, о приведении электроустановки жилого дома в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-07-14 23:12
274 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-07-15 22:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта, ослабления вязки. | Ослабление вязки. | ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 33 ПС Моторная | Провод ВЛ-0,4 кВ марки АС-50. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.5 ТП 293 на предмет выявления ослаблений вязки. | ВЛ | 2016-07-16 09:57
275 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 524 | 2016-07-16 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | 1. Отказ отключения В фидера 10 кВ №16 произошёл из-за пробоя диода выпрямительного моста в цепи отключения выключателя. В эксплуатации с 1994 г. |  | ПС 35/10 кВ «Октябрьская (ВЭС)» | Без повреждения основного оборудования. | На ПС 35 кВ "Октябрьская" произвести внеочередную проверку РЗА Т-2. | ПС | 2016-07-16 16:40
[7 empty] | 2. Отказ отключения В 10 кВ Т-2 произошёл из-за пробоя диода выпрямительного моста в цепи отключения выключателя. В эксплуатации с 1994 г. |  |  |  | Выполнить расчёт и выбор уставок МТЗ на ПС 35 кВ "Октябрьская".
На ПС 35 кВ "Октябрьская" смонтировать МТЗ СВ-10 кВ.
На ПС 35 кВ "Октябрьская" смонтировать схему запрета включения СВ-10 кВ от АВР-10 кВ при срабатывании МТЗ 35 кВ Т-1 (Т-2) на отключение В-10 кВ Т-1 (Т-2).
276 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-07-16 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки. | Ослабление вязки. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Провод ВЛ-0,4 кВ марки АС-35. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ на предмет ослабления вязки. | ВЛ | 2016-07-16 17:40
277 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-07-17 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта, отгорания перемычки. | Отгорание перемычки на ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Перемычка провода ВЛ-0,4 кВ на опоре №21. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 2543. | ВЛ | 2016-07-17 12:55
278 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-07-18 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление дефекта износа контакта основания предохранителя. | Механический износ, вследствие длительной эксплуатации. | КЛ 0,4 кВ № 14 ТП-1158 ВЛ 6 кВ №7 ПС Сибирь Гора | Контакт основания предохранителя гр.14 ТП 1158. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 1158. | КЛ | 2016-07-18 21:40
279 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-07-14 22:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-903 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №13 - №14-1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-903. | ВЛ | 2016-07-14 22:50
280 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 648 | 2016-07-17 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1002 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1002. | ВЛ | 2016-07-17 12:17
281 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 587 | 2016-07-15 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ «№7» 10 кВ РП 1550 | На КЛ-10 кВ ТП-1548 на ВЛ к ТП-1549 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1548 на ВЛ к ТП-1549, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-07-15 15:19
282 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 546 | 2016-07-16 15:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке за Р-10 кВ №84. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Паньшино | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Паньшино" за Р-10 кВ №84 о неудовлетворительном состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | -
283 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-07-14 21:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №12-13. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ . | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-696 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП696. | ВЛ | 2016-07-14 21:25
284 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 141 | 2016-07-15 22:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №5-6. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№2 ТП-965 по ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 965. | ВЛ | 2016-07-15 22:55
285 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-07-16 23:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №5-6. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ . | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-965 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 965. | ВЛ | 2016-07-16 23:22
286 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-07-17 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №5-6. | С хлест проводов при порыве ветра сто привело к отключению АВ 0,4кВ. | ВЛ-04кВ№2 от ТПР965 по ВЛ-10кВ№5 ПС Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭс выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 965. | ВЛ | 2016-07-17 18:00
287 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 513 | 2016-07-17 07:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора марки ШС-10-1 на опоре №204 фазы "В". | ВЛ №13 10 кВ ПС Бузиновская (ВЭС) | На ВЛ-10 кВ №13 ПС "Бузиновская" повреждение изолятора марки ШС-10-1 на опоре №204 фазы "В". | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Бузиновская на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-07-17 08:55
288 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 725 | 2016-07-16 23:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты марки КНТп-10. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №18 10 кВ ПС Райгород-2 | На КВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" повреждение концевой муфты на опоре №1. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить концевую кабельную муфту на опоре №1 КВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2. | ВЛ | 2016-07-17
289 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 511 | 2016-07-15 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6кВ РП №2270 на ВЛ к ТП2258. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х120 мм будет определен после раскопки поврежденного участка. | КЛ №7 6 кВ РП 2270 | Пробой изоляции КЛ марки ААШв 3х120 мм | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП №2270 на ВЛ к ТП2258, применив термоусадочную муфту марки СТп | КЛ | 2016-07-15 12:13
290 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 200 | 2016-07-10 09:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-641 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-07-10 10:33
291 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 697 | 2016-07-09 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ №11 10 кВ ПС Водопроводная | В ТП-1058 повреждение двух разрядников марки РВО. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. провести осмотры ТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ №11 ПС "Водопроводная" на предмет состояния опорной изоляции и разрядников. Результат осмотра отразить в листке осмотра. | ВЛ | 2016-07-09 10:45
292 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 539 | 2016-07-14 09:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №11 6 кВ РП 40 | На КЛ-6 кВ РП №40 - ТП-2034 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП №40 - ТП-2034, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-07-14 09:49
293 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 518 | 2016-07-10 09:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ТП-903 от ВЛ-10кВ №3 Ильёвка | В ТП-903 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. провести чистку изоляции ТП-903. | ТП | 2016-07-10 09:30
294 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 563 | 2016-07-14 09:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-90. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | фид № 8 6 кВ ПС Курганная | На КЛ-6 кВ ТП-1647 - ТП-642 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-1647 - ТП-642, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-07-14 11:43
295 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-07-12 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1028 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1028. | ВЛ | 2016-07-12 21:25
296 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-07-13 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1028 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1028. | ВЛ | 2016-07-13 23:20
297 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 715 | 2016-07-09 11:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нагрев биметаллического контакта аппаратного зажима А4А-150-2Т на фазе "В" разъединителя типа РНД-1-110/1000 СР-1-110 кВ на ПС 110 кВ "Райгород-2" произошёл из-за изменения характеристики материалов в месте контакта друг с другом, в результате электрохимической коррозии металлов с разной валентностью (меди и алюминия) с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1989 года, последний капитальный ремонт выполнен в 2011 г. |  | ПС 110/6 кВ «Райгород-2» | Без повреждений основного оборудования. | На ПС 110 кВ "Райгород-2" выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на ОРУ-110 кВ. | ПС | -
На ПС 110 кВ "Райгород-2" по результатам тепловизионного обследования контактных соединений на ОРУ-110 кВ, выполнить необходимые мероприятия.
298 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 554 | 2016-07-14 11:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6кВ ПС "ТДН" ф. 41 - РП №1200. | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка | фид № 41 6 кВ ПС ТДН | На КЛ-6кВ ПС "ТДН" ф. 41 - РП №1200 повреждение кабеля марки ААБл 3х240 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ПС "ТДН" яч.41 - РП №1200, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | ВЛ | 2016-07-14 12:00
299 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 866 | 2016-07-01 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" с успешным АПВ произошло из-за перекрытия изоляции, с разрушением 3 изоляторов ПС-70 в натяжной гирлянде фазы "А" на металлической опоре №454, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов кратковременным дождём, загрязнённых естественными полевыми отложениями в течение длительной эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ 110кВ «ВДСК-2» | Без повреждений основного оборудования. | На ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" выполнить замеры заземляющего устройства опоры №454. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" выполнить верховой осмотр изоляторов на участке с опоры №445 до №460, обратив особое внимание на их состояние и загрязнённость.
300 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-07-04 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №6-7 | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0.4 кВ. | ВЛ-04кВ№2 от ТП-871 по ВЛ-10кВ№9 ПС Бузиновская | Без повреждения. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП 871. | ВЛ | 2016-07-04 22:00
301 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 625 | 2016-07-01 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10 на опоре №1/984. | ВЛ № 1 10 кВ ПС Ляпичево | На ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" повреждение изолятора на опре №1/984. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" на предмет состояния опорной изоляции, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-07-01 11:11
302 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 695 | 2016-07-04 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №35-№36 ВЛ-10 кВ №14 ПС "Водопроводная" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-07-04 14:16
303 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 535 | 2016-07-06 22:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №27 6 кВ ПС Сибирь-Гора | На КЛ-6 кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260 повреждение кабеля марки ААШв 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ ПС "Сибирь-Гора" - РП №1260, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
304 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 702 | 2016-07-06 06:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа в месте его захода в зажим на Р-10 кВ №131. | фид №24 10 кВ ПС Молзавод | На ВЛ-10 кВ №24 ПС "Молзавод" обрыв шлейфа на опоре на ЛР-10 кВ №131. | Мастеру участка ГорРЭС провести выборочную ревизию контактных соединений ЛР-10кВ по ВЛ-10 кВ №24 ПС "Молзавод". | ВЛ | 2016-07-06 10:35
305 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-07-05 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки линейных проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | Обрыв линейного провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. | ВЛ | 2016-07-05 18:30
306 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-07-07 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременно выявлен дефект вязки на линейном проводе в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | Произошло ослабление механического соединения на линейном проводе в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265 | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3265. | ВЛ | 2016-07-07 18:50
307 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 559 | 2016-07-03 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1918 от ВЛ 10кВ №1А ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №10 - №14-1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1918. | ВЛ | 2016-07-04 00:02
308 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 709 | 2016-07-04 09:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | фид №11 6 кВ ПС ТДН | На КЛ-6кВ №11 "А" ПС "ТДН" - РП №1200 пробой изоляции кабеля марки ААБл с замыканием на землю в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6кВ №11 "А" ПС "ТДН" - РП №1200, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
309 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 556 | 2016-07-07 17:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Уч-к ВЛ №18 10кВ Основной ПС Райгород-2 | На КВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" повреждение кабеля маки АСБ-3х150мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ-10 кВ ПС "Райгород-2" яч.18 до опоры №1 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-07-07 19:24
310 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 229 | 2016-07-02 18:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №3-4. | С хлест проводов при порыве ветра что привело к перегреванию АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№4 ТП-693 по ВЛ-10кВ №10 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.4 ТП 693. | ВЛ | 2016-07-02 18:40
311 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-06-27 18:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ, в связи с ослабление вязки. | ВЛ 0,4 кВ гр.2 ТП-3265 от ВЛ 6 кВ № 12ПС Сибирь-Гора | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3265. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3265. | ВЛ | 2016-06-27 19:40
312 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-06-28 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повторяющаяся ветровая нагрузка. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ, по причине ослабления вязки при повторяющихся ветровых нагрузках. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2041 от ВЛ 6 кВ № 22, ПС Садовая | Фазный провод ВЛ-0,4 кВ А-50. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2041 на предмет ослабления вязки. | ВЛ | 2016-06-28 16:55
313 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-06-29 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение погодных условий. | Обрыв провода в пролете опор №3 - №4. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-739 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная-35 | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №3 - №4. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-739 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-06-29 11:20
314 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 530 | 2016-06-30 12:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №118-№119 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Городище" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-06-30 12:25
315 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-06-27 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ «1А» 10 кВ ПС Горная пролейка | На ВЛ-10 кВ №1А ПС "Горная Пролейка" обрыв шлейфа на опоре №125. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1А ПС "Горная Пролейка" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-27 14:05
316 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 533 | 2016-06-30 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №1-№2. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №18 10 кВ ПС Райгород-2 | На ВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №1-№2. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-30 18:59
317 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 856 | 2016-06-28 14:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения нулевого провода в ТП-935. |  | ТП-935 от ВЛ-10кВ №3 РП-1 | Без повреждений. | Мастеру участка КРЭС провести выборочный осмотр ТП 6-10 кВ обратив особое внимание на предмет состояния контактных соединений выводов 0,4 кВ. Все выявленные замечания из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ТП | 2016-06-28 14:35
318 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 638 | 2016-06-28 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур | Электродуговое повреждение изолятора ТФ-20 на опоре №1 от ЛР-10 кВ №6. | ВЛ №2 10 кВ ПС Орошаемая | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Орошаемая" повреждение изолятора на опоре №1 от ЛР-10 кВ №6. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Орошаемая" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-06-28 11:43
319 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 754 | 2016-06-30 10:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в корпус трансформатора. | Пробой изоляции трансформатора. | ТП-862 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Крепь | В ТП-862 повреждение силового трансформатора ТМ-100. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. провести по ВЛ-10кВ №5 ПС "Крепь" осмотры КТП-10кВ с замерами нагрузок. По результатам осмотров составить дефектные ведомости. | ТП | 2016-06-30 14:00
320 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 612 | 2016-06-21 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Пичуга | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №14/4-№14/5 ВЛ-10 кВ №19 ПС "Пичуга" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-06-21 14:12
321 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 560 | 2016-06-23 21:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-100. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | РП №1580 6 кВ | На КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" яч.8 РП №1580 яч.6 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" яч.8 - РП №1580 яч.6, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | РП | 2016-06-23 22:35
322 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-06-23 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролет опор №2-2 - 2-3. | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-04кВ№1 ТП-931 поВЛ-10кВ№18 ПС Рокотино-2 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.№1 ТП- 931. | ВЛ | 2016-06-23 21:10
323 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 598 | 2016-06-24 15:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 10 кВ РП 302 | На РП 302 яч.12 - ТП 1381 яч.2 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП 302 яч.12 - ТП 1381 яч.2, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-06-24 16:56
324 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 152 | 2016-06-21 20:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Водников, 4. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4 кВ гр.6 ТП 425 ф.11 ПС 110/10 "Сарепта" | Оборудование Городского РЭС без повреждений. | Главному инженеру Городского РЭС, направить письмо в управляющую компанию ж/д по адресу: ул. Водников, 4, с требованием устранить повреждения в ВРУ-0,4 кВ вышеуказанного ж/д. | КЛ | 2016-06-21 21:25
325 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 532 | 2016-06-21 21:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение целостности цепи силового кабеля марки АВВГ 7-2,5 мм привода В ВЛ-110 кВ №53, произошло из-за изменения механических свойств материала в процессе длительной эксплуатации силового кабеля с алюминиевыми жилами. В эксплуатации с 1978 года. Излом жилы силового кабеля сечением 2,5 мм в клеммах контактора привода В ВЛ-110 кВ №53, возник от вибрации оборудования при включении и отключении выключателя типа МКП-110 кВ М-630 с приводом ШПЭ-33. |  | ПС 110/10 кВ «Котлубань» | Без повреждений основного оборудования. | На ПС 110/10 кВ "Котлубань" выполнить замеры изоляции кабелей вторичной коммутации оборудования присоединения В ВЛ-110 кВ №53. | ПС | -
На ПС 110/10 кВ "Котлубань" выполнить внеочередной инженерный осмотр оборудования присоединения В ВЛ-110 кВ №53.
326 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 661 | 2016-06-18 15:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | КЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1383 КЛ-10 кВ ф.3 ПС "Развилка-1" | Без повреждений. |  | КЛ | 2016-06-18 16:35
327 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-06-18 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №7-8. | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1680 по ВЛ 10кВ №6 Майская | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 1680. | ВЛ | 2016-06-18 13:41
328 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-06-18 15:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №12-13. | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 674 по ВЛ 10кВ №17 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП647. | ВЛ | 2016-06-18 16:05
329 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-06-17 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление нарушения контактного соединения АВ 0,4 кВ. | Нарушение механического соединения контакта АВ 0,4 кВ гр.2 ТП 1623. | ВЛ-04кВ№2 от ТП-1623 по ВЛ-10кВ№1 ПС Орошаемая | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС выполнить протяжку контактных соединений АВ 0,4 кВ гр.2 ТП 1623. | ВЛ | 2016-06-17 21:05
330 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-06-17 19:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А.. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979. | ВЛ | 2016-06-17 20:08
331 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 531 | 2016-06-19 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Оленье | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №60-№61 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Оленье" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-06-19 08:55
332 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 526 | 2016-06-19 11:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Затекание воды между уплотнениями проходных изоляторов на ЛР-10 кВ ТП№393, в следствии чего произошло перекрытие фазы "В" и "С". | Электродуговое повреждение изоляторов фазы "В" и "С" на ЛР-10 кВ ТП №393. | ТП 10/0,4 кВ № 393 от ВЛ-10кВ № 5 Оленье | Повреждение изоляторов на ЛР-10 кВ ТП №393. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Оленье" на предмет состояния опорной изоляции. | ТП | 2016-06-19 14:38
333 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 529 | 2016-06-17 13:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №20 6 кВ ПС Тингута | Без повреждений. | Мастеру Наримановского участка ДРЭС Алимову А.С. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №44-№45 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Тингута" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-06-17 13:05
334 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 859 | 2016-06-14 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-800. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ВЛ №23 10 кВ ПС Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить чистку изоляции ТП-800. | ВЛ | 2016-06-14 10:35
335 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 666 | 2016-06-14 05:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №24 10 кВ ПС Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС "Городище" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-14 14:27
336 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 864 | 2016-06-14 12:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты марки КНСт. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №20 10 кВ ПС Городище | На КВЛ-10 кВ №20 ПС "Городище" повреждение концевой муфты марки КНСт. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-10 кВ отпайка к ТП-592, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2016-06-14 17:25
337 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 865 | 2016-06-18 19:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты КНТп. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 6 кВ РП 1620 | КЛ-6 кВ ТП-619 на ВЛ к ТП №1651 электродуговое повреждение концевой муфты марки КНСт. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту. | КЛ | -
338 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 773 | 2016-06-19 21:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-100. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | КЛ №6 6 кВ РП 701 | На КЛ-6 кВ ТП-745 - ТП-748 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ ТП-745 - ТП-748, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2016-06-19 22:47
339 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-06-20 10:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.01, Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несоблюдение правил технической эксплуатации электроустановки управляющей компанией жилого дома ул. Рионская,3. | Нет. | КЛ 0,4 кВ № 26 ТП-1223 ВЛ 6 кВ №27 ПС Сибирь Гора | ПН-0,4 кВ 250 А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А направить письмо в управляющую компанию жилого дома по адресу ул. Рионская,3 с просьбой привести электроустановку в надлежащее состояние. | КЛ | 2016-06-20 11:45
340 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 640 | 2016-06-19 06:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Уч-к ВЛ №26 10кВ Основной ПС Ивановская | На ВЛ-10 кВ №26 ПС "Ивановская" обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-515. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №26 ПС "Ивановская" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-19 06:57
341 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 747 | 2016-06-17 13:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление дефекта крепления изолятора. |  | ВЛ №3 10 кВ РП РП1(КРЭС) | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 РП №1 на предмет состояния крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-06-17 21:00
342 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-06-19 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №330 | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 7--8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-330. | ВЛ | 2016-06-19 15:30
343 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-06-19 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременное и не качественное проведение осмотров на ВЛ 0,4 кВ. | КЗ на ВЛ 0.4 кВ № 3 ТП 412 по причине увеличения стрелы провиса и разрушения изоляции на проводах ввода абонента запитанного от оп № 6. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 10/0,4 кВ №412 | Без повреждений | Мастеру Бровкину произвести осмотры вводов абонентов на ВЛ 04 кВ №3 ТП 412 с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-06-19 10:02
344 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-06-19 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не выявлен внутренний дефект АВ-0,4кВ. | Внутренний дефект АВ-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1062 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. заменить АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-1062. | ВЛ | 2016-06-19 14:20
345 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-06-19 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра вследствие увеличенной стрелы провеса провода. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №3-2 - №3-3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-962. | ВЛ | 2016-06-19 18:46
346 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-06-09 20:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 в пролете опор №4-5 ТП-252. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-252 ВЛ10кВ№1 Чапурники | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-252. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 №1 ТП-252, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2016-06-09 20:24
347 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 848 | 2016-06-06 13:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. При разряде молнии произошёл пробой воздушного промежутка воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С". На проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№129-130 видны следы перекрытия электрической дугой. От двухфазного короткого замыкания с успешным АПВ отключилась ВЛ-35 кВ №39. |  | ВЛ 35 кВ №39 ПС Полунино | Без повреждений. | Организовать замеры контуров заземления опор №№129-130 ВЛ 35 кВ №39 от ПС 220 кВ "Полунино". | ВЛ | -
348 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 857 | 2016-06-08 12:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №8 10 кВ ПС Набатово | На ВЛ-10 кВ №8 ПС "Набатово" обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №22/А1722 - №23/А1722. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС "Набатово" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-08 15:48
349 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 507 | 2016-06-06 20:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №8-9. | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к отключения АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 по ВЛ 10кВ №1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 699. | ВЛ | 2016-06-06 20:52
350 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 508 | 2016-06-06 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. При разряде молний происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастерам участков КРЭС провести внеочередные осмотры отключавшихся ВЛ. | ВЛ | 2016-06-06 18:35
[9 empty] | ВЛ «№1а» 10 кВ ПС Ляпичево |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №20 10 кВ ПС Ляпичево |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Колпачки |  |  | ВЛ
351 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 509 | 2016-06-10 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №3/42-№3/43 ВЛ-10 кВ №17 ПС "Балыклейская" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-06-10 14:47
352 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-06-08 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода А-16 (частичный обрыв прядей). | Обрыв частично повреждённого провода под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-934 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Обрыв провода А-16. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-934 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-06-08 15:48
353 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-06-06 13:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Ухудшение погодных условий сопровождавшееся сильным ветром. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2016-06-06 13:27
354 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 528 | 2016-06-07 06:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №3/165. | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская | На ВЛ-10 кВ №17 ПС "Балыклейская" повреждение изолятора на опоре №3/165. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Балыклейская" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-06-07 13:25
355 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 667 | 2016-06-12 12:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Паньшино | Без повреждений. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Паньшино" согласно требованиям НТД. | ВЛ | -
356 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 834 | 2016-05-30 20:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ №301 в пролетах опор №№147-148 и №№157-158 произошел пробой воздушного промежутка между проводами и "землей", на проводах видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 110 кВ №301 | Без повреждений. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №301. | ВЛ | -
357 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 840 | 2016-05-31 16:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ "13А" в пролётах опор №№179-180 и №№231-232 произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и "землей", на проводах видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 110 кВ «13А» | Без повреждений. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "13А". | ВЛ | -
358 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 841 | 2016-05-31 20:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Попадание молнии в поддерживающий зажим типа ПГН на опоре №448 фаза "А" ВЛ 110 кВ "ВДСК-1". | При попадании молнии в поддерживающий зажим типа ПГН на опоре №448 фаза "А" ВЛ 110 кВ "ВДСК-1" произошёл пережог провода марки АС-70/11, с потерей несущей способности. | ВЛ 110 кВ «ВДСК-1» | Электродуговой пережог провода на опоре №448 фаза "А" ВЛ 110 кВ "ВДСК-1". | В пролетах опор №№447-449 выполнить замену участка провода фазы "А". | ВЛ | 2016-05-31 23:25
На ВЛ 110 кВ "ВДСК-1" выполнить инженерный осмотр с составлением дефектной ведомости.
359 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 844 | 2016-05-29 17:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Ухудшение погодных условий сопровождавшееся сильным ветром. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Карповская" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2016-05-29 17:25
360 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 24 | 2016-05-30 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов. | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2529 ВЛ-6 кВ №46 ПС "Садовая" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2529 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-05-30 15:25
361 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-06-01 13:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повторяющаяся ветровая нагрузка | Перекрытие между проводами ВЛ. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 299 | Без повреждений | Мастеру Бровкину В.А произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-299 с составлением листка осмотра, обратить особое внимание на состояние уличного освещения | ВЛ | 2016-06-01 16:13
362 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-06-04 14:43 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 в пролете опор №2-3 ТП-533. | ВЛ-0,4 №2ТП-533 вл-10Кв № 3 рп-470 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ № ТП-533. | Мастеру Красноармейского участка Слабодянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 №2 ТП-533, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №2. | ВЛ | 2016-06-04 16:05
363 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-05-30 10:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-919 от ВЛ 10кВ №1 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-919. | ВЛ | 2016-05-30 11:15
364 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-06-01 09:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Ветровая нагрузка при прохождении грозового фронта. | Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-971от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-971 с составлением листка осмотра.. | ВЛ | 2016-06-01 11:58
365 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-06-05 14:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролёте опор №1-2. | С хлёст проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1604 по ВЛ 10кВ №1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП 1604 | ВЛ | 2016-06-05 15:10
366 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-06-01 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1983 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №1-1-№1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1983. | ВЛ | 2016-06-01 22:35
367 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 522 | 2016-06-05 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Уч-к ВЛ №18 10кВ Основной ПС Райгород-2 | На ВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" обрыв шлейфа на Р-185 фазы "В". | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "Райгород-2" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-06-05 15:55
368 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 545 | 2016-06-01 16:07 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на ж/б опору при перемещении сельскохозяйственной техники. | Механическое повреждение двух ж/б опор №186, №187 при передвижение сельскохозяйственной техники. | ВЛ №3 10 кВ ПС Крепь | На ВЛ-10 кВ №3 ПС "Крепь" повреждение двух ж/б опор №186, №187. | Заключить договор между ПО "Волгоградские электрические сети" и собственником сельскохозяйственной техники о возмещении нанесённого ущерба. | ВЛ | 2016-06-01 20:18
369 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-05-25 08:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за сильного ветра произошел обрыв ввода в здание жилого дома по ВЛ-0,4 №6 | Обрыв ввода в здание жилого дома по ВЛ-0,4 №6 ТП-320. | ВЛ-0,4 №6 ТП-320 ВЛ-10 №3 Цаца | Обрыв вводного провода марки АПВ-10 в здание жилого дома. | Мастеру КрРЭС Приволжского участка Астапову Н.Н. провести осмотры вводов в жилые дома ВЛ-0,4 №6 ТП-320 на предмет их состояния. | ВЛ | 2016-05-25 09:40
ТП-320.
370 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 790 | 2016-05-24 23:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ "13А" в пролётах опор №№179-180 и №№231-232 произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и "землей", на проводах видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 110 кВ «13А» | Без повреждений. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "13А". | ВЛ | -
371 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 791 | 2016-05-25 02:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений на ВЛ-110 кВ №301 в пролетах опор №№147-148 и №№157-158 произошел пробой воздушного промежутка между проводами и "землей", на проводах видны следы перекрытий электрической дугой. |  | ВЛ 110 кВ №301 | Без повреждений. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №301. | ВЛ | -
372 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 794 | 2016-05-26 05:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | фид №27 10 кВ ПС Молзавод | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №27 ПС "Молзавод" в пролете опор №106-№107. | ВЛ | 2016-05-26 05:40
373 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 800 | 2016-05-26 20:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №23 10 кВ РП 302 | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №23 РП №302 в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2016-05-26 20:16
374 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 801 | 2016-05-26 14:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №2 10 кВ РП 302 | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №2 РП №302 в пролете опор №17-№18. | ВЛ | 2016-05-26 14:25
375 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 819 | 2016-05-27 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ в ТП-415. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ с их разрушением. | ВЛ №13 10 кВ ПС Дубоовражная | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить чистку изоляции ТП-415. | ВЛ | 2016-05-27 09:10
376 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 820 | 2016-05-25 01:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ВЛ №7 10 кВ ПС Ивановская | В ТП-211 электродуговое повреждение ПК-10. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. выполнить чистку изоляции ТП-211. | ВЛ | 2016-05-25 03:52
377 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 821 | 2016-05-23 21:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Степная | Без повреждений. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Степная" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ВЛ | 2016-05-23 21:38
378 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 822 | 2016-05-25 06:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС "Котлубань" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-05-25 09:27
379 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 823 | 2016-05-25 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок верхнего повива провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв провода марки АП-50 на ВЛ-10 №24 ПС "Ерзовка" в пролет опор №1-№2. | ВЛ №24 10 кВ ПС Ерзовка | На ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ерзовка" обрыв провода марки АП-50 в пролете опор №1-№2. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ерзовка" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-05-25 16:03
380 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 824 | 2016-05-29 08:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №11 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №11 ПС "Котлубань" обрыв шлейфа на опоре №6-3. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. выполнить перемонтаж шлейфов , на опоре №6-3 ВЛ-10 кВ №11 ПС "Котлубань". | ВЛ | 2016-05-29 10:04
381 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 825 | 2016-05-27 19:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефектного шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №2 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Степная" обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ ТП-284. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. выполнить перемонтаж шлейфов, ЛР-10 кВ ТП284. | ВЛ | 2016-05-27 19:36
382 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 826 | 2016-05-27 19:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Степная | Без повреждений. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Степная" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-05-27 19:42
383 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 827 | 2016-05-24 05:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №13 фазы "В". | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино" повреждение изолятора на опоре №13 фазы "В". | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-05-24 11:02
384 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 832 | 2016-05-25 00:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в ЛР-10 кВ ТП-265. | Разрушение опорного изолятора на ЛР-10 кВ ТП-265 в следствии попадания молнии. | ВЛ №24 10 кВ ПС Ерзовка | Разрушение опорного изолятора на ЛР-10 кВ ТП-265. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ерзовка" на предмет состоянии опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | -
385 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 836 | 2016-05-27 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" ф.19 каб. "Б" - РП №1090. | Характер повреждения КЛ марки ААБ 3х185 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | фид №19 6 кВ ПС Дар-Гора-110 | Пробой изоляции КЛ марки ААБ 3х185 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" ф.19 каб "Б" - РП №1090, применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | -
386 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 846 | 2016-05-26 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ТФ-20 на опоре №97. | ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево | На ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №101. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-05-26 17:55
387 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 847 | 2016-05-26 10:52 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Проникновение кошки в РУ-10кВ ТП-416. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Котлубань | Без повреждений. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести осмотры ТП на предмет возможности проникновения животных. Выявленные замечания устранить в кратчайший срок. | ВЛ | 2016-05-26 12:11
388 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-05-27 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки. | Ослабление вязки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-96 от ВЛ 6 кВ №17, ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 96. | ВЛ | 2016-05-27 21:10
389 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-05-24 22:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8-№9. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406 в пролете опор №8-№9, что привело к схлесту проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2406 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Сарепта-2 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406 в пролете опо №8-№9. | ВЛ | 2016-05-24 23:45
390 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-05-25 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявления ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406, по причине ослабелния вязки. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2406 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Сарепта-2 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406. | ВЛ | 2016-05-25 15:40
391 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-05-28 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1367 от ВЛ 10 кВ №40,ПС Развилка 1 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1367 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2016-05-28 17:30
392 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-05-28 21:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 в пролете опор №9-10 ТП-538. | ВЛ-0,4 №1 ТП-538 ВЛ-10 №26 Ивановская | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №1 ТП-538, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-05-28 21:17
393 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-05-25 23:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №5-6. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-497 ВЛ-10кВ №22 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру КрРЭС Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-497. | ВЛ | 2016-05-25 23:49
394 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-05-25 10:28 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | ВЛ 0.4 №1ТП-272 ВЛ 10 №1 Цаца | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 в пролете опор №4-5 ТП-272. | Мастеру КрРЭС Приволжского участка Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 №1 ТП-272, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-05-25 11:05
395 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-05-27 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-915 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-№3-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-915. | ВЛ | 2016-05-27 16:24
396 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-05-27 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1712 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1712. | ВЛ | 2016-05-27 22:12
397 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 175 | 2016-05-23 21:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №11-12. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключения АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 по ВЛ 10кВ № 1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 698. | ВЛ | 2016-05-23 22:05
398 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-05-25 09:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ-0,4 №2 ТП-449 ВЛ-10 №9 Цаца | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №2 ТП-449. | ВЛ | 2016-05-25 10:15
399 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-05-26 19:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №2-3 | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-04кВ№1 от ТП-621 по ВЛ-10кВ№18 ПС Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр. 1 ТП 621. | ВЛ | 2016-05-26 21:00
400 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-05-26 13:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 в пролете опор №9-10 ТП-524. | ВЛ-0, №1 ТП-524 от ВЛ-10 №3 РП-470 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-524. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №1 ТП-524, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-05-26 14:00
401 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-05-25 09:49 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-513. | ВЛ-0,4 №1 ТП-513 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-513. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор ВЛ-0,4 №1 ТП-513, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-05-25 16:22
402 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-05-22 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №11-12. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключения АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 по ВЛ 10кВ № 1 Нариман | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 698. | ВЛ | 2016-05-22 16:26
403 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 774 | 2016-05-20 15:52 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перемещение экскаватора Светлоярским филиалом Управления "Волгоградмелиоводхоз" в пролёте опор №№91-92 под ВЛ 35 кВ "Цаца" с поднятым рабочим органом и без согласования с ПО "Волгоградские электрические сети ". | Механическое повреждение двух проводов АС-70/11 фаз "В" и "С" ВЛ 35 кВ "Цаца" в пролёте опор №№91-92 с потерей несущей способности. До повреждения проводов габарит составлял 7,2 м от земли до нижнего провода, что соответствует ПУЭ. | ВЛ «Дубовоовражная» 35 кВ ПС Чапурники-2 | На ВЛ-35 кВ "Цаца" обрыв двух проводов АС-70/11 в пролёте опор №№91-92 сторонней организацией. | Заключить договор между ПО "Волгоградские электрические сети" и Светлоярским филиалом Управления "Волгоградмелиоводхоз" о возмещении нанесённого ущерба. | ВЛ | 2016-05-20 17:20
Направить письмо предупреждение в Управление "Волгоградмелиоводхоз" о недопустимости нарушения охраной зоны ВЛ и производства работ механизмами без согласования с владельцем ВЛ.
404 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 780 | 2016-05-19 18:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №13. | ВЛ №14 10 кВ ПС Карповская | На ВЛ-10 кВ №14 ПС "Карповская" повреждение шлейфа на ЛР-10 кВ №13. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить ревизию контактных соединений ЛР-10кВ №13. | ВЛ | 2016-05-19 18:57
405 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 785 | 2016-05-19 17:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | На опоре №99 фаза "А" ВЛ 110 кВ №305 при внеочередном осмотре выявлены загрязнённые изоляторы и следы перекрытия. |  | ВЛ 110 кВ №303 | Без повреждений. | На опоре №99 фаза "А" ВЛ 110 кВ №305 организовать замену изоляторов. | ВЛ | -
406 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 786 | 2016-05-21 16:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Внутреннее повреждение ввода типа ГТВII-60-35/1000 фазы "А" масляного выключателя В ВЛ-35кВ "Рынок" на ПС 35 кВ "Томилино", из-за старения основной изоляции. В эксплуатации с 1989 года. | В результате длительной эксплуатации ввода типа ГТВII-60-35/1000 фазы "А" масляного выключателя В ВЛ-35кВ "Рынок" на ПС 35 кВ "Томилино", произошло старение основной внутренней изоляции ввода, приведшее к увеличению тока утечки по внутренней изоляции ввода. В результате нагрева произошёл пробой изоляции ввода на землю, с выдавливанием мастики. | ВЛ 35 кВ «Рынок» ПС 35 кВ Орловка | Внутреннее повреждение ввода типа ГТВII-60-35/1000 фазы "А" масляного выключателя В ВЛ-35кВ "Рынок" на ПС 35 кВ "Томилино", с выдавливанием мастики. | На ПС 35 кВ "Томилино" произвести ремонт В ВЛ-35кВ "Рынок", с заменой ввода фазы "А". | ВЛ | 2016-05-21 18:11
На ПС 35 кВ "Томилино" выполнить инженерный осмотр армировочных швов вводов оборудования, с составлением дефектной ведомости.
407 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 789 | 2016-05-23 08:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | На ПС 35 кВ "Новая" перекрытие стаей воробьев, прилетевших с зернохранилища (расположено в 200 м от ПС 35 кВ "Новая"), проходных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки 10 кВ В-10 Т-1 КРУН 10 кВ. |  | ВЛ 35 кВ «Новая» ПС Тингута | Без повреждений. | На ПС 35 кВ "Новая" выполнить инженерный осмотр Т-1, с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
408 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 231 | 2016-05-17 22:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-414 от ВЛ-10 №13 Дубовоовражная | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка Красноармейского РЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-414. | ВЛ | 2016-05-17 22:23
409 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 793 | 2016-05-19 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №23 10 кВ РП 302 | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №23 РП №302 в пролете опор №15-№16. | ВЛ | 2016-05-19 18:40
410 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 796 | 2016-05-21 16:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | РП №1580 6 кВ | На КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" - РП №1580 повреждение кабеля марки ААШв 3х185 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ПС "Дар-Гора" - РП №1580, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | РП | 2016-05-21 16:51
411 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 802 | 2016-05-23 08:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ "Новая" перекрытие стаей воробьев, прилетевших с зернохранилища (расположено в 200 м от ПС 35 кВ "Новая"), проходных изоляторов фаз "А" и "В" ячейки 10 кВ В-10 Т-1 КРУН 10 кВ. | Перекрытие воздушного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" стаей воробьёв, с электродуговым повреждением двух проходных изоляторов фазы "А" и "В" типа ИП-10/630-7,5-1УХЛ1 ячейки 10 кВ В-10 Т-1 КРУН 10 кВ ПС 35 кВ "Новая". | ПС 35 кВ "Новая" | Электродуговое повреждение двух проходных изоляторов фаз "А" и "В" типа ИП-10/630-7,5-1УХЛ1 ячейки 10 кВ В-10 Т-1 КРУН 10 кВ ПС 35 кВ "Новая". | На ПС 35 кВ "Новая" выполнить инженерный осмотр оборудования Т-1 с составлением дефектной ведомости. | ПС | -
Произвести замену двух проходных изоляторов фаз "А" и "В" типа ИП-10/630-7,5-1УХЛ1 ячейки 10 кВ В-10 Т-1 КРУН 10 кВ ПС 35 кВ "Новая".
412 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 814 | 2016-05-19 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ «№1а» 10 кВ ПС Ляпичево | Повреждение двух проходных изоляторов в ТП-1918. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить чистку изоляции ТП-1918. | ВЛ | 2016-05-19 15:17
413 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 828 | 2016-05-20 07:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино" обрыв вязки крепления провода на опоре №45. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-05-20 09:10
414 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 830 | 2016-05-23 15:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | фид №27 6 кВ ПС Моторная | На кабеле марки АСБ 3х120мм в целом месте пробой изоляции с межфазным замыканием. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-1226 - ТП-1280 применив термоусадочную муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-05-23 16:15
415 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 845 | 2016-05-23 09:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Лысово | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №32-№33 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Лысово" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-05-23 10:20
416 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-05-19 20:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление ослабления контактов. | Ослабление контактов шлейфа 0,4 кВ, по причине износа вследствии длительного срока эксплуатации. | ТП 2551 ПС "Развилка-2" ВЛ-6 кВ № 13 | Шлейф 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП 2551. | ТП | 2016-05-19 21:40
417 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 766 | 2016-05-15 08:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. Произошло попадание молнии в провод фазы "А" опоры №436, в результате возникшего перенапряжения произошло разрушение двух изоляторов типа ПС-70Е из 3-х в гирлянде фазы "А" и видны следы перекрытия электрической дугой на оставшемся изоляторе. На фазе "В" на подвесной гирлянде изоляторов на первом изоляторе видны следы перекрытия электрической дугой, произошёл пробой воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В". От двухфазного короткого замыкания с успешным АПВ отключилась ВЛ-35 кВ №39. |  | ВЛ 35 кВ №39 ПС Полунино | Без повреждений. | Организовать замеры контуров заземления опор №№435-437 ВЛ 35 кВ №39 от ПС 220 кВ "Полунино". | ВЛ | -
418 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 767 | 2016-05-15 13:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в тело опоры №203/105 ВЛ 110 кВ "13А", произошёл пробой воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землёй. От однофазного короткого замыкания на землю с успешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ "13А". |  | ВЛ 110 кВ «13А» | Без повреждений. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "13А", с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Организовать замер контура заземления опоры №203/105 ВЛ 110 кВ "13А".
419 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 768 | 2016-05-17 04:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение мощного грозового фронта по территории Волгоградской области. В результате атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в тело опоры №203/105 ВЛ 110 кВ "13А", произошёл пробой воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землёй. От однофазного короткого замыкания на землю с успешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ "13А". |  | ВЛ 110 кВ «13А» | Без повреждений. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "13А", с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | -
Организовать замер контура заземления опоры №203/105 ВЛ 110 кВ "13А".
420 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-05-15 12:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №3-4. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ гр.№1 от ТП 605 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского участа ПРЭС Минакову И.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 605. | ВЛ | 2016-05-15 18:00
421 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 28 | 2016-05-15 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 гр.1 ТП 2406. | По причине схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406, перегорел плавкий предохранитель ТР-0,4 кВ ф. "С" 400 А. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2406 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Сарепта-2 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 2406, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-05-15 15:05
422 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-05-15 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №16-№17. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ. | ВЛ 0,4кВ гр.№2 от ТП 715 | Без повреждения. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 гр.2 ТП 715 в пролете опор №16-№17. | ВЛ | 2016-05-15 16:00
423 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 769 | 2016-05-15 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Давыдовка | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №152-№154 ВЛ-10 кВ №17 ПС "Давыдовка" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-05-15 14:25
424 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 770 | 2016-05-15 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефектного шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино | На ВЛ-10 кВ №1 ПС "Полунино" обрыв шлейфа на опоре на опоре №138. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить перемонтаж шлейфов, на опоре №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Полунино". | ВЛ | 2016-05-15 21:01
425 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 771 | 2016-05-15 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино" обрыв алюминиевой вязки провода на опоре №196. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Полунино", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-05-15 22:09
426 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-05-16 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №13-14. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№1 ТП-931 по ВЛ-10кВ №18 Рокотино-2 | Без повреждения. | Мастеру Пархоменского участка Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 931. | ВЛ | 2016-05-16 16:08
427 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 779 | 2016-05-14 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-683 | ВЛ №10 10 кВ ПС Карповская | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ТП-683. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить ревизию контактных соединений ЛР-10кВ ТП-683. | ВЛ | 2016-05-14 12:48
428 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 781 | 2016-05-14 22:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление дефекта крепления изолятора. |  | ВЛ №12 10 кВ ПС Новая | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Минакову И.А. провести выборочный, верховой осмотр ВЛ на предмет состояния крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-05-14 22:10
429 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 783 | 2016-05-15 10:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ТП-640 от ВЛ-10кВ №3 Горинская | На ЛР-10кВ ТП-640 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. выполнить ревизию контактных соединений ЛР-10кВ ТП-640. | ТП | 2016-05-15 12:13
430 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 795 | 2016-05-14 23:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 6 кВ РП 1620 | На КЛ-6 кВ ТП-1619 - ТП-1615 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-1619 - ТП-1615, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | КЛ | 2016-05-15 01:10
431 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-05-13 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременно выявление дефекта вводного провода АПВ-10 | Разрушена изоляция вводного провода АПВ-10 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №441 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-441 обратить особое внимание на состояние вводных проводов | ВЛ | 2016-05-13 10:10
432 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 808 | 2016-05-14 21:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. провести осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС "Горинская" на предмет состояния стрел провеса проводов и при необходимости выполнить регулировку. | ВЛ | 2016-05-14 21:53
433 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-05-15 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провиса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-546 ВЛ 10 кВ №1 ПС Придорожная | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-546. | ВЛ | 2016-05-15 10:35
434 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-05-15 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провиса провода сверх допустимого значения. | При порывах ветра происходил схлест проводов между проводами ВЛ в пролете оп.№ 5-6 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-113 ВЛ 10 кВ №1 ПС Стрельноширокое | Без повреждений. | Мастеру Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-113 | ВЛ | 2016-05-15 11:05
435 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 818 | 2016-05-16 16:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №25 10 кВ ПС Майская | Без повреждений. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС Майская на предмет состояния изоляции. | ВЛ | -
436 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 829 | 2016-05-14 20:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции на землю. | фид №41 6 кВ ПС ТДН | На КЛ-6 кВ ПС "ТДН" яч.41 - РП №1200 повреждение кабеля марки ААБл 3х240 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6 кВ ПС "ТДН" яч.41 - РП №1200, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | ВЛ | -
437 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 837 | 2016-05-14 22:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-6 кВ ТП-1663 - РП №690. | Характер повреждения КЛ марки ААБ 3х120 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №14 6 кВ РП 690 | Пробой изоляции КЛ марки ААБ 3х120 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1663 - РП№1690, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-05-15 00:18
438 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 838 | 2016-05-16 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ-10 кВ РП №1460 - ТП2405. | Характер повреждения КЛ марки ААШв 3х120 мм будет определен после разрешения раскопки поврежденного участка. | КЛ №12 10 кВ РП 1460 | Пробой изоляции КЛ марки ААШв 3х120 мм. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП №1460 - ТП-2405, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | -
439 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 839 | 2016-05-15 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ТП-216 ВЛ-10 кВ №1 ПС Придорожная | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка РЭС Курыкину В.П. провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Придорожная" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов | ТП | 2016-05-15 15:30
440 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-05-15 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки. | Ослабление вязки в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-554 от ВЛ 6 кВ № 3 ПС ЯБЛОЧНАЯ | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 554. | ВЛ | 2016-05-15 12:10
441 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 741 | 2016-05-05 05:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | При прохождении грозового фронта отключалась ВЛ 110 кВ №"13А" с успешным АПВ. На опоре №242 обнаружены следы перекрытия на фазе "А". |  | ВЛ 110 кВ «13А» | Без повреждений. | При текущем ремонте ВЛ 110 кВ №"13А" организовать ремонт провода на опоре №242. | ВЛ | -
442 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 752 | 2016-05-10 09:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации с разрушением 3-х изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №446 и 3-х изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №444/1 на ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" в эксплуатации с 1950 года. |  | ВЛ 110 кВ «ВДСК-2» | Разрушение 3-х изоляторов на опоре №446 и 3-х изоляторов на опоре №444/1 на ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". | На ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" заменить разрушенные 3 изолятора на опоре №446 и 3 изолятора на опоре №444/1. | ВЛ | -
443 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 756 | 2016-05-03 21:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №4 10 кВ ПС Комсомольская (ВЭС) | На ВЛ-10 кВ №4 ПС "Комсомольская" обрыв провода марки А-70 на опоре №38. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Комсомольская" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-05-03 22:40
444 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 758 | 2016-05-04 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Оленье | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №60-№61 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Оленье" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-05-04 15:28
445 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 764 | 2016-05-12 05:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие через тело птицы. |  | фид №24 10 кВ ПС Молзавод | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС Малуеву В.А. провести внеочередной поопорный осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС "Молзавод". Факт гибели птиц отразить в графе «Примечание» листка осмотра ВЛ 6-20 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2016-05-12 05:59
446 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 765 | 2016-05-11 09:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-90. | Появление микротрещин в шейке муфты СС-90 с дальнейшим нарушением оболочки кабеля и увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №27 6 кВ ПС Моторная | Электродуговое повреждение соединительной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6кВ ТП-1226 - ТП-1280 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-05-11 09:51
447 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-05-07 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сильные порывы ветра ,гроза. | Поподание молнии в ТП 828 что привело к разрушению опорного изолятора. | ТП-828 по ВЛ-10кВ №13 П/С Бузиновская | Разрушение опорного изолятора. | Мастеру Крепинского участка Фризену С.Н. произвести замену опрного изолятора в ТП 828. | ТП | 2016-05-07 17:53
448 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-05-09 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса провода в пролете опор №3-4. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению Ав 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 по ВЛ 10кВ №10 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А,выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 663. | ВЛ | 2016-05-09 10:15
449 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-05-12 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличение провиса проводов в пролете опор №5-6. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП-666 по ВЛ-10кВ №17 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр. 2 ТП 666. | ВЛ | 2016-05-12 13:07
450 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-05-08 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973. | ВЛ | 2016-05-08 10:14
451 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 163 | 2016-05-10 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес вводных проводов в дом сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1016 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов вода в дом от опоры №5-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1016. | ВЛ | 2016-05-10 21:35
452 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 784 | 2016-05-03 11:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции выключателя ВК-10. | Перекрытие изоляции полюса фазы "С" масляного выключателя типа ВК-10 в ТП-1061. | ВЛ №3 10 кВ ПС 6й КМ | В ТП-1061 электродуговое повреждение бака фазы "С" масляного выключателя | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. подать заявку в СИЗП ВЭС на проведение испытаний В-10кВ ТП-1061. | ВЛ | 2016-05-03 12:38
типа ВК-10.
453 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 804 | 2016-05-04 06:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. |  | Уч-к ВЛ №3 10кВ за КРН №9 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Ильёвка" на предмет состояния стрел провеса проводов и при необходимости выполнить регулировку. | ВЛ | 2016-05-04 06:40
454 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 806 | 2016-05-03 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. |  | ВЛ №18 10 кВ ПС 6й КМ | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 6 КМ на предмет состояния стрел провеса проводов и при необходимости выполнить регулировку. | ВЛ | 2016-05-03 08:45
455 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 813 | 2016-05-12 15:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Повреждение ПК-10 кВ в ТП №1016. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ. | ТП-1016 от ВЛ-10кВ №3 Ильёвка | В ТП-1016 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Ильевка" повреждение ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С". | Мастеру Октябрьского участка Зарайкину В.П. провести чистку изоляции ТП-1016. | ТП | 2016-05-12 22:12
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Ильёвка |  |  | ВЛ
456 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 835 | 2016-05-04 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №13 6 кВ ПС Островная | Без повреждений. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС "Островная" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-05-04 13:13
457 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 704 | 2016-04-25 20:07 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №3 в пролете опор №14-15 ТП-513. | ВЛ 0,4 кВ №3ТП-513 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №3 ТП-513. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 №3 ТП-513, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 №3. | ВЛ | 2016-04-25 20:12
458 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 775 | 2016-04-25 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки. | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ, в связи с ослабление вязки. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-554 от ВЛ 6 кВ №3, ПС "Яблочная" | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 554. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 554. | ВЛ | 2016-04-25 17:58
459 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 589 | 2016-04-26 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта ослабления вязки в точке присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | Ослабление вязки в точке присоединения вводного провода в ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1533 от ВЛ 6 кВ № 4 ,ПС Яблочная | Вводной провод 0,4 кВ к ж/д №33 по ул. Заречная. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 1533. | ВЛ | 2016-04-26 10:40
460 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-04-25 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-957от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-957. | ВЛ | 2016-04-25 16:10
461 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 701 | 2016-04-25 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №3 10 кВ ПС Опытная-110 (ВЭС) | На ВЛ-10 кВ №3 ПС "Опытная-110" обрыв провода марки АС-50 в пролетах опор №5/4 - №5/6. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Опытная-110"на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-25 17:33
462 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-04-25 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-946 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-946. | ВЛ | 2016-04-25 17:33
463 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-04-25 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №7-№3-1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1073. | ВЛ | 2016-04-25 18:30
464 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-04-27 20:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №1 в пролете опор №2-3 ТП-415. | ВЛ 0.4 №1 ТП-415 ВЛ 10 №13 "Дубовоовражная | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-415. | Мастеру Приволжского участка Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 №1 ТП-415, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1. | ВЛ | 2016-04-27 21:02
465 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 706 | 2016-04-28 04:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При сильном ветре с порывами произошло отключение ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" с успешным АПВ. 28.04.2016 по распоряжению №767 был организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". В ходе осмотра были обнаружены следы перекрытий на шлейфе фазы "А" на опоре №244. |  | ВЛ 110 кВ «ВДСК-2» | Без повреждений. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". | ВЛ | -
466 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 714 | 2016-04-29 04:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрыв тяги крепления нижней траверсы в месте сварного соединения на опоре №23 ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" находится в эксплуатации с 1950 года. | Обрыв провода произошёл, из-за обрыва тяги крепления нижней траверсы на опоре №23, с возникновением однофазного замыкания на фазе "А" через тягу на тело металлической опоры, с пережогом провода. Обрыв тяги крепления нижней траверсы произошёл в месте сварного соединения, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" находится в эксплуатации с 1950 года. | ВЛ 110 кВ «ВДСК-2» | 1.Разрыв тяги крепления нижней траверсы в месте сварного соединения на опоре №23 ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" с опоры №1 до №110, с целью выявления количества тяг крепления нижней траверсы, удлинённых[ при помощи сварного соединения. | ВЛ | -
[10 empty] | 2. Пережог провода марки АС-95/16 на опоре №23 ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" с опоры №1 до №110, выполнить верховой осмотр тяг крепления нижней траверсы, с одновременным устранением выявленных дефектов.
467 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 24 | 2016-05-02 09:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Наброс полиэтилена на опоре №10-11. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-594 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-594 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-05-02 11:15
468 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 720 | 2016-04-26 18:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При сильном ветре с порывами отключилась ВЛ 110 кВ №56 с успешным АПВ. 27 апреля по распоряжению №765 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №56. Осмотром обнаружены следы перекрытия на шлейфе нижней фазы на анкерной опоре №129. |  | ВЛ 110 кВ №56 | Без повреждений. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №56. | ВЛ | -
469 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-04-29 19:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1721 от ВЛ 10кВ №2 ПС Нобатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1721. | ВЛ | 2016-04-29 19:12
470 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 727 | 2016-04-28 07:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изоляторов ШС-10 на опоре №2 отпайка к ТП-331. | ВЛ №2 10 кВ РП 302 | На ВЛ-10 кВ №2 РП №302 повреждение изоляторов марки ШС-10 на опоре №2 отпайка к ТП-331. | Мастеру участка ГорРЭС Резниченко Ю.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №2 РП №302 на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-04-28 17:53
471 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 728 | 2016-04-26 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ТП 10/0,4 кВ № 207 от ВЛ-10кВ № 1 Кочетковская | В ТП-650 электродуговое повреждение ПК-10 | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. выполнить чистку изоляции ТП-207. | ТП | 2016-04-26 10:50
472 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 718 | 2016-04-30 07:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №1 10 кВ ПС Лозное | Повреждение двух проходных изоляторов в ТП-248. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. выполнить чистку изоляции ТП-248. | ВЛ | 2016-04-30 10:25
[9 empty] | ТП 10/0,4 кВ №248 от ВЛ-10 кВ № 1 Лозное |  |  | ТП
473 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 729 | 2016-04-30 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | Уч-к ВЛ №14 10 кВ за КРН №50 ПС Песковатка | Без повреждений. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС "Песковатка" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-30 16:42
474 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 738 | 2016-05-01 03:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | При прохождении грозового фронта отключалась ВЛ 110 кВ №302 с успешным АПВ. На опоре №119/2 (21 км от ТЭЦ-3) обнаружены следы перекрытия на фазе "С". |  | ВЛ 110 кВ №302 | Без повреждений. | При текущем ремонте ВЛ 110 кВ №302 запланировать ремонт провода на опоре №119/2. | ВЛ | -
475 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 739 | 2016-05-01 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | При прохождении грозового фронта отключалась ВЛ 35 кВ "Крепь" с неуспешным АПВ. РПВ успешно. На опоре №19 обнаружены следы перекрытия на фазе "С". |  | ВЛ 35 кВ «Крепь-1» ПС Крепь | Без повреждений. | При текущем ремонте ВЛ 35 кВ "Крепь" организовать ремонт провода на опоре №19. | ВЛ | 2016-05-01 10:33
На ВЛ 35 кВ "Крепь" организовать инженерный осмотр, с составлением дефектной ведомости.
476 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 740 | 2016-05-01 10:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | При прохождении грозового фронта отключалась ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" с успешным АПВ. На опоре №246 обнаружены разрушенные 3 изолятора на фазе "С". |  | ВЛ 110кВ «ВДСК-2» | На опоре №246 разрушение 3 изолятора на фазе "С" гирлянды из 8 изоляторов ВЛ 110 кВ "ВДСК-2". | При текущем ремонте ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" организовать замену повреждённых изоляторов на опоре №246. | ВЛ | -
477 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 742 | 2016-04-28 09:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ТФ-20 на опоре №97. | ВЛ №23 10 кВ ПС Карповская | На ВЛ-10 кВ №23 ПС "Карповская" повреждение изолятора марки ТФ-20 на опоре №97. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС "Карповская" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-04-28 11:12
478 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 743 | 2016-04-28 00:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ВЛ №17 10 кВ ПС Карповская | В ТП-835 электродуговое повреждение ПК-10. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить чистку изоляции ТП-835. | ВЛ | 2016-04-28 00:10
479 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 744 | 2016-04-28 08:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №6 10 кВ ПС Майская | На ЛР-10кВ ТП-716 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В выполнить ревизию контактных соединений ЛР-10кВ ТП-716. | ВЛ | 2016-04-28 09:50
480 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 745 | 2016-04-30 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных ТТ-10 кВ | Естественное старение изоляции трансформатора тока марки ТВК-10 в процессе длительной. | ВЛ №9 10 кВ ПС Карповская | В КРН-10 кВ №20 электродуговое повреждение ТТ-10 кВ марки ТВК-10. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. в КРН-10 кВ №20 произвести замену ТТ-10 кВ на новые. | ВЛ | 2016-05-01 02:07
481 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 748 | 2016-04-30 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных ТТ-10 кВ. | Естественное старение изоляции трансформатора тока марки ТВК-10. | ВЛ №18 10 кВ ПС Карповская | В КРН-10 кВ №91 электродуговое повреждение ТТ-10 кВ марки ТВК-10. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. в КРН-10 кВ №91 произвести замену ТТ-10 кВ на новые. | ВЛ | 2016-04-30 23:25
482 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 751 | 2016-04-30 15:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ №5 10 кВ ПС Нариман | В ТП-725 повреждение разрядника. | Мастеру Наримановского участка ПРЭС Алимову А.А. провести осмотры ТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Нариман" на предмет состояния опорной изоляции и разрядников. Результат осмотра отразить в листке осмотра. | ВЛ | 2016-04-30 15:45
483 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-05-01 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1068 от ВЛ 10кВ №1А ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1068. | ВЛ | 2016-05-01 11:55
484 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-05-02 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-966 ВЛ-10кВ №7 Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-966. | ВЛ | 2016-05-02 20:30
485 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 782 | 2016-05-01 06:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10на опоре №114. | Уч-к ВЛ №17 10 кВ за КРН №31 ПС Карповская | На ВЛ-10 кВ №17 ПС "Карповская" повреждение изолятора марки ШС-10 на опоре №114. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Ереминк С.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Карповская" на предмет состояния изоляции | ВЛ | 2016-05-01 06:40
486 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 788 | 2016-05-01 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных ТТ-10 кВ. | Естественное старение изоляции трансформатора тока марки ТВК-10 в процессе длительной. | ВЛ №9 10 кВ ПС Карповская | В КРН-10 кВ №20 электродуговое повреждение ТТ-10 кВ марки ТВК-10. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. в КРН-10 кВ №20 произвести замену ТТ-10 кВ на новые. | ВЛ | 2016-05-01 14:50
487 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 805 | 2016-05-01 13:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. |  | ВЛ №18 10 кВ ПС 6й КМ | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка Сумкину В.И. провести осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 6 КМ на предмет состояния стрел провеса проводов и при необходимости выполнить регулировку. | ВЛ | 2016-05-01 13:10
488 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 686 | 2016-04-21 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-№3. | По причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-№3, произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-3227 от ВЛ 6 кВ №26, ПС Пионерская | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-№3 гр.2 ТП 3227. | ВЛ | 2016-04-21 12:47
489 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 583 | 2016-04-21 20:28 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №11-12 ТП-538. | ВЛ 0.4 №1ТП-538 ВЛ 10 №26 Ивановская | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-538. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №2 ТП-538, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 | ВЛ | 2016-04-21 20:50
№ 1.
490 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-04-23 20:06 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в пролете опор №17-18 ТП-373. | ВЛ 0.4кВ№1 ТП-373 | Перегорел ПН-0,4 фаза "В" ТП-373. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 №1 ТП-373, произвести замену ПН-0,4 фаза "В". | ВЛ | 2016-04-23 20:15
491 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 675 | 2016-04-22 09:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | При сильных порывах ветра произошло электродуговое перекрытие между фазами в пролёте опор №№79-80 ВЛ 110 кВ №54 мокрой тепличной плёнкой, принесённой ветром с арендованных полей. |  | ВЛ 110 кВ №54 | Без повреждений. | Вручить письма предупреждения сельскохозяйственным производителям и собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, по чьим территориям проходят ВЛ, памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за нарушение противопожарного состояния трасс ВЛ - обеспечить удаление из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов (порубочных остатков, штабелей лесоматериалов и пиломатериалов, стогов сена, ГСМ и т.д.). | ВЛ | -
492 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-04-22 12:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Срыв изолятора и обрыв шлейфа 0,4кВ на опоре №2-10. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Срыв изолятора марки ТФ-20 и обрыв шлейфа 0,4кВ АС-35 на опоре №2-10. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-22 16:40
493 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 622 | 2016-04-21 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Осмотром ВЛ-0,4 кВ был обнаружен оборванный провод от ТП 245 гр.2 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-245 от ВЛ 6 кВ №26 ПС Пионерская | ВЛ-0,4 кВ от ТП 245 гр.2. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 245. | ВЛ | 2016-04-21 18:00
494 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 809 | 2016-04-22 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-285 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-285 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-22 09:58
495 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 688 | 2016-04-21 12:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | КЛ №11 6 кВ РП 2540 | Без повреждений. | Мастеру участка ГорРЭС Марулину М.В. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №14-№15 ВЛ-6 кВ ТП-510 - ТП-2506 согласно требованиям НТД. | КЛ | 2016-04-21 13:59
496 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 699 | 2016-04-21 07:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Опытная-110 (ВЭС) | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Опытная-110" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-21 07:53
497 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-04-21 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №2-6-№2-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-908. | ВЛ | 2016-04-21 09:29
498 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-04-21 11:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-946 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-946. | ВЛ | 2016-04-21 11:36
499 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-04-21 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-938 от ВЛ 10кВ №3 РП-1 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-938. | ВЛ | 2016-04-21 16:25
500 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-04-21 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Обрыв провода под воздействием порывов ветра в месте соединения проводов. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-927 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Обрыв провода А-25. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-927 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-04-21 16:20
501 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-04-21 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст неизолированных вводных проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-935 от ВЛ 10кВ №3 РП-1 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр вводов по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-935. | ВЛ | 2016-04-21 20:50
502 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 705 | 2016-04-22 11:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №8 10 кВ ПС Набатово | На ВЛ-10 кВ №8 ПС "Набатово" обрыв алюминиевой вязки провода на опоре №290. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС "Набатово", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-04-22 15:45
503 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 731 | 2016-04-21 15:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №137 | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка Дубовского РЭС Курыкину В.П. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4 №2 ТП-137. | ВЛ | 2016-04-21 16:40
504 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-04-10 20:14 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №2 фаза "А" в пролете опор №11-12 ТП-521. | ВЛ 0.4 кВ №2 ТП-521 ВЛ 10 кВ №3 РП-470 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №2 фаза "А" ТП-521. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №2 ТП-521, произвести замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 №2 фаза "А". | ВЛ | 2016-04-10 20:27
505 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-04-10 18:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Неисправен ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 в пролете опор №11-12 ТП-337. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-337 | Неисправен ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 ТП-337. | Мастеру Светлоярсого участка Красноармейского РЭС Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 ТП-337, замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1. | ВЛ | 2016-04-10 18:38
506 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-04-12 16:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Неисправен ПН-0.4 ВЛ-0.4 №3 фаза А,В,С, в пролете опор №12-13 ТП-521. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-521 ВЛ10кВ№3 РП 470 | Неисправен ПН-0.4 ВЛ-0.4 №3 фаза А,В,С ТП-521. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 ТП-521, замену ПН-0.4 ВЛ-0.4 №3. | ВЛ | 2016-04-12 17:00
507 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 669 | 2016-04-11 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | При сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-521. | Обрыв вязки в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-521, с последующим отключением автомата-0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-521 | Обрыв алюминевой вязки на опоре №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-521. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-521 на предмет состояния вязок проводов. | ВЛ | 2016-04-11 21:10
508 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 664 | 2016-04-11 18:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-90. | Появление микротрещин в шейке муфты СС-90 с дальнейшим нарушением оболочки кабеля и увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №8 6 кВ ПС Курганная | Электродуговое повреждение соединительной муфты марки СС-90. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6кВ ТП-624 - ТП-1660 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-04-11 18:36
509 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 670 | 2016-04-13 19:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При сильном боковом ветре на ВЛ 110 кВ №302 произошло приближение анкерной петли фазы "А" к тросовой оттяжке анкерной ж/б опоры №163 , с пробоем воздушного промежутка. |  | ВЛ 110 кВ №302 | Без повреждений. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №302, с целью выявления нарушения габаритов к элементам конструкций. | ВЛ | -
На ВЛ 110 кВ №302 выполнить переустройство анкерной петли фазы "А" опоры №163.
510 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 707 | 2016-04-10 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №120 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 5/18-5/19 ВЛ 0,4 кВ№ 2 от ТП-120 | ВЛ | 2016-04-10 17:33
511 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-11 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4, сверх допустимого значения. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2527 от ВЛ 6 кВ №21, ПС М. Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4 гр.1 ТП 2527. | ВЛ | 2016-04-11 20:50
512 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-04-13 23:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за сильного ветра произошел обрыв ввода в здание жилого дома по ВЛ 0,4 №1 | Обрыв ввода в здание жилого дома по ВЛ 0,4 №1 ТП-505. | ВЛ 0.4 №1ТП-505 ВЛ 10 №26 Ивановская | Обрыв вводного провода марки АПВ-10 в здание жилого дома. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. провести осмотры вводов в жилые дома по ВЛ 0,4 №1 ТП-505 на предмет их состояния. | ВЛ | 2016-04-13 23:35
ТП-505.
513 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 680 | 2016-04-11 21:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Цаца | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка ДРЭС Астапову Н.Н. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №60-№62 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Цаца" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-04-11 21:59
514 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 682 | 2016-04-14 09:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра | ВЛ №13 6 кВ ПС Островная | На ВЛ-6 кВ №13 ПС "Островная" обрыв алюминиевой вязки провода на опоре №200. | Мастеру Сарпинского участка КрРЭС Пальчунову М.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №13 ПС "Островная", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-04-14 13:10
515 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 691 | 2016-04-12 16:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №3 10 кВ ПС Паньшино | На ВЛ-10 кВ №3 ПС "Паньшино" обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №2-13 - №22-1. | Мастеру Песковатского участка ГРЭС Мурзину И.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Паньшино" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-12 20:02
516 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 694 | 2016-04-17 08:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Городище | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Городище" обратив особое внимание на состояние проводов и стрел их провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-17 10:15
517 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-04-14 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1007. | ВЛ | 2016-04-14 23:30
518 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-04-11 14:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1951 от ВЛ 10кВ №3 Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1951. | ВЛ | 2016-04-11 15:27
519 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-04-11 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 567, уменьшение сечения жил линейного провода в результате длительного срока эксплуатации. | В связи с длительным сроком эксплуатации воздушной линии, произошло растяжение жил проводов от ТП 567 гр.1 по ул.Волгоградская д.13, в результате чего оборвался линейный провод при ветровых нагрузках. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-567 от ВЛ 6 кВ №3,ПС Развилка 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 567 гр.1. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП 567, на предмет технического состояния линейных проводов. | ВЛ | 2016-04-11 18:50
520 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 3 | 2016-04-07 20:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №8-9. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-252 | В ТП-252 перегорел ПН-0,4кВ фаза "с" ВЛ-0,4кВ №2. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №8-9 ТП-252 ВЛ-0,4кВ №2 и заменить предохранитель низковольтный 0,4кВ фаза "с" ВЛ-0,4кВ №2. | ВЛ | 2016-04-07 20:40
521 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-04-07 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, в пролете опор №3-№4 гр.2 ТП 3205. | В результате увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3205. | ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3205 Ф.37 ПС "Олимпийская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 3205. | ВЛ | 2016-04-07 11:40
522 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-04-09 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | Ослабление контакта. | ТП 1632 ТР-0,4 КВ Ф.21 ПС Курганная | Неподвижный контакт ТР-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭс Малуеву В.А. произвести осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 1632. | ВЛ | 2016-04-09 09:30
523 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 757 | 2016-04-10 14:42 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Неисправен ПН-0,4кВ фаза "В" "С". в пролете опор №11-12 ТП-514. | ВЛ 0.4кВ №1 ТП-514 | Неисправен ПН-0,4кВ фаза "В" "С" ТП-514. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 ТП-514, замену ПН-0,4кВ фаза "В" "С". | ВЛ | 2016-04-10 14:48
524 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-04-03 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-966 от ВЛ 10кВ №7 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №2-6-№6-1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-966. | ВЛ | 2016-04-03 15:10
525 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-04-05 23:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ «№7» 10 кВ РП 1550 | На КЛ-10 кВ ТП-1549 яч.1 на ВЛ к ТП-1548 яч.6 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-1549 яч.1 на ВЛ к ТП-1548 яч.6, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | КЛ | 2016-04-06 00:01
526 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 668 | 2016-04-10 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №12 6 кВ РП 3130 | На КЛ-10 кВ РП №3130 на ВЛ к ТП-242 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ РП №3130 на ВЛ к ТП-242, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | ВЛ | 2016-04-10 13:57
527 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 676 | 2016-04-03 16:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся поперечная ветровая нагрузка на ВЛ, что привело к отклонения опоры ВЛ поперек трассы. |  | ВЛ №8 6 кВ ПС Томилино | На ВЛ-6 кВ №8 ПС "Томилино" наклон опоры поперек трассы ВЛ. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №8 ПС "Томилино" особое внимание уделить состоянию опор, все выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-03 17:35
528 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 681 | 2016-04-03 21:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | Уч-к ВЛ Основной ПС Приволжская | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка ДРЭС Астапову Н.Н. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №10-№15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Приволжская" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-04-03 21:55
529 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-04-05 20:07 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-464 от ВЛ-10кВ №9 Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-464 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-05 20:50
530 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 710 | 2016-04-06 14:01 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Наброс куска проволоки на провода (спуски) к ТП-928, неизвестными лицами. |  | Уч-к ВЛ №17 10 кВ за КРН №31 ПС Карповская | Без повреждений. |  | ВЛ | 2016-04-06 20:45
531 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-04-02 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №2-3. | ВЛ 0.4 №2 ТП-471 ВЛ 10 кВ №10 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 №2 ТП 471. | ВЛ | 2016-04-02 17:09
532 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-04-02 16:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-558 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-558. | ВЛ | 2016-04-02 16:25
533 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 644 | 2016-04-03 12:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлёст проводов между опорами №1-:-№2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-527 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-527 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-03 13:20
534 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 646 | 2016-04-03 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв ввода. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-807 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Обрыв ввода марки А-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-807 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-03 13:00
535 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 652 | 2016-04-03 09:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-246 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-246 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-03 11:55
536 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 658 | 2016-04-03 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлёст проводов между опорами №1-1 и №1-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-477 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-477 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-03 10:06
537 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 660 | 2016-04-02 11:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор №2 - №3. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-739 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная-35 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-739 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-02 12:38
538 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 662 | 2016-04-02 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-304 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-04-02 13:53
539 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-04-02 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-966 ВЛ-10кВ №7 Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-1-№6-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-966. | ВЛ | 2016-04-02 10:19
540 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-04-02 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-640 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №10-2-№10-3 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-640. | ВЛ | 2016-04-02 21:10
541 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-04-03 09:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Наброс куска неизолированного провода на провода ВЛ. | Короткое замыкание между проводами из-за наброса постороннего предмета. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-640 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-640. | ВЛ | 2016-04-03 10:27
542 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-04-03 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-951 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорова И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-951. | ВЛ | 2016-04-03 13:40
543 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 736 | 2016-04-02 18:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефектный вводной провод, имеющих разрушенную изоляцию. | Схлест вводных проводов имеющих разрушенную изоляцию | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №137 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-137, обратить особое внимание на провис вводных проводов и их состояние | ВЛ | 2016-04-02 18:55
544 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 763 | 2016-04-02 19:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 10/0,4 кВ №286 | Без повреждений | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-286 | ВЛ | 2016-04-02 19:26
545 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 737 | 2016-04-02 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы. | Провес провода сверх допустимого. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ №618 | Без повреждений. | Мастеру Курыкину В.П выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-618. | ВЛ | 2016-04-02 20:12
546 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-02 21:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимой нормы | Провес провода сверх допустимого | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 10/0,4 кВ №392 | Без повреждений | Мастеру Бровкину В.А выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-392. | ВЛ | 2016-04-02 21:15
547 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 674 | 2016-04-02 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №11 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №11 ПС "Степная" обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №154-№155. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Степная" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 12:49
548 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 677 | 2016-04-02 11:23 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-85А отпайка к ТП-160А. |  | ВЛ №21 6 кВ ПС Кузьмичи | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от ВЛ-6 №21 ПС "Кузьмичи" к ТП-160А о неудовлетворительном техническом состоянии оборудования и приведении его к нормам НТД. | ВЛ | 2016-04-02 17:32
549 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 678 | 2016-04-02 15:03 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ. |  | ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №23 ПС "Котлубань" наброс куска проволоки на провода ВЛ. |  | ВЛ | 2016-04-02 23:43
550 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 703 | 2016-04-02 14:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-20Г на опоре №119. | ВЛ №10 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №10 ПС "Котлубань" повреждение изолятора на опоре №119. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС "Котлубань" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-04-02 18:45
551 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 708 | 2016-04-03 13:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа на ВЛ-10 №9 ПС "Карповская" на опоре №25. | Уч-к ВЛ №9 10кВ Основной ПС Карповская | На ВЛ-10 кВ №9 ПС "Карповская" обрыв шлейфа на опоре №25. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить перемонтаж шлейфов, на опоре №25 ВЛ-10 кВ №9 ПС "Карповская". | ВЛ | 2016-04-03 15:21
552 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 733 | 2016-04-02 20:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №6-№7. | гр.№2ТП-558 ВЛ-10кВ № 10 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-558. | ТП | 2016-04-02 23:04
553 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 735 | 2016-04-02 20:23 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-№12. | ТП-211 от ВЛ-10 №7 Ивановская | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 фаза "А" ТП-211. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 №1 ТП-211. | ТП | 2016-04-02 20:47
554 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-03-24 18:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-24 18:50
555 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-03-27 22:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-27 23:00
556 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-03-26 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв ввода в жилой дом. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Опытная 35 | Обрыв ввода марки АС-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-267 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-26 15:19
557 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 603 | 2016-03-24 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №8 10 кВ ПС Чапурники-2 | В ТП-405 электродуговое повреждение проходного изолятора. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюк С.А. выполнить чистку изоляции ТП-405. | ВЛ | 2016-03-24 20:17
558 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 606 | 2016-03-24 15:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ в пролете опор №47-№48 неизвестными лицами. |  | ВЛ №18 10 кВ ПС Ерзовка | Без повреждений. |  | ВЛ | 2016-03-24 17:05
559 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 608 | 2016-03-24 20:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №2 10 кВ ПС Котлубань | На ВЛ-10 кВ №2 ПС "Котлубань" обрыв алюминиевой вязки провода фазы "В" на опоре №36. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС Попову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Котлубань", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | -
560 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 609 | 2016-03-24 23:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-6 кВ №300. |  | фид №12 6 кВ ПС Разгуляевская | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от КВЛ-6 кВ №12 ПС "Разгуляевская" за ЛР-6 кВ №300 о неудовлетворительном состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2016-03-24 23:49
561 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 610 | 2016-03-25 10:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке за ЛР-6 кВ №300. |  | фид №12 6 кВ ПС Разгуляевская | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки от КВЛ-6 кВ №12 ПС "Разгуляевская" за ЛР-6 кВ №300 о неудовлетворительном состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2016-03-25 10:20
562 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 613 | 2016-03-24 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Опытная-110 (ВЭС) | Без повреждений. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №1/30-1/31 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Опытная-110" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-03-24 20:28
563 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-03-31 18:33 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-601 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-601 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-31 20:30
564 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-03-25 12:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-25 17:16
565 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-03-25 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-25 18:45
566 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 620 | 2016-03-30 19:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Наброс на нижнюю траверсу и провод ВЛ 110 кВ №54 опоры №29 неустановленным лицом. |  | ВЛ 110 кВ №54 | Без повреждений. | Вручить сельскохозяйственным производителям и собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, по чьей территории проходят ВЛ, памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс ВЛ. | ВЛ | -
567 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 631 | 2016-03-26 16:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №9 6 кВ РП 1580 | На КЛ-6кВ РП №1580 - ТП-2021 повреждение кабеля марки ААШв 3х120 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6кВ РП №1580 - ТП-2021, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | КЛ | 2016-03-26 17:18
568 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 634 | 2016-03-27 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Растрескивание и загнивание деревянной опоры №10/3 в месте захода крюка. | В процессе эксплуатации произошло загнивание опоры в месте захода крюка в тело опоры, что привело к его соскоку при порыве ветра. | ВЛ №1 10 кВ ПС Лозное | На ВЛ-10 кВ №1 ПС "Лозное" растрескивание и загнивание деревянной опоры №10/3. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Лозное" на предмет состояния опорной изоляции. Результат осмотра отразить в листке осмотра ВЛ-10 кВ с указанием нумерации опор. | ВЛ | 2016-03-27 12:05
569 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 635 | 2016-03-24 16:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №7 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) | На ВЛ-10кВ №7 ПС "Опытная-35", на опоре №1-15, обрыв алюминиевой вязки. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Леонтьеву В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС "Опытная-35", обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-03-24 16:52
570 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 636 | 2016-03-24 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №3 10 кВ ПС Опытная-110 (ВЭС) | В ТП-32 электродуговое повреждение проходного изолятора ИПУ-10. | Мастеру Центрального участка ГРЭС Ляпунову А.Б. выполнить чистку изоляции ТП-32. | ВЛ | 2016-03-24 11:05
571 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 637 | 2016-03-29 13:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Давыдовка | Без повреждений. | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС Курыкину В.П. привести значение стрел провеса проводов в пролетах опор №63-№65 ВЛ-10 кВ №17 ПС "Давыдовка" согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-03-29 14:03
572 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 648 | 2016-03-24 12:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Попадание птицы (сороки) на раму линейного разъединителя Р №169 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ "Чапурники-2". | При попадании сороки на линейном разъединителе типа РЛНД-10 Р №169 ВЛ 10 кВ №4 "Чапурники-2" возникла перемежающаяся дуга через тело сороки на фазе "В" на металлоконструкцию разъединителя, что привело к перенапряжению в ячейке №4 ПС 110 кВ "Чапурники-2" с последующим перекрытием через воздушный промежуток ошиновки фазы "А" и фазы "В", приведшее к двухфазному короткому замыканию. Через продукты горения 2-х фазное короткое перешло в 3-х фазное короткое замыкание, с последующим разрушением 3-х штук проходных изоляторов типа ИПУ-10. Выключатель В ВЛ 10 кВ №4 отключил место повреждения. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чапурники-2 | Электродуговое разрушение 3-х проходных изоляторов типа ИПУ-10/1000, изготовленных в 1987 году. | На ПС 110 кВ "Чапурники-2" произвести ревизию ячейки 10 кВ №4 в ЗРУ-10 кВ. | ВЛ | 2016-03-24 15:40
Произвести осмотры ВЛ 10 кВ от ПС "Чапурники-2", с целью выявления нарушения изоляции.
573 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 647 | 2016-03-25 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №21 10 кВ ПС Карповская | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х185мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-10 кВ №21 ПС "Карповская", применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
574 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 672 | 2016-04-01 09:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа на ВЛ-10 №18 ПС "Ерзовка" опора №1. | ВЛ №18 10 кВ ПС Ерзовка | На ВЛ-10 кВ №18 ПС "Ерзовка" обрыв шлейфа на опоре №1. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. выполнить перемонтаж шлейфов , на опоре №1 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Ерзовка". | ВЛ | 2016-04-01 14:53
575 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 713 | 2016-04-01 12:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектной муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с замыканием на землю. | ВЛ №1 10 кВ ПС Садовая | КЛ-10 кВ №1 ПС "Садовая" на ВЛ к РП №2570 электродуговое повреждение концевой муфты марки КНСт. | Старшему мастеру Городского РЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-10 кВ №1 ПС "Садовая" на ВЛ к РП №2570. | ВЛ | 2016-04-01 18:34
576 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-03-20 18:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор №10 - №11. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-279 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-20 18:55
577 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 690 | 2016-03-21 09:47 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-292 от ВЛ-10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-292 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-21 09:50
578 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 692 | 2016-03-20 13:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-20 14:00
579 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-03-21 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-21 11:40
580 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 597 | 2016-03-23 12:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке за Р-262А. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Песковатка | Без повреждений. | Главному инженеру ГРЭС Смолянинову В.А. направить письмо в адрес владельца отпайки ВЛ-10 кВ №14 ПС "Песковатка" за Р-10 кВ №262А о неудовлетворительном техническом состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2016-03-23 13:28
581 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 600 | 2016-03-20 03:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение контактного соединения фазы "В" на ЛР-10 кВ ТП-166. | Ухудшения контактного соединения на ЛР-10 кВ ТП-166. | ВЛ №40 10 кВ ПС Ерзовка | Нарушение контактного соединения на ЛР-10 кВ ТП-166. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. произвести выборочный осмотр контактных соединений ЛР-10 кВ ТП по ВЛ-10 кВ №40 ПС "Ерзовка" с составлением дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-20 08:45
582 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 601 | 2016-03-19 19:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №17-№19. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №13 10 кВ ПС Цаца | На ВЛ-10 кВ №13 ПС "Цаца" обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №17-№19. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС "Цаца" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-03-19 23:45
583 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 605 | 2016-03-21 05:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефектного шлейфа. | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | ВЛ №22 10 кВ ПС Карповская | На ВЛ-10 кВ №22 ПС "Карповская" обрыв шлейфа на опоре на ЛР-10 кВ ТП-1689. | Мастеру Карповского участка ПРЭС провести выборочную ревизию контактных соединений ЛР-10кВ по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Карповская". | ВЛ | -
584 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-21 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4 - №5, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2042, в пролете опор № 4-5 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2042 от ВЛ 6 кВ №4, ПС &quot;Яблочная&quot; | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2042, в пролете опор № 4-5. | ВЛ | 2016-03-21 10:30
585 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-22 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-22 11:20
586 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-03-19 14:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 в пролете опор №11-12 ТП-415. | ВЛ-0,4 №1 ТП-415 ВЛ-10 №13 Дубовоовражная | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 ТП-415. | Мастеру Приволжского участка Красноармейского РЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 ТП-415, замену ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1. | ВЛ | 2016-03-19 14:52
587 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-03-19 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №6-7. | ВЛ-0,4 №1 ТП-446 ВЛ-10 №3 Цаца | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Приволжского участка Астапову Н.Н. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 №1 ТП-446. | ВЛ | 2016-03-19 14:27
588 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 621 | 2016-03-24 07:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А957. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская | Без повреждений. | Главному инженеру КРЭС Востродымову А.С. направить письмо в адрес владельца отпайки ВЛ-10 кВ №3 ПС "Горинская" к ТП-А957 о неудовлетворительном техническом состоянии ВЛ и приведении ее к нормам НТД. | ВЛ | 2016-03-24 10:30
589 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 623 | 2016-03-21 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции обмоток трансформатора. | Пробой НН изоляции трансформатора на корпус бака. | ТП-1941 от ВЛ-10кВ №1 ПС Радиорелейная | ТП-1941 повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 Зав.№1238036. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. по ВЛ-10кВ №1 ПС "Радиорелейная" провести осмотры КТП-10кВ. По результатам осмотров составить дефектные ведомости. | ТП | 2016-03-21 16:51
590 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 624 | 2016-03-23 14:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Дубоовражная | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №13 ПС "Дубоовражная" в пролете опор №1-№5 отпайка к ТП-423. | ВЛ | 2016-03-23 16:40
591 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 630 | 2016-03-24 07:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненного проходного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №13 10 кВ ПС Дубоовражная | В КРН-10 электродуговое повреждение проходного изолятора марки, фаза "В". | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить чистку изоляции КРН-10 ТП-416. | ВЛ | 2016-03-24 11:45
592 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 633 | 2016-03-21 05:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Чапурники-1 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №1 ПС "Чапурники-1" в пролете опор №42-№43. | ВЛ | 2016-03-21 07:50
593 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 690 | 2016-03-19 13:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное увеличение провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №14-15. | ВЛ-0,4 №1 ТП-470 от ВЛ-10 №10 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского РЭС Светлоярского участка Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 №1 ТП 470. | ВЛ | 2016-03-19 14:07
594 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1708 от ВЛ 10кВ №1 ПС Нобатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1708. | ВЛ | 2016-03-19 16:53
595 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-20 10:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1710 от ВЛ 10кВ №2 ПС Набатовская | Без повреждений. | Мастеру Калачёвсого участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1708 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-03-20 10:57
596 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-03-15 13:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-463 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-15 13:48
597 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 571 | 2016-03-16 18:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-701 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-701 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-16 19:37
598 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-03-18 15:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода в пролете опор №2-1 - №2-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №2-1 - №2-2. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-18 18:35
Схлёст проводов в пролете опор №2-9 - №2-10.
599 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-03-19 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест проводов в пролете опор №8 - №9. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-284 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-19 09:35
600 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-03-19 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-876 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-19 11:17
601 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 626 | 2016-03-19 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Изменение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 10-11, сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 10-11. | ВЛ | 2016-03-19 10:00
602 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-03-19 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющихся ветровых нагрузок был оборван вводной провод 0,4 кВ. | Вследствие сильного ветра был оборван провод ввода 0,4 кВ гр.1 ТП 96 по ул.А-Навои. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-96 от ВЛ 6 кВ №17, ПС &quot;Садовая&quot; | Оборван провод ввода 0,4 кВ гр.1 ТП 96. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 96. | ВЛ | 2016-03-19 11:05
603 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-03-19 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Изменение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2-3, сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2-3. | ВЛ | 2016-03-19 13:00
604 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 74. | В результате превышения предельно допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 произошел пробой изоляции. | ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-74 от ВЛ 6 кВ №18, ПС Советская | нет | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести перетяжку проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 74. | ВЛ | 2016-03-19 14:00
605 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 596 | 2016-03-19 09:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектов. | Электродуговое повреждение ЛР-10кВ ТП-278 и оборудования ТП-278. Повреждение автоматического выключателя АП ШП яч.10кВ №7 ПС "Ивановская". | Уч-к ВЛ №7 10 кВ за КРН №27 ПС Ивановская | В ТП-278 повреждены: | Мастеру Красноармеского участка КрРЭС Слободянюку С.А. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ №7 10 кВ ПС "Ивановская", на предмет их состояния. | ВЛ | 2016-03-19 19:50
[10 empty] | 1. Проходные изоляторы марки ИП-10 - 3 шт; | Службе РЗАИ провести проверку АП ШП ячеек 1с-10кВ ПС "Ивановская" и выполнить замену АВ имеющих сверхнормативный срок службы.
2. Опорные изоляторы марки ИО-10 с контактными устройствами ПК-10 -6 шт;
3. Вывода 0,4кВ выполненные проводом СИП-2, ВЛ-0,4кВ №1,№2,№3;
4. Разрядники типа РВО-10 - 3 шт;
5. На ЛР-10кВ ТП-278 марки РЛНД-10 разрушение поворотных изоляторов с контактными выводами.
В яч.№7 ПС "Ивановская" выход из строя автоматического выключателя АП ШП марки АП-50.
606 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-03-18 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1643, в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-03-18 17:47
607 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 604 | 2016-03-19 06:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов. |  | Уч-к ВЛ №14 10кВ за КРН №1 ПС Карповская | Без повреждений. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить регулировку стрел провеса проводов на участке ВЛ-10 №14 ПС "Карповская" в пролете опор №17-№18. | ВЛ | 2016-03-19 08:54
608 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 346 | 2016-03-19 07:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса зпроводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №4 - №5, сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2042, в пролете опор № 4-5 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2042 от ВЛ 6 кВ №4, ПС &quot;Яблочная&quot; | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2042, в пролете опор № 4-5. | ВЛ | 2016-03-19 11:40
609 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 617 | 2016-03-19 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-278 ВЛ10кВ№7 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. вы полнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-278. | ВЛ | 2016-03-19 11:42
610 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 615 | 2016-03-15 14:21 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.04, Дефекты (недостатки) монтажа) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение проволочного экрана кабеля марки АПвПГ-3 (1х120) при его монтаже. | Нарушение защитного экрана кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Уч-к ВЛ ТП567-ТП563 РП 1550 | На КЛ-10 кВ отпайка к ТП-3591 повреждение кабеля марки АПвПГ-3 (1х120 мм) в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-10 кВ отпайка к ТП-3591, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-03-15 15:31
611 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 618 | 2016-03-16 17:47 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.04, Дефекты (недостатки) монтажа) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение оболочки кабеля при его монтаже. | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №8 6 кВ ПС Курганная | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х185мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6 кВ ПС "Курганная" яч.8 - ТП-681, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-03-16 18:02
612 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 619 | 2016-03-18 10:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение элементов кабельной линии. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 6 кВ РП 700 | На КЛ-6кВ РП №700 яч.12 - ТП-774 яч.2 повреждение кабеля марки ААШв 3х150 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. произвести восстановление КЛ-6кВ РП №700 яч.12 - ТП-774 яч.2, применив термоусаживаемую муфту и обеспечением надежной защиты от воздействия коррозии. | КЛ | -
613 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 686 | 2016-03-16 15:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Схлёст проводов, сближение проводов на недопустимое расстояние в результате увеличеннойстрелы провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1002 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1002. | ВЛ | 2016-03-16 15:37
614 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-03-17 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провис вводных неизолированных проводов в жилой дом сверх допустимого. | Схлёст неизолированных проводов в результате большой величины их провеса под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1950 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов вода в жилой дом от опоры №2-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1950. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1950 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-03-17 16:25
615 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-03-18 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект вязки крепления провода к изолятору. | Обрыв вязки крепления провода вследствие длительного воздействия переменных изгибающих нагрузок. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1028 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Обрыв вязки крепления провода к изолятору. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1028 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-03-18 16:36
616 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-18 17:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №1-2-№6-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1961. | ВЛ | 2016-03-18 18:13
617 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1016 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №5-4-№5-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1016. | ВЛ | 2016-03-19 08:50
618 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-933. | ВЛ | 2016-03-19 15:03
619 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1964 от ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1964. | ВЛ | 2016-03-19 18:20
620 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-19 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие повторяющихся порывов ветра при прохождении штормового фронта. | Обрыв проводов А-25, А-16 в местах соединения под воздействием сильных порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-957от ВЛ 10кВ №3 ПС Горинская | Обрывы проводов. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-957 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-03-19 14:35
621 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 639 | 2016-03-19 08:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора ШС-10 на опоре №248. | ВЛ №6 10 кВ ПС Пичуга | На ВЛ-10 кВ №6 ПС "Пичуга" повреждение изолятора марки ШФ-20 на опоре №35. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Пичуга" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-03-19 10:45
622 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-03-06 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в результате старения. | Обрыв провода в пролете опор №№2-1-:-2-2. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-402 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-1-:-2-2. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-402 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-06 16:10
623 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-03-11 20:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ 0.4 кВ №3,№4 ТП-524 ВЛ 10 кВ№3 РП-470 | Перегорел ПН-0,4 кВ в ТП-524 ВЛ-0,4 кВ №3 №4. | Мастеру Красноармейского РЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 №4 ТП-524, заменить низковольтный предохранитель 0,4 кВ. | ВЛ | 2016-03-11 20:32
624 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 572 | 2016-03-08 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №19 10 кВ ПС Новая | На ВЛ-10 кВ №19 ПС "Новая", на опоре №256, обрыв алюминиевой вязки. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Минакову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС "Новая" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-03-08 14:53
625 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 20 | 2016-03-12 08:48 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наброс на провода. | Наброс на провод в пролете опор №18-№19. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-463 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-03-12 11:05
626 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 575 | 2016-03-13 22:18 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перемещение трубоукладчика организацией ООО "Премиум" в пролете опор №№78-79 под ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" без согласования с ПО "Волгоградские электрические сети". | Механическое повреждение нижнего провода фазы "В" ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" в пролете опор №№78-79 с потерей несущей способности. | ВЛ 110 кВ «ВДСК-2» | Механическое повреждение провода марки АС-95/16 ВЛ 110 кВ "ВДСК-2" в пролетах опор №№78-79. | Заключить договор между ПО "Волгоградские электрические сети" и ООО "Премиум" о возмещении нанесенного ущерба. | ВЛ | -
627 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 579 | 2016-03-15 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации, вследствие ветровых нагрузок, произошел излом части проволок шлейфа, что привело к его обрыву при порыве ветра. | Обрыв шлейфа в месте его захода в зажим на Р-10 кВ ТП-920. | ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево | Обрыв алюминиевого шлейфа. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. произвести ревизию контактных соединений Р-10 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС "Ляпичево". | ВЛ | 2016-03-15 13:45
628 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 580 | 2016-03-07 13:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материала покрова оболочки кабеля ААШв, приведшее к коррозии оболочки, увлажнению и пробою с замыканием на землю. | Нарушение защитного покрова с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшее к пробою изоляции на землю. | фид №19 6 кВ ПС ТДН | Пробой изоляции кабеля марки ААШв 3х240мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6 кВ ПС "ТДН" ф.19 "А" - РП №1200 применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-03-07 16:25
629 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-03-06 16:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.03, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие сильных ветровых нагрузок произошёл наброс стороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-567 от ВЛ 6 кВ №3,ПС Развилка 2 | Оборван провод ввода ВЛ 0,4 кВ. |  | ВЛ | 2016-03-06 18:30
630 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-03-09 12:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.02, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлено загрязнение корпуса АВ-0,4кВ №1. | Перекрытие выводов АВ-0,4 кВ по влаге вследствии зарязнения корпуса АВ-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-941от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести осмотр РУ-0,4кВ ТП-941, устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-03-09 12:15
631 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-03-12 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Сближение проводов на недопустимое расстояние в результате провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-932 | Без повреждений. | Направить письмо Советской сельской администрации о необходимости приведения принадлежащей им ВЛ-0,4кВ в надлежащее техническое состояние. | ВЛ | 2016-03-12 09:45
632 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 649 | 2016-03-07 06:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Повреждение ПК-10 кВ в ТП №2513. | Перекрытие по поверхности ПК-10кВ. | ВЛ №11 6 кВ ПС Садовая | Повреждение ПК-10 кВ в ТП-2513. | Мастеру участка ГорРЭС выполнить чистку изоляции ТП-2531. | ВЛ | 2016-03-07 09:32
633 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 558 | 2016-02-29 14:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При порывах ветра произошёл излом аппаратного зажима провода спуска на ЛР ВЛ 110 кВ №19 фаза "А" на ПС 110 кВ "Островная", из-за потери механической прочности. | Потеря динамической стойкости с изломом аппаратного зажима провода спуска на ЛР ВЛ 110 кВ №19 фаза "А", из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1983 года. | ВЛ 110 кВ №19 | Излом (в месте сварки) аппаратного зажима типа А2А-120-1 провода спуска на ЛР ВЛ 110 кВ №19 фаза "А" ПС 110 кВ "Островная". | Произвести инженерный осмотр аппаратных зажимов и оборудования ПС 110 кВ "Островная". | ВЛ | -
На ПС 110 кВ "Островная" по результатам инженерного осмотра произвести необходимый ремонт оборудования.
634 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 146 | 2016-03-05 20:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ-0,4 №1 ТП-513 ВЛ-10 №1 Чапурники-1 | В ТП-513 перегорел ПН 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 фаза "В". | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 ТП-513, заменить ПН 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 фаза "В". | ВЛ | 2016-03-05 20:27
635 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-02-29 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3213, в пролете опор № 2-3 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3213 от ВЛ 6 кВ № 63 ПС Пионерская | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3213, в пролете опор № 2-3. | ВЛ | 2016-02-29 12:05
636 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-03-02 15:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №10-11. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0.4 кВ. | ВЛ-04кВ №1 от ТП-828 поВЛ-10кВ№13 ПС Бузиновская | Без повреждения. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Минакову И.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0.4 кВ гр. № 1 ТП 828. | ВЛ | 2016-03-02 16:50
637 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-03-03 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | В связи с механическим износом произошел обрыв шлейфа 0,4 кВ в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. |  | ВЛ | 2016-03-03 11:45
638 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-03-06 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Несвоевременное выявление дефекта механического износа Р-0,4 кВ. | Механический износ вследсвии длительного срока эксплуатации рубильника 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-3265 от ВЛ 6 кВ № 12 ПС Сибирь-Гора | Рубильник 0,4 кВ гр.2 ТП 3265. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 3265. | ВЛ | 2016-03-06 11:20
639 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 229 | 2016-03-02 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №1-№2, №5-№7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-1010. | ВЛ | 2016-03-02 09:51
640 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 614 | 2016-03-05 10:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №12 10 кВ РП 1350 | Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х120мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-03-05 16:18
641 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-03-04 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №1-№2, № 5-№7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1010. | ВЛ | 2016-03-04 16:04
642 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-02-17 09:05 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции |  | Наброс посторонними лицами куска провода на провода ВЛ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. |  | ВЛ | 2016-02-17 09:40
643 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-02-19 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557, в пролете опор № 5-6 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557, в пролете опор № 5-6. | ВЛ | 2016-02-19 14:15
644 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-02-22 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Изменение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-2004 от ВЛ 6 кВ №22, ПС М. Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ гр.4 ТП 2004, в пролете опор № 4-5. | ВЛ | 2016-02-22 21:10
645 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 734 | 2016-02-23 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | Схлест проводов в пролете опор №12-13. | ВЛ-0,4 №1 ТП-312 ВЛ-10 №3 РП-470 | Перегорел ПН-0,4 ВЛ-0,4 №1 в ТП-312. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 ТП-312, установить ПН-0,4. | ВЛ | 2016-02-23 13:10
646 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 510 | 2016-02-23 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Изменение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 10-11, сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 10-11. | ВЛ | 2016-02-23 16:40
647 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-02-25 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса сверх допустимого значения. | В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557, в пролете опор № 12-13 выявлены следы схлеста проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557, в пролете опор № 12-13. | ВЛ | 2016-02-25 21:35
648 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-02-25 20:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.01, Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети) | 4.21, Неклассифицированные причины | Повреждение ВЛ-0,4 кВ в смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". | Повреждение ВЛ-0,4 кВ в смежной сетевой организации МУПП "ВМЭС". | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3291 от ВЛ 6 кВ № 34 ПС Фестивальная | Оборудоавание Городского РЭС без повреждений. |  | ВЛ | 2016-02-25 20:40
649 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 513 | 2016-02-17 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного изолятора. | Перекрытие по загрязненной поверхности изолятора с его разрушением. | ВЛ №22 10 кВ ПС М.Горького | На ВЛ №22 10 кВ ПС М.Горького, на опоре №92 электродуговое повреждение изолятора марки ШФ-20. | Мастеру Центрального участка ГорРЭС Марулину М.В произвести выборочный верховой осмотр ВЛ №22 10 кВ ПС М.Горького на предмет состояния опорной изоляции. | ВЛ | 2016-02-17 13:49
650 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 725 | 2016-02-22 08:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-519 от ВЛ-10кВ №14 Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-519 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-02-22 10:35
651 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 750 | 2016-02-26 08:13 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-701 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-701 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-02-26 09:00
652 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 549 | 2016-02-25 13:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-100. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | фид №41 6 кВ ПС ТДН | На КЛ-6 кВ ф.41 "А" ПС "ТДН" - РП №1200 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ ПС "ТДН" - РП - 1200, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | -
653 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-02-23 12:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектной муфты. | Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №14 10 кВ РП 1350 | На КЛ-10кВ ТП350 на ВЛ-10 кВ к ТП431/2311, на кабельном выводе из РУ-6кВ на опору | Старшему мастеру Городского РЭС Зарубину А.А. произвести восстановление кабельного вывода на на ВЛ-10 кВ к ТП431/2311. | КЛ | 2016-02-23 12:30
№1 ВЛ, электродуговое повреждение концевой муфты марки КНТп.
654 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 552 | 2016-02-24 08:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №186 - №187. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №11 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №11 ПС "Степная" обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №186-№187 фаза "С". | Мастеру Степновского участка ГРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Степная" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-02-24 12:30
655 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 554 | 2016-02-23 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №28-30. | Уменьшение сечения провода, что при порыве ветра привело к его обрыву. | ВЛ №7 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №7 ПС "Степная" обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №28-№30 фаза "С". | Мастеру Степновского участка ГРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Степная" на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-02-23 19:30
656 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 557 | 2016-02-23 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Увлажнение изоляции кабельной концевой муфты марки КНТп-10. | Нарушение герметичности муфты в следствие образования лопины в термоусадочной перчатке муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №3 10 кВ РП 470 (ВЭС) | На ВЛ №3 10 кВ РП-470 электродуговое повреждение концефой муфты марки КНТп-10. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. провести осмотры кабельных концевых муфт в РП-470 на предмет их состояния. | ВЛ | 2016-02-23 13:10
657 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-02-20 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен деффект на вводе в жилой дом. | Замыкание на вводе в дом из-за нарушения изоляции. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Повреждение на абонентском кабельном вводе. | Мастеру Калачёвского участка Сумкину В.И. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1997 с составлением листка осмотра. | ВЛ | 2016-02-20 10:40
658 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-02-23 08:50 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Затекание влаги в водной щит через щели в корпусе. | Перекрытие вводных контактов автомата в щите учёта. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1997 | Без повреждений. | Выдать потребителю предписание с указанием необходимости восстановления гермитичность вводного щита. | ВЛ | 2016-02-23 10:25
659 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 565 | 2016-02-24 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная | Своевременно не был выявлен дефектный разрядник. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. провести осмотры ТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Радиорелейная" на предмет состояния опорной изоляции и разрядников. Результат осмотра отразить в листке осмотра. | ВЛ | 2016-02-24 16:47
660 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 569 | 2016-02-26 11:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | КЛ №15 6 кВ РП 630 | На КЛ-6кВ ТП-763 - ТП-771 пробой изоляции с замыканием на землю в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-771 - ТП-763, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | 2016-02-26 11:49
661 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-02-09 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2557 в пролете опор №5-6, перегорел ПН 250 А ф "С" на группе №2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557. | ВЛ | 2016-02-09 20:50
662 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-02-13 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-02-13 18:20
663 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-02-14 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-02-14 14:20
664 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 277 | 2016-02-14 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2557 в пролете опор №5-6, перегорел ПН 250 А ф "С" на группе №2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557. | ВЛ | 2016-02-14 21:00
665 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 279 | 2016-02-16 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 6 - № 7, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2506 от ВЛ 6 кВ № 22 ПС Ельшанская | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7. | ВЛ | 2016-02-16 19:40
666 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-02-16 19:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, в пролете опор № 5-6, сверх допустимого значения. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5-6 по ул.Ракетчиков. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5-6. | ВЛ | 2016-02-16 22:15
667 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 297 | 2016-02-17 06:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ, в пролете опор № 7-8, сверх допустимого значения. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7-8 по ул.Ракетчиков. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7-8. | ВЛ | 2016-02-17 08:20
668 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 516 | 2016-02-17 02:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного места КЛ. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с замыканием на землю. | КЛ №12 6 кВ РП 700 | На КЛ-6кВ "РП700-РП774" марки ААШв 3х150 мм в целом месте пробой изоляции с замыканием на землю. | Старшему мастеру ГорРЭС выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2), применив термоусадочную муфту. | КЛ | 2016-02-17 02:15
669 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 562 | 2016-02-10 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции, изменение свойств материалов муфты СС-110. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-110 с междуфазным замыканием. | фид №14 6 кВ ПС Дар-Гора-110 | На КЛ-6 кВ фид. №14 ПС "Дар-гора" - РП №1580 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-110. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ фид. №14 ПС "Дар-гора" - РП №1580, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-02-10 19:36
670 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 570 | 2016-02-10 12:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | КЛ №11 6 кВ РП 800 | На КЛ-6кВ ТП-709 - ТП-764 пробой изоляции с замыканием на землю в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-709 - ТП-764, применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | КЛ | -
671 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-02-01 16:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1020 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1020 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-02-01 18:05
672 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-02-01 21:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 1667 в пролете опор №6-7, перегорел ПН 400 А ф "С" на группе №1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1667. | ВЛ | 2016-02-01 22:30
673 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 622 | 2016-02-02 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2557 в пролете опор №9-10, перегорел ПН 250 А ф "С" на группе №2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557. | ВЛ | 2016-02-02 15:35
674 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 709 | 2016-02-02 05:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление нагрева и деформации корпуса тр-ра тока. | По причине деформации и оплавления корпуса трансформатора тока произошло короткое замыкание. | ТП 788 гр.2 ВЛ-6 кВ № 31 ПС "Спортивная" | Трансформатор тока. | Мастеру ГУЭ и РУ Игнатову О.С. произвести внеплановый осмотр измерительного комплекса ТП 788 гр.2. | ВЛ | 2016-02-02 07:30
675 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 538 | 2016-02-03 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Увеличение нагрузки ТП №424 сверх допустимой нормы в вечерний период, при резком понижении температуры воздуха, что привело к нагреву обмоток НН силового трансформатора. | Пробой изоляции обмотки НН силового трансформатора типа ТМ-250/10 ТП №424 с витковым замыканием. | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чапурники-1 | Витковое замыкание в обмотке НН силового трансформатора ТМ-250/10 заводской №104942, 1989 года выпуска. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. провести замеры нагрузок в ТП-10кВ по ВЛ 10 кВ №2 ПС Чапурники-1. | ВЛ | 2016-02-03 21:02
[8 empty] | Силовой трансформатор в эксплуатации с 1990 года. |  |  | Произвести замену силового трансформатора в ТП №424.
676 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 777 | 2016-02-03 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 3224 в пролете опор №5-6, перегорел ПН 400 А ф. "С" главного рубильника. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3224 от ВЛ 10 кВ №32, ПС "Моторная" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. | ВЛ | 2016-02-03 15:05
677 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-02-03 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2539 в пролете опор №9-10, перегорел ПН 250 А ф. "В". | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2539 от ВЛ 6 кВ № 17 ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2539. | ВЛ | 2016-02-03 21:28
678 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 750 | 2016-02-04 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В связи с длительным сроком эксплуатации, произошло ослабление контакта. | Механическое ослабление контакта вводного провода, что привело к нагреву. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1378 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС &quot;Развилка 1&quot; | Без повреждений. |  | ВЛ | 2016-02-04 12:00
679 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 831 | 2016-02-04 06:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-02-04 06:45
680 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 833 | 2016-02-05 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения | Несвоевременное выявление дефекта, ослабленной вязки. | Механическое ослабление вязки. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1040 от ВЛ 6 кВ №8, ПС Дар-Гора | Линейный провод ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП 1040, на предмет ослабления вязки. | ВЛ | 2016-02-05 13:40
681 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-02-06 20:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2557 в пролете опор №3-4, перегорел ПН 250 А ф "С" на группе №2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2557. | ВЛ | 2016-02-06 21:30
682 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-02-01 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1962 от ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1962. | ВЛ | 2016-02-01 11:42
683 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-02-02 11:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов А-25 вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979. | ВЛ | 2016-02-02 16:05
684 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 514 | 2016-02-02 13:42 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Наброс куска проволоки на провода ВЛ неизвестными лицами. |  | ВЛ №11 6 кВ ПС Садовая | Без повреждений. |  | ВЛ | -
685 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 515 | 2016-02-08 02:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Электродуговое повреждение кабеля с замыканием на землю. | КЛ №12 10 кВ РП 1350 | На кабеле марки АСБ 3х120мм в целом месте пробой изоляции с замыканием на землю. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-02-08 03:55
686 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 725 | 2016-02-07 10:18 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-463 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-02-07 13:26
687 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 517 | 2016-02-02 00:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление дефекта крепления изолятора. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. провести выборочный, верховой осмотр ВЛ на предмет состояния крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-02-02 00:34
688 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 555 | 2016-02-03 15:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материала оболочки кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ №8 10 кВ ПС Городище | Электродуговое повреждение кабеля марки ААБ 3х95мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить кабельный вывод на опору №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС "городище", применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2016-02-03 21:10
689 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 559 | 2016-02-03 15:09 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение В-10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС "Городище" из-за повреждения в абанентской отпайке. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Городище | Повреждений электрооборудования Городищенского РЭС - нет. | Главному инженеру ГРЭС направить письмо владельцу отпайки за Р-10кВ №351А о необходимости приведения ВЛ в соответствие нормам. | ВЛ | 2016-02-03 15:11
690 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-01-26 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 3224 в пролете опор №6-7, перегорел ПН 400 А главного рубильника. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3224 от ВЛ 10 кВ №32, ПС "Моторная" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3224. | ВЛ | 2016-01-26 15:10
691 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 673 | 2016-01-26 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 3 - № 4, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2060 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4 от ТП 2060. | ВЛ | 2016-01-26 14:05
692 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-01-26 18:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | Увеличение стрелы провеса сверх допустимого значения. | ТП 1667 ВЛ-0,4 кВ гр.1 ВЛ-6 кВ № 27 ПС &quot;Молзавод&quot; | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1667 в пролете опор № 6-7. | ВЛ | 2016-01-26 21:20
693 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 817 | 2016-01-26 18:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-641 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-641 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-26 19:30
694 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 524 | 2016-01-25 08:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка кабеля КЛ-10кВ №11 ПС "Карповская". | ВЛ №11 10 кВ ПС Карповская | Характер повреждения будет определен после раскопки поврежденного участка КЛ-10кВ №11 ПС "Карповская". | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. произвести осмотр концевых муфт на кабельных выводах из РУ ПС "Карповская". | ВЛ | 2016-01-25 08:33
695 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-01-27 13:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-279 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-279 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-27 14:19
696 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-01-27 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3265 от ВЛ 6 кВ № 12ПС Сибирь-Гора | Перегорел ПН 400 А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-27 21:20
697 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 544 | 2016-01-27 21:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Перегорел ПН 400 А. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-27 22:20
698 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-01-31 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-31 17:10
699 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 717 | 2016-01-31 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 3 - № 4, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2060 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4 от ТП 2060. | ВЛ | 2016-01-31 09:36
700 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-01-27 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 8 - № 9, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2557 от ВЛ 6 кВ №8, ПС "Ельшанская" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 8 - № 9 гр.2 ТП 2557.. | ВЛ | 2016-01-27 21:05
701 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 749 | 2016-01-28 22:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 5 - № 6, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5 - № 6 гр.1 ТП 2030. | ВЛ | 2016-01-28 23:35
702 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-01-28 22:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 3 - № 4, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2042 от ВЛ 6 кВ №4,ПС Яблочная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4 гр.3 ТП 2042. | ВЛ | 2016-01-28 23:15
703 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 763 | 2016-01-30 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 6 - № 7, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1639 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7 гр.1 ТП 1639. | ВЛ | 2016-01-30 13:20
704 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 587 | 2016-01-30 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 8 - № 9, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2539 от ВЛ 6 кВ № 17 ПС Садовая | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 8 - № 9 гр.2 ТП 2539. | ВЛ | 2016-01-30 18:35
705 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 730 | 2016-01-30 22:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 9 - № 10, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1643 от ВЛ 6 кВ № 36, ПС Курганная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 9 - № 10 гр.1 ТП 1643. | ВЛ | 2016-01-30 23:30
706 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 685 | 2016-01-30 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 1667 в пролете опор №9-1, перегорел ПН 400 А ф "С" на группе №1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1667 от ВЛ 6 кВ №27, ПС " Молзавод" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 1667. | ВЛ | 2016-01-30 21:20
707 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 537 | 2016-01-30 05:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Нарушение защитного покрова и коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением изоляции, приведшее к пробою изоляции с замыканием на землю. | Электродуговое повреждение кабеля в целом месте. | фид №8 6 кВ ПС Дар-Гора-110 | На КЛ-6кВ "ПС "Дар Гора-110" ф.8 - РП1580" пробой изоляции с замыканием на землю в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС произвести восстановление КЛ-6кВ "ПС "Дар Гора-110" ф.8 - РП1580", применив термоусаживаемую концевую муфту марки КВТп. | ВЛ | 2016-01-30 05:53
708 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 776 | 2016-01-20 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 13 - № 14, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2042 от ВЛ 6 кВ №4, ПС &quot;Яблочная&quot; | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 14 от ТП 2042. | ВЛ | 2016-01-20 18:04
709 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-01-20 18:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление изменения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | В результате схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-7, перегорел ПН 400х400 главного рубильника. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2004 от ВЛ 6 кВ №22, ПС М. Горького | Без повреждений. | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ гр.3 ТП 2004. | ВЛ | 2016-01-20 20:00
710 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 798 | 2016-01-22 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект на ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2525, уменьшение сечения жил линейного провода в результате длительного срока эксплуатации. | В связи с длительным сроком эксплуатации воздушной линии, произошло растяжение жил проводов от ТП 2525 гр.2 к опоре № 1, в результате чего оборвался линейный провод при ветровых нагрузках. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2525 от ВЛ 6 кВ № 3 ПС Развилка 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2525 гр.2. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП 2525, на предмет технического состояния линейных проводов. | ВЛ | 2016-01-22 22:50
711 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-01-24 20:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-211 ВЛ-10 кВ №7 ПС ;Ивановская&quot; | В ТП-211 перегорел ПН-0.4кВ ВЛ-0.4кВ№3 фаза "В". | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ТП-211 ВЛ-0,4кВ №3 и заменить предохранитель низковольтный 0.4кВ ВЛ-0.4кВ№3 фаза "В". | ВЛ | 2016-01-24 20:20
712 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 659 | 2016-01-23 06:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-23 07:06
713 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 715 | 2016-01-23 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвовременно выявлен дефект нагрева шлейфа на ТР-0,4 кВ. | Отгорание шлейфа ТР-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3224 от ВЛ 10 кВ №32, ПС "Моторная" | Отгорел шлейф ТР-0,4 кВ , перегорел ПН-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 3224. | ВЛ | 2016-01-23 15:20
714 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 519 | 2016-01-20 08:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ. | КЛ №13 6 кВ РП 1230 | На КЛ-6кВ РП1230 яч.13- ТП3227 яч.5 повреждение кабеля марки ААБл 3х95 мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить ремонт КЛ-6кВ РП1230 яч.13- ТП3227 яч.5, применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-01-20 09:08
715 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-01-13 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Образование гололеда на проводах. | Обрыв провода в пролете опор №7-№9. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-984 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Паньшино | Обрыв провода марки АС-25. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-13 11:45
716 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-01-13 11:22 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Образование гололеда на проводах. | Обрыв провода от опоры №9-1 к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-885 от ВЛ 10 кВ №21 ПС Городище | Обрыв провода от опоры №9-1 к жилому дому марки АС-25. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-885 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-13 11:38
717 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-01-13 15:37 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Образование гололеда. | Повреждение двух изоляторов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-570 от ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная 110 | Повреждение двух изоляторов марки ТФ-20. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-570 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-13 16:45
718 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 607 | 2016-01-13 15:54 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Опадание гололедных отложений. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-519 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Песковатка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-519 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-13 16:45
719 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 587 | 2016-01-14 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Ослабление вязки и отгорание перемычки на ВЛ-0,4 кВ, в связи с механическим износом. | Вследствии длительной эксплуатации, произошло ослабление вязки, что вызвало отгорание перемычки на опоре № 9 , ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП 555. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-555 от ВЛ 6 кВ №3, ПС &amp;quot;Яблочная&amp;quot; | Отгоревшая перемычка на ВЛ-0,4 кВ. |  | ВЛ | 2016-01-14 11:00
720 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-01-13 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес проводов сверх допустимого. | Схлёст проводов вследствие воздействия порывов ветра и провеса проводов сверх допустимого. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-966 от ВЛ 10кВ №7 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №2-6-№6-1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-966. | ВЛ | 2016-01-13 10:10
721 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-01-16 08:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен нагрев в контактном соединении ошиновки силового трансформатора с ошиновкой РУ-0,4 кВ. | Перегорание фазной шины силового трансформатора на ошиновку РУ-0,4 кВ вследствие перегрева. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2552 от ВЛ 6 кВ № 3 ПС Развилка 2 | Ошиновка РУ-0,4 кВ силового трансформатора. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеочередную ревизию всех контактных соединений на стороне 0,4 кВ ТП 2552. | ВЛ | 2016-01-16 11:00
722 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-01-17 12:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв ввода от опоры к жилому дому. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-338 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Песковатка | Обрыв провода марки АС-16. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-338 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-17 13:19
723 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-01-17 12:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Схлест провода на опоре №2-3. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-463 от ВЛ-10кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-463 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-17 13:55
724 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-01-17 13:22 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-796 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-796 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-17 15:00
725 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-01-17 15:05 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-257 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Котлубань | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-257 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-17 16:30
726 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 754 | 2016-01-13 09:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №2-3. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к отключению АВ-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ Гр-1 ТП-865 по ВЛ-10кВ №5 ПС Крепь | Без повреждения. | Мастеру Мищенко С.П. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Гр-1 ТП-865. | ВЛ | 2016-01-13 13:30
727 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 787 | 2016-01-17 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-17 16:45
728 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-01-13 16:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление разрушения основания опоры №3. | Схлест проводов при наклоне опоры из-за разрушении основаня опоры, что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП-628 по ВЛ 10кВ №9 пс Крепь | Повреждение опоры №3 . | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Мищенко С.П. выполнить установку ж/б приставки опоры №3, выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 628. | ВЛ | 2016-01-13 18:00
729 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 695 | 2016-01-16 16:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное увеличение провеса проводов в пролете опор №14-15. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ Гр-2 ТП-624 по ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Карповская | Без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Гр-2 ТП-624. | ВЛ | 2016-01-16 17:10
730 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 536 | 2016-01-14 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Пробой воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино | Без повреждений. | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести регулировку провеса проводов в пролете опор №131-№132 ВЛ-10кВ №1 ПС "Полунино". | ВЛ | 2016-01-14 08:45
731 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 952 | 2016-01-09 18:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Образование гололеда из-за перепада температур окружающего воздуха. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-539 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная-35 | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-539 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-09 20:57
732 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 955 | 2016-01-10 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №5 - №6. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-769 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Опытная-110 | Обрыв провода марки АС-35. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-769 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-10 12:03
733 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 993 | 2016-01-09 20:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №3-4. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-471 ВЛ10кВ№10 Райгород-2 | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-471. | ВЛ | 2016-01-09 20:40
734 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-01-11 19:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 из-за сильного ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3265 от ВЛ 6 кВ № 12ПС Сибирь-Гора | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3265, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-11 20:30
735 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 530 | 2016-01-09 16:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | На территории Дубовского района в неблагоприятных погодных условиях, при температуре (0;-3) градусов С, образовывались гололёдно-изморозевые отложения на проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35 кВ ПО Волгоградские электрические сети Филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго". Осмотром выявлено, что в пролёте опор №№36/29-36/30, из-за гололёдных отложений произошёл сброс гололёда с двух нижних проводов, а на верхнем проводе гололёд остался. Верхний провод из-за гололёдной нагрузки опустился на уровень нижних. При порывах ветра происходило приближение верхнего провода на недопустимое расстояние к нижнем проводам, с пробоем воздушного промежутка между проводами. |  | ВЛ 35 кВ №37 ПС Полунино | Без повреждений. | Направить письмо в управление технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго", с предложением об установке датчиков раннего определения нарастания гололёда на проводах ВЛ 35 кВ №37 ПС 220 кВ "Полунино". | ВЛ | 2016-01-09 17:59
736 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 560 | 2016-01-10 08:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №15-16. | Схлестнулись провода при порыве ветра из-за чего отключился АВ-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№2 ТП-732 по ВЛ-10кВ №5 Крепь | Без повреждения. | Мастеру Мищенко С.П. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ гр.№2 ТП-732. | ВЛ | 2016-01-10 10:25
737 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 640 | 2016-01-13 08:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 из-за сильного ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3265 от ВЛ 6 кВ № 12ПС Сибирь-Гора | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3265, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 11:35
738 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 667 | 2016-01-09 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Схлёст проводов в результате провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-А1081 от ВЛ 10кВ №18 ПС 6й КМ | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №5-2 - №5-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-А1081 . | ВЛ | 2016-01-09 20:40
739 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-01-09 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Сближение проводов на недопустимое расстояние в результате провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1016 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1016. | ВЛ | 2016-01-09 21:58
740 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 719 | 2016-01-12 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №2-3. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ Гр-1 ТП 1806 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС &quot;Карповская&quot; | Без повреждения. | Мастеру Иванову Д.В. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Гр-1 ТП 1806. | ВЛ | 2016-01-12 17:00
741 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 747 | 2016-01-13 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №11-12. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ Гр-1 ТП 786 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Нариман | Без повреждения. | Мастеру Алимову А.С. виполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Гр-1 ТП 786. | ВЛ | 2016-01-13 09:20
742 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 773 | 2016-01-11 15:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повышенное воздействие гололедных образований на ВЛ. | Схлест проводов при осыпании гололедных образований, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ Гр-1 ТП-762 по ВЛ-10кВ №1 ПС "Новая" | Без повреждения. | Мастеру Минакову И.А. произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Гр-1 ТП-762. | ВЛ | 2016-01-11 16:15
743 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 522 | 2016-01-13 01:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №384-385. | Нарушение механического соединения провода в середине пролета. | Уч-к ВЛ №1 10кВ за КРН №7 ПС Набатово | На ВЛ №1 10 кВ ПС Набатово обрыв провода марки АС-50 в пролете опор №384-385. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести внеплановый осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Набатово на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 01:10
744 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-01-13 09:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повышенное воздействие гололедных образований на ВЛ. | Схлест проводов при осыпании гололедных образований, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП 719 по ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | Без повреждения. | Мастеру Алимову А.С. произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП 719. | ВЛ | 2016-01-13 09:37
745 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 533 | 2016-01-13 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектных изоляторов. | Электродуговое повреждение двух изоляторов. | ВЛ №21 10 кВ ПС Котлубань | Электродуговое повреждение двух изоляторов марки ШФ-20Г. | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС провести осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС "Котлубань" на предмет состояния изоляции. | ВЛ | 2016-01-13 12:50
746 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 946 | 2016-01-06 19:03 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-81 от ВЛ 10 кВ №24 ПС Ерзовка | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-81 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-06 22:00
747 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 949 | 2016-01-09 12:43 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло отключение АВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-796 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Паньшино | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-796 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-09 14:10
748 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 907 | 2016-01-07 07:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | На ВЛ-110 кВ №303 на проводах и ГЗТ в пролётах опор от №№160-300 происходило налипание мокрого снега на провода, с дальнейшим его сбросом и пробоем между проводом и ГЗТ. |  | ВЛ 110 кВ №303 | Без повреждений. | На ВЛ 110 кВ №303 произвести инженерный осмотр. | ВЛ | -
749 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 908 | 2016-01-08 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На территории Светлоярского района в неблагоприятных погодных условиях, при температуре (0;-3) градусов С, образовывались гололёдно-изморозевые отложения на проводах и грозозащитных тросах ВЛ 110 кВ ПО Волгоградские электрические сети Филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго". | 08.01.2016 при плавке гололёда на проводах ВЛ 110 кВ №301 в 19-30 пропал ток на фазе "А". Плавка гололёда производилась от ПС 110 кВ "Чапурники-2" до ПС 110 кВ "Комплекс". Ток пропал на 2-й минуте выполнения плавки гололёда. Внеочередным осмотром 09.01.2016 в 02-00 выявлен перегоревший шлейф фазы "А" на опоре №62/4. Данный шлейф был соединён при помощи термитной сварки во время монтажа провода ВЛ в 1980 году. За время эксплуатации произошло нарушение структуры материала в месте термитной сварки шлейфа. | ВЛ 110 кВ №301 | На ВЛ 110 кВ №301 на фазе "А" перегорание шлейфа на опоре №62/4. | На отпайке ВЛ 110 кВ №301 к ПС 110 кВ "Чапурники-2" произвести тепловизионное обследование соединений проводов. | ВЛ | -
[7 empty] | На ТЭЦ-3 ВЛ-110 кВ №301 была выведена в резерв для плавки гололёда на проводах по программе 54-ПГ. При плавке гололёда на проводах ВЛ 110 кВ №301 пропал ток на фазе "А". |  |  |  | На отпайке ВЛ 110 кВ №301 к ПС 110 кВ "Чапурники-2" произвести инженерный осмотр.
750 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-01-07 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 по ул. Старо-Вознесенская. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2527 от ВЛ 6 кВ №21, ПС "М. Горького" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2527, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-07 12:10
751 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-01-06 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 4 - № 5, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2506 от ВЛ 6 кВ № 22, ПС "Ельшанская" | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5. | ВЛ | 2016-01-06 13:00
752 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-01-09 09:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 13 - № 14, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2539 от ВЛ 6 кВ № 17 ПС Садовая | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Марулин М.В. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 14. | ВЛ | 2016-01-09 17:00
753 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-01-07 02:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13-14. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4271, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-07 03:00
754 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-01-06 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Сближение проводов на недопустимое расстояние в результате провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная | Без повреждений. | Мастеру Калячёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1973 . | ВЛ | 2016-01-06 12:55
755 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 666 | 2016-01-09 14:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление провеса проводов сверх допустимого значения. | Сближение проводов на недопустимое расстояние в результате провеса и воздействия порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1951 от ВЛ 10кВ №3 Горинская | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1951 . | ВЛ | 2016-01-09 15:30
756 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 716 | 2016-01-09 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов администрацией Береславского сельского поселения. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ Гр-3 ТП-963 по ВЛ-10 кВ №14 ПС "Карповская" | Без повреждения. |  | ВЛ | 2016-01-09 16:00
757 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 746 | 2016-01-09 15:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повышенное воздействие гололедных образований на ВЛ. | Схлест проводов при опадении гололёдных образований, что привело в отключению АВ-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП 1796 по ВЛ 10 кВ №14 ПС "Новая" | Без повреждения. | Мастеру Минакову И.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП 1796. | ВЛ | 2016-01-09 16:15
758 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 523 | 2016-01-09 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №14 10 кВ ПС Водопроводная | На ВЛ-10кВ №14 ПС Водопроводная, на опоре №36, фаза "В" обрыв алюминиевой вязки. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Водопроводная, обратив особое внимание на состояние вязок. | ВЛ | 2016-01-09 14:53
759 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 520 | 2016-01-09 05:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного разрядника. | Электродуговое повреждение разрядника с его разрушением. | ВЛ №2 10 кВ ПС Полунино | На ТП -153 повреждение разрядника марки РВО-10, фазы "В". | Мастеру Балыклейского участка ДРЭС Сорокину С.П. провести осмотры ТП-10кВ по ВЛ-10кВ №2 ПС "Полунино" на предмет состояния опорной изоляции и разрядников. Результат осмотра отразить в листке осмотра. | ВЛ | 2016-01-09 13:34
760 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 905 | 2016-01-03 21:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение нагрузки выше допустимой. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-493 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-493 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-01-03 22:44
761 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 922 | 2016-01-02 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор №6-7. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр.№3 от ТП-621 по ВЛ-10кВ №18 Карповская | Без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Гр-3 от ТП-621. | ВЛ | 2016-01-02 18:37
762 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-01-04 18:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провеса проводов в пролете опор № 9-10. | Схлест проводов при порыве ветра, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ Гр-2 ТП-683 по ВЛ-10 кВ №10 ПС "Карповская" | Без повреждения. | Мастеру Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Гр-2 ТП-683. | ВЛ | 2016-01-04 18:29
763 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-01-02 18:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 5 - № 6, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-3256 от ВЛ 6 кВ №31,ПС Фестивальная | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Малуев В.А. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5 - № 6. | ВЛ | 2016-01-02 20:35
764 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-01-02 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 2 - № 3, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-5273 от ВЛ 6 кВ №32, ПС "Моторная" | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2 - № 3. | ВЛ | 2016-01-02 21:02
765 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-01-03 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов. | В пролете опор № 4 - № 5, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-3256 от ВЛ 6 кВ №31,ПС Фестивальная | Повреждений нет. | Мастеру Городского РЭС Малуев В.А. выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 6. | ВЛ | 2016-01-03 17:50
Повторно в 19.00 В пролете опор № 5 - № 6, в ходе осмотра, выявлены следы схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ.
766 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-01-03 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3236 от ВЛ 6 кВ № 22, ПС Пионерская | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3236, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-03 22:10
767 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-01-03 22:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3224 от ВЛ 10 кВ №32, ПС "Моторная" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 3224, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-03 23:05
768 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-01-03 22:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №13-14. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4271, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-03 22:50
769 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-01-04 01:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не был выявлен дефект на ВЛ, стрела провеса превышает допустимые значения. | Замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за сильного ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 4271, на предмет состояния стрел провеса проводов. Записи о неисправностях на ВЛ занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-01-04 09:10
770 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-01-04 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-4271 от ВЛ 6 кВ № 32 ПС Моторная | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-04 16:35
771 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-01-04 15:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.20, Невыявленные причины | Своевременно не было проконтролировано увеличение токовых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-5273 от ВЛ 6 кВ №32, ПС "Моторная" | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести снятие нагрузок в контрольных точках, произвести технические мероприятия по выравниванию токовых нагрузок по фазам. | ВЛ | 2016-01-04 17:15
772 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 706 | 2016-12-06 18:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №13-14. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-449 ВЛ-10кВ №1 Цаца | Без повреждений. | Мастеру Приволжского участка КрРЭС Астапову Н.Н. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-449. | ВЛ | 2016-12-06 18:05
773 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 708 | 2016-12-08 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 в пролете опор №5-№6, сверх допустимого значения. | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4 кВ ТП 2406 гр.1 отключился АВ-0,4 кВ. | ТП 2406 ВЛ-0,4 кВ № 1 | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | -
774 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 707 | 2016-12-09 12:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-12-09 15:37
775 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 710 | 2016-12-09 12:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, сопровождающееся порывами ветра. | Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-877 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-877 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | 2016-12-09 15:37
776 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-12-13 20:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Превышение допустимой нагрузки. | Из-за нагрева контактов произошло перегорание ПН-2. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-610 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Степная | Нет. | Мастеру участка выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-610 с составлением листа осмотра и дефектной ведомости. | ВЛ | -
777 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 712 | 2016-12-08 22:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порыве ветра произошел схлест проводов. | Схлест проводов в пролете опор №8-9. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-454 | В ТП-454 перегорел низковольтный предохранитель ВЛ 0.4кВ №1. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-454, произвести замену ПН ВЛ 0.4 кВ №1. | ВЛ | 2016-12-08 22:10
778 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 713 | 2016-12-04 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8 - №8-1. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 от ВЛ 10кВ №3 ПС Колпачки | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №8 - №8-1. | ВЛ | 2016-12-04 09:53
779 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 714 | 2016-12-06 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не обнаружен увеличенный провес провода в пролёте опор №11 - №12 | Схлёст проводов в пролёте опор №11 - №12 под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-979 | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №11 - №12. | ВЛ | 2016-12-06 10:37
780 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 718 | 2016-12-06 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1016 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского РЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1016. | ВЛ | 2016-12-06 10:20
781 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 720 | 2016-12-08 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен дефект провода. | Обрыв провода А-25 в месте соединения под воздействием периодически повторяющихся ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1759 от ВЛ 10кВ №3 Горинская | Обрыв провода А-25. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1759, обратив особое внимание на состояние вязок провода. | ВЛ | 2016-12-08 16:30
Нарушение контакта в результате обрыва провода А-25 в месте соединения под воздействием периодически повторяющихся ветровых нагрузок.
782 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 721 | 2016-12-09 03:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-903 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-903 с занесением результатов в листок осмотра. | ВЛ | 2016-12-09 03:50
783 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 722 | 2016-12-09 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1977 | Без повреждений. | Мастеру Калачёвского участка КРЭС Сумкину В.И. произвести перетяжку провода в пролёте опор №1-3 - №3-1. | ВЛ | 2016-12-09 21:14
784 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 723 | 2016-12-17 11:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-653 от ВЛ 10кВ №11 ПС Водопроводная | Без повреждений. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. произвести перетяжку провода в пролёте опор №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-653 | ВЛ | 2016-12-17 12:11
785 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 724 | 2016-12-18 17:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Своевременно не выявлен провес провода сверх допустимого. | Схлёст проводов под воздействием порывов ветра. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-988 от ВЛ 10кВ №10 ПС Ляпичево | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка Калачёвского РЭС Фёдорову И.А. произвести перетяжку провода в пролёте опор №2-7 - №2-8 | ВЛ | 2016-12-18 17:40
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-988.
786 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 727 | 2016-12-12 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест проводов от ЛР-10 кВ ТП-1963 к ТП-1963 |  | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | Без повреждений. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкин В.И. привести значение стрел провеса проводов от ЛР-10 кВ ТП-1963 к ТП-1963 согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-12-12 16:43
787 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 735 | 2016-12-25 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3265. | Замыкание линейного фазного провода на нулевой в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3265. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 3265 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В. А. провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265. | ВЛ | 2016-12-25 16:50
788 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 737 | 2016-12-06 20:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материала оболочки кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | ВЛ-10кВ №3 ПС "Опытная-110кВ" | Электродуговое повреждение кабеля марки АСБ 3х95мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-10 кВ от ЛР-10 кВ №96 до ТП-455 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2016-12-06 20:40
789 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 740 | 2016-12-18 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево в пролете опор №130/6-№130/7. |  | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | Без повреждений. | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС Федорову И.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №130/6-№130/7 ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-12-18 20:40
790 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 741 | 2016-12-01 15:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременно выявлен дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 гр1 . | Схлест линейных проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1384 | Нет. | Мастеру городского РЭС произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1384. | ВЛ | 2016-12-01 16:06
791 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 743 | 2016-12-01 19:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543. | Схлест линейных проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Нет. | Мастеру городского РЭС произвести перетяжку проводов в пролетах опор 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 | ВЛ | 2016-12-01 21:10
792 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 745 | 2016-12-04 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Персоналом Городского РЭС несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303. | Короткое замыкание между линейных проводов в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303, в результате схлеста. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М. В. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2303. | ВЛ | 2016-12-04 18:00
793 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 753 | 2016-12-06 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект окисления в месте присоединения вводных проводов от ж/д.№39 ул. Алишера Навои на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | В результате окисления в месте присоединения вводных проводов от ж/д.№39 ул. Алишера Навои на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590, произошел обрыв данных проводов. | ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590 | В результате окисления в месте присоединения вводных проводов от ж/д.№39 ул. Алишера Навои на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590, произошел обрыв данных проводов. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | ВЛ | 2016-12-07 10:00
794 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 744 | 2016-12-03 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект загрязнения опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ ТП 1645. | Замыкание неподвижного контакта фазы "А" ПН-0,4 кВ ТР-0,4 кВ Т-1 на землю, в результате растрескивания опорного изолятора. | ТП 1645 Т-1 | Опорный изолятор неподвижного контакта фазы "А" ПН-0,4 кВ ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 1645. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести внеплановый осмотр ТП 1645. | ТП | 2016-12-03 11:42
795 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 755 | 2016-12-08 05:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | Перекрытие между линейных проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Нет. | Мастеру Городского РЭС провести перетяжку проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040. | ВЛ | 2016-12-08 07:20
796 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 757 | 2016-12-08 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект провиса проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1616. | Замыкание между линейного фазного провода и нулевого, в результате схлеста, в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1616. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1616 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Чиркову А.Н. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1616. | ВЛ | 2016-12-08 18:10
797 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 758 | 2016-12-18 20:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №9-10. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1230 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 №2 ТП-1230. | ВЛ | 2016-12-18 20:14
798 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 759 | 2016-12-18 22:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличенного провеса проводов на ВЛ. | Замыкание в следствии схлеста проводов в пролете опор №11-12. | ВЛ-0,4кВ№4 ТП-527 | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка Слободянюк С.А. выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 №4 ТП-527. | ВЛ | 2016-12-18 22:57
799 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 761 | 2016-12-03 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременное выявление провиса проводов мастером городского РЭС, ТП 2543 ВЛ-0,4 кВ №3. | Перехлест линейных проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Нет. | Мастеру городского РЭС ПРоизвести перетяжку проводов в пролетах опор 5-6 ТП 2543 ВЛ- 0,4 кВ № 3 | ВЛ | 2016-12-03 18:25
800 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 764 | 2016-12-09 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3224. | Схлест линейного фазного и нулевого проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3224. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3224 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3224. | ВЛ | 2016-12-09 15:30
801 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 765 | 2016-12-09 22:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки на опоре 4 ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | Оборван линейный фазный провод в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | Оборван линейный фазный провод в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590 | ВЛ | 2016-12-10 11:00
802 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 766 | 2016-12-13 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241. | Короткое замыкание между фазным и нулевым проводами в результате перекрытия в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241. | ВЛ-0,4 кВ №3ТП 3241 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. провести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3241. | ВЛ | 2016-12-13 21:15
803 | ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 767 | 2016-12-28 12:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом аппаратного соединителя типа А2А-120-7 ВЧЗ ВЛ 110 кВ №13 фазы "В" на ПС 110 кВ Ерзовка, из-за изменения материала алюминия в процессе длительной эксплуатации. Аппаратный соединитель типа А2А-120-7 в эксплуатации с 1973 года. | Низкая динамическая стойкость в месте заводской сварки аппаратного соединителя типа А2А-120-7 привела к излому и разрыву контакта с ВЧЗ ВЛ 110 кВ №13 фазы "В" на ПС 110 кВ Ерзовка. | ВЛ №13 110 кВ | Излом (в месте заводской сварки) аппаратного соединителя типа А2А-120-7 ВЧЗ ВЛ 110 кВ №13 фазы "В" на ПС 110 кВ Ерзовка. | На ПС 110 кВ Ерзовка произвести инженерный осмотр аппаратных соединителей и зажимов. | ВЛ | -
На ПС 110 кВ Ерзовка по результатам инженерного осмотра аппаратных соединителей и зажимов произвести необходимый ремонт оборудования.
804 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 768 | 2016-12-13 21:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефектов мастером городского РЭС. | Перекрытие линейных проводов в пролетах опор 5-6 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1654. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 1654 | Нет. | Мастеру городского РЭС произвести перетяжку проводов в пролетах опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1654. | ВЛ | 2016-12-13 22:35
805 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 772 | 2016-12-17 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременно выявлен дефект ослабления вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2044 в пролете опор 2-3. | Обрыв линейного фазного провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2044 в пролете опор 2-3. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2044 | Линейный фазный провод ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2044 в пролете опор 2-3. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2044. | ВЛ | 2016-12-17 14:55
806 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 774 | 2016-12-14 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 в пролете опор 9-10, сверх допустимого значения. | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 гр.1 сгорел ПН-0,4 кВ ф."С". | - | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 в пролете опор 9-10. | ВЛ | 2016-12-14 17:40
807 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 778 | 2016-12-15 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3-№4, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020. | ВЛ | 2016-12-15 21:45
808 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 779 | 2016-12-15 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ № 1, ослабление вязки. | Обрыв провода на ВЛ- 0,4 кВ № 1, в следствие ослабления вязки. | - | Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ № 1 | Мастеру городского РЭС произвести неплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1639. | ВЛ | 2016-12-15 11:20
809 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 780 | 2016-12-17 18:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 в пролете 9-8. | Перекрытие между линейных фазного и нулевого проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 в пролете 9-8. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | Нет. | Мастеру Малуеву В.А. провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 . | ВЛ | 2016-12-17 18:40
810 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 781 | 2016-12-16 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7-№8, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ от ТП 2039 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2039. | ВЛ | 2016-12-16 17:20
811 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 782 | 2016-12-16 20:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-№6. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-№6, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ от ТП 2030 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2030. | ВЛ | 2016-12-17 10:00
812 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 771 | 2016-12-15 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 1343 в пролете опор №7-№8, сверх допустимого значения. | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4 кВ № 16 ТП1343 гр.1 сгорел ПН-0,4 кВ. | - |  | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1343 в пролете опор №7-№8. | ВЛ | 2016-12-15 21:17
813 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 785 | 2016-12-08 18:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции кабеля. | Коррозия оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №32 6 кВ ПС Моторная | Электродуговое повреждение кабеля марки АСБ 3х95мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ в сторону ТП-1053, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2016-12-09 01:25
814 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 789 | 2016-12-19 16:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции кабеля. | Нарушение целостности шлангового защитного покрова кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | КЛ №16 6 кВ РП 1090 | Электродуговое повреждение кабеля марки ААШВ 3х120мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 ТП -65, применив термоусадочную муфту. | КЛ | -
815 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 790 | 2016-12-14 14:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции кабеля. | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки АСБ, приведшая к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | фид №32 6 кВ ПС Моторная | Электродуговое повреждение кабеля марки АСБ 3х95мм в целом месте. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КЛ-6 кВ в сторону ТП-1053, применив термоусадочную муфту. | ВЛ | 2016-12-14 17:22
816 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 791 | 2016-12-18 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557, в пролете опор №3-№4, сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2557 | Без повреждения. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-12-18 18:10
817 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 792 | 2016-12-15 18:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение КЛ при производстве не согласованных земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ. | Обрыв КЛ при производстве не согласованных земляных работ сторонней организацией. | КЛ №16 6 кВ РП 1090 | Обрыв КЛ-6 кВ марки ААШВ 3х120. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-12-15 20:04
Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию в адрес виновника технологического нарушения о восстановлении КЛ-6 кВ РП №1090 яч.16 - ТП-65.
818 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 793 | 2016-12-18 20:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6-№7, по причине увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406, в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2016-12-18 21:00
819 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 794 | 2016-12-17 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603. | Короткое зымыкание в результате перекрытия между линейных проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Нет. | Мастеру ГорРЭС Малуеву В.А. произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603 | ВЛ | 2016-12-17 22:15
820 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 795 | 2016-12-18 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2016-12-18 21:35
821 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-12-18 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 в пролете опор №4-№5. | ВЛ | 2016-12-18 23:40
822 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 796 | 2016-12-19 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Механическое ослабление вязки линейного провода ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | Провод ВЛ-0,4 кВ марки АС-50. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 на предмет ослабления вязки проводов ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2016-12-19 15:30
823 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 797 | 2016-12-16 22:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременно выявлен дефект на трансформаторе тока 0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.4. в ТП 624 | Межфазное короткое замыкание произошедшее в результате оплавления трансформаторов тока на Р-0,4 кВ гр.4. в ТП 624 | ВЛ-0,4 КВ №4 от ТП 684 | В ТП 624 произошло межфазное короткое замыкание в результате оплавления трансформаторов тока на Р-0,4 кВ гр.4. и в следствии чего сгорел ПН-0,4 кВ на Р-0,4 кВ гр.4. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. произвести внеплановй осмотр ТП 624 РУ-0,4 кВ. | ВЛ | 2016-12-17 20:15
824 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 798 | 2016-12-22 04:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Старение изоляции муфты. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | ВЛ №11 6 кВ ПС Садовая | На КВЛ-6кВ №11 Садовая - пробой изоляции соединительной муфты СС-100. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. восстановить КВЛ - 10кВ №11 Садовая применив термоусаживаемую муфту марки СТп. | ВЛ | 2016-12-22 15:45
825 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 799 | 2016-12-27 22:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефктного опорного изолятора. | Перекрытие нижнего опорного изолятора держателя ПК-10кВ с его разрушением. | ВЛ №21 10 кВ ПС М.Горького | В ТП-2030 повреждение нижнего опорного изолятора марки ОИ-10, держателя пинцета ПК-10кВ. фаза "В", перегорание ПК-10кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. провести внеплановой осмотр ТП по ВЛ №21 10 кВ ПС М.Горького, на предмет состояния опорной изоляции. | ВЛ | -
Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить чистку изоляции и протяжку контактных соединений ТП-2030.
826 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 801 | 2016-12-22 20:05 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-1060 - ТП-63 сторонней организацией. | Обрыв кабеля марки ААБ 3х120. | КЛ «к ТП-598» 6 кВ ТП №1566 | На КЛ-6 кВ ТП-1060 - ТП-63 обрыв кабеля марки ААБ сторонней организацией. | Старшему мастеру ГорРЭС Зарубину А.А. выполнить восстановление КЛ применив термоусадочную муфту марки СТп. | КЛ | 2016-12-23 07:05
Главному инженеру ГорРЭС Чиркову А.Н. направить претензию в адрес виновника технологического нарушения о восстановлении КЛ-6 кВ ТП-1060 - ТП-63.
827 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-12-17 01:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не своевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стреля провиса проводовв пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384. | Всвязи не выявленного дефекта превышения предельно-допустимого значения стреля провиса проводовв пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384, сгорел ПН-0,4 кВ Р-0,4 кВ гр.1. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384 | Нет | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384. | ВЛ | 2016-12-17 02:05
828 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-12-19 17:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Длительный срок эксплуатации Р-0,4 кВ. | Механическое ослабление контактов. | ВЛ-0,4кВ от ТП-2415 гр.4 | Губка рубильника 0,4 кВ гр.4 ТП 2415. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр коммутационных аппаратов РУ-0,4 кВ на предмет нагрева контактов. | ВЛ | 2016-12-19 23:00
829 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 802 | 2016-12-19 21:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3020, в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-12-19 22:00
830 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 803 | 2016-12-21 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-1410 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1410, в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2016-12-21 21:00
831 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 804 | 2016-12-04 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №3-4. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к перегоранию ПН 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-621 | без повреждения. | Мастеру Карповского участка ПРЭС Еремину С.А. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.3 ТП 621. | ВЛ | 2016-12-04 21:25
832 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 507 | 2016-12-18 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провеса проводов опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1384 гр.1. | ВЛ | 2016-12-18 10:50
833 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-12-07 13:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Несвоевременное выявление увеличения провиса проводов в пролете опор №2-3. | Схлест проводов при порыве ветра что привело к отключению АВ 0,4 кВ. | ВЛ-0,4кВ Гр-1 ТП-759 | Без повреждения. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Алимову А.С. выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП 759 | ВЛ | 2016-12-07 13:50
834 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 716 | 2016-12-22 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявления увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ от ТП 3020 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3020 в пролете опор №6-№7. | ВЛ | 2016-12-22 21:50
835 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 806 | 2016-12-18 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект предельно-допустимого значения стрелы провиса проводовв пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603 гр.1 | Увеличение стрелы провиса прводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603 | Нет. | Старшему мастеру Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2603 | ВЛ | 2016-12-18 18:10
836 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 808 | 2016-12-27 15:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проволок верхнего повива провода. | Уменьшение сечения провода в процессе эксплуатации, что при порыве ветра привело к его обрыву | ВЛ №3 10 кВ ПС К-1 | На ВЛ-10 кВ №3 К-1 обрыв провода марки А-70 в пролете опор №26-№27. | Мастеру Ерзовского участка ГРЭС Колебошину В.В. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 К-1 на предмет состояния проводов и их стрел провеса, все выявленные нарушения из листа осмотра перенести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-27 17:05
837 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 509 | 2016-12-19 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности вязки, что привело к ее обрыву при порыве ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода при порыве ветра. | ВЛ №3 10 кВ ПС Степная | На ВЛ-10 кВ №3 Степная обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №79. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Степная, обратив особое внимание на состояние вязок, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-19 12:10
838 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 666 | 2016-12-09 06:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При сильных порывах ветра до 12 м/с, происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Степная | Без повреждений. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 Степная, обратив особое внимание на состояние проводов и их стрел провеса, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-09 06:57
839 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 810 | 2016-12-09 04:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №5-№6. | Уменьшение сечения провода, что привело к его обрыву. | ВЛ №5 10 кВ ПС Орошаемая | На №5 10 кВ ПС Орошаемая обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №5-№6 фаза "А". | Мастеру Майского участка ПРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Орошаемая на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-09 10:02
840 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 811 | 2016-12-09 06:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При сильных порывах ветра до 12 м/с, происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Степная | Без повреждений. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Степная, обратив особое внимание на проводов и их стрел провеса, выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-09 06:51
841 | Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 812 | 2016-12-09 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК с его разрушением. | ВЛ №14 10 кВ ПС Степная | В ТП-801 повреждение ПК-10 кВ. | Мастеру Степновского участка ГРЭС Ивченко В.А. провести чистку изоляции ТП-801. | ВЛ | 2016-12-09 12:37
842 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 813 | 2016-12-23 21:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов | Не умышленное воздействие на ЭУ сторонними лицами. | Короткое замыкание, вызванное попаданием стального проводника между линейным и нулевым проводами ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП 5273 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5273, на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2016-12-23 21:40
843 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-12-19 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3040 гр.1. | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3040 | Нет. | Старшему мастеру Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 3040 | ВЛ | 2016-12-19 17:48
844 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 814 | 2016-12-24 17:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 в пролете опор №3-№4. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1384 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-12-24 20:30
845 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 529 | 2016-12-07 07:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №5-№6. | Уменьшение сечения провода, что привело к его обрыву. | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | На ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №47-№48 фазы "А". | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр на предмет состояния проводов и их стрел провеса. Выявленные осмотром нарушения из листка осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-07 13:26
846 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 747 | 2016-12-09 05:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефктного опорного изолятора. | Перекрытие опорного изолятора с его разрушением. | ВЛ №25 10 кВ ПС Майская | В ТП-1757 повреждение опорного изолятора марки ОИ-10, фаза "В". | Мастеру Майского ПРЭС выполнить чистку изоляции и протяжку контактных соединений ТП-1757. | ВЛ | 2016-12-09 12:05
Мастеру Майского ПРЭС провести внеплановой осмотр ТП по ВЛ №25 10 кВ ПС Майская, на предмет состояния опорной изоляции.
847 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 815 | 2016-12-24 19:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременное выявление механического износа и разрушения наконечника ввода ВЛ-0,4 кВ в месте присоединения к Р-0,4 кВ гр.1 | Механическое разрушение наконечника ввода ВЛ-0,4 кВ №1 Ф."А", в следствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Наконечник ввода ВЛ-0,4 кВ. | Старшему мастеру Городского РЭС Резниченко Ю.В. выполнить осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 2406. | ВЛ | 2016-12-24 21:00
848 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 816 | 2016-12-25 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявления увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2016-12-25 16:50
849 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 817 | 2016-12-28 06:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр в пролете опор №43-№44. |  | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | Без повреждений. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №43-№44 ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-12-28 06:57
850 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 818 | 2016-12-28 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №12 Ивановская в пролете опор №15-№16. |  | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | Без повреждений. | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС Слободянюку С.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-10 кВ №12 Ивановская согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-12-28 15:17
851 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 661 | 2016-12-29 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2250 | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2529 | Нет. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провиса проводов опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от тП 2529 гр.1. | ВЛ | 2016-12-29 22:50
852 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 819 | 2016-12-28 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление дефектного опорного изолятора. | Перекрытие опорного изолятора с его разрушением. | ВЛ-10кВ № 22 Чапурники-2 | В ТП-261 повреждение опорного изолятора марки ОИ-10, фаза "В". | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. выполнить чистку изоляции и протяжку контактных соединений ТП-261. | ВЛ | 2016-12-28 13:25
853 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 820 | 2016-12-31 21:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП 2527 гр.2. | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-004 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ от ТП 2527 | Нет. | Старшему мастеру Балалаеву В.П. выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 то ТП 2527 гр.2. | ВЛ | 2016-12-31 22:10
854 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 821 | 2016-12-09 06:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК-10 с их разрушением. | ВЛ №1 10 кВ ПС Орошаемая | В ТП-703 электродуговое повреждение ПК-10. | Мастеру Майского участка Иванову Д.В. выполнить чистку изоляции ТП-703. | ВЛ | 2016-12-09 14:01
855 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 822 | 2016-12-26 06:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабления контакта, нагрева в месте присоединения шины 0,4 кВ к Р-0,4 кВ гр.2. | Отгорание шины 0,4 кВ в месте присоединения к Р-0,4 кВ гр.2, по причине механического ослабления контакта. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2557 | Участок шины 0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр РУ-0,4 кВ ТП 2557, на предмет ослабления контактов и нагрева контактов. | ВЛ | 2016-12-26 07:30
856 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-12-26 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2557 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2557, в пролете опор №2-№3. | ВЛ | 2016-12-26 21:10
857 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 823 | 2016-12-31 20:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 2415 | Увелечение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2415 | Нет. | Старшему мастеру Городского РЭС Балалаеву В.П. произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор 6-7 от ТП 2415 | ВЛ | 2016-12-31 20:25
858 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 824 | 2016-12-27 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5273 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Малуеву В.А. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5273, в пролете опор №5-№6. | ВЛ | 2016-12-27 09:30
859 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 826 | 2016-12-31 20:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 Тп 3243. | Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 3243 | Нет. | Старшему мастеру Балалаеву В.П. выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 Вл-0,4 кВ №2 ТП 3243 | ВЛ | 2016-12-31 20:40
860 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 773 | 2016-12-27 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8-№9 сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1363 | Без повреждений. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1363 в пролете опор №8-№9. | ВЛ | 2016-12-27 21:00
861 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 537 | 2016-12-28 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Ухудшение изоляции изолятора связанное с длительным сроком эксплуатации, частыми ветровыми нагрузками и перепадом температур. | Электродуговое повреждение изолятора на опоре №153 за Р-10 кВ №53. | ВЛ-10кВ №3 ПС "Крепь" | На ВЛ-10 кВ №3 Крепь повреждение изолятора на опоре №153 за Р-10 кВ №53. | Мастеру Крепинского участка ПРЭС Фризену С.Н. провести осмотр ВЛ-10 кВ №3 Крепь на предмет состояния опорной изоляции. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-28 11:58
862 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 827 | 2016-12-28 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременное выявление ослабленной вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Механическое ослабление вязки, потеря контакта. | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506 | Ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | Мастеру Городского РЭС Марулину М.В. выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2506. | ВЛ | 2016-12-28 21:20
863 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 532 | 2016-12-09 02:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление нарушения герметичности высоковольтных щитов ТП. | Попадание мокрого снега в высоковольтные отсеки ТП, что привело к повреждению опорных изоляторов и ПК-10кВ. | ВЛ №7 10 кВ ПС Майская | В ТП-713 электродуговое повреждение ПК-10кВ, опорных изоляторов марки ИО-10, фаз "А", "В". | Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить осмотры ТП по ВЛ №7 10 кВ ПС Майская на предмет состояния дверей отсеков и изоляции ТП. | ВЛ | 2016-12-09 05:45
Мастеру Майского участка ПРЭС Иванову Д.В. выполнить герметизацию отсеков 0,4-10кВ ТП-713.
864 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-12-29 20:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2406 | Без повреждений. | Мастеру городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 КВ №1 ТП 2406 в пролете опор №2-№3. | ВЛ | 2016-12-29 22:15
865 | Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 828 | 2016-12-29 04:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Увеличенный провис проводов. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Новая | Без повреждений. | Мастеру Привольненского участка ПРЭС Минакову И.А. провести осмотр ВЛ-10 кВ №19 Новая в дневное время суток с целью выявления причины отключения ВЛ. | ВЛ | 2016-12-29 04:19
866 | Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 829 | 2016-12-03 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2543 | Без повреждений. | Мастеру городского РЭС Марулину М.В. выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2543 в пролете опор №3-№4. | ВЛ | 2016-12-03 18:20
867 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 560 | 2016-12-27 20:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11, Электродуговое повреждение | Несвоевременное выявление загрязненных ПК-10кВ. | Перекрытие по загрязненной поверхности ПК-10 с их разрушением. | ВЛ №3 10 кВ ПС 6й КМ | В ТП-1061 электродуговое повреждение ПК-10. | Мастеру Калачевского участка КРЭС Сумкину В.И. выполнить чистку изоляции ТП-1061. | ВЛ | 2016-12-27 22:35
868 | Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 830 | 2016-12-28 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | ВЛ №11 10 кВ ПС Водопроводная | На ЛР-10кВ ТП-1058 пережог шлейфа в месте его захода в контактный вывод разъединителя. | Мастеру Октябрьского участка КРЭС Зарайкину В.П. провести осмотры опорной изоляции, в том числе проходных изоляторов на ТП-10кВ по ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная, на предмет их состояния. | ВЛ | 2016-12-28 14:30
869 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 719 | 2016-12-20 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Несвоевременное выявление дефекта разрушенного колпачка КП-16 изолятора ТФ-20. | При порыве ветра произошел срыв изолятора с траверсы, вследствие чего произошло перекрытие между проводами | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-600 | Без повреждений. | Мастеру Сорокину С.П. произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-600 с составлением дефектной ведомости. Обратить особое внимание на состояние изоляции. | ВЛ | 2016-12-20 10:35
870 | Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 831 | 2016-12-03 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево в пролете опор №17-№18. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Оленье | Без повреждений. | Мастеру Дубовского участка ДРЭС Бровкину В.А. привести значение стрел провеса проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ-10 кВ №5 Оленье согласно требованиям НТД. | ВЛ | 2016-12-03 18:15
871 | Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 638 | 2016-12-12 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Своевременно не выявлен ВН-10 кВ ТП-462 имеющий дефект. | В результате длительной эксплуатации произошел износ структуры материала ножей ВН-10 кВ. | ВЛ №4 10 кВ ПС Светлый Яр | В ТП-462 повреждений ВН-10 кВ. | Мастеру Светлоярского участка КрРЭС Еремееву А.М. провести выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр на предмет состояния контактных соединений ВН-10. Выявленные нарушения из листа осмотра занести в журнал дефектов. | ВЛ | 2016-12-13
872 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-12-08 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-73/250 от ВЛ 10 кВ №13 Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-73/250 от ВЛ 10кВ № 13 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-73/250 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-73/250 | ВЛ | 2016-12-08 21:30
873 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 85 | 2016-12-09 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-965/60 от ВЛ 10 кВ №3 пс Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-965/60 | ВЛ | 2016-12-09 10:04
874 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-12-03 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-123/100 ВЛ 10 кВ №10 Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-123/100 ВЛ 10 кВ №10 Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-03 10:50
875 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-12-03 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-446/100 ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-446/100 ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-03 09:40
876 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-12-06 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-125/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-125/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-06 12:33
877 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 80 | 2016-12-03 02:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и образования микротрещин при понижении температуры, загрязнения произошло снижение диэлектрических свойств изоляции, что явилось причиной диэлектрического пробоя проходного изолятора в ячейке СР-10 кВ ПС "Елань 2". | Из-за снижения диэлектрических свойств и пробоя проходного изолятора произошло замыкание на корпус ячейки СВ-10, а так же из-за не срабатывания дуговой защиты однофазное замыкание развилось в междуфазное в ячейке СР-10 кВ ПС "Елань 2", что явилось причиной аварийного отключения В-10-Т-1 ПС "Елань 2" от МТЗ. | ПС «Елань-2» | 1. Повреждение 1 проходного и 3 опорных изоляторов в СР-10 кВ ПС "Елань 2". | Заменить поврежденные изоляторы провести замеры сопротивления изоляции в ячейке СВ-10 ПС Елань 2. | ПС | 2016-12-03 03:32
[7 empty] | Из-за длительного срока эксплуатации и образования микротрещин произошло разрушение фототиристора в отсеке оборудования СР-10 кВ, что явилось причиной отказа дуговой защиты 2С-10 кВ на ПС "Елань 2". |  |  | 2. Повреждение фототиристора (Тип ТФ-132-25-10) | Провести внеплановую проверку срабатывания дуговой защиты 2С-10кВ в ячейке СР-10кВ
878 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 81 | 2016-12-04 00:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №136 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 558 Кудиновская - Зензеватка | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
879 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-12-06 11:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 от ВЛ 10 кВ № 3 Гусевка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61/160 | ВЛ | 2016-12-06 11:50
880 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-12-06 15:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-470/160 от ВЛ 10 кВ №3 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-470/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-470/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-470/160 | ВЛ | 2016-12-06 15:43
881 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-11-26 09:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на опоре № 10, что привело к их нагреву и потере электрического соединения. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-462/100 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-26 10:55
882 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 7 | 2016-11-26 06:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ 10 кВ №28 ПС Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-28 10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
883 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-11-27 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 327/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-27 18:50
884 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 221 | 2016-11-27 09:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошло разрушение изолятора на опоре №7 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 «Терновка». | Из-за разрушения изолятора на опоре №7 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 «Терновка» произошло "замыкание на землю". | ВЛ №6 10 кВ ПС Терновка | ВЛ 10 кВ №6 ПС терновка - разрушение изолятора на опоре №7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 «Терновка», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-27 12:00
885 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-11-27 11:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и при порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-27 13:49
886 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 141 | 2016-11-30 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошел нагрев контактного соединения шпильки нулевого провода на ТМ-63 кВА. |  | КТП-338/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС М. Ольховка | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-338/63 Л-10-10кВ ПС Мокрая Ольховка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-11-30 14:22
887 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 223 | 2016-11-25 20:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №1 10 кВ ПС 35/10 «Пионер». |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-1-10 ПС 35/10 кВ «Пионер», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-11-25 20:46
888 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-11-25 02:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что явилось причиной схлеста и междуфазного замыкания. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-210/63 от ВЛ №6-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-210/63 ВЛ-6-6кВ ПС110/35/6кВ Жирновская по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-25 02:55
889 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 155 | 2016-11-22 05:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения при воздействии атмосферных осадков произошел пробой и механическое разрушение изолятора на опоре № 142/79 ф."А" ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка. | Из-за разрушения изолятора при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причинной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка | Разрушение изолятора на опоре № 142/79 ф."А" ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр Л-3 10кВ ПС 110/10кВ Ольховка. | ВЛ | 2016-11-22 08:15
По итогам осмотра Л-3 10кВ ПС 110/10кВ "Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
890 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-11-23 10:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №9/2, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-373/250 от ВЛ 10 кВ №7 Верхняя Добринка. |  | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-373/250 от ВЛ 10 кВ №7 Верхняя Добринка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-373/250 от ВЛ 10 кВ №7 Верхняя Добринка, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-23 12:38
891 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 166 | 2016-11-23 14:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №9, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 250/60 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 250/60 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 250/60 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-23 16:45
892 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 55 | 2016-11-25 06:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за ухудшения уплотнения при выпадении осадков в виде дождя произошло попадание влаги в РУ-10 кВ КТП-323/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Терновка, что явилось причиной междуфазного замыкания. | Из-за междуфазного замыкания в РУ-10 кВ кВ КТП-323/100 произошло повреждение опорных изоляторов и ПК-10. | ВЛ №7 10 кВ ПС Терновка | КТП-323/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Терновка - повреждение проходных изоляторов и ПК-10 | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-25 06:42
893 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-11-22 10:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание деревянное опоры на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-130/160. |  | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховка | Сверхнормативное загнивание деревянное опоры ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-130/160. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-130/160 от ВЛ-10 кВ №15 ПС Лопуховкас 110/10. | ВЛ | 2016-11-22 10:45
894 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 79 | 2016-11-18 19:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №80 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 404 Красный Яр – Лопуховка | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
895 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-11-19 11:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №15, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-192 от ВЛ 10 кВ №1 Пионер. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-192 от ВЛ 10 кВ №1 Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-192 от ВЛ 10 кВ №1 Пионер, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-19 13:50
896 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 78 | 2016-11-09 21:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №92 ЛЭП-441, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №441 110 кВ | нет | По результатам осмотра ЛЭП-441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
897 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-11-12 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-302/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 302/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-12 15:15
898 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-11-12 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло вытягивания провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 п.с.110/10 Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 п.с.110/10 Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-11-12 15:55
899 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 154 | 2016-11-09 15:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности изолятора при порывах ветра произошло разрушение изолятора, что явилось причиной падения провода на траверсу. | Из-за падения провода на траверсу произошло однофазное замыкание на "землю" | ВЛ 10 кВ №3 ПС Солодча | повреждение изолятора ШФ-20 на опоре № 27 ВЛ 10 кВ №3 ПС Солодча. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Солодча. Произвести замену изолятора. | ВЛ | 2016-11-09 16:45
900 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-11-08 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №14-14/1, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-624/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-624/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-624/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-08 16:31
901 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-11-09 16:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и при порывах ветра произошел срыв изолятора на опоре №7/1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-09 17:40
902 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-10-31 15:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Обрыв ввода от здания к оп. №34 у потребителя |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 72/160 от Л-10 кВ № 6 ПС Сергиевская | нет | Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 72/160 от Л-10 кВ № 6 ПС Сергиевская, по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-10-31 16:30
903 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 34 | 2016-10-31 18:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции на РВС-10 КТП 38/160 во мокрого снега произошло перекрытие с разрушением РВС-10 фаза "В" , | Разрушение РВС-10 на КТП 38/160 привело к однофазному замыканию на земля на Л-25-10кВ ПС 220/110/10 Астаховская | ВЛ 10 кВ №25 ПС Астаховская | КТП-38/160 разрушение разрядника ф. "В". | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-10-31 22:05
Установить сроки устранения выявленных дефектов в КТП10/0,4 по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
904 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-11-04 08:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-335/400 Л-2-10 кВ ПС. Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-335/400 Л-2-10 кВ ПС. Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 10:05
905 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-11-03 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП398/160 ВЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП398/160 ВЫЛ-10кВ №16 п.с.Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-03 22:30
906 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 156 | 2016-11-03 15:04 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В местах следования трассы ВЛ вдоль дороги наблюдается большое скопление птиц. Во время одновременного взлёта происходит скачёк провода и сближение фазных проводов на недопустимое расстояние, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 кВ ПС Елань-1 | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-28-10 кВ ПС-110/10 Елань-1. | ВЛ | 2016-11-03 15:05
907 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 158 | 2016-11-03 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр Л-8 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Вязовка». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-03 21:15
908 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 174 | 2016-11-07 08:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре №6 Л-16-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка что явилось причиной замыкания на "Землю". | ВЛ 10 кВ №16 ПС Вязовка | ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка Обрыв вязки опора № 6. | 1.Приозвести замену вязки на опоре №6 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка". | ВЛ | 2016-11-07 09:37
Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка".
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
909 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 208 | 2016-11-03 23:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-11-03 23:01
По итогам осмотра ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
910 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 209 | 2016-11-03 23:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-11-03 23:02
По итогам осмотра ВЛ-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
911 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 233 | 2016-11-03 17:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлет проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС Рудня. |  | ВЛ 10 кВ №8 ПС Рудня | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-11-03 20:38
912 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 517 | 2016-11-04 09:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-11-04 09:37
По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
913 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 519 | 2016-11-04 10:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-338/63, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП-338/63 по Л10-10кВ ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-338/63 Л-10-10кВ ПС Мокрая Ольховка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-11-04 11:20
914 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-11-04 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №5 до дома и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | обрыв провода от оп. №5 к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 16:00
915 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 605 | 2016-11-04 21:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-375/250 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 23:12
916 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 689 | 2016-11-07 15:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств изоляции, произошел пробой проходного изолятора на КТП-35/160, что привело к однофазному замыканию на "землю". | Ухудшение изоляционных свойств явилось причиной электрического пробоя проходного изолятора на КТП-35/160 и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №8 10 кВ ПС Мирошники | повреждение проходного изолятора ф. "В" на КТП-35/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Мирошики". | Произвести замену поврежденного изолятора на КТП-35/160 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники", а также осмотреть при необходимости очистить от загрязнений изоляторы соседних фаз. | ВЛ | 2016-11-07 17:00
917 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-11-03 07:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-03 10:35
918 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 742 | 2016-11-03 15:46 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 выведена в ремонт для замены потребительского ввода |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-03 18:34
919 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 120 | 2016-11-03 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции произошел пробой изолятора в РУ-10 кВ на КТП-117/250, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" развившееся в междуфазное замыкание. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков произошло междуфазное замыкание в РУ-10 кВ на КТП-117/250, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино от защит. | КТП-117/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС Саломатино | ВЛ №9-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» - разрушение опорного изолятора в РУ-10 кВ. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 по ВЛ №9-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-11-03 20:59
920 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-11-04 17:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №3/6-3/7, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 20:51
921 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 162 | 2016-11-04 04:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода в местах скопления птиц при одновременном взлёте с проводов стаи птиц произошёл схлест проводов, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 «Пионер» от защит. |  | ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер (КЭС) | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 04:05
922 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-11-04 10:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №7/3-7/4, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 253/63 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 253/63 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 253/63 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-11-04 13:45
923 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-10-25 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло выпадение крюка из тела опоры №1 ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП - 157/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ 2 от КТП - 157/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 2 от КТП - 157/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-25 10:55
924 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-10-25 15:52 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При производстве работ по отысканию поврежденной водопроводной трубы сторонней организацией ВКХ, не согласовав проведения земляных работ, был поврежден КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-123/100 ВЛ-16-10 кВ ПС 220/110/10 Петров Вал. | При раскопки водопроводной трубы, сторонней организацией, рядом с охранной зоной КЛ-0,4 кВ, был повреждён КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-123/100 ВЛ-16-10 кВ ПС 220/110/10 Петров Вал. | КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-123/100 ВЛ-16-10 кВ ПС 220/110/10 Петров Вал | КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-123/100 ВЛ-16-10 кВ ПС 220/110/10 Петров Вал - повреждение КЛ-0,4 кВ сторонней организацией. | Напрвить телефонаграмму в строннию организацию ВКХ, о необходимости проведения согласования землянных работ. | КЛ | 2016-10-25 21:05
925 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 647 | 2016-10-26 15:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и потери механической прочности провода ф. "С" на опоре №303/23/1 произошел обрыв провода. | Из-за обрыва провода произошло падение и схлесту проводов, что явилось причиной межфазного замыкания на ВЛ 10 кВ №4 ПС Даниловская. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Даниловская | обрыв провода на № 303/23/1 фаза "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-10-26 17:58
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ 10 кВ №4 ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
926 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-10-29 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В результате длительной эксплуатации произошло загнивание верхней части опоры, что привело к выпадению крюка, схлесту провода на опоре №10 ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 194/160 и междуфазному замыканию. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 194/160 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Берёзовская |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 194/160 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Березовская, по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-10-29 12:49
927 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-10-30 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-872/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-872/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-30 10:18
928 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 77 | 2016-10-24 12:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств уплотнительной прокладки газоотводного клапана СВ-110 П Елань 1. |  | ПС 110/10 Елань 1 | нет | Провести внеочередной осмотр СВ-110 ПС Елань 1 на отсутствие течи масла. | ПС | -
929 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 626 | 2016-10-26 21:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Проникновение животного (кот) на крышку силового трансформатора привело к межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-123/100 Л-16-10кВ ПС 220/110/10 Петров Вал. |  | КТП-123/100 Л-16-10кВ ПС 220/110/10 Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ КТП-123/100 ВЛ-16-10кВ ПС 220/110/10 Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-26 22:34
930 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-10-30 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Для востановления контактного соединений фазы В автоматического выключателя АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, произведено отключение ЛР-КТП-299/250 Л-6-10кВ ПС 35/10 Иловлинская. |  | КТП-299/250 Л-6-10кВ ПС 35/10 Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ КТП-299/250 Л-6-10кВ ПС 35/10 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-30 11:46
931 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 33 | 2016-10-31 06:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и износа провода, при выпадении мокрого снега и порыва ветра произошел обрыв проводов фаз В и С в пролёте опор №79-80 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 Даниловская. | Падение провода в пролете опор №79-80 привело к межфазному замыканию. | ВЛ №8 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв проводов ф В и С в пролёте опор №79-80. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-10-31 09:28
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-8-10кВ ПС Даниловскаятребующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская
932 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 103 | 2016-10-28 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При длительной эксплуатации на контактном соединение ТМ-630/6 произошло ослабление и окисление контактного соединения, что привело к нагреву и ухудшению контакта.. |  | КТП 201/630 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Жирновская | нет | Провести проверку состояний контактных соединений КТП-201/630 ВЛ-6кВ №6 ПС110/35/6кВ Жирновская, после проверки устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-28 11:06
933 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 143 | 2016-10-30 08:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода в местах скопления птиц при одновременном взлёте с проводов стаи птиц произошёл схлест проводов, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-9-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» от защит. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-30 08:30
934 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-10-20 15:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №1-2, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-20 17:05
935 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 675 | 2016-10-19 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП247/160 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП247/160 ВЛ-10кВ №19 п.с Тростянка По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-19 14:00
936 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-10-22 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Для востановления контактного соединений на рубильнике 0,4 кВ, произведено отключение КТП-387/400 ВЛ-8-10кВ ПС 220/110/10 Таловка. |  | КТП-387/400 ВЛ-8-10кВ ПС Таловка 220/110/10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ КТП-387/400 ВЛ-8-10кВ ПС 220/110/10 Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-22 10:45
937 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-10-20 11:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 4-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв провода в пролете оп№ 4-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка - обрыв провода в пролете оп№ 4-8 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 280/100 от ВЛ 10 кВ №7 Ольховка с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-10-20 13:35
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
938 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-10-17 14:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | ДТП автотранспорта с наездом на опору. | Из-за наезда автотранспорта на опору произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 51/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Линёво | повреждение опоры | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП51/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-17 16:20
939 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-10-21 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра произошел обрыв провода ввода в жилой дом. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 313/100 Л-15-10кВ ПС 110/10 Песковка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-21 15:20
940 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 770 | 2016-10-22 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и междуфазному замыканию внутри бака трансформатора. | Из-за междуфазного замыкания в трансформаторе произошло повреждение предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 КТП 58/100. | КТП 58/100 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Линёво | ТМ-160/10, ПК-10 | Провести внеочередной осмотр КТП58/160 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-22 16:51
941 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 558 | 2016-10-22 06:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительной эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие разрядника РВ-10 на КТП 361/63. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала, что привело к образованию микротрещин, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская | РВ-10 | Провести внеочередной осмотр РВ-10 на КТП-361/63 по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-22 09:55
942 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-10-21 22:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 15-16 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 142/100 от ВЛ № 15 10 кВПС Лопуховка |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 142/100 от ВЛ № 15 10 кВПС Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 142/100 от ВЛ № 15 10 кВПС Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-10-21 22:55
943 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 629 | 2016-10-10 15:38 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В местах следования трассы ВЛ вдоль дороги наблюдается большое скопление птиц. Во время одновременного взлёта происходит скачёк провода и сближение фазных проводов на недопустимое расстояние, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Большевик | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-15-10 кВ ПС-110/35/10 Большевик. | ВЛ | 2016-10-10 15:39
944 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-10-11 10:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 423/400 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв провода в пролете оп№ 2-3 по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 423/400 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 423/400 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 423/400 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово - обрыв провода в пролете оп № 2-3 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 423/400 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-10-11 11:11
945 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 75 | 2016-10-13 18:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 168 ЛЭП-434, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №434 Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка | нет | По результатам осмотра ЛЭП-434 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
946 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-10-12 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 229/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 229/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 229/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-12 21:45
947 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-10-11 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При сильном порыве ветра произошел обрыв ввода в ж/д | Из-за длительного срока эксплуатации произошло частичное перетирание провода на вводе в ж/д, при порыве ветра произошел обрыв провода, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ для устранения нарушения. | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-334/250 от ВЛ-10 кВ №8 пс 110/35/10 Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-334/250 от ВЛ-10 кВ №8 пс 110/35/10 Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-11 14:19
948 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 732 | 2016-10-11 21:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре № 14 ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 134/63 от ВЛ 6 кВ №25 ПС Жирновская. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло перетирание провода у вязки на оп. №14, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 134/63 от ВЛ 6 кВ №25 ПС Жирновская | обрыв провода А-16. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 134/63 от ВЛ 6 кВ №25 ПС Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-11 22:00
949 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 639 | 2016-10-14 22:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ произошел обрыв провода вязки на опоре № 175. | Из-за длительного срока эксплуатации ВЛ-10кВ произошло перетирание провода вязки и при повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода вязки, что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ 10 кВ №3 ПС Лемешкино | вязка провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС110/10кВ Лемешкино, по результатам осмотра устранить выявленные нарышения. | ВЛ | 2016-10-14 23:22
950 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-10-03 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-03 15:38
951 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-10-07 08:08 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В местах следования трассы ВЛ вдоль дороги наблюдается большое скопление птиц. Во время одновременного взлёта происходит скачёк провода и сближение фазных проводов на недопустимое расстояние, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 ПС Елань-1 | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-28-10 кВ ПС-110/10 Елань-1. | ВЛ | 2016-10-07 08:10
952 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 775 | 2016-10-10 06:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-399/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-399/100 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-10 06:40
953 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 777 | 2016-10-09 21:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор № 182/4-182/10 по Л-20-10 кВ ПС-110/10 Елань-1 при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Елань-1 | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-20-10 кВ ПС-110/10 Елань-1. | ВЛ | 2016-10-09 23:13
По итогам осмотра ВЛ-20-10 кВ ПС-110/10 Елань-1, устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
954 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-10-03 15:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на оп.№5,6 ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 100/160. | Из-за длительного срока эксплуатации и перетирания провода у вязки, при порыве ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ. | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 100/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Алешники | Обрыв провода А-25 в пролете опор №5,6 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-100/160 ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-03 17:56
955 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 512 | 2016-10-06 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции ф. "В" и "С" разъединителя ВР-Л-7 КРН-10 Н.- Алексеевка, что привело к междуфазному замыканию на ВЛ 10 кВ №7 ПС Купцово. | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, произошло перекрытие опорно-стержневой изоляции ф. "В" и "С" разъединителя ВР-Л-7 КРН-10 Н.- Алексеевка, что привело к повреждению изоляции. | ВЛ 10 кВ №7 ПС Купцово | ВЛ 10 кВ №7 ПС Купцово - повреждение опорных изоляторов ф. "В" и "С" на разъединителе ВР-Л-7 КРН-10 Н.- Алексеевка. | Произвести внеочередной осмотр Л-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово". | ВЛ | 2016-10-06 13:14
По итогам осмотра Л-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
956 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 150 | 2016-10-07 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 158 ф" А,С " ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка | Из-за обрыв вязки провода на опоре № 158 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка произошел схлест проводов и междуфазное замыкание. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре №158 ф А,С - ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка, с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-10-07 10:20
По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольховка скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
957 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 585 | 2016-10-10 07:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-10-10 07:18
По итогам осмотра ВЛ-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
958 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 588 | 2016-10-10 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения шлейфа на ЛР-КТП -48/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники. |  | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники. | ВЛ | 2016-10-10 10:45
По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС Мирошники устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
959 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 74 | 2016-10-03 05:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "В" на опоре № 129 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 558 Кудиновская - Зензеватка | Нет. | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-10-03 05:58
960 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 569 | 2016-10-09 10:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-9, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-157/100 Л-13-10кВ ПС 35/10 Иловлинская. |  | КТП-157/100 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-157/100 Л-13-10кВ ПС 35/10 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-10-09 11:45
961 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 641 | 2016-10-08 07:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока службы под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре №2/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС Матышево. | Из-за разрушения изолятора произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ 10 кВ №6 ПС Матышево | Разрушен изолятор ШС-10 на опоре №2/25 ВЛ 10 кВ №6 ПС Матышево. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС110/10кВ Матышево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-10-08 09:04
962 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 76 | 2016-10-10 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошел износ шарнирного соединения привода входящего ножа фазы "С", что явилось причиной не полного включения контактов. |  | ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр разъединителей типа РНДЗ на ПС М.Ольховка. | ПС | -
963 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 56 | 2016-09-27 13:36 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | При осмотре онаружена проволока, наброшенная на шлейфа 10 кВ между ЛР и КТП 400/100 ВЛ10 кВ №24 ПС 220/110/10 Астаховская. |  | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | Нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов | ВЛ | 2016-09-27 18:18
Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
964 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 148 | 2016-09-30 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов и отключение В-Л-3 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово" |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр В-Л-3 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово".Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-09-30 14:30
965 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 552 | 2016-09-28 18:18 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №6/6, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье,по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-28 18:48
966 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-09-30 10:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №16, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 8/100 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 8/100 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 8/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС Петров Вал, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-30 10:46
967 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-09-30 11:46 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №20\3, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 387/400 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 387/400 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 387/400 ВЛ-10 кВ №8 ПС Таловка, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-30 12:30
968 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 71 | 2016-09-30 05:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "В" на опоре №78 ЛЭП-433 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №433 Умет-Терновка | нет | По итогам осмотра ЛЭП-433 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
969 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 72 | 2016-09-30 05:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "В" на опоре №113 ЛЭП-447 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №447 110 кВ - ВЛ №402 110 кВ | нет | По итогам осмотра ЛЭП-447 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
970 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 562 | 2016-09-27 09:48 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода в местах скопления птиц при одновременном взлёте с проводов стаи птиц произошёл схлест проводов, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-9-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» от защит. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-27 11:08
971 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 560 | 2016-09-27 09:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошло разрушение изолятора на опоре №152/56 ВЛ №2-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино». | Из-за разрушения изолятора на опоре №152/56 ВЛ №2-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» произошло "замыкание на землю". | ВЛ №2 10 кВ ПС Саломатино | ВЛ №2-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» - разрушения изолятора на опоре №152/56. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №2-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-27 15:32
972 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-09-30 11:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №2/1, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 70/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 70/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 70/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-30 12:24
973 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 149 | 2016-09-30 10:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на ЛР КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово . |  | Уч-к ВЛ №1 за ЛОР4-1-"Г" ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ЛР КТП 231/400 ВЛ 10 кВ №1 ПС Гурово и обеспечить присоединение шлейфов с применением аппаратных зажимов. | ВЛ | 2016-09-30 12:00
974 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 70 | 2016-09-27 08:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | И-за длительного срока эксплуатации и одностороннего тяжения во время дождя произошло разрушение опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ от Т-2 ПС Вязовка, что явилось причиной смещения гибкой ошиновки 10 кВ фазы "С" и возникновение междуфазного замыкания фаз "С" и "В" на шинном мосту 10 кВ между Т-2 и КРУН-10 ПС Вязовка. | Из-за нарушения электрической изоляции произошло междуфазное замыкание на шинном мосту 10 кВ между Т-2 и КРУН-10 ПС Вязовка с последующим смещением в сторону ТСН-2 ПС Вязовка. | ПС 110/35/10 кВ «Вязовка» | 1. Опорный изолятор (ОНШ-10) на шинном мосту 10 кВ ПС Вязовка - 1 шт. | На СВ-10 ПС Вязовка заменить микропроцессорный блок БЭМП 1-01 на БЭМП 1-02, собрать и опробовать схему АВР-10. | ПС | 2016-09-27 09:24
[7 empty] | 15.12.2015 на СВ-10 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" вышел из строя и отправлен на завод изготовитель (ЧЭАЗ) микропроцессорный блок защит БЭМП 1-02. |  |  | 2. Проходной изолятор (ИПУ-10) н а РУ-10 кВ ТСН-2 ПС Вязовка - 3 шт. | Выполнить замену проходных изоляторов на ТСН-2 ПС Вязовка и замену опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ.
В связи с отсутствием аналогичного оборудования, временно на СВ-10 кВ, установлен микропроцессорный блок защит БЭМП 1-01, предназначенный для выполнения функций РЗА отходящих линий 10 кВ. БЭМП 1-01 не имеет функции АВР, что явилось причиной отсутствия АВР-10, после аварийного отключения Т-2 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка".
975 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 73 | 2016-10-02 06:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "С" на опоре №68 ЛЭП-452 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 452 Вязовка – Матышево | нет | По итогам осмотра ЛЭП-452 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
976 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 67 | 2016-09-21 00:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств во время выпадения осадков в виде дождя произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 32, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №439 110 кВ | нет | По результатам осмотра ЛЭП-439 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
977 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 600 | 2016-09-21 03:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-21 04:30
978 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 146 | 2016-09-22 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Своевременно не выявленное ослабление контактной части шлейфа на ЛР-1-3"Г". | Из-за порывов сильного ветра и неприменения аппаратного зажима привело к увеличению переходного сопротивления контакта, нагреву и обрыву в месте присоединения шлейфа на ЛР-1-3"Г". ф-А. оп № 150 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка. | ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка | обрыв шлейфа ф-"А" на ЛР-1-3"Г" оп № 150 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка | ВЛ | 2016-09-22 18:55
[7 empty] | ф-А. оп № 150 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка. |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-1-3 "Г".ф-А. оп № 150 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Гусевка
979 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 68 | 2016-09-23 05:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "В" на опоре №168 ЛЭП-434 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №434 Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка | нет | По итогам осмотра ЛЭП-434 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
980 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 69 | 2016-09-24 06:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие с траверсы на провод на опоре № 17 ЛЭП-450. |  | ВЛ 110 кВ №450 Рудня - Лемешкино | нет | Запланировать замеры сопротивления и осмотр контуров заземления с откопкой грунта на опорах 16-18 ЛЭП-450. | ВЛ | -
981 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-09-25 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-387/100 ВЛ 10 кВ №2 Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-387/100 ВЛ 10 кВ №2 Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-25 15:50
982 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-09-25 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-80/63 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-80/63 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-25 10:31
983 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-09-24 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП288/100 ВЛ-10кВ №16 п.с.Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП288/100 ВЛ-10кВ №16 п.с Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-24 09:05
984 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 147 | 2016-09-23 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности опорного изолятора. | Из-за образования микротрещин и загрязнения произошел пробой изолятора с последующим междуфазным замыканием в РУ-10 кВ КТП 135/100, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ №9 на ПС 110/10 Ольховка от защит. | ВЛ №9 10 кВ ПС Ольховка | Разрушен опорный изолятор ОИ-10 фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 135/100 Л-9-10 кВ ПС Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр на КТП 135/100 Л-9 -10 кВ ПС Ольховка. | ВЛ | 2016-09-23 10:06
По итогам осмотра на КТП 135/100 Л-9 -10 кВ ПС Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
985 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-09-24 11:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 415/160 от ВЛ 10кВ № 3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 415/160 от ВЛ 10кВ № 3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 415/160 | ВЛ | 2016-09-24 11:15
986 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-09-24 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83/60 от ВЛ 10кВ № 6 Ягодное |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 83/60 от ВЛ 10кВ №6 Ягодное | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83/60 от ВЛ 10кВ № 6 Ягодное с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83/60 | ВЛ | 2016-09-24 15:45
987 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-09-24 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 36/160 от ВЛ 10кВ № 8 Ягодное |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 36/160 от ВЛ 10кВ №8 Ягодное | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 36/160 от ВЛ 10кВ № 8 Ягодное с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 36/160 | ВЛ | 2016-09-24 17:45
988 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-09-21 05:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотрВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-21 06:17
989 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 114 | 2016-09-21 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-145/100, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП -145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-145/100 Л-8-10кВ ПС Мирошники. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-09-21 12:00
990 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 164 | 2016-09-21 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-547/160, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП -547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-547/160 Л-5-10кВ ПС Мирошники. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-09-21 13:40
991 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 165 | 2016-09-21 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-386/100, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП-386/100 по Л-10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-386/100 Л-5-10кВ ПС Купцово. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-09-21 16:20
992 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 54 | 2016-09-24 20:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации из-за износа (растрескивание) уплотнительной резины, загрязнения изоляции на проходном изоляторе ф"А" произошло перекрытие изоляции в РУ-10 кВ КТП 143/250 с разрушением ПКТ-10 в КТП 143/250 Л-14-10 кВ пс Островская , что привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-18-10кВ ПС 35/10 Островская | Из-за перекрытия изоляции произошло междуфазное замыкание в РУ-10 КТП 143/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская, что явилось причиной повреждения предохранителей ПКТ-10 в КТП 143/250. | КТП 143/250 Л-14-10 кВ пс Островская | повреждение - ПКТ -10 Ф"А" | Устранить выявленные нарушения на КТП 143/250 Л-14-10 кВ пс Островская. | ТП | 2016-09-24 21:10
993 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-09-21 13:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за ухудшения уплотнения двери РУ-10 кВ при порывах ветра с дождем произошло попадание влаги в РУ-10 кВ КТП 29/160, что привело к междуфазному замыканию. | из-за междуфазного замыкания в РУ-10 кВ произошло повреждение предохранителей ПКТ-10 кВ. | КТП 29/100 от ВЛ-10кВ № 40 ПС Красный Яр 220/110/10 кВ | Опорный изолятор, ПК-10кВ | Провести внеочередной осмотр КТП29/160 ВЛ-10кВ №40 ПС220/110/10кВ Красный Яр с устранением выявленных нарушений. | ТП | 2016-09-21 16:07
994 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-09-21 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №9 до дома и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №3 о т КТП-338/63 от ВЛ №10 -10кВ ПС М.Ольховка | обрыв провода от оп. №9 к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-21 19:00
995 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 181 | 2016-09-21 07:07 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | В следствии образования микротрещин на фарфоровой изоляции проходного изолятора КТП 73/100 во время выпадения осадков в виде дождя произошло перекрытие изоляции. | Из-за нарушения изоляции и попадания осадков произошло перекрытие проходного изолятора, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю", развившееся в междуфазное. | ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево | Повреждение проходного изолятора ИПУ-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП-73/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-09-21 11:16
996 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-09-21 10:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-128/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-128/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-128/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-21 11:59
997 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 49 | 2016-09-21 05:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации увеличения нагрузки у потребителя произошло отключение АВ ВЛ-0,4 кВ№1 КТП 61/160 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 61/160 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | нет | Провести внеочередной осмотр КТП 61/160 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр, по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-09-21 08:53
998 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-09-24 13:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за замыкания в потребительском выносном ЩУ-0,23 кВ произошло отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ 1 от КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-24 15:07
999 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 548 | 2016-09-24 20:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №17/6, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 98/160 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 98/160 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 98/160 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-24 22:30
1000 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 550 | 2016-09-25 13:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для востановления контактного соединений потребительского ответвления на опоре №15/4, произведено отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-225/100 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-225/100 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-225/100 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-25 15:10
1001 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 558 | 2016-09-25 06:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Для востановления контактного соединений на шпильках 0,4 кВ трансформатора, произведено отключение ЛР-КТП-98/160 Л-13-10кВ ПС 110/10 "ГНС-2". |  | КТП-98/160 Л-13-10кВ ПС ГНС-2 110/10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ КТП-98/160 Л-13-10кВ ПС 110/10 "ГНС-2", по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-09-25 10:50
1002 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 601 | 2016-09-13 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 19:00
1003 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 65 | 2016-09-15 05:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "А" на опоре №145 ЛЭП-441 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 441 Петров Вал – Коробки | нет | По итогам осмотра ЛЭП-441 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
1004 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 66 | 2016-09-19 05:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора нижней фазы на опоре №5 ЛЭП-447 и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №447 Медведицкая – Линево | нет | По итогам осмотра ЛЭП-447 скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ | ВЛ | -
1005 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 728 | 2016-09-15 09:20 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения животного под защитный кожух силового трансформатора КТП-6/63 ВЛ-3-10 кВ ПС Березовская произошло междуфазное замыкание. | Из-за нарушения электрической изоляции и межфазного замыкания произошло повреждение ПКТ-10 в РУ-10 КТП-6/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС Березовская. | КТП-6/63 от ВЛ 10кВ №3 ПС Березовская | Повреждение ПКТ-10 | Провести внеочередной осмотр КТП-6/63 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-09-15 10:15
1006 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 749 | 2016-09-13 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к их нагреву и потере электрического соединения. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 18:15
1007 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 750 | 2016-09-13 22:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-356/160 ВЛ-10кВ №8 ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотрВЛ-0,4 кВ №4 КТП-356/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 22:30
1008 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 763 | 2016-09-13 16:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Из-за воздействия атмосферного перенапряжения произошло разрушения колпачка и срыв изолятора на гребёнке КТП, что привело, под влиянием ветра, к схлесту и междуфазному замыканию, следствие чего отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 - разрушен капроновый колпачек и сорван изолятор на гребёнке. | Провести внеочередной осмотр КТП - 194/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 19:14
1009 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 764 | 2016-09-13 20:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода ухудшилось контактное соединение на опоре №19, что привело к отсуствию напряжения у Потребителя. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2- | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 22:19
1010 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 767 | 2016-09-17 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, увеличения потребляемой мощности у потребителей привело к повреждению АВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. |  | КТП-635/100 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 | АВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская | Провести внеочередной осмотр КТП-635/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-09-17 11:45
1011 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 533 | 2016-09-20 21:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта и воздействия ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию, что привело к отключению от защит ВЛ №6 10 кВ ПС 35/10 «Пионер». |  | ВЛ 10 кВ №6 ПС Пионер | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ№6 ПС Пинер, выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-09-20 22:22
1012 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 788 | 2016-09-13 10:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление узла крепления укоса с конечной опорой, что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-89/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево . |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-89/250 ВЛ-10кВ №4 п.с. 110/10 Матышево | нет | Провести внеочередной осомотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-89/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево , по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-13 12:05
1013 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-09-18 12:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре № 2 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления был отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 п.с.110/10 Лопуховка. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 п.с.110/10 Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-142/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-09-18 13:13
1014 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 215 | 2016-09-05 08:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре №331 ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания. | ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2 | ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2 обрыв вязки опора № 331. | 1.Приозвести замену вязки на опоре №331 по ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2. | ВЛ | 2016-09-05 11:44
2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2.
3.По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Елань-2 устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1015 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 199 | 2016-09-06 07:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за ухудшения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре №55/4 Л-7-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №7 ПС Вязовка | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка Обрыв вязки опора № 55/4. | 1.Приозвести замену вязки на опоре №55/4 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка". | ВЛ | 2016-09-06 09:25
Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка".
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1016 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-09-02 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/160от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/160 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/160от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/160 | ВЛ | 2016-09-02 20:50
1017 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-09-02 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296/63 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296/63 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296/63 от ВЛ 10кВ №8 ПС Ягодная с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 296/63 | ВЛ | 2016-09-02 21:12
1018 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-09-02 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на опоре № 10, что привело к их нагреву и потере электрического соединения. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 544/160 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 19:05
1019 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-09-09 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на опоре № 7/3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово, что привело к их нагреву и потере электрического соединения. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-316/160 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-09 12:05
1020 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-09-10 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 422/100 | ВЛ | 2016-09-10 19:12
1021 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 145 | 2016-09-09 13:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 251/32-251/33 ВЛ 10 кВ№8 ПС Ягодное. | Из-за обрыва провода в пролете опор №251/32-251/33 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодное произошло падение и схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. | ВЛ 10 кВ№8 ПС Ягодное | ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодное - обрыв провода в пролете опор №251/32-251/33. ф-В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодное с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-09-09 19:40
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Ягодное скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1022 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-09-02 22:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло окисление контактных соединений, что явилось причиной ухудшения контакта и его нагрева АВ-04 кВ ВЛ--0,4 №1 в ТП-127/160. |  | ТП-127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка | нет | Провести техническое обслуживание контактных соединений АВ установленных в РУ-0,4 ТП-127/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС Гусевка. | ТП | 2016-09-02 22:50
1023 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-09-08 22:05 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за повреждения у потребителя произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-150/160. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-150/160 от ВЛ №25-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-150/160 от ВЛ-6кВ №25 ПС 110/35/6кВ Жирновская с устранением видимых нарушений. | ВЛ | 2016-09-08 22:07
1024 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 626 | 2016-09-07 06:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги. Явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фазы "А" на КТП 267/63 ВЛ №15 10 кВ ПС Матышево. |  | ВЛ 10 кВ №15 ПС Матышево | нет | Произвести техническое обслуживание проходных изоляторов на КТП 267/63 ВЛ №15 10 кВ ПС Матышево. | ВЛ | 2016-09-07 09:37
1025 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 686 | 2016-09-09 10:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за не применения аппаратного зажима произошел нагрев и обрыв шлейфа на фазы "А" на ЛР-КТП 358. | Обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 358 явился причиной не неполнофазного режима работы КТП 358/100. | ВЛ-10 кВ №4 ПС Платовская | обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП 358. | Провести внеочередной осмотр ЛР-КТП-358 и отходящих шлейфов к КТП-358, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-09 13:26
1026 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-09-10 10:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево произошла вытяжка проводов (разрегулировка стрелы провеса) и при порывах ветра произошел схлест проводов что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 55/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Линёво | нет | Провести внеочередной осмотр отходящих ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-10 11:30
1027 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 665 | 2016-09-03 08:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушения изолятора на опоре № 5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 245/250 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | Из-за разрушенного изолятора произошел схлест проводов,что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 245/250 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка | разрушен изолятор ТФ-20 на оп №5, схлёст проводов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 245/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | ВЛ | 2016-09-03 10:44
1028 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 535 | 2016-09-07 16:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-07 18:45
1029 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-09-08 08:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 39/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-08 10:10
1030 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-09-08 16:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3/5-3/6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-08 16:20
1031 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-09-08 16:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №19-20, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-08 17:00
1032 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-09-09 09:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре № 2/3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 598/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | Разрушение изолятора и порывистый ветер явились причинами схлеста проводов и междуфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 598/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 598/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 598/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка - разрушен изолятор на опоре №3/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП - 598/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Верхняя Добринка, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-09 10:24
1033 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 509 | 2016-09-09 14:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло и ухудшения резинового уплотнителя, во время выпадения осадков в виде дождя произошло попадание влаги в РУ-0,4 кВ КТП-131/250, что явилось причиной междуфазного замыкания ошиновки 0,4-кВ. | Из-за междуфазного замыкания произошло повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 в шкафу 10 кВ. | КТП 131/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка | Повреждение ошиновки 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ и ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-131/250. | Выполнить техническое обслуживание КТП-131/250 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Лопуховка. | ТП | 2016-09-09 16:23
1034 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 712 | 2016-09-09 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, увеличения потребляемой мощности у потребителей привело к повреждению АВ ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. |  | КТП-374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП-374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. По итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-09-09 17:30
1035 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 727 | 2016-09-08 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате длительной эксплуатации произошла вытяжка провода, при порывах ветра привело к схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 228/250 от ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская. |  | Вл 0,4 кВ №2 отКТП 228/250 от Л-16-10 кВ пс Даниловская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 228/250 от ВЛ-10 кВ №16 ПС Даниловская, по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-09-08 14:49
1036 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-09-08 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело при к межфазному замыканию. | Вл 0,4 кВ №1 от КТП 468/250 от Л-10-10 кВ пс Сергиевская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 468/250 от ВЛ-10кВ №10 кВ ПС Сергиевская. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-09-08 16:30
1037 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 740 | 2016-09-10 08:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 143/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 143/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 КТП - 196 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 143/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-10 08:48
1038 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 758 | 2016-09-11 11:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за повреждения на потребительском вводе произошло замыкание, что явилсь причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 288/180 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС Лебяжье. | ВЛ | 2016-09-11 12:35
1039 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-08-28 16:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №8/7 до дома и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-11/630 ВЛ 10 кВ №13 ПС Купцово | обрыв провода от опоры №8/7 до дома | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-11/630 ВЛ 10 кВ №13 ПС Купцово. Устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-28 17:26
1040 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-08-30 19:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229/160 | ВЛ | 2016-08-30 19:25
1041 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 63 | 2016-08-28 11:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 192 ЛЭП-590, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 590 Астаховская - Сергиевская | нет | По результатам осмотра ЛЭП-590 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1042 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 64 | 2016-08-31 04:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 12 ЛЭП-470, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №470 Елань-1 - Елань-2 | нет | По результатам осмотра ЛЭП-470 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1043 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-08-31 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и атмосферного воздействия произошло ослабление контактных соединений. |  | КТП 83/100 от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр КТП 83/100 от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания | ТП | 2016-08-31 11:10
1044 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-08-31 22:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ нормальной схеме электрических соединений. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-31 23:05
1045 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 10 | 2016-09-01 00:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.16, Исчерпание ресурса | Из-за длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий произошло сверхнормативное загнивание деревянной опоры, что явилось причиной выпадения крюка на опоре № 111 ВЛ 10 кВ №16 Северная. | Из-за выпадения крюка на опоре № 111 ВЛ 10 кВ №16 Северная произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 10 кВ №16 Северная | Сверхнормативное загнивание деревянной опоры № 111 ВЛ 10 кВ №16 Северная. | провести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №16 Северная на деревянных опорах, по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 01:05
По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №16 Северная скорректировать график капитальных ремонтов, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1046 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 174 | 2016-09-02 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-872/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-872/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 11:13
1047 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-09-01 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31/250 от ВЛ 10кВ №8 Ягодное. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31/250 от ВЛ 10кВ №8 Ягодное | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31/250 от ВЛ 10кВ №8 Ягодное с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода наВЛ 0,4кВ №2 КТП 31/250 | ВЛ | 2016-09-01 18:20
1048 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-09-01 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 | ВЛ | 2016-09-01 19:10
1049 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 191 | 2016-09-02 13:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При порывах ветра произошел обрыв провода на опорах №7, 10 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-356/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская. | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ произошло перетирание провода и при порыве ветра произошел обрыв провода на опорах №7,10, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4кВ от защит. | ВЛ -0.4 кВ №1 от КТП 356/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская | Обрыв провода А-35 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-356/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-356/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Платовская с устранением видимых признаков нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 16:43
1050 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 143 | 2016-09-01 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядника РВО-10 на КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Из-за длительного срока эксплуатации и разгерметизации разрядника произошло увлажнение велитовых цилиндров и изменение их нелинейной характеристики, что явилось причиной их разрушения во время атмосферного перенапряжения. | Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"O" ПС Ольховка | Разрушен разрядник РВО-10 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | Заменить разрядник на КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка. | ВЛ | 2016-09-01 09:17
Замерить сопротивление изоляции на разрядниках фаз "А" и "С" на КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ольховка.
1051 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-09-01 12:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 19:25
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская |  |  | ВЛ
1052 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 245 | 2016-09-01 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 448/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 448/100 ВЛ-10кВ №7 ПС Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 15:55
1053 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 155 | 2016-09-01 22:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за не применения аппаратного зажима произошло ухудшение контактного соединения, что явилось причиной отсутствия напряжения по фазе "В" в РУ-0,4 кВ КТП-42/100. |  | КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово | нет | Провести внеочередной осмотр КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Купцово. По итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-09-01 23:30
1054 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 513 | 2016-09-02 12:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 151/250 ВЛ-10кВ №16 ПС Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 13:40
1055 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-09-01 09:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате длительной эксплуатации и вытяжки провода при порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 179/160 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 179/160 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 179/160 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Березовская. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-09-01 13:20
1056 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 144 | 2016-09-01 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 374 фазы"В" ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гурово. | Обрыв вязки провода на опоре № 374 В-ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гурово, явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гурово | Обрыв вязки провода на опоре № 374 фазы "В" ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гурово. | Провести внеочередной осмотр Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ «Гурово» , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-09-01 16:55
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Гурово скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1057 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 569 | 2016-09-01 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №1-2, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-64/100 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-64/100 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-64\100 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 14:35
1058 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 632 | 2016-09-01 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за ухудшения резинового уплотнения проходного изолятора произошло попадание влаги, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | Из-за перекрытия проходного изолятора на КТП-100/250 Л-10 кВ №7 ПС Иловлинская произошло однофазное замыкание на "землю". | КТП-100/250 Л-10 кВ №7 ПС Иловлинская | КТП-100/250 Л-1-10кВ ПС Иловлинская 35/10 - разрушение проходного изолятора. | Выполнить техническое обслуживание РУ-10 кВ КТП-100/250 Л-1-10кВ ПС Иловлинская 35/10. | ТП | 2016-09-01 16:20
1059 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-09-01 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №9-10, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 3/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 16:57
1060 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-09-01 17:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушения колпачка и срыв изолятора фазы В на опор №9, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-01 18:45
1061 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 701 | 2016-09-02 14:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №16, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-58/160 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-58/160 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-58/160 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 15:40
1062 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-09-02 15:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-09-02 16:25
1063 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 552 | 2016-08-26 04:57 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие птицей привело к однофазному замыканию на ЛР КТП 136/100 ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская. |  | ВЛ-10 кВ №6 10 ПС Даниловская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 10 ПС Даниловская. | ВЛ | 2016-08-26 05:55
Установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий.
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №6 10 ПС Даниловская скорректировать график капитальных ремонтов.
1064 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 695 | 2016-08-24 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло механическое разрушение провода от опоры №2/3 до ввода в дом и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | Обрыв провода А-16 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-448/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-24 19:15
1065 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-08-27 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 Солодча |  | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 895/160 ВЛ-10 кВ №3 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 895/160 | ВЛ | 2016-08-27 19:40
1066 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-08-27 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 422/100 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 422/100. | ВЛ | 2016-08-27 17:55
1067 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 22 | 2016-08-25 21:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | При порывах ветра произошел занос на провода ВЛ-10 кВ №6 ПС Рудня постороннего предмета, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". |  | ВЛ-10 кВ №6 ПС Рудня | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Рудня по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-25 22:16
1068 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-08-18 22:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лемешкино |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-18 22:50
1069 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 61 | 2016-08-19 23:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 101 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №404 Красный Яр – Лопуховка | нет | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1070 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 60 | 2016-08-18 05:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 207 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 558 Кудиновская - Зензеватка | нет | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1071 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 62 | 2016-08-20 04:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие гирлянды изоляторов с частичным разрушением отдельных изоляторов в гирлянде фазы«С» на опоре №99 ЛЭП-466. | Из-за перекрытия гирлянды изоляторов произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 110 кВ №466 Ольховка - Солодча | Повреждены 5 изоляторов ПС-6а фазы«С» на опоре №99 ЛЭП-466. | По результатам осмотра ЛЭП-466 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1072 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 681 | 2016-08-21 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ произошел обрыв вязки провода. | При длительном сроке эксплуатации произошло изменение свойств материала, что привело к перетиранию вязки провода, в результате при порыве ветра произошел обрыв вязки провода и однофазное замыкание на "землю". | ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | Обрыв вязки провода ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская с устранением выявленных дефектов. | ВЛ | 2016-08-21 10:42
1073 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 551 | 2016-08-20 05:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за перепада температуры в утренние часы, при перенасыщении окружающего воздуха парами воды произошло конденсирование влаги, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию изолятора фаза "С" на КТП 21/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. | Разрушение опорного изолятора фазы "С"на КТП 21/100 , привело к однофазному замыканию на "землю" ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Даниловская. | ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская | разрушен опорный изолятор на КТП 21/100 фаза "С" | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская. Установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-08-20 06:08
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1074 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-08-17 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации и вытяжки провода произошел провис провода, что привело при порыве ветра к схлесту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | Схлест проводов привел к межфазному замыканию Вл 0,4 кВ№1 от КТП 149/63 от Л-16-10 пс Островская и отключению АВ0,4кВ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 149/63 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. о итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-17 15:10
1075 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 559 | 2016-08-19 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело при порыве ветра к схлесту проводов в от опоры №11 до здания |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 145/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС Островская. по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-19 16:46
1076 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-08-21 15:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошло механическое разрушение провода от оп №7-8 и как следствие его падение на землю с замыканием фазных проводов.. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-458/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-458/100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-21 17:00
1077 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 58 | 2016-08-19 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 229/160. | ВЛ | 2016-08-19 18:34
1078 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 141 | 2016-08-20 04:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов и отключению В-Л-7 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово |  | ВЛ-10 кВ №7 ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Гурово" Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-08-20 06:50
1079 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-08-16 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Для ремонта контактного соединения ввода в жилой дом была выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 420/100 от ВЛ 10 кВ №13 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово , по результа-там проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2016-08-16 12:19
1080 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 142 | 2016-08-20 04:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 118-120 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча. | Из-за обрыва провода в пролете опор № 118-120 ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча произошло падение провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча | ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча - обрыв провода в пролете опор № 118-120 фазы "С". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-08-20 05:35
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Солодча скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1081 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 7 | 2016-08-22 08:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сильного порыва ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №138/1 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110/10/6 кВ Жирновская. | При длительном сроке службы и изменению свойств материала произошло перетирание вязки и падение провода, что явилось причиной схлеста и междуфазного замыкания. | ВЛ-6 кВ №25 ПС Жирновская | обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №138/1 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110/10/6 кВ Жирновская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №25 ПС 110/10/6 кВ Жирновская. По итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-22 11:07
По итогам осмотра ВЛ-6 кВ №25 ПС 110/10/6 кВ Жирновская скорректировать график капитальных ремонтов.
1082 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 644 | 2016-08-14 00:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло загнивание древесины и выпадение крюка из тела опоры, что явилось причиной схлеста проводов и междуфазного замыкания. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-14 02:01
1083 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-08-14 08:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-977/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-977/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-14 09:35
1084 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 75 | 2016-08-09 08:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта и воздействия ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию, что привело к отключению от защит ВЛ №7 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». |  | ВЛ-10 кВ№1 ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ№1 ПС Иловлинская, выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-08-09 08:33
1085 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 187 | 2016-08-09 11:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, увеличения потребляемой мощности у потребителей привело к повреждению АВ ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер. |  | КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пионер | АВ ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-64/100 |  | ТП | 2016-08-09 15:35
1086 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 660 | 2016-08-09 19:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 19-20. | Из-за длительной эксплуатации и изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации произошло частичное перетирания провода, что привело к обрыву при порыве ветра. | ВЛ-10 кВ №38 ПС Красный Яр | провод АС-35 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №38 ПС220/110/10кВ Красный Яр, с устранением видимых признаков дефекта. | ВЛ | 2016-08-09 21:52
1087 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-08-09 15:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 584/630 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 584/630 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 584/630 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 584/630 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-09 16:13
1088 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-08-11 09:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №9/1, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-11 11:10
1089 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-08-13 23:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-9 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-13 23:55
1090 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 55 | 2016-08-09 04:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 126 ЛЭП-434, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №434 Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-434 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1091 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-08-13 22:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за сильного порывистого ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 153/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС Кленовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-153/100 ВЛ-10кВ №1 ПС35/10кВ Кленовская с устранение выявленных нарушений . | ВЛ | 2016-08-13 23:00
1092 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 56 | 2016-08-10 04:42 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за не селективной работы устройств РЗА на ПС 220 Таловка произошло отключение В-ЛЭП-462 110 кВ на ПС 220 Таловка. |  | ВЛ 110 кВ №462 Антиповка – Таловка | нет. | Направить письмо владельцу ПС 220 Таловка о необходимости внеплановой проверки устройств РЗА ПС Таловка. | ВЛ | 2016-08-10 15:18
1093 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 57 | 2016-08-10 15:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и прочих атмосферных воздействий произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 150 ВЛ «Полунино – Антиповская» 35 кВ ПС Антиповская, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Для устранения нарушения электрической изоляции ВЛ «Полунино – Антиповская» 35 кВ ПС Антиповская выведена в ремонт. | ВЛ «Полунино – Антиповская» 35 кВ ПС Антиповская | поврежден изолятор ПС-6А фазы "В" на опоре №150 ВЛ «Полунино – Антиповская» 35 кВ ПС Антиповская | По результатам осмотра ЛЭП-35-Антиповская скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-08-10 19:03
1094 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 58 | 2016-08-13 04:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов средней фазы на опоре № 52, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ЛЭП - 439 110 кВ (ПС 220 Петров Вал - КТЭЦ) | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-439 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1095 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 59 | 2016-08-14 04:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 91 ЛЭП-445, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 445 Линево – Жирновская с отпайкой на КС Жирновская | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-445 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1096 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 548 | 2016-08-14 19:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением проходных изоляторов на КТП 526/250 фаза "А" "С" | Из-за растрескивания резинового уплотнителя проходных изоляторов в РУ-10 КТП 526/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская произошло попадание влаги, что явилось причиной пробоя изолятора, развившееся в междуфазное замыкание. | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | повреждения проходных изоляторов КТП 526/250 фаз "А" и "С". | Произвести внеочередной осмотр КТП 526/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская. Установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-08-14 23:30
Устранить выявленные не затратные дефекты КТП 526/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС Даниловская
1097 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 549 | 2016-08-14 19:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии загрезнения изоляции при дожде произошел пробой изолятора ПС-70Д фазы "С" на опоре №174, что привело к падению провода и схлесту проводов. | Падение провода и схлест проводов привел к междуфазному замыканию на ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская. | ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская | Разрушение изолятора ПС-70Д на опоре №174 фаза"С" ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская. Установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-08-14 23:10
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-10 кВ №17 ПС Даниловская.
1098 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-08-14 21:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка и порывистого ветра произошел срыв изолятора ШФ-20 фазф "В" на опоре №196 что привело к падению провода и схлесту проводов. | падение провода и схлест проводов привело к межфазному замыканию ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. | ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская | разрушение полиэтиленового колпачка на опоре №196 фаза В. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская. Установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-08-14 23:58
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-10 кВ №4 ПС Даниловская
1099 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 730 | 2016-08-09 16:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение провода в пролете опор №95/7-95/10 , что привело к падению провода на землю и однофазному замыканию. | Обрыв провода в пролете опор №95/7-95/10, привело к замыканию на «Землю» ВЛ-18-10кВ ПС Островская. | ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская | Обрыв провода в пролете опор №95/7-95/10, повреждения траверсы на опоре №95/8 ВЛ-10 кВ №18 ПС Островская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-08-09 20:18
[7 empty] | При одностороннем натяжении провода и порывах ветра произошло повреждение траверсы на опоре №95/8. |  |  |  | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Островская
1100 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-08-11 12:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №5/2, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-307/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-307/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-307/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-11 14:06
1101 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-08-11 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий произошла вытяжка провода, что явилось причиной разрегулирования стрелы провеса в пролете опор № 17-19 и вывода ВЛ в ремонт для устранения нарушения. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС Таловка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ 10 кВ №8 ПС Таловка. По итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-11 21:05
1102 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 260 | 2016-08-03 14:07 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №26, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 226/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 226/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 226/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-03 14:45
1103 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-08-04 17:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №3/9, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 46/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 46/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 46/63 ВЛ-10кВ №3 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-04 17:52
1104 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 263 | 2016-08-03 14:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.01, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение, изменение свойств материалов, под воздействием больших нагрузок, привело к повреждению АВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-356/250 Л-5-10 кВ ПС ГСС 110/10. | В результате перегрузки произошло повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №1, что привело к обесточиванию потребителей, для замены АВ-0,4 кВ была отключена КТП-356/250 Л-5-10кВ ПС ГСС 110/10. | КТП-356/250 Л-5-10кВ ПС ГСС 110/10 | КТП-356/250 Л-5-10кВ ПС ГСС 110/10 - повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №1. | Выполнить техническое обслуживание РУ-0,4 кВ КТП-356/250 ВЛ-10кВ №5 ПС ГСС. | ТП | 2016-08-03 16:20
1105 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-08-04 13:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение, изменение свойств материалов, что привело к ухудшению контактного соединение выводов низного напряжения на силовом трансформаторе, для востановления контактного соединения была отключена КТП-260/160 Л-18-10кВ ПС Петров Вал. |  | КТП-260/160 Л-18-10кВ ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП-260/160 Л-18-10кВ ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-08-04 15:30
1106 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-08-06 16:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №14/5-14/6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-06 17:30
1107 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-08-07 14:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности, ухудшилось контактное соединение нулевого провода на опоре №7/1, для востановления контакта был отключен по неотложной зайвке АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-07 16:10
1108 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-08-07 18:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности, ухудшилось контактное соединение перемычки на опоре №9, для востановления контакта был отключен по неотложной зайвке АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-07 19:40
1109 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 56 | 2016-08-06 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229 от ВЛ 10 кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229 от ВЛ 10 кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 229 | ВЛ | 2016-08-06 15:32
1110 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 546 | 2016-08-04 04:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 72/160 от ВЛ-10-кВ №6 ПС Матышево |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 72/160 от ВЛ-10-кВ №6 ПС Матышево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 72/160 от ВЛ-10-кВ №6 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-04 04:45
1111 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 530 | 2016-08-08 18:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-543/100, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП-543/100 по Л-5-10кВ ПС Мирошники | нет | Провести внеплановый осмотр КТП-543/100 Л-5-10кВ ПС Мирошники. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-08-08 19:00
1112 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 531 | 2016-08-08 15:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-393/160 , что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП -393/160 Л-3-10 кВ РП-10 Перещепное. | нет | Провести внеплановый осмотр КТП-393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП-10 Перещепное. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-08-08 16:12
1113 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-08-07 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте соединения ответвительного провода с магистральным на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-547/160, что привело к обрыву ответвительного провода к домовладению. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ № 5ПС Мирошники | нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Мирошники по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-07 16:25
1114 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 73 | 2016-08-04 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча, что явилось причиной междуфазного замыкания внутри бака трансформатора. | Неисправность разрядника явилось причиной пропуска атмосферного перенапряжение и повреждения силового трансформатора. | КТП 207/40 Л-7-10 кВ ПС 110/10 кВ Солодча | ТМ-40 | Заменить неисправный разрядник и провести измерений пробивного напряжения разрядников на КТП 207/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС Солодча. | ТП | 2016-08-04 18:00
1115 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-08-07 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений на опоре № 15, что привело к их нагреву и потере электрического соединения. |  | ВЛ-04 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | нет | Провести внеплановый осмотр ВЛ-04 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-07 11:27
1116 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 58 | 2016-08-03 22:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что привело к муждуфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №8 ПС Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 10 кВ ПС110/3510кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-08-03 23:00
1117 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 61 | 2016-08-07 19:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Жирновская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Жирновская с устранением выявленных нарушений. | ВЛ | 2016-08-07 19:21
1118 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 25 | 2016-08-07 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ-10 кВ №14 ПС Рудня | нет | Произвести внеплановый остотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Рудня, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1119 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 54 | 2016-08-03 22:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта, из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110кВ №446 «Жирновская – Лемешкино» | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-446 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1120 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 547 | 2016-08-03 22:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействия грозы привело к электродуговому повреждению изолятора на опоре №9/5 , что привело к падению провода в пролете опор №9/4-9/6 на землю | Обрыв провода в пролете опор №9/4-9/6 привело к замыканию на «Землю» ВЛ-18-10кВ ПС Островская | ВЛ № 18 10 кВ ПС Островская | Повреждение провода в пролете опор № 9/4-9/6, повреждения изолятора ШС-10 на опоре №9/5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-08-04 01:09
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Островская
1121 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-08-08 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации произошел износ опоры №16 загнивание, расслоение древесины | В результате загнивание, расслоение опоры №16 произошел наклон опоры . | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС Сергиевская | Опора №16 ф№2 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевская. по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-08 13:39
1122 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 92 | 2016-07-29 14:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса провода произошел схлест проводов. что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ № 25 10 кВ ПС Астаховская | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС 22/110 Астаховская после аварийного отключения ВЛ. Установить сроки устранения нарушений выявленных при осмотре. | ВЛ | 2016-07-29 15:00
1123 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-07-29 09:49 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №8, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 21/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 21/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 21/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-29 10:40
1124 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 136 | 2016-07-29 06:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, во время атмосферных перенапряжений произошло разрушение опорного изолятора ф. "А" на КТП-393/160 Л-3-10 кВ РП Перещепное, что привело к замыканию на "землю" по Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | Из-за повреждения опорного изолятора ф. "А" на КТП-393/160, произошло однофазное замыкание на "землю, что явилось причиной отключение ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ №8 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Разрушен опорный изолятор ИОС-10 ф. "А" на КТП-393/160 Л-3-10 кВ РП Перещепное. | Произвести внеочередной осмотр КТП 393/160 Л-3-10 кВ РП Перещепное. | ВЛ | 2016-07-29 10:10
По итогам осмотра КТП 393/160 Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1125 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 80 | 2016-07-29 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время грозы, и проливного дождя из-за растрескивании уплотнительной резины на проходном изоляторе, произошло увлажнения изоляции КТП 191/160 Л-6-10 кВ ПС Сергиевская. | Из-за попадания влаги на проходные изоляторы КТП 191/160 Л-6-10 кВ ПС Сергиевская произошло перекрытие и междуфазное замыкание . | КТП 191/160 от Л-6-10 кВ ПС Сергиевская | Перегорание ПКТ-10, повреждение уплотнения РУ-10 | Провести внеочередной осмотр КТП 191/160 от Л-6-10 кВ ПС Сергиевская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-07-29 18:30
1126 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 81 | 2016-07-30 08:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время грозы, порывистого ветра и проливного дождя из-за атмосферных перенапряжений произошло перенапряжение в сети 10 кВ по Л-14-10 кВ ПС Островская. | Из-за перенапряжение сети 10 кВ на КТП 551/25 перегорели предохранители. | ТП551/25Л-14-10кВ п.с.Островская | повреждение ПК-10 в КТП 551/25 Л-14-10 кВ ПС Островская. | Провести внеочередной осмотр КТП 551/25 Л-14-10 кВ ПС Осмтровская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-07-30 09:26
1127 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-07-30 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 149/250. | ВЛ | 2016-07-30 13:25
1128 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-07-29 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 171 ф"В",В-Л №13 10 на ПС 35/10кВ «Гурово» | Обрыв вязки провода на опоре № 171 . В-Л №13 10 на ПС 35/10кВ «Гурово» , явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ № 13 10 кВ ПС Гурово | Обрыв вязки провода на опоре №171 фВ - В-Л №13 10 на ПС 35/10кВ «Гурово» | Провести внеочередной осмотр Л-13-10 кВ ПС 35/10 кВ «Гурово» , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-07-29 19:00
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1129 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 50 | 2016-07-29 18:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре № 71 ЛЭП-439, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ЛЭП-439 110 кВ (ПС 220 Петров Вал - КТЭЦ) | нет | По результатам осмотра ЛЭП-461 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1130 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 51 | 2016-07-29 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре № 236 ЛЭП-558, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 558 Кудиновская - Зензеватка | нет | По результатам осмотра ЛЭП-558 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1131 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 52 | 2016-07-30 03:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 52 правая фаза, на опоре № 83 левая фаза ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №405 110 кВ | нет | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1132 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 155 | 2016-07-29 21:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за прохождения грозового фронта и сильного дождя произошло повреждение проходного изолятора ф "В" КТП-342/63 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение, изменение свойств материалов, поз атмосферным воздействием, привело к повреждению проходного изолятора ф "В" КТП-342/63 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка и замыканию на землю. | КТП-342/63 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка | КТП-342/63 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка - повреждение проходного изолятора ф "В". | Произвести замену проходного изолятора ф "В" на КТП-342/63 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка. | ТП | 2016-07-30 00:20
1133 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 256 | 2016-07-31 17:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Замена проходного изолятора. |  | ВЛ № 17 10 кВ ПС Лемешкино | нет | Выполнить внеочередной осмотр КРН "Подкуйково". По результатам осмотра назначить сроки устранения выявленных дефектов. | ВЛ | 2016-07-31 18:35
1134 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 137 | 2016-07-29 18:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №82/2 фаза "С". В-Л-3-10 кВ на ПС 110/10 кВ Гусевка . | Обрыв вязки провода на опоре №82/2 фаза "С". В-Л-3-10 кВ на ПС 110/10 кВ Гусевка явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ № 3 10 кВ ПС Гусевка | Обрыв вязки провода на опоре №82/2 фаза "С" - В-Л-3-10 кВ на ПС 110/10 кВ Гусевка | Провести внеочередной осмотр В-Л-3-10 кВ на ПС 110/10 кВ Гусевка , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-07-29 22:44
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1135 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 121 | 2016-07-30 00:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за ухудшения уплотнения и попадания влаги в шкаф 0,4 кВ КТП-365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Лемешкино произошло междуфазное замыкание между ошиновкой 0,4 кВ. | из-за неплотного уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП 365/40 Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Лемешкино, произошло попадания влаги, перекрытие изоляции, что привело к повреждению ПК-10. | КТП-365/40 ОТ ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | Повреждение ПК-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП-365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС110/10кВ Лемешкино с восстановлением уплотнений двери шкафа КТП. | ТП | 2016-07-30 01:15
1136 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 53 | 2016-07-29 21:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации под воздействием атмосферных явлений произошло образование микротрещин на поверхности опорного изолятора на КТП- 72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка . | Из-за микротрещин на поверхности изолятора на КТП-72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка произошло перекрытие, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ТП-72/40 по Л-13-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. | Пробой и механическое разрушение изолятора на КТП-72/40 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 72/40 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр на КТП-72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка. | ТП | 2016-07-29 23:10
По итогам осмотра на КТП-72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1137 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 174 | 2016-08-03 02:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за сильного порывистого ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-10 кВ от защит. |  | ВЛ-10 кВ №13 ПС Кленовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Кленовская с устранением видимых признаков нарушения. | ВЛ | 2016-08-03 02:17
1138 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 67 | 2016-07-30 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | КТП 289/100 выведена в ремонт для замены вывода 0.4 кВ силового трансформатора. ф-В. |  | ТП-289/100 по Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. | нет | Провести внеочередной осмотр КТП 289/100 Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. По результатам осмотра назначить сроки устранения выявленных нарушений. | ТП | 2016-07-30 12:40
1139 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 68 | 2016-07-29 17:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности опорного изолятора. | Из-за образования микротрещин и загрязнения произошло перекрытие и разрушение опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП 72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка. | ВЛ №13 10 кВ ПС Ольховка | Разрушен опорный изолятор Ф "А" КТП 72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 72/40 Л-13-10 кВ ПС Ольховка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-29 21:42
1140 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 545 | 2016-08-02 17:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации под воздействием повторяющихся атмосферных воздействия произошло разрушение изолятора фазы "А" на КРН-Торопатино. | Из-за разрушения изолятора произошло однофазное замыкание, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт для устранения технологического нарушения. | ВЛ-10 кВ №17 ПС Лемешкино | повреждение изолятор ШС-10 | Провести внеочередной осмотр КРН-Торопатино. По итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-08-02 18:43
1141 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-08-01 23:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода и разрегулированной стрелы провеса, при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-405/60 от ВЛ 10 кВ № ПС Попки | нет | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-405/60 от ВЛ 10 кВ № ПС Попки. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-08-01 23:52
1142 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-08-03 10:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.05, Прочие механические воздействия) | Из-за сильного порывистого ветра произошел срыв крыши гаража с налетом на ВЛ-0,4кВ, в результате чего было повреждение опоры и провода. | Из-за повреждения опоры и провода произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-367/250 ВЛ-10кВ №40 п.с.Красный яр 220/110/10 | провод А-35, опора деревянная | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-367/250 ВЛ-10кВ №40, с устранением нарушений. | ВЛ | 2016-08-03 15:40
1143 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 17 | 2016-08-02 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, образования микротрещин и загрязнения произошел пробой изоляции опорного изолятора фазы "С". | Из за повреждения опорного изолятора фазы "С" КТП-100/100 по ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю". | КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС М.Ольховка | Поврежден опорный изолятор ИО-10. | Провести внеплановый осмотр КТП-100/100 Л-8-10кВ ПС М.Ольховка. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-08-02 21:35
1144 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 53 | 2016-08-03 10:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 52 правая фаза, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 404 Красный Яр – Лопуховка | Нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1145 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 546 | 2016-08-01 19:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное замыкание в РУ-10 в КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Берёзовская. | Из-за возникшего перенапряжения в сети 10 кВ в КТП 176/63 Л-5-10кв пс Березовская и несрабатывании вентильного разрядника 10 кВ привело к перекрытию изоляции в РУ-10 кВ КТП 176/63, с повреждением ПК фаз А и С. | ВЛ №5 10 кВ ПС Берёзовская | Повреждения ПК-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-5-10кВ ПС Березовская на выявление дефектов | ВЛ | 2016-08-01 20:28
Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-5-10кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
Провести внеочередное испытание разрядников 10 кВ КТП 176/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Берёзовская.
1146 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 556 | 2016-08-01 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное замыкание в РУ-10 в КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская. | Из-за возникшего перенапряжения в сети 10 кВ в РУ-10 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская и несрабатывании вентильного разрядника 10 кВ привело к перекрытию изоляции в РУ-10 КТП 6/63, с повреждением ПК-10 фаз А и В. | КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовская | Повреждение ПК-10кВ | Провести внеочередное испытание разрядников 10 кВ КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС Березовска. | ТП | 2016-08-01 23:35
1147 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-07-24 22:20 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | схлёст проводов ВЛ при воздействии на них птиц. | Воздействия птиц привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ 0,4кВ Ф№1 КТП66/100 Л-17-10кВ ПС Даниловская | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 66/100 от Л-17-10кВ ПС Даниловская | нет |  | ВЛ | 2016-07-24 23:35
1148 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 90 | 2016-07-25 14:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Возникшее перенапряжения в сети 10 кВ в КТП482/160 Л-14-10кв пс Островская и несрабатывании вентильного разрядника 10кВ привело перекрытию изоляции в в/в щите КТП | Воздействия грозы привело к электродуговому повреждению проходных изоляторов в КТП 482/160, что привело к замыканию на «Землю» ВЛ-14-10кВ ПС Островская | ВЛ №14 10 кВ ПС Островская | Разрушения проходных и опорных изоляторов 10 кВ КТП 482/160 | Произвести внеочередной осмотр вентельных разрядников на КТП 10/0,4 по ВЛ-14-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-25 16:30
Устранить выявленные дефекты вентельных разрядников на КТП 10/0,4 по ВЛ-14-10кВ ПС Островская
1149 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 91 | 2016-07-25 14:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре№ 169 фаза "С" | При обрыве вязки произошло падения провода на опору, что привело однофазному замыканию на "землю" по ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская | ВЛ №8 10 кВ ПС Даниловская | Повреждения изолятора и обрыв вязки на опоре № 169 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-25 15:06
[7 empty] | Из-за сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре№ 169 фаза "С" |  |  |  | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-8-10кВ ПС Даниловская
1150 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 153 | 2016-07-26 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7/9, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-215 от ВЛ 10 кВ №4 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-215 от ВЛ 10 кВ №4 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-215 от ВЛ 10 кВ №4 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-26 15:40
1151 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-07-23 15:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие подставного изолятора ф. "А" на КРУН-10 кВ ПС Песковка. | Из-за не срабатывания разрядника из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие подставного изолятора, что явилось причиной его разрушения и однофазного замыкания на "землю" по Л-15-10 кВ ПС Песковка. | ВЛ №15 10 кВ ПС Песковка | Разрушенте подставного изолятора ф."А" на КРУН-10 кВ Песковка. | Выполнить проверку разрядников установленных на ПС Песковка по Л-15-10 кВ. | ВЛ | 2016-07-23 18:58
1152 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 163 | 2016-07-23 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Л-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ | 2016-07-23 13:26
По итогам осмотра Л-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1153 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 164 | 2016-07-25 21:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции,сильного ветра с дождем, произошло перекрытие изолятора ф."А" на опоре №266, что привело к однофазному замыканию на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | Из-за повреждения изолятора ф."А" на опоре №266 произошло однофазное замыкание на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ № 8 10 кВ ПС Мирошники | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" - разрушение изолятора ф."А" на опоре №266. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС 110/10 "Мирошники. | ВЛ | 2016-07-26 00:50
По итогам осмотра Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1154 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-07-24 12:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулирование стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 128/100 отВЛ-10кВ №7 ПС Песковка. | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-128/100 ВЛ-10кВ №7 ПС110/10кВ ПС110/10кВ Песковка, по результатам осмотра устранить нарушения. | ВЛ | 2016-07-24 12:20
1155 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 132 | 2016-07-23 14:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Своевременно не выявленное ослабление контактной части шлейфа на ЛР-КТП 260/100.ф-А. оп № 287/6/3/6 Л-1-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". | Из-за порывов сильного ветра и неприменения аппаратного зажима привело к увелечению переходного сопротивления контакта, нагреву и обрыву в месте присоединения шлейфа на ЛР-КТП 260/100.ф-А. оп № 287/6/3/6 Л-1-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". | Уч-к ВЛ №1 за ЛР1-1-"Г" ПС Гурово | обрыв шлейфа ф-"А" на ЛР-КТП 260/100 Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово" . | Произвести внеочередной осмотр Л-1-10 кВ на ПС 35/10кВ "Гурово" | ВЛ | 2016-07-23 15:15
По итогам осмотра Л-1-10 кВ на ПС 35/10кВ "Гурово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-КТП 260/100.ф-А. оп № 287/6/3/6 Л-1-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово"
1156 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-07-25 19:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 401/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 401/160 | ВЛ | 2016-07-25 19:25
1157 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-07-26 06:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 135/100 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 135/100 от ВЛ 10кВ №9 пс Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 135/100 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 135/100 | ВЛ | 2016-07-26 06:40
1158 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 48 | 2016-07-23 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре № 166 ЛЭП-461, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №461 Таловка – ГНС-2 с отпайкой на ПС ГСС | нет | По результатам осмотра ЛЭП-461 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1159 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 29 | 2016-07-25 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №1 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». |  | ВЛ № 1 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-1-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-07-25 13:35
1160 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 250 | 2016-07-26 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из за коррозийного покрытия на болтовых соединениях ножей отсутствовала возможность оперирования ЛР КТП-168/160, для восстановления работоспособности был отключен В-Л-7-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская» по неотложной заявке. |  | ВЛ № 7 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-7-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-07-26 13:15
1161 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 49 | 2016-07-25 12:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.16, Исчерпание ресурса | 1. Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов (3 км от ПС Жирновская) правой фазы на опоре № 26 ЛЭП-446, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. | Деградационный отказ конденсатора в комплектном устройстве РПВ 58 (реле АПВ). | ВЛ №450 110 кВ - ВЛ №446 110 кВ | конденсатора в комплектном устройстве РПВ 58 (реле АПВ) | Выполнить замену конденсатора в комплектном устройстве РПВ 58 на панели автоматики СВ-110 ПС Жирновская | ВЛ | 2016-07-25 12:45
[7 empty] | 2. Из-за не срабатывания реле на панели автоматики СВ-110 ПС Жирновская произошел отказ в работе СВ-110. |  |  |  | Провести внеплановое опробование АПВ СВ-110 кВ ПС Жирновская.
По результатам осмотра ЛЭП-446 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1162 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 133 | 2016-07-26 15:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода произошел схлест проводов,что привело к междуфазному замыканию и отключению В-Л-3 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Солодча » |  | ВЛ № 3 10 кВ ПС Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр В-Л-3 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Солодча » Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-07-26 19:05
1163 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 252 | 2016-07-27 19:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 6 ВЛ №33 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал». | Из-за обрыва провода на опоре № 6 ВЛ №33 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал» произошло однофазное замыкание. | ВЛ №33 10 кВ ПС Петров Вал | обрыв провода на опоре № 6 ВЛ №33 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал». | Провести внеочередной осмотр ВЛ №33 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-27 20:36
1164 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 218 | 2016-07-25 13:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющайся ветровой нагрузки и разрегулирование стрелы провеса произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская от защит. |  | ВЛ №25 6 кВ ПС Жирновская | нет | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №25 ПС110/35/6кВ Жирновская на отсутствие видимых признаков повреждений. | ВЛ | 2016-07-25 13:25
1165 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 61 | 2016-07-23 11:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшение свойств материала произошло разрушение проходного изолятора Ф "А" КТП № 6/63 ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня | Разрушение опорного изолятора провело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ № 8 10 кВ ПС Рудня | Проходной изолятор. | Произвести внеочередной осмотр КТП № 6/63 ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-23 12:02
1166 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 90 | 2016-07-26 07:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за повреждения на потребительской (ЖМЭС )Л-20-10 кВ ПС 110/10 кв Красный Яр и пропуска линейного выключателя В-Л-20 10 кВ на ПС 110/10 кв Красный Яр произошло отключение В-Л-14 10 кВ на ПС 110/10 кв Красный Яр. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Красный Яр | нет. | Провести внеплановое тех. обслуживание и проверку РЗА линейных выключателей В-Л-20-10 кВ на ПС 110/10 кВ Красный Яр. | ВЛ | 2016-07-26 07:36
1167 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 254 | 2016-07-24 00:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение ПК-10 Ф "С" КТП 4/63 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня | Разрушение ПК-10 | КТП 4/63 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня | ПК-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП 4/63 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Рудня, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-07-24 02:17
1168 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-07-24 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение ПК-10 на КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №3 П.С Лемешкино 110/10 | Разрушение ПК-10. | КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №3 П.С Лемешкино 110/10 | ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП 63/100 ВЛ-10 кВ №3 П.С Лемешкино 110/10, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. Выполнить замеры сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 для проверки соответствия выбранных АВ-0,4 кВ. | ТП | 2016-07-24 14:02
1169 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-07-25 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной отключения ВЛ. | ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево | Обрыв вязки на опоре № 24/6 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-07-25 21:30
1170 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 91 | 2016-07-25 23:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированой стрелы провеса провода, повторяющейся ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете пор № 5-6, что провело к отключению ВЛ №17 10 кВ ПС Лемешкино от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. Выполнить перетяжку проводов в пролете пор № 5-6. | ВЛ | 2016-07-25 23:58
1171 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 258 | 2016-07-26 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока службы трансформатора произошло ухудшение изоляционных свойств обмоток что привело к межвитковому замыканию. | Из-за межвиткового замыкания произошло повреждение трансформатора. | КТП 267/40 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Лемешкино | Повреждение силового трансформатора ТМ 40/10 | Провести внеочередную проверку КТП267/40 ВЛ-10кВ №17 ПС110/10кВ Лемешкино,по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-07-26 19:58
1172 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-07-25 18:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-725/63 ВЛ-10 кВ №10 Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-725/63 ВЛ-10 кВ №10 Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-25 18:41
1173 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-07-25 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-04 № 1 КТП-833/100 Л-8-10 ПС Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 № 1 КТП-833/100 Л-8-10 ПС Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-25 21:02
1174 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-07-25 20:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-378/160 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-378/160 Л-11-10 кВ ПС Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-25 22:35
1175 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 65 | 2016-07-25 20:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за большого количества скопления птиц пр и одновременном взлете произошел схлест, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-20 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-25 20:50
1176 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 66 | 2016-07-27 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ №16 10 кВ ПС Большевик | нет | Провести внеочередной осмотр Л-16 10 кВ ПС 35/10 кВ «Большевик». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-27 19:23
1177 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 72 | 2016-07-19 20:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение проходного изолятора Ф-"В" КТП № 112/100 ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня | Разрушение опорного изолятора привело к отключению ВЛ от защит. | ВЛ № 8 10 кВ ПС Рудня | Проходной изолятор | Произвести внеочередной осмотр КТП №112/100 ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-19 21:28
1178 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-07-21 06:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло окисление контакта на оп№1 Вл.0,4кВ ф.1КТП 113/250 Л-3-10 кв п.с. Даниловская | Окисление контактного соединения на опоре №1 Ф№1 ВЛ-0,4кВ | Вл 0,4 кВ №1 от КТП113/250 Л-3-10 кв пс Даниловская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 113/250 Л-3-10 кВ ПС Даниловская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-07-21 06:35
1179 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 84 | 2016-07-20 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, старения изоляции произошёл пробой кабельной вставки от ячейки №19 до опоры №1, ВЛ №19 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Котово», что явилось причиной междуфазного замыкания. | Из-за повреждения кабельной вставки и междуфазного замыкания от ячейки №19 до опоры №1 ВЛ №19 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Котово», произошло отключение ВЛ от защит. | ВЛ № 19 10 кВ ПС Котово | Повреждение кабельной вставки от яч.№19 до оп. №1 ВЛ-19-10кВ ПС 110/35/10кВ "Котово". | Выполнить ремонт кабеля и провести испытания кабельной вставки от яч. №19 ПС Котово до оп.№1 ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-07-20 22:49
1180 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 89 | 2016-07-20 18:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изоляторана ЛР КТП 90/100 фаза "С". | Из-за повреждения изолятора на ЛР КТП 90/100, привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-1-10кВ ПС 110/10 Березовская. | ВЛ №1 10 кВ ПС Берёзовская | Повреждения изолятора ЛР КТП90/100 | Произвести внеочередной осмотр ЛРКТП 10/0,4 по ВЛ-1-10кВ ПС Березовская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-20 19:17
Установить сроки устранения выявленных дефектов на ЛРКТП 10/0,4 по ВЛ-1-10кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на ЛР КТП 10/0,4 по ВЛ-1-10 кВ ПС Березовская
1181 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 160 | 2016-07-19 13:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №15, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-164/250 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-164/250 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-164/250 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-19 15:10
1182 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 131 | 2016-07-19 21:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение, изменение свойств материалов, что привело к ослаблению контактного соединения на шпильке 0.4 кВ трансформатора КТП-53/250 ВЛ-3-10кВ ПС Таловка 220/110/10. |  | КТП-53/250 ВЛ-3-10кВ ПС Таловка 220/110/10 | Нет. | Произвести протяжку контактных соединений на КТП-53/250 ВЛ-3-10кВ ПС Таловка 220/110/10. | ТП | 2016-07-19 22:35
1183 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-07-21 15:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на потребительском КТП-73/250 привело к однофазному замыканию на "землю " ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 «Пионер». |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) | Нет. | Подготовить и направить телефонаграмму в адрес владельца электроустановоки. | ВЛ | 2016-07-21 17:00
1184 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 28 | 2016-07-22 06:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора ф "С" на опоре №57 ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 «Пионер». | Из-за разрушения изолятора фазы "С" на опоре №57 ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 «Пионер» и порыва ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №6 10 кВ ПС Пионер (КЭС) | ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 «Пионер» - разрушение изолятора на опоре № 57. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС 35/10 «Пионер», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-22 07:44
1185 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 47 | 2016-07-20 06:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 74 ЛЭП-412, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 467 Ягодная – Октябрьская | нет | По результатам осмотра ЛЭП-467 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1186 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 58 | 2016-07-22 04:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной мждуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Морец | нет | Произвести внеочередной осмотр Л-1-10 кВ ПС Морец. По итогам осмотра устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | -
1187 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-07-14 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-07-14 20:48
1188 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 677 | 2016-07-15 14:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за большого срока эксплуатации и старения изоляции произошло повреждение кабельной муфты. | В результате длительной эксплуатации кабельной линии, произошло нарушение структуры материала изоляции кабельной муфты, что привело к образованию микротрещин и межфазному замыканию. | ВЛ № 13 10 кВ ПС Кленовская | Кабелная муфта | Провести внеочередной осмотр участка линии 79/24-79/24/9 ВЛ №13 10кВ ПС 35/10кВ Кленовская и ЗТП195 2х400,по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-15 15:04
1189 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 782 | 2016-07-15 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющайся ветровой нагрузки произошел схлест проводов что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-195/100 ВЛ10кВ №8 ПС110/35/10кВ Линево от защит. |  | ВЛ-0,4 №3 КТП-195/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Линево | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП-195/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения.. | ВЛ | 2016-07-15 20:20
1190 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 624 | 2016-07-15 20:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока службы трансформатора произошло изменение изоляционных свойств изоляции что привело к выводу из строя трансформатора. | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения изоляции обмоток трансформатора произошло межвитковое замыкание что явилось причиной перегорания ПК-10 на КТП 210/63 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская. | КТП 210/63 от ВЛ-6 кВ №6 ПС Жирновская | ТМ 63/6 | Провести замену трансформатора на КТП 210/63 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-07-15 23:48
1191 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-07-16 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию на ВЛ-0,4кВ Ф№1 и отключению от защит КТП 135/160 Л-4-10кВ Островская | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело при порыве ветра к схлесту проводов в пролете опор №1-2 Ф№1 ВЛ-0,4кВ | КТП 135/160 от Л-4-10кВ ПС Островская | Разрегулировка стрелы провеса провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 135/160 Л-4-10 кВ ПС Островская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-07-16 11:30
1192 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-07-16 11:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию в пролете оп№3-4 и отключению от защит ВЛ0,4кВ №1 КТП 156/63 Л-18-10 кВ ПС Островская |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП156/63 от Л-18-10кВ ПС Островская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 156/63 Л-18-10 кВ ПС Островская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-07-16 13:45
1193 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-07-17 11:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №2\2, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-17 12:24
1194 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 123 | 2016-07-16 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов на спуске от ЛР до КТП 156/63, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-14-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-07-16 14:15
1195 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 46 | 2016-07-17 04:16 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за неселективной работы устройств РЗА на ПС 220 кВ Таловка (ВДПМЭС) произошло отключение В-ЛЭП-462 на ПС 220 кВ Таловка. |  | ВЛ №462 110 кВ | нет. | Направить письмо в адрес владельца ПС 220 кВ Таловка нарушение эксплуатации которой привело к аварийному отключению ЛЭП-462. | ВЛ | 2016-07-17 06:03
1196 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-07-09 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-738/160 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-738/160 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-09 18:00
1197 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 155 | 2016-07-08 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-222/100 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВВЛ-0,4 кВ №1 КТП-222/100 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-08 21:34
1198 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-07-08 14:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-67/63 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-67/63 ВЛ 10 кВ №8 Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-08 19:03
1199 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 56 | 2016-07-08 02:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор №90-90/2 по Л-6-10 кВ |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Большевик | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС-35/10 Большевик. | ВЛ | 2016-07-08 05:54
[7 empty] | ПС-35/10 Большевик при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной мждуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-6-10 кВ ПС-35/10 Большевик, устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1200 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 45 | 2016-07-12 10:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, резкого снижения и ухудшения изоляционных свойств бумажно-маслянного диэлектрика произошел электрический пробой конденсатора связи КС 110 ЛЭП-401 ф."С" на ПС 110/6 кВ "Новомлиново". | Из-за электрического пробоя бумажно-маслянного диэлектрика произошло повреждение конденсатора связи, что явилось причиной однофазного замыкания шлейфа ф."С" ЛЭП-401 на "землю" и отключения ЛЭП от защит. | ВЛ №401 110 кВ | Разрушен КС 110 кВ ф. "С" ЛЭП-401 на ПС 110/6 кВ "Новомлиново". | Провести внеочередное профилактическое испытание КС 110 ЛЭП-420 на ПС 110/6 кВ "Новомлиново". | ВЛ | 2016-07-12 12:47
1201 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-07-11 21:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-103/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | Нет. | Выполнить перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-103/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М-Ольховка. | ВЛ | 2016-07-11 22:35
1202 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-07-09 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4/5-4/6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-168/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1от ТП-168/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-168/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-09 18:45
1203 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 214 | 2016-07-10 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материалов , что привело к прожиганию изолятора на опоре №63/1 ВЛ-7 10 кВ ПС 35/10 кВ «Иловлинская». | Из-за разрушения изолятора ф "А" на опоре № 63/1 произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ № 7 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №7 10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская» - прожигания изолятора ф "А" на опоре № 63/1. | Провести внеочередной осмотр Л-7 10 кВ ПС 35/10 кВ «Иловлинская», уделяя вниманию состояния изоляторов с большим сроком эксплуатации. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-07-10 22:50
1204 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-07-13 09:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №11, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 306/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-13 10:54
1205 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-07-13 11:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №18, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 182/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 182/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 182/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-13 15:13
1206 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 617 | 2016-07-08 10:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре № 2 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления был отключен АВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 51/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лопуховка. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 51/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 51/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-08 14:20
1207 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 87 | 2016-07-09 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, нагрева контактного соединения во время ветра, дождя, произошло отгорание шлейфа ф"В" на ЛР-1-3Б. | При отгорании шлейфа фазы "В" ЛР-1-3Б произошло падения шлейфа на фазу "А", что привело к межфазному замыканию на Л-3-10кВ Пс 110/10 Березовская | ВЛ № 3 10 кВ ПС Берёзовская | Обрыв шлейфа на ЛР-1-3Б ф."В". | Произвести внеочередной осмотр ЛР по ВЛ-3-10кВ ПС Березовская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-09 14:05
Установить сроки устранения выявленных дефектов на ЛР по ВЛ-3-10кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на ЛР по ВЛ-3-10кВ ПС Березовская
1208 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 88 | 2016-07-10 07:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.11, Электродуговое повреждение | Во время грозы, порывистового ветра и проливного дождя произошло при ударе молнии в КТП 23/160 Л-6-10кв пс Даниловская перенапряжение в сети 10кВ. | При обрыве проводов в пролетах опор№302/23-302/23/1 ВЛ-6-10кВ Даниловская произошло межфазное замыкание | ВЛ № 6 10 кВ ПС Даниловская | 1. Повреждения проходных изоляторов на КТП 23/160 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-10 08:00
[7 empty] | В результате воздействия ветровых нагрузок при порывах ветра произошел обрыв проводов в пролете опор№302/23-302/23/1 Л-6-10 кв пс Даниловская. | Возникшее перенапряжения в сети 10 кВ в КТП 23/160 Л-6-10кв пс Даниловская и несрабатывании вентильного разрядника 10кВ привело к перекрытию изоляции проходных изоляторов и междуфазному замыканию. |  | 2. Обрыв проводов в пролете опор №302/23-302/23/1. | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1209 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 57 | 2016-07-11 16:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на потребительской отпайке за ЛОР-3-9"БП".. |  | Уч-к ВЛ 1 за ЛОР-1-9"Б" ПС Белые пруды | нет | Уведомить владельца участка ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды за ЛОР-3-9"БП" Красноярский РЭС о необходимости проведения внепланового осмотра для выявления дефектов, предотвращения отключений. | ВЛ | 2016-07-11 17:36
1210 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 207 | 2016-07-11 20:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение опоры №69/42 что привело к схлесту проводов. | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло сверхнормативное загнивание опоры у основания, что привело к падению под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ № 3 10 кВ ПС Таловка | ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 «Таловка» - излом опоры №69/42. | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-11 21:54
1211 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 571 | 2016-07-04 05:20 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | В местах следования трассы ВЛ вдоль дороги наблюдается большое скопление птиц. Во время одновременного взлёта происходит скачёк провода и сближение фазных проводов на недопустимое расстояние, что является причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Большевик | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-15-10 кВ ПС-35/10 Большевик. | ВЛ | 2016-07-04 05:40
1212 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 141 | 2016-07-01 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 Л-8-10 кВ ПС М.Ольховка |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 Л-8-10 кВ ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 Л-8-10 кВ ПС М.Ольховка, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103/100 Л-8-10 кВ ПС М.Ольховка. | ВЛ | 2016-07-01 23:30
1213 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 91 | 2016-07-07 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за ухудшения уплотнения и попадания влаги в шкаф 0,4 кВ КТП 57/160 ВЛ-8-10 кВ ПС110/35/10кВ Линево произошло междуфазное замыкание между ошиновкой 0,4 кВ. | из-за неплотного уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП 57/160 ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Линево, произошло попадания влаги, перекрытие изоляции, что привело к повреждению ПК-10 | КТП 57/160 от ВЛ 10кВ № 8 ПС Линёво | Повреждение ПК-10 в КТП 57/160 ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Линево. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Линево с восстановлением уплотнений уплотнение дверей шкафов КТП. | ТП | 2016-07-07 14:42
1214 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-07-03 11:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №7/7, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-03 16:10
1215 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 134 | 2016-07-04 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №7 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-7-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-07-04 10:00
1216 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 542 | 2016-07-06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала, длительной нагрузке на ПК, произошло перегорание ПК-10. | Перегорание ПК-10 привело к работе КТП 155/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка в аварийном режиме. | КТП 155/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка | ПК-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП 155/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Лопуховка (РУ-10кВ ), по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Выполнить замеры сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 для проверки соответствия выбранных АВ-0,4 кВ. | ТП | 2016-07-06 00:45
1217 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 617 | 2016-07-07 15:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-70/63 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево |  | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-70/63 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-70/63 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-07-07 16:15
1218 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 86 | 2016-07-03 11:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции во время сильного ветра, дождя, произошло перекрытие с разрушением изолятора на опоре №51 фаза "С" , что привело к однофазному замыканию на "Землю" Л-7-10 ПС 110/35/10 Даниловская | Разрушение изолятора на опоре №51 привело к однофазному замыканию на "Землю" ВЛ-7-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | ВЛ №7 10 кВ ПС Даниловская | Разрушен изолятор ШФ-10 на опоре №51 фаза "С" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-07-03 12:22
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская
1219 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 37 | 2016-06-28 04:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузке произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1220 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-06-30 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ), что привело к потери несущей способности провода и обрыву. | Обрыв Ввода оп.8ф.1ТП 105/160 Л-16-10 кВ пс Даниловская привело к замыканию и отключению АВ-0,4кВ. | ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП105/160отЛ-16-10 кВ псДаниловская | Обрыв Ввода оп.8ф.1ТП 105/160 Л-16-10 кВ пс Даниловская | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 105/160 Л-16-10 кВ ПС Даниловская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-30 21:00
1221 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 601 | 2016-06-27 07:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к перекрытию в РУ-10 кВ КТП-345/400 схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №16 10 кВ ПС 110/10 «Северная». |  | ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-16-10 ПС 110/10 кВ «Северная», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-06-27 08:03
1222 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 602 | 2016-06-27 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за прохождения грозового фронта произошло разрушение изолятора ф "В" оп.№287 ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская» от удара молнии. | От удара молнии разрушен изолятор ф "В" оп.№287 ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская», что привело к провису провода и межфазному КЗ. | ВЛ №13 10 кВ ПС Умет | ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская» - разрушен изолятор ф "В" на опоре №287. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-27 18:12
1223 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 44 | 2016-06-29 23:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 119/59 ЛЭП-403, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 403 Красный Яр – Ильмень - Рудня | нет | По результатам осмотра ЛЭП-403 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1224 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 606 | 2016-06-27 16:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошл занос постороннего предмета на провода в пролёте опор №4-5, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-370/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-370/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-370/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-27 19:34
1225 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 53 | 2016-06-29 14:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала | Из-за длительного срока эксплуатации и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло растрескивания изолятора | Повреждение изолятора явилось причиной вывода Л-1-10 кВ ПС Кленовская в ремонт для устранения нарушения. | ВЛ №1 10 кВ ПС Кленовская | повреждение изолятора ШС-10 ф. "В" на опоре № 71/4 Л-1-10 кВ П Кленовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Кленовская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-29 15:28
1226 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 56 | 2016-06-26 19:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за образовавшихся трещин в армировочных швах разрядника произошло попадание влаги внутрь разрядника. | Из-за попадания влаги произошло снижение изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю. | ВЛ №6 10 кВ ПС Платовская | Повреждение разрядника РВО-10 на КТП-362-100 | Восстановить армировочные швы на фазах "В" и "С" КТП-362/100 Л-6-10 кВ ПС Платовская влагостойкой масляной краской или эмалью. | ВЛ | 2016-06-26 23:04
1227 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-06-24 15:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело к схлесту проводов на вводе в здание от опоры №8 КТП 132/160 от Л-4-10 кВ ПС Островская. |  | КТП 132/160 от Л-4-10кв пс Островская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 132/160 Л-4-10 кВ ПС Островская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-06-24 18:45
1228 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-06-22 13:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре № 7 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-73/160 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево |  | ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-73/160 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП-73/160 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устраннить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-22 16:25
1229 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 218 | 2016-06-22 18:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода ввода на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-59/160от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 Лемешкино. |  | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-59/160 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-59/160от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-22 21:30
1230 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 113 | 2016-06-25 13:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса от опоры № 5 к жилому дому , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-213/100 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Матышево. |  | ВЛ-0,4 Кв №4 от КТП-213/100 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-213/100 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-25 16:40
1231 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-06-24 18:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за попадании птицы в РУ-10 кВ произошло межфазное КЗ, что привело к перегоранию ПК-10 кВ и отключению КТП-393/100 ВЛ-31-10кВ ПС Петров Вал 220/110/10. |  | КТП-393/100 ВЛ-31-10кВ ПС Петров Вал 220/110/10 | КТП-393/100 ВЛ-31-10кВ ПС Петров Вал 220/110/10 - попадание птицы в РУ-10 кВ. | Произвести очистку РУ-10кВ КТП-393/100 от следов ерекрытия. | ТП | 2016-06-24 22:29
1232 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 43 | 2016-06-23 03:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 21 ЛЭП-450, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №450 Рудня - Лемешкино | нет | По результатам осмотра ЛЭП-450 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1233 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 44 | 2016-06-14 12:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 890 | ВЛ | 2016-06-14 15:45
1234 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-06-14 17:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 259 | ВЛ | 2016-06-14 20:15
1235 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-06-18 18:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 137 | ВЛ | 2016-06-18 21:42
1236 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-06-19 21:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 89 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 89 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 89 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 89 | ВЛ | 2016-06-19 23:12
1237 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 646 | 2016-06-12 22:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода от опоры № 8 к жилому дому, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 26/100 от Л17-10кВ ПС Лемешкино. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 26/100 от Л17-10кВ ПС Лемешкино | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 26/100 от Л17-10кВ ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-13 01:10
1238 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 670 | 2016-06-18 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-912ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/100 ВЛ-10 кВ №16 Елань-1/100 ВЛ-10 кВ №16 Елань-1 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-398/100 ВЛ-10 кВ №16 Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-18 11:00
1239 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 686 | 2016-06-17 22:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошёл схлест проводов что привело к междуфазному замыканию и отключения участка ВЛ-10 кВ от защит. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Кленовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС110/35/10кВ Кленовская. | ВЛ | 2016-06-17 22:42
1240 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-06-14 22:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ф "В", на опоре №4/12, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-546/60, в результате чего произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 546/60 №5 -10кВ ПС Мирошники | срыв изолятора на опора №4/12, ф. "В" ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-546/60. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 546/60 Л-5 -10 кВ ПС Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-15 00:50
1241 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-06-15 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Моисеево". |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-444/100 Л-7-10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-444/100 Л-7-10 кВ ПС Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2016-06-15 20:18
1242 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 112 | 2016-06-16 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода к жилому дому от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-551/250 Л-7-10кВ ПС 110/10 "Мирошники". |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 551/250 Л-7-10 кВ ПС Мирошники | Нет. | провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 551/250 Л-7-10 кВ ПС Мирошники, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-16 21:42
1243 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-06-19 16:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел обрыв вязки на опоре №2, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-153/100 Л-16-10 кВ "Островская", в результате чего произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 153/100 Л-16 -10 кВ ПС Островская | Нет. | Провести внеочередной осмотр Л-0,4 кВ №2 КТП-153/100 Л-16-10 кВ "Островская", по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-19 22:00
1244 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-06-17 23:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-73/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 73/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышева | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-73/100 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-18 02:20
1245 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-06-18 13:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в жилой дом на опоре №39 ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-75/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево |  | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-75/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-75/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево.по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-18 16:55
1246 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 185 | 2016-06-18 18:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации и ухудшения свойств материала произошел обрыв провода 0,4кВ от рубильника до распределительных шин 0,4кВ Ф-А ТП 131/250 от ВЛ-10 кВ-№3 ПС 110/10 Лопуховка |  | ТП 131/250 от ВЛ-10 кВ-№3 ПС 110/10 Лопуховка | нет | Провести внеочередной осмотр ТП 131/250 от ВЛ-10 кВ-№3 ПС 110/10 Лопуховка, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-06-18 21:16
1247 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 74 | 2016-06-19 12:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре № 9, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП-72/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево |  | ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП-72/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 от КТП-72/60 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-19 15:41
1248 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 187 | 2016-06-19 16:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ввода в жилой дом на опоре № 3/8 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 № 1 от КТП-43 от ВЛ 10кВ № 7 ПС Лемешкино |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-43 от ВЛ 10кВ № 7 ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 от КТП-43 от ВЛ 10кВ № 7 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устраненить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-19 19:08
1249 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 217 | 2016-06-17 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время грозы, порывистого ветра и проливного дождя при ударе молнии в опору № 303/40 Л-4-10 кВ пс Даниловская произошло перенапряжение в сети 10 кВ. | Возникшее перенапряжения в сети 10 кВ в Л-4-10кв пс Даниловская привело к разрушению изолятора на опоре № 303/40 , что привело к падению провода и меж фазному замыканию. | Уч-к ВЛ 3 за ЛОР-2-4"Д" ПС Даниловская | Разрушение изолятора и повреждение провода на опоре 303/40 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-06-17 23:15
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская
1250 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 40 | 2016-06-17 23:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов левой фазы на опоре № 99 ЛЭП-412, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ № 412 Сергиевская - Даниловская | нет | По результатам осмотра ЛЭП-412 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1251 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 594 | 2016-06-20 04:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №1 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-1-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-06-20 08:05
1252 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 41 | 2016-06-19 16:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие по гирлянде изоляторов всех трёх фазах на опоре № 37 ЛЭП-8-35. | Из-за перекрытия произошло разрушение по одному изолятору на трех фазах на опоре № 37 ЛЭП-8-35, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка - Иловлинская | Разрушены по одному изолятору на трех фазах на опоре № 37 ЛЭП-8-35. | Заменить поврежденные изоляторы на опоре № 37 ЛЭП-8-35. | ВЛ | -
По результатам осмотра ЛЭП-8-35 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1253 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 42 | 2016-06-19 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 17 ЛЭП-1-35-Алешники, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники | нет | По результатам осмотра ЛЭП-1-35-Алешники скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-06-19 17:19
1254 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 28 | 2016-06-06 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опорах № 90, 96, 99 ЛЭП-414, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №414 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-414 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1255 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 29 | 2016-06-06 11:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло выпадание заварного болта из траверсы на опоре № 57 ЛЭП-1-35 кВ. | Из-за выпавшего заварного болта из траверсы на опоре № 57 ЛЭП-1-35 кВ произошел скачок провода, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №1 35 кВ ПС Микрорайон | повреждение траверсы на опоре № 57 ЛЭП-1-35 кВ | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-1-35 кВ, по результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | -
1256 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 30 | 2016-06-06 12:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие нижней фазы гирлянды изоляторов на опоре № 138 ЛЭП-461, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения В-ЛЭП-423 110 кВ (ПС 220 Литейная - ПС ГНС-2) на ПС 220 Литейная. |  | ВЛ №461 110 кВ (ПС ГНС-2 - ПС ГСС) | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-461 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1257 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 32 | 2016-06-06 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 32 ЛЭП-439, что явилось причиной отключения В-ЛЭП-439 110 кВ (ПС 220 Петров Вал - КТЭЦ) на ПС 220 Петров Вал, поврежденного оборудования нет. |  | ЛЭП-439 110 кВ (ПС 220 Петров Вал - КТЭЦ) | нет. | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-439 110 кВ (ПС 220 Петров Вал - КТЭЦ). | ВЛ | -
1258 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 37 | 2016-06-06 17:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 77 ЛЭП-441, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №441 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1259 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 38 | 2016-06-06 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие гирлянд изоляторов правой и левой фаз на опоре № 17 ЛЭП-1-35-Алешники, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения В-ЛЭП-1 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Линёво. |  | ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники | нет | По результатам осмотра ЛЭП-1-35-Алешники скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-06-06 17:46
1260 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-06-06 15:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за повреждения потребительского ввода в жилой дом от опоры №10/2, произошел схлест, междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-06 20:20
1261 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-06-07 02:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №11-12, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-07 07:36
1262 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 101 | 2016-06-06 16:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта, из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора ф "А" оп.№40/8 от удара молнии. | Из-за разрушенного изолятора ф "А" на опоре № 40/8 произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №13 10 кВ ПС "Иловлинская" - разрушен изолятор ф "А" оп.№40/8. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-06 17:30
1263 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-06-06 22:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 890 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 890 | ВЛ | 2016-06-07 03:30
1264 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-06-07 21:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 970\100 от ВЛ 10кВ №3 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 970/100 от ВЛ 10кВ №3 Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 970\100 от ВЛ 10кВ №3 Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 970 | ВЛ | 2016-06-08 02:00
1265 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-06-07 11:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода на ВЛ- 0,4 кВ КТП-59/100 произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ. | Из-за повреждения АВ-0,4 кВ в КТП-59/100 во время междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ произошла перегрузка силового трансформатора КТП-59/100, что явилось причиной повреждения ПК-10. | КТП 59/100 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Линёво | Повреждение ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП-59/100 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Линево с устранением незатратных дефектов. Заменить неисправный АВ-0,4 кВ и ПК-10 в КТП-59/100. | ТП | 2016-06-07 15:56
1266 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 547 | 2016-06-06 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Л-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-06-06 12:20
По итогам осмотра Л-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1267 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 127 | 2016-06-10 16:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Своевременно не выявленное ослабление контактной части шлейфа на ЛР-КТП 402/160.ф-С. оп № 94/6. | Из-за порывов сильного ветра и неприменения аппаратного зажима привело к увелечению переходного сопротивления контакта, нагреву и обрыву в месте присоединения шлейфа на ЛР-КТП 402/160.ф-С. оп № 94/6 Л-3-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". | ВЛ №3 10 кВ ПС Гурово | обрыв шлейфа ф-"С" на ЛР-КТП 402/160 Л-3-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово" . | Произвести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ на ПС 35/10кВ "Гурово" | ВЛ | 2016-06-10 17:15
По итогам осмотра Л-3-10 кВ на ПС 35/10кВ "Гурово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-КТП 402/160.ф-С. оп № 94/6 Л-3-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово"
1268 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 607 | 2016-06-06 12:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-06-06 12:50
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1269 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 677 | 2016-06-06 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции,сильного ветра с дождем, произошло перекрытие изолятора ф."С" на опоре №164, что привело к однофазному замыканию на ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | Повреждение изолятора ф."С" на опоре №164, явилось причиной однофазного замыкания на ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | ВЛ №5 10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" - повреждение изолятора ф."С" на опоре №164. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10кВ "Моисеево". | ВЛ | 2016-06-06 19:37
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1270 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-06-08 06:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции,сильного ветра с дождем, произошло перекрытие изолятора ф."В" на опоре №73, что привело к однофазному замыканию на ВЛ-11-10 кВ ПС 110/3510 кВ "Котово". | Из-за повреждения изолятора ф."В" на опоре №73 произошло однофазное замыкание на ВЛ-11-10 кВ ПС 110/3510 кВ "Котово". | ВЛ №11 10 кВ ПС Котово | ВЛ-11-10 кВ ПС 110/3510 кВ "Котово" - разрушение изолятора ф."В" на опоре №73. | Произвести внеочередгой осмотр Л-11-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-06-08 17:45
По итогам осмотра Л-11-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1271 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 728 | 2016-06-08 08:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздейс твия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивание провода произошло разрегулирование стрел провеса в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 128/160 от ВЛ № 3 10 кВ ПС Лопуховка |  | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 128/160 от ВЛ № 3 10 кВ ПС Лопуховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 128/160 от ВЛ № 3 10 кВ ПС Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-08 13:52
1272 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-06-11 16:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузке произошел обрыв ввода нулевого провода в жилой дом что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4кВ №2 от КТП5/160 от ВЛ-10кВ №8 ПС Рудня 110/10 |  | ВЛ 0.4кВ №2 от КТП5/160 от ВЛ-10кВ №8 ПС Рудня 110/10 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №2 от КТП5/160 от ВЛ-10кВ №8 ПС Рудня 110/10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-11 19:24
1273 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-06-06 21:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение предохранителей ПК-0,4 в РУ-0,4 в КТП 485/63 Л-14-10 кВ ПС Островская. |  | ВЛ0,4кВ№1от КТП485/63Л-14-10кВп.с.Островская | Повреждение предохранителей ПК-0,4кВ | Провести внеочередной осмотр КТП 485/63 Л-14-10 ПС Островская и отходящих ВЛ-0,4 кВ. | ВЛ | 2016-06-07 02:04
1274 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-06-11 08:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии потери механической прочности провода от здания до опоры №3 произошёл обрыв провода ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП-105 от Л-16-10кВ ПС Даниловская. | Обрыв провода ввода в дом от оп.№3 ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП-105 от Л-16-10 кВ ПС Даниловская. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-105 от Л-16-10кВ ПС Даниловская | Обрыв провода ввода в дом от оп.№3 ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП-105 от Л-16-10кВ ПС Даниловская | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-105 от Л-16-10 кВ ПС Даниловская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2016-06-11 11:12
1275 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 151 | 2016-06-11 10:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ), что привело к ухудшению контактного соединения на опоре № 11 ВЛ 0,4кВ №1от КТП-314 от Л-6-10 кВ ПС Сергиевская. | Ухудшение контактного соединения на оп.№11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-314 от Л-6-10 кВ ПС Сергиевская. | ВЛ 0,4кВ №1от КТП-314 от Л-6-10кВ ПС Сергиевская | Ухудшение контактного соединения на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-314 от Л-6-10 кВ ПС Сергиевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП-314 от Л-6-10кВ ПС Сергиевская, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-06-11 13:05
1276 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 126 | 2016-06-06 18:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов и отключение В-Л-8 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодное". |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | нет | Провести внеочередной осмотр Л-8 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодное". Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-06-07 02:00
1277 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-06-11 16:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошло провес и схлест проводов в пролете оп№27-28, что привело к межфазному замыканию. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-472 от Л-5-10кВ ПС Березовская | нет | провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-472 от Л-5-10кВ ПС Березовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-11 19:06
1278 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-06-07 12:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №5, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 143/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Гнс-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-07 16:59
1279 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-06-08 00:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 218/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 218/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 218/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-08 04:05
1280 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-06-08 10:48 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для замены прибора учёта в РУ-0,4кВ, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-556/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-556/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-556/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-08 15:32
1281 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-06-08 15:37 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Для ремонта потребительского ввода в здание от опоры №13, был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 40/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-08 17:18
1282 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 212 | 2016-06-07 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора ф. "А" на опоре № 213/29/1 и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 213/53/2 Л-8-10 кВ ПС Таловка. | Разрушение изолятора ф. "А" и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 213/29/1 Л-8-10 кВ ПС Таловка явились причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №8 10 кВ ПС Таловка | на опоре № 213/29/1 Л-8-10 кВ обрыв вязки Ф-В,на оп № 213/53/2 разрушен изолятор Ф А. | Провести внеочередной осмотр Л-8-10 кВ ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-07 11:45
1283 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 39 | 2016-06-10 03:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 105 ЛЭП-402, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №402 Красный Яр – Медведицкая | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-402 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1284 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 583 | 2016-06-08 21:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации произошло разрегулирования стрелы провеса провода, что привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №2 10 кВ ПС 110/10 «Саломатино». |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Саломатино | Нет. | Отрегулировать стрелу провеса провода на Л-2-10 кВ ПС Саломатино. | ВЛ | 2016-06-08 21:13
1285 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 583 | 2016-06-09 12:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время прохождения грозового фронта произошло повреждение верхних частей деревянных опор №152/30 и №152/42 от поподания молний. | Из за поподания молний в опоры №152/30 и №152/42 произошло разрушение верхних частей деревянных опор и срыву проводов с тела опор, при колибаниях происходил схёлст, что привело к отключению ВЛ-2-10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» от защит. | ВЛ №2 10 кВ ПС Саломатино | ВЛ №2 10 кВ ПС 110/10 «Саломатино» - повреждение верхней части опор №152/30 и №152/42. | Провести анализ отключений ВЛ-2-10 ПС 110/10 кВ «Саломатино», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-06-09 13:35
1286 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-06-12 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №12-12/1, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 21/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-12 19:50
1287 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-06-01 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП242/160 ВЛ-10кВ №19 п.с.Тростянка- | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 242/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-01 09:15
1288 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 20 | 2016-05-30 04:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 15 ЛЭП-419, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №419 110 кВ - ВЛ «Петров Вал - Купцово (№400)» 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-419 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1289 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 23 | 2016-05-31 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 105 ЛЭП-471, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №471 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-471 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1290 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 6 | 2016-05-31 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фаза"А" на опоре №12 по Л-16-10кВ ПС 35/10 Островская | При обрыве вязки на опоре №12 привело к падению провода на металическую траверсу и однофазному замыканию на " землю". | ВЛ №16 10 кВ ПС Островская | Л-16-10кВ ПС 35/10 Островская - обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16-10 кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-05-31 20:38
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-16-10 кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
1291 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 18 | 2016-05-31 18:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, в результате атмосферного воздействия на цементное заполнение в проходном изоляторе фаза " А" КТП 444/40 Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская произошло растрескивание цементного наполнителя. | Из-за растрескивания цементного наполнителя проходного изолятора КТп 444/40 Л-4-10кВ Пс 35/10 Островская привело к попаданию влаги во внутрь изолятора и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №4 10 кВ ПС Островская | Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская -повреждение проходного изолятора ф.А на КТП 444/40 | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Л-4-10кВ ПС Островская | ВЛ | 2016-05-31 19:59
на выявление дефектов.
Установить сроки устранения выявленных дефектов по КТП 10/0,4кВ Л-4-10кВ ПС Островская
1292 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-05-29 17:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-29 18:10
1293 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-06-02 10:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-6/3, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-264/160 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС для устранения технологического нарушения.. |  | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-264/160 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-264/160 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-02 11:15
1294 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-06-02 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 98/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 98/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 КТП - 196 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 98/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-02 16:40
1295 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-06-02 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №1/1-1/3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-528 от ВЛ 10 кВ №8 Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-528 от ВЛ 10 кВ №8 Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-528 от ВЛ 10 кВ №8 Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-02 18:45
1296 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-06-04 12:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Линево. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП-63/100 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | провод СИП2 2х16 | Произвести вночередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-63/100 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Линево | ВЛ | 2016-06-04 17:18
1297 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 25 | 2016-05-31 14:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное перекрытие, что явилось причиной отключения ЛЭП-35-Белые Пруды, поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ «Белые Пруды» 35 кВ ПС Даниловская | нет. | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-35-Белые Пруды. | ВЛ | 2016-05-31 15:06
По результатам осмотра ЛЭП-35-Белые Пруды назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Вести учет отключений от атмосферных перенапряжений.
1298 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 26 | 2016-06-01 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Деградационный отказ явился причиной резкого ухудшения свойств изоляции жил кабеля. | Из-за ухудшения изоляции произошло замыкание, что явилось причиной подачи сигнала для работы ДЗТ Т-2 ПС 110/10 кВ Северная. | ПС 110/10 кВ «Северная (КЭС)» | Повреждение изоляции жилы кабеля токовых цепей ф-"А" встроенных ТТ Т-2 ПС Северная. | Проверить сопротивление жил кабеля соседних фаз Т-2 ПС 110/10 кВ Северная. | ПС | -
1299 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-06-03 14:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за поврежения Потребительского ввода в здание от опоры №1, произошел схлест и междуфазное замыкание и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/1000 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-03 16:14
1300 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-06-03 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6/1-6/2, что привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-06-03 20:30
1301 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 166 | 2016-06-04 15:38 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Воздействие транспорта сторонней организации, из-за превышения габаритов спецтехники произошло зацепление проводов ВЛ-38-10 кВ ПС 220 Красный Яр, что привело к схлесту проводов и отключения ВЛ-10 кВ от защит. |  | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-38-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр. | ВЛ | 2016-06-04 18:47
1302 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 125 | 2016-06-01 21:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Своевременно не выявленное ослабление контакта шлейфа на ЛР-КТП 137/160. ф-А. опоре № 81/9 . | Из-за порывов сильного ветра и неприменения аппаратного зажима привело к увелечению переходного сопротивления контакта, нагреву и обрыву в месте присоединения шлейфа на ЛР-КТП 137/160. ф-А. опоре № 81/9 . Л-9-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка". | ВЛ №9 10 кВ ПС Ольховка | Л-9-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка" - обрыв шлейфа на ЛР-КТП 137/160. ф-А. опоре № 81/9 . | Произвести внеочередной осмотр Л-9-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка" | ВЛ | 2016-06-01 22:21
По итогам осмотра Л-9-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-КТП 137/160. ф-А. оп 81/9 . Л-9-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка"
1303 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 227 | 2016-05-23 20:41 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие птицей ф"В" ЛР-КТП-165/100. Замыкание на землю. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка. | ВЛ | 2016-05-23 22:21
1304 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 238 | 2016-05-26 09:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор № 206-208 по Л-4-10 кВ |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Большевик | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС-35/10 Большевик. | ВЛ | 2016-05-26 11:40
[7 empty] | ПС-35/10 Большевик при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной мждуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-4-10 кВ ПС-35/10 Большевик, устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1305 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 241 | 2016-05-26 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-219/100 ВЛ-10 кВ №16 Большевик | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-219/100 ВЛ-10 кВ №16 Большевик. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-26 21:40
1306 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-05-26 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №19 Тростянка (КЭС) КТП-7/100 ф-1-0,4кВ | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 Тростянка (КЭС) КТП-7/100 ф-1-0,4кВ. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-26 17:05
1307 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-05-24 06:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ) | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело при порыве ветра к схлесту проводов в пролете опор №2-3 | ВЛ 0.4кв №1 от КТП 486/160 от Л14-10кв пс Островская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 486/160 Л-14-10 кВ ПС Островская с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода. | ВЛ | 2016-05-24 06:56
1308 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 245 | 2016-05-25 23:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП126/160 Л-4-10 кВ ПС Островска выведена в ремонт для устранения повреждения щита учета по адресу ст.Островская ул.Первомайская4. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП126/160 Л-4-10 кВ ПС Островская | нет. |  | ВЛ | 2016-05-25 23:59
1309 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-05-27 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 338/630 Л-18-10кв пс Сергиевская. |  | КТП 338/630 Л-18-10 кВ ПС Сергиевская | КТП 338/630 Л-18-10кв пс Сергиевская - повреждение ПК -0,4кВ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 338/630 Л-18-10кв пс Сергиевская. | ТП | 2016-05-27 16:38
1310 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 44 | 2016-05-26 01:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферных перенапряжений произошло разрушение проходного изолятора на КТП 22/63 Л-4-10 кВ ПС 35/10 Островская. | Из-за ухудшения изоляционных свойств во время прохождения грозового фронта произошло пробой и разрушение проходных изоляторов на КТП 22/63 Л-4-10 кВ ПС 35/10 Островская, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №4 10 кВ ПС Островская | КТП 22/63 Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская - разрушен проходной изолятор ИО-10 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-05-26 03:03
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-4-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
1311 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 123 | 2016-05-25 08:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за попадания посторонних предметов произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ от КУ. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". По итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-05-25 09:26
По итогам осмотра Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча"назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1312 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 124 | 2016-05-27 23:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода и повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения Л-13-10 кВ от защит. | Из-за деградационного отказа произошло межвитковое замыкание в катушке РКВ (реле команды включить) В-Л-13 10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка, что явилось причиной не срабатывания АПВ и РПВ. | ВЛ №13 10 кВ ПС Ольховка | Межвитковое замыкание в катушке РКВ (реле команды включить) В-Л-13 10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. Тип реле РП-25 У4. | Провести внеплановую проверку работы защит Л-13-10 кВ ПС Ольховка. | ВЛ | 2016-05-28 01:20
Из-за деградационного отказа произошло межвитковое замыкание в катушке РКВ (реле команды включить) В-Л-13 10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка.
1313 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-05-27 23:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 230 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 230 от ВЛ 10кВ №1 п.с Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 230 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 230 | ВЛ | 2016-05-27 23:35
1314 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-05-23 22:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 Л-4-10кВ ПС 35/10 "Попки". | Из-за обрыва провода в пролете опор №12-№13 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 Л-4-10 кВ ПС 35/10 "Попки". | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-410/100 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Попки | Обрыв провода в пролете опор №12-№13 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-410/100 Л-4-10кВ ПС 35/10 "Попки". По результатам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-05-23 23:45
1315 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 524 | 2016-05-26 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в тело опор, что явилось причиной расщепления двух деревянных стоек №270 и №271, Л-17 10 кВ ПС 110/10 кВ «Купцово». | Из-за повреждения двух деревянных стоек №270 и №271, в результате чего произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения В-Л-17 10 кВ ПС 110/10 кВ «Купцово». | ВЛ №17 10 кВ ПС Купцово | Л-17 10 кВ ПС 110/10 кВ «Купцово» - расщепленние двух деревянных стоек №270 и №271. | Произвести внеочередной осмотр Л-17-10кВ ПС 110/10кВ "Купцово". | ВЛ | 2016-05-26 20:15
По осмотре Л-17-10кВ ПС 110/10кВ "Купцово" были обнаружены дефектные деревянные стойки №270 и №271 требующих замены.
1316 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 642 | 2016-05-28 06:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации в следствии растрескивания полиэтиленового колпачка и порывистого ветра произошел срыв изолятора ШФ-10 ф "С" на опоре №80 Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская | Срыв изолятора ШФ-10 ф "С" на опоре №80, что привело к падению провода и схлесту проводов и межфазному замыканию Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская | ВЛ №4 10 кВ ПС Островская | Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская-разрушение (раскрошился) полииэтиленового колпачка типа К-7 Ф "С" на опоре №8 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-05-28 07:20
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-4-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
1317 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 21 | 2016-05-25 17:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 218 ЛЭП-442, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №442 110 кВ ПС Коробки | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-442 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1318 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 22 | 2016-05-27 20:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 165 ЛЭП-434, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №432 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-434 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1319 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 37 | 2016-05-24 00:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение ПК-10 в КТП-546/100. | Атмосферное воздействие привело к перегоранию ПК-10кВ в РУ-10кВ КТП-546/100. | ВЛ №35 10 кВ ПС Петров Вал | ВЛ №35 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал» - перегорели ПК-10кВ в КТП-546/100. | Провести анализ отключений ВЛ-35-10 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-24 00:55
1320 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 38 | 2016-05-27 14:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло повреждение штыревого изолятора ф"В" на опоре №3. | В следствии длительного срока эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ф"В" на опоре №3, что явилось причиной падения провода на землю и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №9 10 кВ ПС Петров Вал | ВЛ №9 10 кВ ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» - повреждение штыревого изолятора ф"В" на опоре №3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-27 16:15
1321 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-05-28 08:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за поврежения Потребительского ввода в жилой дом от опоры №5, произошел схлест и междуфазное замыкание и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-28 09:50
1322 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-05-28 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за изменения свойств материалов произошло ослабления контакта на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-41/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-41/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-41/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-28 12:36
1323 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 24 | 2016-05-25 22:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло междуфазное перекрытие, что явилось причиной отключения ЛЭП-3-35 (Котово-Ефимовская), поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ «Котово-Ефимовская» 35 кВ ПС Котово | нет. | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-3-35 (Котово-Ефимовская). | ВЛ | 2016-05-25 22:25
По результатам осмотра ЛЭП-3-35 (Котово-Ефимовская) назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Вести учет отключений от атмосферных перенапряжений.
1324 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-05-21 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №8 Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-222/100 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-222/100. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-21 13:10
1325 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 221 | 2016-05-22 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-267/100 Л-14-10кВ ПС. Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-267/100 Л-14-10кВ ПС. Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-22 14:28
1326 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-05-22 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-191/250 ВЛ-10 кВ №20 Елань-1 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-191/250 ВЛ-10 кВ №20 Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-22 15:46
1327 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 101 | 2016-05-23 18:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор № 206-208 по Л-4-10 кВ |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Большевик | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС-35/10 Большевик. | ВЛ | 2016-05-23 18:07
[7 empty] | ПС-35/10 Большевик при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной мждуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-4-10 кВ ПС-35/10 Большевик, устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1328 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-05-19 23:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 381/100 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-381/100 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники. | ВЛ | 2016-05-19 23:10
1329 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 19 | 2016-05-19 16:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 75 ЛЭП-433, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №432 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-433 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1330 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-05-20 03:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 254/400 от ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от КТП 254/400 от ВЛ-10 кВ №10 ПС Линево | ВЛ | 2016-05-20 03:10
1331 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 79 | 2016-05-23 18:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор № 117/10-117/12 по Л-19-10 кВ ПС-35/10 Тростянка при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной мждуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС-35/10 Тростянка. | ВЛ | 2016-05-23 18:37
По итогам осмотра ВЛ-19-10 кВ ПС-35/10 Тростянка, устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1332 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-05-20 03:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 54/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Линёво | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 54/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10кВ Линёво. | ВЛ | 2016-05-20 03:49
1333 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 228 | 2016-05-17 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода на ВЛ- 0,4 кВ КТП-131/100 от ВЛ-6кВ №25 ПС 110/35/6кВ Жирновская произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ. | Из-за повреждения АВ-0,4 кВ в КТП-131/100 во время междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ произошла перегрузка силового трансформатора КТП-131/100, что явилось причиной повреждения ПК-10. | ПС Жирновская | Повреждение ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП-131/100 от ВЛ-6кВ №25 ПС 110/35/6кВ Жирновская с устранением незатратных дефектов. Заменить неисправный АВ-0,4 кВ и ПК-10 в КТП-131/100. | ТП | 2016-05-17 12:40
1334 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-05-20 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ) | обрыв ввода от опоры№1/5 | ВЛ 0,4кВ от КТП399/160отЛ-25-10кВп.с.Астаховская | обрыв ввода от опоры№1/5 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 399/160 Л-25-10 кВ ПС Астаховская с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ-0.4 кВ №1 КТП 399/160 Л-25-10 кВ ПС Астаховская. | ВЛ | 2016-05-20 12:12
1335 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 247 | 2016-05-20 21:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | потеря механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв шлефа от КТП | КТП128/40 от Л-4-10 кВ ПС Островская | КТП 128/40 Л-4-10кВ ПС Островская -обрыв шлейфа от КТП | Произвести внеочередной осмотр ЛР КТП 10/0,4 Л-4-10 кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ТП | 2016-05-20 21:49
По итогам осмотра ЛР КТП 10/0,4 Л-4-10 кВ ПС Островская установить сроки устранения выявленных дефектов требующих затратных мероприятий.
1336 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 251 | 2016-05-19 22:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Во время грозы и проливного дождя произошел пробой с разрушением изолятора на ЛР КТП1/100 Л-15-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская | Разрушение изолятора на ЛР КТП1/100 Л-15-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская привело к подхлестыванию шлейфа и межфазному замыканию. | ВЛ №15 10 кВ ПС Даниловская | Л-15-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская КТП 1/100 - Разрушение изолятора на ЛР КТП фаза "С" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10 кВ ПС Даниловская | ВЛ | 2016-05-19 22:41
на выявление дефектов.
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-15-10 кВ ПС Даниловская
требующих затратных мероприятий.
1337 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 252 | 2016-05-20 06:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации загнивания основания опоры при порыве ветра, произошел излом опоры №112/43 Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская. | Падение опоры № 112/43, привело к однофазному замыканию на "Землю" | ВЛ №4 10 кВ ПС Островская | Л-4-10кВ ПС 35/10 Островская - излом опоры №112/43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС Островская на выявление дефектов на деревянных опорах. | ВЛ | 2016-05-20 11:02
Установить сроки устранения выявленных дефектов на деревянных опорах по ВЛ-4-10 кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
1338 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 594 | 2016-05-19 21:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса в пролётах опор № 4-5 по Л-17-10 кВ |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Лемешкино | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ №17 ПС 110/10кВ Лемешкино с устранением выявленных замечаний. | ВЛ | 2016-05-19 21:26
ПС Лемешкино при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Схлест проводов самоустранился.
1339 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 595 | 2016-05-19 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала при порывах ветра произошло разрушение изолятора, что привело к падению провода на землю. | Из-за разрушения изолятора Ф "А" на опоре №53/2 Л-5 10 кВ ПС 110/10 кВ Лемешкино произошло падение провода и однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Лемешкино | Разрушение изолятора оп №53/2 на Ф-А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №5 10кВ ПС Лемешкино с устранением выявленных замечаний. | ВЛ | 2016-05-20 01:54
1340 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-05-20 11:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющайся ветровой нагрузки произошел обрыв провода на опоре №5 ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП92/100 от ВЛ-10 кВ 37 ПС Алешники, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | из-за повторяющайся ветровой нагрузки произошло потеря механической прочности провода, растежение провода (вытягивание) что привело к обрыву провода и отключения линии от АВ. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП92/100 от ВЛ-10 кВ 37 ПС Алешники | Обрыв провода АС-16 на опоре № 5 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 92/100 ВЛ10кВ №37 ПС35/10 Алешники. | ВЛ | 2016-05-20 14:15
1341 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 650 | 2016-05-19 17:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из за потери механической прочности колпачка произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №138, что привело замыканию на "землю" ВЛ №7 10 кВ ПС 110/10 «Бутковка». | В следствии длительного срока эксплуатации произошел механический износ колпачка, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре №138, что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю ВЛ №7 10 кВ ПС 110/10 «Бутковка». | ВЛ №7 10 кВ ПС Бутковка | ВЛ №7 10 кВ 110/10 «Бутковка» - разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №138. | Провести анализ отключений ВЛ-7-10 ПС 110/10 кВ «Бутковка», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-19 19:04
1342 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 679 | 2016-05-19 18:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС Гнс-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 369/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-19 21:25
1343 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-05-23 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №-1 КТП-54/160 ВЛ-10кВ №-8 ПС110/35/10кВ Линёво. |  | Ф-0,4кВ №-1 КТП-54/160 Л-10кВ №-8 ПС Линёво110/35/10кВ | нет | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-54/160 ВЛ-10кВ №-8 ПС110/35/10кВ Линёво | ВЛ | 2016-05-23 14:28
1344 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 663 | 2016-05-23 15:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузки произошел излом провода вывода 0,4кВ с КТП. | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок, произошло изменение структуры материала провода, это привело к перетиранию, излома провода. | КТПК 308/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники | излом провод А-16. | Провести внеплановый осмотр КТП ВЛ-4-10 кВ ПС 35/10 кВ Алешники, на отсутствие видимых признаков повреждений. | ТП | 2016-05-23 18:05
1345 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 534 | 2016-05-19 19:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №35 10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал». |  | ВЛ №35 10 кВ ПС Петров Вал | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-35-10 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-19 19:58
1346 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-05-20 14:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-153/100 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-153/100 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-153/100 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-20 15:40
1347 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-05-21 18:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-21 20:56
1348 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-05-22 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 310/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-22 12:19
1349 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-05-22 12:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за поврежения Потребительского ввода в здание от опоры №3/3, произошел схлест и междуфазное замыкание и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 485/250 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 485/250 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 485/250 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-22 14:36
1350 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-05-23 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №1 10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-1-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-23 13:12
1351 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-05-23 14:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошли повреждения потребительских вводов в жилые дома, схлесты и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 152/60ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередные осмотры, по результатам проведенных осмотов устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-23 15:31
[9 empty] | вл 0,4кВ №2 КТП - 584/160 ВЛ-10кВ №15 п/с Бутковка |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 7/100ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС |  |  | ВЛ
[9 empty] | вл 0,4кВ №1 КТП - 252/160 ВЛ-10кВ №7 п/с Бутковка |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка |  |  | ВЛ
1352 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 654 | 2016-05-15 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №3 КТП407/63 №6 п.с.Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кв №3 КТП407/63 ВЛ-10кВ №6 п.с.Вязовка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-15 16:46
1353 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-05-15 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126/160 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126/160. | ВЛ | 2016-05-15 18:26
1354 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 18 | 2016-05-14 09:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов нижней фазы на опоре № 28 ЛЭП-447, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №402 110 кВ - ВЛ №447 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра ЛЭП-447 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-05-14 10:03
1355 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-05-15 22:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 Романовка |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 Романовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 Романовка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на КТП 19/250 от ВЛ 10кВ №9 Романовка | ВЛ | 2016-05-15 22:43
1356 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-05-16 00:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 72/40 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 72/40 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 72/40 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 72/40 | ВЛ | 2016-05-16 00:19
1357 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-05-16 02:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово . |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 471/250 | ВЛ | 2016-05-16 02:54
1358 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-05-15 18:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-139/100 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | нет | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-139/100 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Лопуховка | ВЛ | 2016-05-15 18:15
1359 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 122 | 2016-05-16 06:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора 18/400 на ВЛ-9-10кв ПС 35/10кВ Романовка | Междуфазное замыкание внутри бака трансформатора и близкое расположение к питающей ПС 35/10 кВ Романовка явилось причиной повреждения плавких вставок и отключения В-Л-10 кВ от защит. | ВЛ №9 10 кВ ПС Романовка | Повреждение силового трансформатора на КТП 18/400 ТМГ-400 | Произвести внеочередной осмотр КТП 18/400 на ВЛ-9-10кв ПС 35/10кВ Романовка | ВЛ | 2016-05-16 09:25
По итогам осмотра на КТП-18/400 на ВЛ-9-10кв ПС 35/10кВ Романовка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1360 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 249 | 2016-05-15 14:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за образования микротрещин и загрязнения, во время проливного дождя и порывистого ветра произошел пробой с разрушением изолятора фазы "С" на опоре №4/72 ВЛ №3 10 кВ ПС Берёзовская. | Разрушение изолятора на опоре №4/72 ф."С" привело к падению провода и однофазному замыканию на "Землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Берёзовская | Л-3-10кВ ПС 110/10 Березовская разрушение изолятора на опоре №4/72 ф."С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС Березовская. | ВЛ | 2016-05-15 17:43
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-3-10 кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
1361 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 250 | 2016-05-15 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" на опоре № 23 Л-16-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская. | При обрыве провода на опоре №23 Л-16-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская произошло падение и схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | Уч-к ВЛ 2 за ЛР-2-16"Д" ПС Даниловская | Л-16-10кВ ПС Данилоская -Обрыв провода на опоре №23. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16-10 кВ ПС Даниловская | ВЛ | 2016-05-15 20:05
на выявление дефектов.
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-16-10 кВ ПС Даниловская
требующих затратных мероприятий.
1362 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 625 | 2016-05-15 14:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Из-за воздействия атмосферного перенапряжения произошли массовые отключения в сети 6-10 кВ. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-3-10 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-8-10 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-2-10 ПС 110/10 кВ «Саломатино»,выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-15 15:15
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Таловка |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №2 10 кВ ПС Саломатино |  |  | ВЛ
1363 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-05-15 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлестанию проводов и междуфазному замыканию, что привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 358/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-15 17:54
1364 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-05-04 16:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20/160 Л-9-10 кВ ПС. Тростянка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20/160 Л-9-10 кВ ПС. Тростянка. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-04 16:45
1365 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-05-11 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 231 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 231/400. | ВЛ | 2016-05-11 16:15
1366 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 17 | 2016-05-12 17:43 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на шинах 10 кВ на участке от Т-1 до В-10 Т-1 ПС Платовская, что явилось причиной отключения ОД-110-Т-1, СВ-110, В-35 Т-1, В-10 Т-1 ПС Платовская от диф. защиты и отключение СВ-110 ПС Овражная. |  | ПС 110/35/10 кВ «Платовская» | Поврежденного оборудования нет. |  | ПС | 2016-05-12 19:10
[9 empty] | ВЛ №407 110 кВ |  |  | ВЛ
1367 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 28 | 2016-05-03 08:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-03 10:40
1368 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 11 | 2016-05-10 13:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за изменения структуры материала уплотнительной прокладки разрядника, образования микротрещин и увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф "В" на КТП 130/250 произошел пробой внутри разрядника | Увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф.В на КТП 115/250, привело к снижению сопротивления и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №25 6 кВ ПС Жирновская | РВО-10 | Провести внеплановый осмотр ВЛ №25 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Жирновская», по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-05-10 14:06
1369 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 540 | 2016-05-10 14:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за длительного срока эксплуатации, произошло изменеия структуры материала уплотнительной прокладки разрядника, что явилось причиной образования микротрещин и увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф.В на КТП 130/250. | Увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф.В на КТП 130/250, привело к образованию микротрещин в течение большого срока эксплуатации, снижению сопротивления и однофазному замыканию на "землю". | ТП-130/100 Л-25-6кВ ПС 110/35/6Жирновская | РВО-10 | Произвести внеочередной осмотр КТП 130/250 ВЛ-25-6кВ ПС 110/35/6 Жирновская. | ТП | 2016-05-10 14:43
Провести техническое обслуживание разрядников на КТП 130/250 ВЛ-25-6кВ ПС 110/35/6 Жирновская.
1370 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-05-03 23:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Для тушения пожара в доме подключенного от опоры №7/6/2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-215/160 от ВЛ 10 кВ №4 Терновка был отключен АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-215/160 от ВЛ 10 кВ №4 Терновка | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-04 00:20
1371 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-05-08 22:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода от опоры №5 к жилому дому в результате чего сработал АВ-0,4кВ Ф №2 КТП-25/63 Л-15-10кВ ПС 110/10 "Купцово". |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 по Л-15-10 кВ ПС КУпцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 по Л-15-10 кВ ПС КУпцово. По результатам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-05-08 23:40
1372 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-05-06 19:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произоел обрыв провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-173/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская. | В результате длительной эксплуатации провода произошло вытягивание, следствием чего, при ветровой нагрузки произошел обрыв в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-173/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-173/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-173/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская - обрыв провода в пролете опор №3-4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-173/100 от ВЛ 10 кВ №7 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-06 20:50
1373 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-05-10 18:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 174/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 174/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 КТП - 196 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 174/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-10 20:44
1374 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 246 | 2016-05-05 15:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Во время грозы, порывистого ветра и проливного дождя при ударе молнии в КТП 462/100 Л-1-10 кВ ПС Березовская произошло перенапряжение в сети 10 кВ. | Возникшее перенапряжения в сети 10 кВ в КТП 462/100 Л-1-10 кВ ПС Березовская и несрабатывании вентильного разрядника 10 кВ привело перекрытию изоляции в в/в щите КТП, с повреждением ПК фаз А и В. | КТП462/100 Л-1-10 кВ ПС Березовская | 1. КТП 462/100 Л-1-10кв пс Березовская -повреждение ПК-10 | Произвести осмотр КТП 10/0,4 по КТП 462/100 Л-1-10кв пс Березовская на наличее и исправность вентильных разрядников. | ТП | 2016-05-05 16:00
[10 empty] | 2. КТП 462/100 Л-1-10кв пс Березовская - неисправность вентельных разрядников 10 кВ | По результатам осмотра произвести замену и установку вентельных разрядников на КТП 10/0,4 по КТП 462/100 Л-1-10кв пс Березовская
1375 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 248 | 2016-05-11 06:11 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за образования микротрещин и загрязнения, во время проливного дождя и порывистого ветра произошел пробой с разрушением изолятора фазы "С" на опоре № 60 Л-18-10кВ Островская | Разрушение изолятора ф"С" на оп.№60. привело к падению провода и однофазному замыканию на "Землю" | ВЛ №18 10 кВ ПС Островская | Л-18-10кВ ПС 35/10 Островская - разрушение изолятора ШС-10 на опоре №60 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-05-11 09:09
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Островская
1376 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-05-11 11:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за нарушение контактных соединений на фронтоне дома от опоры №2, привело к схлесту и замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 243/160 ВЛ-10кВ №5 ПС Верхняя Добринка. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 243/160 ВЛ-10кВ №5 ПС Верхняя Добринка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 243/160 ВЛ-10кВ №5 ПС Верхняя Добринка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-11 12:13
1377 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-05-11 19:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №9-10, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 613/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-11 20:16
1378 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 536 | 2016-05-12 11:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности колпачка при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" и падения провода на траверсу на опоре № 286, что прило к отключению Л-3 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка» от защит. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Верхняя Добринка | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-3 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Петров Вал», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-05-12 13:05
1379 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-04-25 16:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-725/63 ВЛ-10 кВ №11 Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-725/63 ВЛ-10 кВ №11 Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-25 18:10
1380 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 711 | 2016-04-25 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание в пролётах опор №42-43 Л-12-10 кВ ПС Елань-1, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | Л-12-10 кВ ПС Елань-1 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр Л-12-10 кВ ПС Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | -
1381 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-04-26 17:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово . |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 149/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 149/250 | ВЛ | 2016-04-26 18:15
1382 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 120 | 2016-04-25 13:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете оп№ 123-125 по ВЛ-7-10 кВ на ПС 35/10 кВ " Гурово ". | Из-за обрыва провода в пролете оп№ 123-125 по ВЛ-7-10 кВ на ПС 35/10 кВ " Гурово " произошло падение провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ВЛ №7 10 кВ ПС Гурово | В-Л-7 на ПС 35/10 кВ "Гурово" - обрыв провода в пролете оп№ 123-125 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-7-10 кВ на ПС 35/10 кВ " Гурово " с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-25 17:22
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1383 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-04-25 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса , что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 172/400 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-25 14:44
1384 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-04-26 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации под воздействием атмосферных явлений произошло растрескивание опорного изолятора изолятора на КТП-230/160 Л-1-10 кВ ПС Гурово. | Механическое разрушения изолятора на КТП-230/160 Л-1-10 кВ ПС Гурово. явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Пробой и механическое разрушение изолятора на КТП-230/160 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 230/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово. | Произвести внеочередной осмотр на КТП-230/160 Л-1-10 кВ ПС Гурово. | ВЛ | 2016-04-26 15:15
По итогам осмотра на КТП-230/160 ВЛ-1-10 кВ ПС Гурово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1385 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 121 | 2016-04-25 16:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 143 ф"В", Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"Ольховка". | Обрыв вязки провода на опоре № 143 Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"Ольховка" явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"O" ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре №143 фВ - Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"Ольховка" | Провести внеочередной осмотр Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"Ольховка" , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-04-25 18:12
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1386 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-05-02 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231/400 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 231/400. | ВЛ | 2016-05-02 21:30
1387 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 156 | 2016-04-25 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода на опоре №44 ф-С Л-5-10 кВ ПС Лемешкино. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Л-5-10 кВ ПС Лемешкино | обрыв вязки провода на оп №44 ф-С | Произвести внеочяередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС Лемешкино с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-25 12:46
1388 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-04-25 16:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации , ухудшение свойств материала произошел обрыв вязки провода на опоре №22 Л-6-10 кВ ПС Матышево. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | Л-6-10 кВ ПС Матышево | обрыв вязки на опоре №22 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Матышево с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-25 17:36
1389 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 170 | 2016-04-25 16:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойст материала произошел обрыв вязки провода на опоре № 118 Л-7-10 кВ ПС Лопуховка. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | Л-7-10 кВ ПС Лопуховка | обрыв вязки опора № 118 Л-7-10 кВ ПС Лопуховка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10кВ ПС Лопуховка с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-25 18:52
1390 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 174 | 2016-04-26 20:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №15-16 ф. "С" Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр». | Из-за обрыва провода в пролете опор №15-16 ф. "С" Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр» произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр | обрыв провода в пролете опор №15-16 ф. "С" Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр». | Провести внеочередной осмотр Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр», по итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-27 00:24
1391 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-04-25 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 336/63 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-336/63 Л-10-10кВ "М.Ольховка",по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-25 16:20
1392 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-04-25 17:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-408/250 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Попки | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-408/250 Л-2-10кВ "Попки", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-25 17:40
1393 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 187 | 2016-04-25 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, произошло перекрытие с пробоем изолятора ф."В" на опоре №288. | Повреждение изолятора ф."В" на опоре №288 явилось причиной однофазного замыкания на "землю" Л-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "М. Ольховка". | ВЛ №5 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "М. Ольховка" - повреждение изолятора ф."В" на опоре №288. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 110/10 "М.Ольховка". | ВЛ | 2016-04-25 19:05
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10кВ "Мокрая Ольховка установить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1394 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-04-30 05:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-458/100 ф№2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-458/100 Л-5-10кВ "Моисеево", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-30 08:30
1395 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 190 | 2016-04-30 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-458/100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 Л-5-10кВ "Моисеево", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-30 16:15
1396 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 110 | 2016-04-27 06:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление и перетирание вязки провода на опоре №99/28 ф. "А" Л-38-10 кВ ПС 220/110/10 Красный Яр. | Из-за перетирания вязки провода на опоре №99/28 ф. "А" Л-38-10 кВ ПС 220/110/10 Красный Яр произошло падение и схлест провода, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр | обрыв вязки на опоре №99/28 Ф-А. | Провести внеплановый осмотр ВЛ №38 10 кВ ПС 220/110/10 кВ «Красный Яр», по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-27 07:37
По итогам осмотра ВЛ №38 10 кВ ПС 220/110/10 кВ «Красный Яр» скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1397 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 196 | 2016-04-30 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода на ВЛ- 0,4 кВ ТП-49 Л-5-10 кВ ПС Лемешкино произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ. | Из-за повреждения АВ-0,4 кВ в ТП-49 во время междуфазного замыкания в сети 0,4 кВ произошла перегрузка силового трансформатора ТП-49, что явилось причиной повреждения ПК-10. | ТП-49 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино | Повреждение ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр ТП-49 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 Лемешкино с устранением незатратных дефектов. Заменить неисправный АВ-0,4 кВ и ПК-10 в ТП-49. | ТП | 2016-04-30 16:52
1398 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 200 | 2016-04-25 12:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции обмотки силового трансформатора КТП-40/160 Л-15-10 кВ ПС Лебяжье 110/10. | Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание с переходом в междуфазное замыкание обмоток силового трансформатора, что привело к перегоранию ПК-10кВ и отключению КТП-40/160 Л-15-10кв ПС Лебяжье 110/10. | КТП-40\160 Л-15-10кВ пс Лебяжье 110/10 | КТП-40/160 Л-15-10кв ПС Лебяжье 110/10 - повреждение силового трансформатора. | Произвести замену силового трансформатора КТП-40/160 Л-15-10кв ПС Лебяжье 110/10, проверить равномерность распределение нагрузки по фазам. | ТП | 2016-04-25 18:20
1399 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-04-25 14:02 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за обрыва ввода в дом от опоры №10/14 произшло однофазное замыкание и отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП-252/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 252/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-252/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-25 16:40
1400 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-04-30 08:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №15-16, что привело к схлесту и междуфазному замыканию, и как следствие отключениюВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 178/63 Л-5-10кВ ПС Березовская |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 178/63 Л-5-10кВ ПС Березовская | НЕТ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 178/63 Л-5-10кВ ПС Березовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-30 11:40
1401 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-04-30 15:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повреждение ПК-10 явилось причиной отказа АВ-0,4 кВ КТП 171/40 при воздействии междуфазного замыкания на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 171/40. |  | КТП 171/40 Л-5-10 кВ пс Березовская | повреждение ПК-10 | 1. Выполнить перетяжку и замену вязок ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 171/40. | ТП | 2016-04-30 18:00
2. С учетом сопротивлением петли фаза-ноль ВЛ-0,4 кВ № 1 выбрать и заменить АВ-0,4 кВ.
3. Замеить ПК-10.
1402 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 211 | 2016-04-25 14:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2/8-2/9, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-25 17:01
1403 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-04-25 17:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-132/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-132/160 от ВЛ 10 кВ №1Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-132/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-25 18:30
1404 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 213 | 2016-04-26 11:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации, произошло загнивание и сверхнормативный наклон опоры, что привело к вынужденному выводу в ремонт Л-17-10 кВ ПС «Лебяжье» для устранения нарушения. | Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры №341/20 произошел излом у основая и наклон опоры от оси ВЛ. | ВЛ №17 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) | ВЛ-17-10 кВ ПС «Лебяжье» - сверхнормативное загнивание опоры № 341/20. | Провести замеры степени загнивания соседних опор №340, 342 Л-17-10 кВ ПС 110/10 «Лебяжье». | ВЛ | 2016-04-26 14:02
1405 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 522 | 2016-04-26 21:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, сверхнормативного загнивания траверсы при порывах ветра произошел излом траверсы на опоре № 151 Л-31 10 кВ ПС 220 кВ «Петров Вал». | Из-за излома траверсы на опоре № 151 Л-31 10 кВ ПС 220 кВ «Петров Вал» произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №31 10 кВ ПС Петров Вал | Излом траверсы на опоре № 151 Л-31 10 кВ ПС 220 кВ «Петров Вал». | провести внеочередной осмотр Л-31 10 кВ ПС 220 кВ «Петров Вал», уделяя вниманию состояния деревянных опор и их деталей. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-26 22:50
1406 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 28 | 2016-05-01 17:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за обрыва ввода в здание от опоры №27 произшло однофазное замыкание и отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП - 387/2*400 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП - 387/2*400 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП - 387/2*400 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-05-01 18:30
1407 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 763 | 2016-04-19 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-19 19:01
1408 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 764 | 2016-04-19 16:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-720/100 Л-10-10 кВ ПС. Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-19 17:18
1409 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 24 | 2016-04-21 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 419/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 419/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 419/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-21 14:39
1410 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-04-22 00:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137/160 от ВЛ 10кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 00:58
1411 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-04-22 16:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 16:20
1412 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 28 | 2016-04-22 18:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 18:55
1413 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-04-23 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-23 15:55
1414 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-04-20 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения контактного соединения произошел нагрев контактного соединения на вводного АВ в РУ-0,4 кВТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка. |  | пс.Ольховка110/10. Л-13-10кв.ТП-73/250. | Нагрев и разрушение АВ в РУ-0,4 кВ ТП-73/250 Л-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка. | ТП | 2016-04-20 16:30
По итогам осмотра на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1415 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 112 | 2016-04-19 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации,произошло механическое разрушение изолятора на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка | Механическое разрушения изолятора на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"O" ПС Ольховка | Пробой и механическое разрушение изолятора на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка | Произвести внеочередной осмотр на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка | ВЛ | 2016-04-19 20:17
По итогам осмотра на ТП-73/250 на ВЛ-13-10кв ПС 110/10кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1416 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-04-21 09:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации произошел провис провода, что привело при порыве ветра к схлесту проводов ввода в здание от опоры №17 | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ) | ВЛ-0,4 Ф2 КТП 145/250 л-14 пс Островская |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП 145/250 Л-14 ПС Островская, по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-21 12:18
1417 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-04-21 14:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошло провес и схлест провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 Ф1 КТП 180/100 Л-5 ПС Берёзовска. | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ) | ВЛ-0,4 Ф1 КТП 180/100 Л-5 ПС Берёзовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф1 КТП 180/100 Л-5 ПС Берёзовская, с установлением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-21 15:30
1418 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 114 | 2016-04-21 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов и отключение В-Л-1 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово | нет | провести внеочередной осмотр Л-1 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". Выполнить перетяжку провода и замену вязок. | ВЛ | 2016-04-21 10:58
1419 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 713 | 2016-04-21 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №11-12, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 Ф1 КТП 362/160 Л-14 ПС Сергиевская. |  | ВЛ-0,4 Ф1 КТП 362/160 Л-14 ПС Сергиевская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф1 КТП 362/160 Л-14 ПС Сергиевская, выполнить перетяжку провода и замену вязок. | ВЛ | 2016-04-21 16:55
1420 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 753 | 2016-04-21 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса от опоры №16 до ввода в здание, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 Ф1 КТП 186/40 Л-5 ПС Берёзовская. | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования, изменение свойств материалов (провода ВЛ-0,4кВ) | ВЛ-0,4 Ф1 КТП 186/40 Л-5 ПС Берёзовская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф1 КТП 186/40 Л-5 ПС Берёзовская. По результатам осмотра выполнить перетяжку провода и замену вязок. | ВЛ | 2016-04-21 18:44
1421 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 755 | 2016-04-22 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №18-18/1, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП76/160 Л-6-10 кВ ПС Сергиевская. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП76/160 Л-6-10 кВ ПС Сергиевская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП76/160 Л-6-10 кВ ПС Сергиевская, по результатам проведенного осмотра провести перетяжку провода и замену вязок. | ВЛ | 2016-04-22 18:15
1422 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 671 | 2016-04-23 14:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-23 16:05
1423 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 669 | 2016-04-21 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода, произошло разрегулирования стрелы провеса провода, что явилось причиной схлеста проводов пролете опор №15-16 Л-10-10 кВ ПС 110/10 Сергиевская, междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Сергиевская | нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-10кВ ПС Сергиевская для выявления разрегулировки стрелы провеса провода | ВЛ | 2016-04-21 11:19
Устранить выявленные разрегулировки стрелы провеса провода по ВЛ-10-10кВ ПС Сергиевская
1424 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 747 | 2016-04-22 22:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации произошел износ провода и изменение свойств материалов, что явилось причиной обрыва вязки на опоре № 49 Л-18-10 кВ ПС Сергиевская. | Из-за обрыва вязки ф "В" на опоре № 49 Л-18-10 кВ ПС Сергиевская произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №18 10 кВ ПС Сергиевская | Обрыв вязки ф "В" на опоре № 49 Л-18-10 кВ ПС Сергиевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Сергиевская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-23 01:05
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Сергиевская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Сергиевская
1425 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 785 | 2016-04-21 13:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода, изменение свойств материалов, что привело к разрыву вязки и падения провода на траверсу и однофазному замыканию на "землю". | Из-за обрыв вязки ф "В" на опоре №19 Л-9 10 кВ ПС 35/10 кВ «Белые пруды» произошло падение провода на траверсу, что явилось прияиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №9 10 кВ ПС Белые пруды | Обрыв вязки ф "В" на опоре №19 Л-9 10 кВ ПС 35/10 кВ «Белые пруды». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-21 14:13
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды
1426 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 786 | 2016-04-21 22:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | из-за ухудшения свойств уплотнителя двери шкафа 0,4кВ КТП 200/400 произошло попадания влаги, что явилось причиной междуфазного замыкания ошиновки 0,4 кВ. | Из-за перекрытия ошиновки в РУ-0,4 кВ КТП 200/400 Л-45-10кВ ПС 220/110/10 кВ Красный Яр произошло перегорание ПК-10. | КТП 200/400 отЛ-45-10кВ псКр.Яр.220/110/10 | ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП по Л-45-10кВ ПС220110/10кВ Красный Яр с восстановлением уплотнений уплотнение дверей шкафов КТП. | ТП | 2016-04-21 22:42
1427 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 116 | 2016-04-21 13:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № 112-113 Л 9-10 кВ на ПС 110/10кВ Ольховка. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материала, что явилось причиной снижения механической прочности провода, приведшее к обрыву провода и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №9 10 кВ ПС Ольховка | Л 9-10 кВ на ПС 110/10кВ Ольховка - обрыв провода в пролете оп.112-113 | Провести внеочередной осмотр Л-9-10 кВ ПС Ольховка, с устранением не затратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-04-21 15:54
Скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1428 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 117 | 2016-04-21 17:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре № 47/4 ф "В", обрыв провода в пролете опоре №148-148/1 Л-3-10 кВ на ПС 110/10кВ Солодча. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материала, что явилось причиной снижения механической прочности провода, приведшее к обрыву провода. | ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча | Л-3-10 кВ на ПС 110/10кВ Солодча - обрыв вязки провода оп 47/4 фВ ,обрыв провода оп148-148/1 | Произвести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ на ПС 110/10кВ Солодча. | ВЛ | 2016-04-21 20:17
По итогам осмотра Л-3-10 кВ на ПС 110/10кВ Солодча устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1429 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 532 | 2016-04-25 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительной эксплуатации, при порывах ветра произошло перетирание вязки ф "В" на опоре 2/164 Л-9-10 кВ ПС Белые пруды. | При обрыве вязки произошло падения провода на опору, что привело однофазному замыканию на "землю". | Л-9-10 кВ ПС Белые пруды | Обрыв вязки ф "В" на опоре № 2/164 Л-9-10 кВ ПС Белые пруды. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-25 11:12
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-9-10кВ ПС Белые Прудытребующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды
1430 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-04-22 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации произошло растрескивание полиэтиленового колпачка, что явилось причиной при порывах ветра срыва изолятора на гребенке КТП 360/40 ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10 Платовская и схлеста шлефа от КТП до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ. |  | КТП 360/40 ВЛ №4-10 кВ ПС Платовская | ТФ-20 | Произвести внеочередной осмотр КТП Л-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская, уделяя внимание креплению изоляторов на КТП. | ТП | 2016-04-22 13:20
1431 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 118 | 2016-04-22 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел излом деревянной опоры № 70/4 ВЛ №3 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово». | Из-за излома промежуточной деревянной опоры №70/4 на ВЛ №3 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» произошло касание провода земли, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Гурово | Сверерхнормативное загнивание деревянной опоры № 70/4 Л-3-10кВ на ПС 35/10кВ Гурово. | Произвести внеочередной осмотр Л-3-10кВ на ПС 35/10кВ Гурово . По итогам осмотра Л-3-10кВ на ПС 35/10кВ Гурово устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 10:20
Провести замеры степени загнивания соседних опор № 70/4 Л-3-10кВ ПС 35/10кВ Гурово .
1432 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-04-19 14:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре №26/2 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 от ВЛ 10 кВ №5 ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 от ВЛ 10 кВ №5 ГСС | нет. | провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 от ВЛ 10 кВ №5 ГСС, по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-19 15:55
1433 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-04-21 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №1-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения | ВЛ | 2016-04-21 16:10
1434 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-04-21 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №18-20, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-103/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-103/160 от ВЛ 10 кВ №1Иловлинская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-103/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-21 16:22
1435 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-04-21 16:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/100 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-21 18:24
1436 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 62 | 2016-04-21 06:02 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за скрытого внутреннего дефекта литой изоляции ТТ произошел пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками ТТ, что явилось причиной возникновения электрической дуги. | Из-за разрушения ТТ ф "А" в ячейке № 14 ПС 110/10 кВ Рудня и возникновения электрической дуги произошло аварийное отключение В-Л-14 10 кВ ПС Рудня. | ВЛ №14 10 кВ ПС Рудня | Разрушение ТТ ф "А" в ячейке № 14 ПС 110/10 кВ Рудня. | Провести внеочередные испытания ТТ ф."С" в ячейке № 14 ПС 110/10 кВ Рудн. | ВЛ | 2016-04-21 07:32
1437 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-04-21 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву провода на опоре №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 223/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 223/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв провода на опоре №11. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 223/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 223/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт - обрыв провода на опоре №11. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 223/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-21 18:40
1438 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 113 | 2016-04-21 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода произошел схлест проводов,что привело к междуфазному замыканию и отключению В-Л-13 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр В-Л-13 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-04-21 13:03
1439 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 115 | 2016-04-21 10:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов и отключение В-Л-3 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр В-Л-3 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово". Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-04-21 13:02
1440 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-04-22 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механических свойств провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 7-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 Гурово. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв провода в пролете оп№ 7-9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 Гурово . | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 Гурово - обрыв провода в пролете оп№ 7-9 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 414/60 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 17:40
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1441 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-04-21 19:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву провода на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт произошло вытягивание провода, что привело к обрыву провода, под воздействием порывистого ветра, на опоре №1. | ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт - обрыв провода на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-21 19:48
1442 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-04-23 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №16-17, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 10/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-23 13:55
1443 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 150 | 2016-04-23 00:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из длительного срока эксплуатации ЛР-КТП-91/60 произошло растрескивание опорного изолятора ИО-10 подвижного ножа. | Из-за образования трещин на опорном изоляторе ф. "В" подвижного ножа ЛР-КТП-91/60 произошло однофазное замыкание на землю. | КТП 91/60 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Алешники | Повреждение опорного изолятора ф. "В" подвижного ножа ЛР-КТП-91/60. | Провести техническое обслуживание ЛР-КТП-91/60. | ТП | 2016-04-23 02:25
1444 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 119 | 2016-04-22 18:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и ухудшения механических свойств провода произошел обрыв провода в пролете оп№ 24 -24/1 Л-7-10 кВ ПС Октябрьская. | Из-за обрыва провода в пролете оп№ 24-24/1 по ВЛ-7-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская" произошло падение провода и однофазное замыкание на "землю". | Л-7-10 кВ ПС Октябрьская | ВЛ-7-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская" - обрыв провода в пролете оп №24-24/1 | Провести внеочередной осмотр Л-7 10 кВ ПС 110/10 кВ Октябрьская с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-22 22:30
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1445 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 29 | 2016-04-19 16:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механических свойств произошел обрыв вязки Ф "В" на опоре №214 Л-10-10 кВ ПС Мокрая Ольховка. | Из-за обрыв вязки Ф "В" на опоре №214 Л-10-10 кВ ПС Мокрая Ольховка произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | Л-10-10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Л-10-10 кВ ПС Мокрая Ольховка - обрыв вязки Ф "В" на опоре №214. | Произвести внеочередной осмотр Л-10-10кВ ПС 110/10кВ "Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2016-04-19 19:44
По итогам осмотра Л-10-10кВ ПС 110/10кВ "Мокрая Ольховка установить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий.
1446 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 49 | 2016-04-21 12:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения шлейфа на ЛР-КТП -533/250. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Мирошники | нет | Провести техническое обслуживание ЛР-КТП -533/250. | ВЛ | 2016-04-21 15:30
1447 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-04-21 14:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-327/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-327/160 Л-5-10кВ "Купцово", по итогам осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-04-21 14:27
1448 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-04-21 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-336/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-336/63 Л-10-10кВ "Мокрая Ольховка", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-21 15:55
1449 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-04-21 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-543/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 Л-5-10кВ "Мирошники", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-21 18:45
1450 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-04-22 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-549 от ВЛ 10кВ №7 ПС Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/160 Л-7-10кВ "Мирошники", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-22 15:00
1451 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 183 | 2016-04-22 16:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №7 Мирошники КТП 516/100 ф№2 | Нет. | Провести внеочередной осмотрВЛ-0,4 кВ №2 КТП-516/100 Л-7-10кВ "Мирошники", по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-22 17:55
1452 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 682 | 2016-04-15 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №2 Морец КТП-881/250 ф-2-0,4кВ | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Морец КТП-881/250 ф-2-0,4кВ. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-15 15:26
1453 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 703 | 2016-04-14 22:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв ввода в здание. | Из-за механического воздействия ветра произошел обрыв ввода в здание, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ ВЛ-0,4кВ КТП-91/60 ВЛ-7-10кВ ПС35/10 Алешники | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-91/60 от ВЛ 10 кВ №7 пс 35/10 Алешники | Обрыв провода на вводе в здание от ВЛ-0,4кВ КТП-91/60 ВЛ-7-10кВ ПС35/10 Алешники. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП91/60 ВЛ-7-10кВ ПС35/10 Алешники, по итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ВЛ | 2016-04-14 23:28
1454 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-04-10 17:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-10 18:00
1455 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 20 | 2016-04-10 18:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 421/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-10 18:45
1456 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-04-11 16:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-11 16:35
1457 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 111 | 2016-04-16 06:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов и отключению Л-13 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка" |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр Л-13 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ольховка" Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-04-16 06:40
1458 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 701 | 2016-04-16 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за ухудшения уплотнения и попадания влаги в шкаф 0,4 кВ КТП 190/160 ВЛ-37-10 кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр произошло междуфазное замыкание между ошиновкой 0,4 кВ. | из-за неплотного уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП 190/160 ВЛ-37-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр, произошло попадания влаги, перекрытие изоляции, что привело к повреждению ПК-10. | КТП 190/160 от Л-37-10кВ псКр.Яр.220/110/10 | Повреждение ПК-10 в КТП 190/160 ВЛ-37-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-37-10кВ ПС220110/10кВ Красный Яр с восстановлением уплотнений уплотнение дверей шкафов КТП. | ТП | 2016-04-16 20:40
1459 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 725 | 2016-04-15 21:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулиролвание стрелы провеса в пролете опор № 3-4 , что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 111/63 ВЛ 17-10кВ ПС Ильмень |  | ВЛ-0,4кВ№3 отК ТП 111/63 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 111/63 ВЛ-17-10кВ ПС Ильмень, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-15 21:50
1460 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-04-10 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-10 21:25
1461 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-04-11 13:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре №21 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-124 от ВЛ 6 кВ №45 Промзона. |  | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-124 от ВЛ 6 кВ №45 Промзона | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-124 от ВЛ 6 кВ №45 Промзона с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-11 14:47
1462 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 768 | 2016-04-11 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре №2 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-11 16:59
1463 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 769 | 2016-04-13 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию, и как следствие отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-13 20:50
1464 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-04-18 17:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | ДТП с наездом на опору легкового автомобиля. | Водитель легкового автомобиля не справился с управлением совершил наезд на ж/б опору, что привело: к разрушению опоры у основания, схлесту проводов, междуфазному замыканию, отключению АВ-0,4кВ. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 26/100 от ВЛ 10 кВ | опора СВ-95 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр в районе села Тетеревятка с выявлением поврежденных опор. | ВЛ | 2016-04-18 20:29
1465 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 662 | 2016-04-14 08:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Вследствие длительного срока эксплуатации и старения изоляции потребительского кабеля 0,4 кВ произошло повреждение кабеля, для устранения повреждения произведено отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 258/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 258/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка | нет. |  | ВЛ | 2016-04-14 11:45
1466 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-04-14 20:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 38/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-14 20:47
1467 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-04-15 09:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения на опоре №2/4 отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-625 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-625 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-625 от ВЛ 10 кВ №13 Иловлинская с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-15 11:10
1468 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-04-15 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за старения материала колпачка К 5 крепления изолятора произошел срыв изолятора нулевого провода на опоре №18. Для производства замены колпачка и крепления изолятора была отключена ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 625/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 625/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская | нет. | Провести внеочередной смотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 625/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-15 12:50
1469 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-04-10 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-461/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-461/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Моисеево | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-461/160 Л-5-10 кВ ПС Моисеево по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-10 18:50
1470 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 28 | 2016-04-16 00:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляции обмоток силового трансформатора КТП-8/160 произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | Из-за междуфазного замыкания внутри бака силового трансформатора КТП-8/160 произошло перегорание ПК-10 кВ в РУ-10 КТП-8/160 Л-10-10кВ ПС М.Ольховка. | КТП-8/160 Л-10-10кВ ПС М.Ольховка | повреждены ТМ-160/10и ПК 10 кВ | провести замену силового трансформатора и техническое обслуживание КТП-8/160 Л-10-10кВ ПС М.Ольховка. Проверить равномерное распределение нагрузки потребителей. | ТП | 2016-04-16 15:15
1471 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 194 | 2016-04-13 10:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5, что привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 282/160 от Л17-10кВ Лемешкино. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 282/160 от Л17-10кВ Лемешкино | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 282/160 от ВЛ-10 № 17 ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-13 12:20
1472 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-04-11 08:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждении ЭУ потребителя привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 304/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 304/250 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-11 10:32
1473 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 641 | 2016-04-03 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/63 ВЛ-10 кВ №10 Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/63 ВЛ-10 кВ №10 Елань-2 | ВЛ | 2016-04-03 22:34
1474 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-04-03 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №9 Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №9 Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №9 Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 15:00
1475 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-04-03 22:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 22:25
1476 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-04-04 06:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-04 07:00
1477 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-04-04 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1-0,4 кВ от КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-1-0,4 кВ от КТП-739/100 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | ВЛ | 2016-04-04 17:45
1478 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 626 | 2016-04-04 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 Морец | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 Морец | ВЛ | 2016-04-04 14:46
1479 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 559 | 2016-04-04 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-977/160 ВЛ-10 кВ №2 Морец | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-977/160 ВЛ-10 кВ №2 Морец | ВЛ | 2016-04-04 13:00
1480 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 695 | 2016-04-04 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-384/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-384/160 Л-1-10 кВ ПС. Морец | ВЛ | 2016-04-04 11:58
1481 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-04-10 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-291/20 ВЛ-10 кВ №28 Елань,4 кВ №1 КТП-902/160 ВЛ-1кВ №1 КТП-926/100 ВЛ-10 кВ №28 Елань-10 кВ №16 Большевик | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-291/250 ВЛ-10 кВ №28 Елань-1. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-10 15:40
1482 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-04-03 15:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверрхнормативного срока эксплуатации, загнивания опор произошло выпадение крюка на опоре № 7 ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 7/100 от ВЛ № 8 10 кВ П.С Рудня. | Из-за выпадения крюка на опоре № 7 произошел схлест проводов, что привело к оключению ВЛ-0,4кВ от защит. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 7/100 от ВЛ № 8 10 кВ П.С Рудня | Загнивание опор №7-9. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 7/100 с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-03 17:18
1483 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 678 | 2016-04-03 20:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошло разрушение изоляторов ф."А" на опорах № 3 , 10 Л-9-6 кВ ПС Бахметьевская. | Из-за разрушения изоляторов произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Л-9-6 кВ ПС Бахметьевская | Разрушение изоляторов ф."А" на опорах № 3 , 10 Л-9-6 кВ ПС Бахметьевская. | Провести внеочередной осмотр Л-9-6 кВ ПС Бахметьевская, установить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 23:39
1484 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 756 | 2016-04-04 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за неприменения аппаратного зажима и сильного ветра произошел обрыв шлейфа в месте присоединения на СР-2-5Мир, что привело к обрыву провода, схлесту проводов и межфазному замыканию по ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | В результате неприменения аппаратного зажима и сильного ветра произошел обрыв шлейфа в месте присоединения на СР-2-5Мир, что привело к обрыву провода, схлесту проводов и межфазному замыканию по ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ 10 кВ№5 Мирошники | Л-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" - обрыв шлейфа 10 кВ на СР-2-5Мир. | Выполнить присоединение шлейфов 10 кВ к СР-2-5Мир на ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" с использованием аппаратных зажимов. | ВЛ | 2016-04-04 14:10
1485 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 769 | 2016-04-04 12:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за неплотного прилегания уплотнителя двери шкафа РУ-0,4кВ КТП-641/100 произошло попадание влаги внутрь шкафа РУ-0,4 кВ. | Из-за попадания влаги в РУ-0,4 кВ произошло перекрытие ошиновки 0,4 кВ. | КТП-641/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Мирошники | Поврежден АВ-0,4 кВ и ошиновка 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-641/100. | Провести внеочередной осмотр КТП-641/100, уделить особое внимание состоянию уплотнений дверей шкафов 0,4 и 10 кВ. По результатам осмотра восстановить уплотнение. | ТП | 2016-04-04 16:40
1486 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 770 | 2016-04-05 09:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-463/100 отВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-463/100 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-05 09:40
1487 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-04-07 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-545/250 по Л-5-10кВ Мирошники | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-545/250 по Л-5-10кВ Мирошники, по итогам осмотра определить сроку устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-07 19:15
1488 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 771 | 2016-04-07 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода от опоры № 7/3/1 к жилому дому в результате чего сработал АВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 Л-2-10кВ ПС 35/10 "Попки". | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел обрыв провода от опоры № 7/3/1 к жилому дому в результате чего отключился АВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 Л-2-10кВ ПС 35/10 "Попки". | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-407/100 от ВЛ 10 кВ № ПС Попки | обрыв провода от опоры № 7/3/1 к жилому дому | провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-407/100 от ВЛ 10 кВ № ПС Попки, с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-07 18:12
1489 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-04-09 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП54/160 от защит. |  | ВЛ 0.4 кВ №4 от КТП 54/160 от ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Линёво | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП54/160 ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Линево, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-09 17:48
1490 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-04-06 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 965/60 от ВЛ 10кВ №3 пс Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-06 11:45
1491 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-04-09 18:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-09 18:46
1492 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 583 | 2016-04-05 17:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву вязки провода на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-128/125 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская. | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-128/125 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв вязки провода на опоре №12. | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-128/250 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-128/125 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская - обрыв вязки провода на опоре №12. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП-128/125 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-05 19:42
1493 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-04-09 09:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф."А" на опоре № 14/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13ПС Бутковка. | Из-за разрушения изолятора ф."А" на опоре № 14/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13ПС Бутковка произошел схлест проводов, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13ПС Бутковка - разрушение изолятора ф."А" на опоре №14/1 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13ПС Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-09 13:47
1494 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-04-09 16:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за плохого контакта на ответвлении ввода в дом у потребителя отсутствовало электроснабжение, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. |  | вл 0,4кВ №1 КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-09 17:25
1495 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-04-03 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете оп.№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 КТП 163/250 ВЛ10кВ№3 пс Белые Пруды . | Из-за обрыва провода в пролете оп.№7-8 произошло замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 КТП 163/250 ВЛ10кВ№3 пс Белые Пруды | обрыв провода в пролете оп.№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 КТП 163/250 ВЛ10кВ№3 пс Белые Пруды . | провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 КТП 163/250 ВЛ10кВ№3 пс Белые Пруды, с установлением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 15:15
1496 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-04-03 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кв № 4 КТП 180/100 Л-5-10 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и тключения ВЛ от защит. |  | вл-0,4 кв Ф № 4 КТП 180/100 Л-5-10 кВ Березовская | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кв № 4 КТП 180/100 Л-5-10 кВ Березовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кв № 4 КТП 180/100 Л-5-10 кВ Березовская и назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 16:30
1497 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-04-03 18:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потеря механической прочности провода в связи длительным сроком эксплуатации | Обрыв провода ввода в здание от оп.№5/2 | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП 217/160 ВЛ10кВ№16 псДаниловская |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП 217/160 ВЛ10кВ№16 псДаниловская, по итогам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 19:20
1498 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 515 | 2016-04-07 10:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из за потеря механической прочности произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №45/19, что привело замыканию на "землю" ВЛ №8 10 кВ ПС Петров Вал. | В следствии длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №45/19, что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю ВЛ №8 10 кВ ПС Петров Вал. | ВЛ №8 10 кВ ПС Петров Вал | ВЛ №8 10 кВ ПС Петров Вал - обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре №45/19. | Провести анализ отключений ВЛ-8-10 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-04-07 13:50
1499 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-04-04 12:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода. При порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения автоматического выключателя на КТП 19/250. |  | КТП 19/250 | нет | Провести внеочередной осмотр КТП 82/250 с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ТП | 2016-04-04 12:10
1500 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 593 | 2016-04-06 10:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за неприменения аппаратного зажима привело к увеличению переходного сопротивления контакта, нагреву и обрыву шлейфа на ЛОР-2-4Д фаза "С". | Обрыв в месте присоединения шлейфа на ЛОР-2-4Д фаза "С" с падением шлейфа на траверсу и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №4 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв шлейфа на ЛОР-2-4Д фаза "С". | Произвести внеочередной осмотр линейных разъеденителей по ВЛ-4-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская | ВЛ | 2016-04-06 11:42
Устранить выявленные дефекты на линейных разъеденителей по ВЛ-4-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская
1501 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 116 | 2016-04-10 12:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.05, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механических свойств произошел обрыв вязки Ф "А" на опоре №12 Л-7-10 кВ ПС Моисеево. | Из-за обрыв вязки Ф "А" на опоре №12 Л-7-10 кВ ПС Моисеево произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Моисеево | Обрыв вязки Ф "А" на опоре №12 Л-7-10 кВ ПС Моисеево. | Провести внеочередной осмотр Л-7-10 кВ ПС Моисеево, по результатам осмотра назначить сроки устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-10 13:52
По результатам осмотра Л-7-10 кВ ПС Моисеево скорректировать график ремонтов ВЛ, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1502 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 44 | 2016-04-02 12:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | 02.04.2016. г на территории Еланского района создались не благоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер, что привело к массовым отключениям. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | Повреждённого оборудования нет. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16-10 кВ ПС-35/10 Большевик, ВЛ-5-10 кВ ПС-35/10 Большевик, ВЛ-20-10 кВ ПС 110/10 Елань-1, ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 Тростянка, ВЛ-7-10 кВ ПС-110/35/10 Вязовка, ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 Тростянка, ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка | ВЛ | 2016-04-02 17:52
[7 empty] | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Елань-1 |  | 2. По итогам осмотра ВЛ-16-10 кВ ПС-35/10 Большевик, ВЛ-5-10 кВ ПС-35/10 Большевик, ВЛ-20-10 кВ ПС 110/10 Елань-1, ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 Тростянка, ВЛ-7-10 кВ ПС-110/35/10 Вязовка, ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 Тростянка, ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 Вязовка | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №16 10 кВ ПС Большевик |  | , устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Большевик |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Вязовка |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Вязовка |  |  | ВЛ
1503 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-04-03 08:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП66/100 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ №1 КТП66/100 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | ВЛ | 2016-04-03 11:45
1504 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-04-03 07:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №1 КТП70/63 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ №1 КТП70/63 ВЛ-10кВ №8 п.с.Вязовка | ВЛ | 2016-04-03 10:00
1505 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 675 | 2016-04-03 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ № 2 КТП220/160 ВЛ-10кв№7 ПС Вязоека | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ №2 КТП220/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Вязовка | ВЛ | 2016-04-03 10:15
1506 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 682 | 2016-04-02 19:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.04, Механический износ вследствие прочих причин) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло ослабление вязки провода, что явилось причиной обрыва вязки на опоре №120 Л-4-10кВ ПС Матышево. | Из-за обрыва вязки произошел схлест проводов , что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения В-Л-4-10кВ Матышево от защит. | ВЛ №4 10 кВ ПС Матышево | Обрыв вязки провода на опоре №120, схлест проводов в пролете опор №120-121. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС Матышево с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 22:35
1507 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-04-03 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 420/100 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-03 14:05
1508 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 611 | 2016-04-02 15:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | 02.04.2016-03.04.2016 г. на территории Еланского района сложились неблагоприятные погодные условия:усиление западного ветра до 23-28м. | Обрыв проводов в под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №28 10 кВ ПС Елань-1 | 1. Обрыв провода в прлётах опор № 157-158. | Произвести монтаж провода в пролётах опор №157-158 | ВЛ | 2016-04-02 18:12
[7 empty] | При порыве ветра пргоизошел излом опор № 289/30, №289/31, № 289/32 ВЛ №28 10 кВ ПС Елань-1. | Из-за излома опор № 289/30, №289/31, № 289/32 ВЛ №28 10 кВ ПС Елань-1 произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | 2. Падение опор № 289/30, №289/31, № 289/32 | Произвести ремонт и монтаж опор №289/30, 289/31, 289/32
[7 empty] | Моральный и физический износ Ж/Б приставок |  |  | 3. Обрыв проводов в пролётах опор №289/29-289/33 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №28 10 кВ ПС Елань-1. Выявить дефекты, устранить.
1509 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 16 | 2016-04-02 17:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения поверхности гирлянды изоляторов при выпадении атмосферных осадков произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 172 ф -"С" ЛЭП-445, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №445 110 кВ | Нет. | Скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
[7 empty] | Из-за разрегулирования блок-контактов в системе завода пружин СВ-110кВ ПС Линево, не собралась цепь на включение от АПВ СВ-110кВ. |  |  |  | Провести регулировку блок-контактов в системе завода пружин СВ-110 кВ ПС Линево.
Провести внеплановую проверку работы автоматики СВ-110 на ПС Линево.
1510 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-04-03 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 127/160 от ВЛ № 3 10 кВ ПС Лопуховка |  | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП 127/160 от ВЛ № 3 10 кВ ПС Лопуховка | нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 127/160 с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-03 12:05
1511 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 108 | 2016-04-02 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел излом деревянной опоры № 160/34 - ВЛ №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово». | Из-за излома промежуточной деревянной опоры №217 на ВЛ №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключение ВЛ от защит. | ВЛ №13 10 кВ ПС Гурово | излом опоры № 160/34 - ВЛ №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» | Произвести внеочередной осмотр Л №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» По итогам осмотра Л №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-04-02 17:10
Провести замеры степени загнивания соседних опор № 216, № 218 Л №13 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово»
1512 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-04-03 11:13 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 03 апреля 2016г. на территории Котовского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | Из-за обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-48/160 ВЛ-10кВ №7 Мирошники произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 48/160 №7 -10кВ ПС Мирошники | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-48/160 ВЛ-10кВ №7 Мирошники-обрыв провода в пролете опор №1-2. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ 0,4кВ, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-03 13:15
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №8-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-48/160 ВЛ-10кВ №5 Купцово произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 48/160 №5 -10кВ ПС Купцово | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-48/160 ВЛ-10кВ №5 Купцово-обрыв провода в пролете опор №8-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10кВ №7 Мирошники-обрыв провода в пролете опор №16-18 ВЛ. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №16-18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-550/100 ВЛ-10кВ №7 Мирошники произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-550 от ВЛ 10кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-502/250 ВЛ-10кВ №5 Мирошники-обрыв вязки на опоре №2. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва вязки на опоре №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-502/250 ВЛ-10кВ №5 Мирошники произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502/250 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Мирошники | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100/100 ВЛ-10кВ №8 М.Ольховка-обрыв вязки на опоре №3. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва вязки на опоре №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100/100 ВЛ-10кВ №8 М.Ольховка произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-100/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-336/63 ВЛ-10кВ №10 М.Ольховка-обрыв провода в пролете опор №3-4. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-336/63 ВЛ-10кВ №10 М.Ольховка произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 336/63 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 Мирошники-обрыв провода в пролете опор №20-21. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 Мирошники произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-549/100 от ВЛ 10кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10кВ №17 Купцово-обрыв провода в пролете опор №4-5. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-317/100 ВЛ-10кВ №17 Купцово произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-317/100 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Купцово | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-313/250 ВЛ-10кВ №17 Купцово - обрыв провода в пролете опор №10-11. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-313/250 ВЛ-10кВ №17 Купцово произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-313/250 по Л-17-10 кВ ПС Купцово |  |  | ВЛ
1513 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 529 | 2016-04-02 19:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки, длительного срока эксплуатации, сверхнормативного загнивания произошел излом деревянных опор № 230/2-230/3 Л-8-10 кВ ПС Платовская. | Из-за падения опор произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №8 10 кВ ПС Платовская | Излом опор № 230/2-230/3. | Произвести внеочередной осмотр Л-8-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 21:30
1514 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 112 | 2016-04-02 11:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 02 апреля 2016г. на территории Котовского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | Из-за обрыва провода в пролете опор №5/4/2-5/4/3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10кВ №13 Купцово произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-11/630 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Купцово | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10кВ №13 Купцово-обрыв провода в пролете опор №5/4/2-5/4/3. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ 0,4кВ, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 12:50
[8 empty] | Из-за обрыва провода к жилому дому от опоры №8/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10кВ №7 Моисеево произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 444/100 №7 -10кВ ПС Моисеево | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10кВ №7 Моисеево-обрыв провода к жилому дому от опоры №8/2. |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролете опор №4/8-4/10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549/160 ВЛ-10кВ №7 Мирошники произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-549 от ВЛ 10кВ №7 ПС Мирошники | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-549/160 ВЛ-10кВ №7 Мирошники-обрыв провода в пролете опор №4/8-4/10. |  | ВЛ
1515 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 576 | 2016-04-02 21:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Мирошники | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ | 2016-04-02 21:57
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1516 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 765 | 2016-04-02 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 109/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 109/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино произошло вытягивание провода, что привело к обрыву провода, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №7/1-7/2. | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 109/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 109/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино - обрыв провода в пролете опор №7/1-7/2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 109/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 16:55
1517 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-02 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-226/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-226/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-226/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 17:30
1518 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-02 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 59/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 59/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 59/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 19:35
1519 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-02 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-616 от ВЛ 10 кВ №13 Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 20:45
1520 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-04-02 16:37 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 02 апреля 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | Из-за обрыва вязки на опоре №2 ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умет произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 248/100 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт - обрыв вязки на опоре №2 ф"А"; | Провести внеочередные осмотры ВЛ 0,4кВ, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-04-02 20:50
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролёле опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит; | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье - обрыв провода в пролёле опор №2-3; |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролёле опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 64/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 250/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 64/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер - обрыв провода в пролёле опор №3-4; |  | ВЛ
[8 empty] | Из-за обрыва провода в пролёле опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 156/100 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинскаяпроизошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной от ключения ВЛ от защит. | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 222/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 156/100 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинская - обрыв провода в пролёле опор №1-2. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-164/160 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №3 КТП - 311/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье |  |  | ВЛ
[9 empty] | вл 0,4кВ №2 КТП - 64/100 ВЛ-10кВ №6 ПС Пионер |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 156/100 ВЛ-10кВ №14 ПС Иловлинская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская |  |  | ВЛ
1521 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-04-02 15:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за потери механической прочности провода при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6/1-6/2 фаза "С" ВЛ-0.4кв №2 КТП161/160 Л-6-10кВ ПС Даниловская. | При обрыве провода в пролете опор №6/1-6/2 фаза "С", произошло падения провода на провод фазы "А", что привело к межфазному замыканию. | ф-2-0,4кВКТП161/160Л-6-10кВп.с.Даниловская | Обрыв провода в пролете опор №6/1-6/2 фаза "С" ВЛ-0.4кв №2 КТП161/160 Л-6-10кВ ПС Даниловская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кв №2 КТП161/160 Л-6-10кВ ПС Даниловская с установлением сроков устранения выявленных дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 15:46
1522 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 104 | 2016-04-02 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации усыхания и расстрескивания колпочка, при воздействии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре № 227 ф."В" Л-13 10кВ ПС 110/10кВ "Ольховка". | Из-за срыва и разрушения изолятора на опоре № 227 ф."В" Л-13 10кВ ПС 110/10кВ "Ольховка" произошел схлест проводов, что явилось причинной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №13 10 кВ ПС Ольховка | Разрушение изолятора на опоре № 227 ф."В" Л-13 10кВ ПС 110/10кВ "Ольховка". | Провести внеочередной осмотр Л-13 -10 кВ ПС Ольховка, с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-04-02 10:48
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1523 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 106 | 2016-04-02 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода, что явилось причиной разрегулирования стрелы провеса провода в пролете опор № 80-81 Л-3-10 кВ ПС Гусевка, схлеста проводов и междуфазное замыкание. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Гусевка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Гусевка . Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-04-02 17:50
1524 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 554 | 2016-04-02 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Л-6-10кВ ПС Даниловская отключена для обеспечения безопасности, при устранении обрывом провода на ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП161/250. | Из-за длительного срока эксплуатации снижения механических свойств при порывах ветра произошел обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 161/250 в с.Лобойково. | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | обрыв провода на ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 161/250 в с.Лобойково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кв КТП 161/250 Л-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 15:14
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-0,4кв КТП 161/250 Л-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-0,4кв КТП 161/250 Л-6-10кВ ПС Даниловская
1525 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 521 | 2016-04-02 18:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре №4/78/4 Л-3-10 ПС 110 /10 Березовская. | Из-за обрыва вязки произошел схлест проводов, что привело межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | ВЛ №3 10 кВ ПС Берёзовская | обрыв вязки провода на опоре №4/78/4 Л-3-10 ПС 110 /10 Березовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС Березовская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 21:23
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-3-10кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-3-10кВ ПС Березовская
1526 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 630 | 2016-04-02 19:06 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом деревянной опоры № 302/19/25 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Из-за сверхнормативного загнивания опоры № 302/19/25 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская произошел излом опоры, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Уч-к ВЛ 2 за ЛОР-1-6"Д" ПС Даниловская | Излом деревянной опоры № 302/19/25 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Провести проверку деревянных опор на загнивание по Л-6-10кВ ПС Даниловская | ВЛ | 2016-04-02 21:45
Произвести пасынкованние опор по Л-6-10кВ ПС Даниловская с выявленным дефектом превышающие норму загнивания
1527 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 702 | 2016-04-01 23:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Из-за длительного срока эксплуатации, усыхания и разрушения полимерного колпачка при порывах ветра, произошел срыв изолятора ф."С" на опоре №357 ВЛ №5 10 кВ ПС Берёзовская. | Из-за срыва изолятора ф."С" на опоре №357 произошло падение провода на траверсу и однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Берёзовская | срыв изолятора ф."С" на опоре №357 ВЛ №5 10 кВ ПС Берёзовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС Березовская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-04-02 01:25
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-5-10кВ ПС Березовская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-5-10кВ ПС Березовская
1528 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 225 | 2016-03-24 19:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло разрушение подвесного изолятора на опоре №263/17 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате длительной эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло разрушение подвесного изолятора на опоре №263/17 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №8 10 кВ ПС Мирошники | Повреждение подвесного изолятора на оп. №263/17 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | Произвести внеочередной осмотр Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | ВЛ | 2016-03-24 20:30
По итогам осмотра Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1529 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-03-30 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №1-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-30 15:40
1530 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-03-24 12:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3/3-3/13, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. | ВЛ | 2016-03-24 14:15
1531 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-03-25 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-40/160 Л-15-10кВ ПС Лебяжье 110/10. |  | КТП-40\160 Л-15-10кВ пс Лебяжье 110/10 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-40/160 Л-15-10кВ ПС Лебяжье 110/10. | ТП | 2016-03-25 20:40
1532 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 294 | 2016-03-27 13:07 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за обрыва потребительского ввода от опоры №7/15 привело к схлесту, междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/160 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/160 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/160 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-27 14:16
1533 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 295 | 2016-03-28 21:23 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за обрыва потребительского ввода от опоры №1/5/1 привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 7/63ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 7/63ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 7/63ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-28 22:13
1534 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 208 | 2016-03-29 17:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за образования коррозии метала привело к нарушению работы привода ВР-1 КРН "Гуселка" ВЛ №7-10 кВ ПС М.Ольховка. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Провести техническое обслуживание ВР-1 КРН "Гуселка" ВЛ-7-10 ПС 110/10 кВ «М. Ольховка». | ВЛ | 2016-03-29 17:22
1535 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-03-26 21:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская | нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская. | ВЛ | 2016-03-26 21:25
1536 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-03-24 17:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора ф"В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ ПС Березовская. | Разрушение изолятора ф"В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ ПС Березовская явилось причиной провисания провода ниже установленного габарита и вывода ВЛ в ремонт для устранения технологического нарушения. | вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ Березовская | Разрушение изолятора ф"В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ ПС Березовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ ПС Березовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-24 18:05
1537 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-03-25 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса провода произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 126/160 Л-4-10 кВ ПС Островская, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кв Ф.1 КТП 126/160 Л-4-10квпс.Островская |  | Провести перетяжку проводов по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 126/160 Л-4-10 кВ ПС Островская. | ВЛ | 2016-03-25 16:57
1538 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-03-19 23:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410/40 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 410/40 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410/40 от ВЛ 10кВ №1 пс Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410/40. | ВЛ | 2016-03-19 23:20
1539 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-03-22 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 257/400 от ВЛ 10кВ №13 ПС Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-257/400 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 257/400 от ВЛ 10кВ №13 пс Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 257/400. | ВЛ | 2016-03-22 13:30
1540 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-03-23 21:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 пс Октябрьская. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 ПС Октябрьская с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 52/160. | ВЛ | 2016-03-23 21:40
1541 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-03-23 09:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №1 Морец КТП-384/160 ф-1-0,4кВ | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ф-1-0,4кВ КТП-384/160 ВЛ 10 кВ №1 Морец. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-23 11:10
1542 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-03-23 09:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-122/160 ВЛ-10 кВ №11 Елань-2. | ВЛ | 2016-03-23 10:35
1543 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 47 | 2016-03-23 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности произошло разрушение изолятора на опоре №155 ф. "С", по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | Из-за разрушения изолятора на опоре №155 ф. "С", по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники" произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №8 10 кВ ПС Мирошники | Разрушение изолятора на опоре №155 ф. "С" - ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники". | Произвести внеочередной осмотр Л-8-10кВ ПС 110/10 "Мирошники". | ВЛ | 2016-03-23 13:10
По итогам осмотра Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мирошники"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1544 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 15 | 2016-03-21 18:26 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | При проведении осмотра обнаружено: |  | ПС 110/6 кВ «Зензеватка» | На металлическом портале и шлейфе ф."В" имеются следы однофазного замыкания, оборудование ПАО РЖД. | Направить письмо владельцу оборудования (ПАО РЖД) о необходимости устранения дефекта на ПС 110/6 кВ «Зензеватка». | ПС | -
1. Скопление птиц и гнезд на металлических порталах ОРУ-110 ПС 110/6 кВ «Зензеватка».
2. На портале гибкого шинного моста на участке от Т-2 до В-110-Т-2 ПС 110/6 кВ «Зензеватка» из-за чрезмерного натяжения гирлянды изоляторов и гибкой ошиновки обнаружен негабарит между шлейфом и металлическим порталом в результате чего при попадании посторонних предметов заносимых птицами произошло однофазное замыкание ф. "В".
Данный участок оборудования находится на балансе и обслуживается ПАО РЖД.
1545 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 280 | 2016-03-23 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра произошел схлест проводов на вводе в жилое здание, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ-0,4 кВ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-54/160 Л-8 10 кВ пс 110/35/10 Линево | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 54/160 ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10 Линево | ВЛ | 2016-03-23 12:04
1546 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-03-23 09:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролетах опор №14-15 ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ п.с. Березовская. | Из-за обрыва провода произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ф-1-0,4кВКТП192/63Л-5-0кВп.с.Березовская | Обрыв провода в пролетах опор №14-15 ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС Березовская. | Провести внеочередной осмотр ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС Березовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-23 10:14
1547 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 641 | 2016-03-23 07:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода на ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская. Для обеспечения безопасности от КУ отключен В-Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская. | Из-за вытяжки, уменьшения сечения и ухудшения механических свойств произошел обрыв провода на ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская. | ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская | Обрыв провода на ф-1-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская. | Провести внеочередной осмотр ф-1,2-0,4 кВ КТП 192/63 Л-5-10 кВ ПС 110/10 Березовская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-23 09:26
1548 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 644 | 2016-03-23 08:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора на КТП 542/160 ВЛ №5 10 кВ ПС Белые пруды. | Из-за разрушения проходного изолятора КТП 542/160 ВЛ №5 10 кВ ПС Белые пруды произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ. | ВЛ №5 10 кВ ПС Белые пруды | Разрушения проходного изолятора КТП 542/160 ВЛ №5 10 кВ ПС Белые пруды | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 по ВЛ-5-10кВ ПС Белые Пруды на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-03-23 11:49
Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4 по ВЛ-5-10кВ ПС Белые Пруды требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4 по ВЛ-5-10кВ ПС Белые Пруды
1549 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 645 | 2016-03-23 10:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за старения и ухудшения изоляционных свойств произошло разрушение опорных изоляторов в КТП 164/100 ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская. | Из-за разрушения опорных изоляторов на КТП 164/100 произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская. | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | 1. Разрушение опорных изоляторов в КТП 164/100 ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-03-23 14:10
[7 empty] | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа от ЛР-КТП до КТП 164/100 ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская. |  |  | 2. Обрыв шлейфа от ЛР-КТП до КТП 164/100 ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | Установить сроки устранения выявленных дефектов на КТП 10/0,4 по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на КТП 10/0,4 по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1550 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-03-16 18:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Иза вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что явилось причиной схлёста проводов, междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 Ф1 КТП 130/250 Л-4 ПС Островская | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф1 КТП 130/250 Л-4 ПС Островская. Устранить разрегулированную стрелу провеса провода. | ВЛ | 2016-03-16 19:12
1551 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-03-18 16:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №28 Елань-1 | нет | провести перетяжку проводо на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №28 Елань-1. | ВЛ | 2016-03-18 17:47
1552 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 103 | 2016-03-16 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за длительного срока эксплуатации и загнивания верха деревянной опоры,произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры № 284/2 Л-8-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодное. | Из-за выпадения крюка с изолятором из тела опоры № 284/2 произошел схлест проводов и межфазное замыкание, что явилось причиной отключения В-Л-8-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодное от защит. | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | Сверерхнормативное загнивание деревянной опоры № 284/2 Л-8-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодное. | Произвести внеочередной осмотр Л-8-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодное. По итогам осмотра ВЛ-8-10кВ на ПС 110/10кВ Ягодное устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-16 16:56
Провести замеры степени загнивания соседних опор № 284/1, № 284/3 Л-8-10кВ ПС 110/10кВ Ягодное.
1553 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-03-16 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-16 18:14
1554 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-03-18 12:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению АВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 22/100 от ВЛ 10кВ №5 ПС Романовка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Романовка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 22/100 от ВЛ 10кВ №5 пс Романовка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 22/100. | ВЛ | 2016-03-18 13:10
1555 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 223 | 2016-03-19 04:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа между ЛР-КТП-136 и КТП-136/160. | Из-за обрыва шлейфа между ЛР-КТП-136 и КТП-136/160 произошло касание провода заземленных частей конструкции разъеденителя, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | Обрыва шлейфа между ЛР-КТП-136 и КТП-136/160 Л-19-10 кВ ПС "Котово". | Провести внеочередной осмотр Л-19 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Котово», уделить особой внимание состоянию и креплению шлейфов на КТП. | ВЛ | 2016-03-19 11:20
1556 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 224 | 2016-03-18 08:18 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, в местах массового скопления и взлета птиц в пролетах опор №60-63 Л-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения линии от защит. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку провода в пролетах опор №60-63 Л-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-03-18 11:02
1557 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-03-16 10:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2-3, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-220/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-220/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-220/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-16 12:55
1558 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-03-16 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрушение контактного соединения на опоре №6/8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 164/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-16 21:20
1559 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-03-16 23:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-17 01:35
1560 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-03-17 18:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения . | ВЛ | 2016-03-17 18:40
1561 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-03-19 08:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за вытяжки и снижения механической прочности провода при порывах ветра произошел обрыв провода по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 475/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС Даниловская. | Из-за обрыва провода ввода в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 475/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС Даниловская произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП 475/100 ВЛ10кВ№16 псДаниловская | Обрыва провода ввода в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 475/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС Даниловская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 475/100 ВЛ 10 кВ №16 ПС Даниловская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-19 09:25
1562 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-03-19 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 143/250. | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 143/250 Л-14-10КВ ПС Островская |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 143/250 Л-14-10 кВ ПС Островская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-19 11:35
1563 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-03-06 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-778/60 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1 | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-778/60 Л-28-10 кВ ПС. Елань-1. | ВЛ | 2016-03-06 15:45
1564 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-03-07 13:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | ВЛ 10 кВ №19 Тростянка (КЭС) КТП-15/63 ф-1-0,4кВ | Поврежденного оборудования нет. | провести перетяжку провода на ф-1-0,4кВ КТП-15/63 ВЛ 10 кВ №19 Тростянка. | ВЛ | 2016-03-07 14:13
1565 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 142 | 2016-03-09 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП337/160 ВЛ-10кв №2 п.с.Морец | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0.4кв №2 КТП337/160 ВЛ-10кВ №2 п.с.Морец. | ВЛ | 2016-03-09 16:21
1566 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-03-07 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №1/7-1/8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 530/160 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-07 16:30
1567 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 32 | 2016-03-08 06:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-13-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-03-08 06:25
1568 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 91 | 2016-03-14 10:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №2 КТП3/250 ВЛ-10кв "5 п.с.Тростянка | Поврежденного оборудования нет. | Провести перетяжку провода на ВЛ-0.4кВ №2 КТП3/250 ВЛ-10кВ №5 п.с.Тростянка. | ВЛ | 2016-03-14 11:57
1569 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 16 | 2016-03-07 07:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что явилось причиной однофазного замыкания на корпус КТП21/100 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Однофазное замыкание ф. "С" КТП21/100 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская явилось причиной отключения ВЛ. | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | Разрушение опорного изолятора ф."С" КТП21/100 Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр КТП10/0,4 ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-03-07 08:54
Устранить выявленные дефекты в КТП10/0,4 ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1570 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-12 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошла разрегулировка стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 пс Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-12 14:11
1571 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-03-14 11:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-14 12:00
1572 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-03-14 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 94/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ольховка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 94/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ольховка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 94/160 от ВЛ 10кВ №8 пс Ольховка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-14 17:15
1573 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 199 | 2016-03-12 23:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и нагрева контактных соединений произошло разрушение АВ Ф №2 КТП-405/160. |  | КТП-405/60 по Л2-10кВ ПС Попки | механическое разрушение АВ-0,4кВ ф.№2 КТП-405/160. | Провести замену АВ на КТП-405/60 по Л2-10кВ ПС Попки. | ТП | 2016-03-13 00:10
1574 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 272 | 2016-03-08 17:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействия повторяющейся ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению от защит ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-5-10 ПС 110/10 кВ «ГСС», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-03-08 17:35
1575 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 274 | 2016-03-08 17:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №9-10, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТПН-558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТПН-558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТПН-558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-08 18:15
1576 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 280 | 2016-03-08 17:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 113/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 113/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 113/100 ВЛ-10кВ №9 ПС Саломатино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-08 18:59
1577 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 280 | 2016-03-11 10:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за обрыва потребительского ввода от опоры № 13/1 привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 21/160 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-11 11:36
1578 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 284 | 2016-03-11 13:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за обрыва потребительского ввода от опоры №7/3 привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 376/250 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-11 14:19
1579 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 287 | 2016-03-11 15:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за обрыва потребительского ввода от опоры №8/8 привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/180 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/180 от ВЛ 6 кВ № 45Промзона | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-42/180 от ВЛ 6 кВ № 45 Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-11 16:10
1580 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 288 | 2016-03-13 22:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из за потеря механической прочности колпачков произошел срыв изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №11/27, что привело замыканию к двух фаз на "землю" ВЛ №6 10 кВ ПС Терновка. | В следствии длительного срока эксплуатации произошел механический колпачков, что привело к срыву изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №111/27, что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю ВЛ №6 10 кВ ПС Терновка. | ВЛ №6 10 кВ ПС Терновка | ВЛ №6 10 кВ ПС Терновка - разрушение колпачков изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №111/27. | Провести анализ отключений ВЛ-6-10 ПС 110/10 кВ «Терновка», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-03-14 00:02
1581 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-03-14 18:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву провода на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. | Вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал произошло вытягивание провода, что привело к обрыву провода, под воздействием порывистого ветра, на опоре №1. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал - Обрыв провода на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 613/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-14 21:41
1582 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-02-27 12:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | В следствии повреждения кабеля потребителя- межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-298/250 ВЛ-10 кВ № 20 Елань-1 | Повреждение кабеля потребителя. |  | ВЛ | 2016-02-27 12:53
1583 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 766 | 2016-02-29 06:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, старения произошло ухудшение изоляционных свойств обмоток трансформатора, что явилось причиной пробоя изоляции. | Повреждение изоляяции обмоток трансформатора 10/0,4кВ КТП 1/100 явилось причиной перекоса напряжения во вторичных обмотках трансформатора. | КТП 1/100 Л-15-10кВ ПС Даниловская | Внутреннее повреждение силового трансформатора КТП 1/100 Л-15-10кВ ПС Даниловская. |  | ТП | 2016-02-29 09:20
1584 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-02-26 15:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за плохого контакта на ответвлении ввода в дом у потребителя отсутствовала электроснабжение, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-106/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-106/160 от ВЛ 10 кВ №1 Иловлинская | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-26 16:55
1585 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-02-29 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за ухудшения контактного соединения отсутствовало напряжение на ответвлении ввода в дом у потребителя, для восстановления была отключена ВЛ 0,4кВ №1 КТП-288/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-288/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-29 16:25
1586 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 2 | 2016-03-02 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №9-10, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 260/100 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-02 10:30
1587 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 3 | 2016-03-02 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №11-12, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 452/250 от ВЛ 10кВ №13 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-02 14:35
1588 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-03-02 07:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-02 09:24
1589 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-03-02 13:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №18-19, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 108/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 108/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 108/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-02 15:35
1590 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 314 | 2016-03-02 13:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющайся ветровой нагрузки произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 7 Л-8-10кВ ПС 110/35/10 кВ Платовская. | Из-за обрыва вязки фазы "В" на опоре № 7 Л-8-10кВ ПС 110/35/10 кВ Платовская произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №8 10 кВ ПС Платовская | Обрыв вязки фаза "В", схлест проводов , оп. № 7 Л-8-10кВ ПС 110/35/10 кВ Платовская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-02 16:02
1591 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 17 | 2016-03-02 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из за воздействий ветровых нагрузок, при порыве ветра оборвалась вязка провода. | В результате механических воздействий ветровых нагрузок произошло перетерание вязки провода, что привело к обрыву вязки и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №6 10 кВ ПС Платовская | обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 26. | Провести внеочередной осмотр Л-6-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-02 16:50
1592 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 317 | 2016-03-05 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №4-5, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-201/160 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-201/160 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-201/160 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-05 20:25
1593 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-03-05 20:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что явилось причиной отключении ВЛ 0,4кВ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-312/100 от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 Песковка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП312/100 ВЛ-15-10кВ ПС110/10 Песковка . По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-03-05 22:21
1594 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-03-02 16:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | потеря механической прочности провода от опоры до ввода в здание. | Обрыв провода ввода от опоры №14 до ввода в здание. | ф-2-0,4кВКТП362/250Л-14-10кВп.С.Сергиевская | обрыв провода | провести замену ввода в здание по ф-2-0,4кВКТП362/250Л-14-10кВп.с.Сергиевская. | ВЛ | 2016-03-02 16:48
1595 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 17 | 2016-03-01 23:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за потери механической прочности вязки произошел обрыв вязки провода на опоре 237/58 ф"с" Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Обрыв вязки привел к падению провода на траверсу и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв вязки на опоре 237/58 ф"с" Л-6-10 ПС 110/35/10 Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская за ЛОР-3-1-6Д на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-03-02 00:25
Установить сроки устранения выявленных дефектов на участке ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская за ЛОР-3-1-6Д требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1596 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 19 | 2016-03-04 17:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода на опоре № 43 Л-25-10 ПС 220/110/10 Астаховская. | Из-за обрыва вязки провода на опоре №43 Л-25-10 ПС 220/110/10 Астаховская призошло однофазное замыкание на "землю" | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | обрыв вязки провода на опоре №43 Л-25-10 ПС 220/110/10 Астаховская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-03-04 19:50
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1597 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 102 | 2016-03-04 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за длительного срока эксплуатации и загнивания верха деревянной опоры,произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры № 25 Л-5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка. | Из-за выпадения крюка с изолятором из тела опоры № 25 -5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка произошел схлест проводов имеждуфазное замыкание ,что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ №5 10 кВ ПС Романовка | сверхнормативное загнивание древянной опоры №25 Л-5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка. По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-03-04 15:11
Провести замеры степени загнивания соседних опор № 24, № 26 Л-5-10кВ ПС 35/10кВ Романовка.
1598 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 200 | 2016-03-02 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате длительной эксплуатации и разрегулированной стрелы провеса провода при порывах ветра, в пролетах опор №105-108 ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово"произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Купцово | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролетах опор №105-108 ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово". | ВЛ | 2016-03-02 15:35
1599 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-03-02 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | Ф №1 КТП-461/160 Л-5-10 кВ Пс. Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр и провести регулировку стрелы провеса провода Ф №1 КТП-461/160 Л-5-10 кВ Пс. Моисеево. | ВЛ | 2016-03-02 11:02
1600 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 244 | 2016-03-02 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | Ф №1 КТП-336/63 Л-10-10 кВ Пс. М.-Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр и отрегулировать стрелу провеса провода Ф №1 КТП-336/63 Л-10-10 кВ Пс. М.-Ольховка. | ВЛ | 2016-03-02 13:37
1601 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 287 | 2016-02-17 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/40 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-139/40 Л-8-10 кВ ПС. Вязовка. | ВЛ | 2016-02-17 10:05
1602 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 704 | 2016-02-19 06:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса провода произошел схлест проводов в пролете опор № 8-11 Ф-1-0,4кВ, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4Кв №2 от ТП 49/100 ПС 110/10 Лемешкино | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 49/100 с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-02-19 07:30
1603 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 748 | 2016-02-23 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 400/160 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 400/160 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | ВЛ | 2016-02-23 14:15
1604 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 749 | 2016-02-23 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-347/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-347/100 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2. | ВЛ | 2016-02-23 15:20
1605 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 552 | 2016-02-23 09:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-2-0,4кВ КТП-927/100 | Поврежденного оборудования нет. | Провети внеочередной осмотр ф-2-0,4кВ КТП-927/100 Л 10 кВ №28 Елань-1 | ВЛ | 2016-02-23 11:41
1606 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-02-23 08:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | В следствии повреждения кабеля потребителя- межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Елань-2 КТП-125/100 ф-1-0,4кВ | Повреждение кабеля потребителя. |  | ВЛ | 2016-02-23 09:20
1607 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 719 | 2016-02-22 22:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-327/250 Л-20-10 кВ ПС. Елань -1 | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-327/250 Л-20-10 кВ ПС. Елань -1. | ВЛ | 2016-02-22 23:20
1608 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 482 | 2016-02-25 21:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода и разрегулирования стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61/160 от ВЛ 10кВ №3 Гусевка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-61/160 от ВЛ 10кВ №3 Гусевка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61/160 от ВЛ 10кВ №3 Гусевка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-02-25 21:35
1609 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 759 | 2016-02-17 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из за потеря механической прочности вязки произошел срыв провода фазы "В" на тело опоры №310, что привело к однофазному "замыканию" на землю ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская. | В следствии длительного срока эксплуатации произошел механический износ вязки, что привело к срыву провода фазы В на тело опоры №310, что привело к замыканию на землю ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская. | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская - обыв вязки фазы В на опоре №310. | Провести анализ отключений ВЛ-6-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-02-17 18:12
1610 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 561 | 2016-02-18 16:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и пляски провода произошло разрушения изолятора Ф-С на опоре №110 Л-1-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». | Из-за разрушения изолятора Ф-С на опоре №110 произошло падение провода на траверсу, что стало причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения Л-1-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская». | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская - разрушен изолятор на опоре №110 фаза С. | Провести анализ отключений ВЛ-1-10 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-02-18 17:58
1611 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 3 | 2016-02-19 08:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из за нарушения целостности колпачков, слетели изоляторы ф"В"и"А" оп.№19, что привело к замыканию на землю ВЛ №3 10 кВ ПС ГСС. | Из-за длительного срока эксплуатации, нарушения целостности колпачков произошел срыв изоляторов ф."В"и"А" на опоре №19, что привело к замыканию на землю ВЛ №3 10 кВ ПС ГСС. | ВЛ №3 10 кВ ПС ГСС | ВЛ №3 10 кВ ПС ГСС - разрушение колпачков под изоляторами ф"В"и"А" на опоре №19. | Провести анализ отключений ВЛ-3-10 ПС 110/10 кВ «ГСС», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-02-19 08:19
1612 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 7 | 2016-02-19 17:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за образования коррозии метала привело к нарушению работы привода ЛР-КТП-310/250 ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) | Нет. | Провести техническое обслуживание ЛР-КТП-310/250 ВЛ-15-10 ПС 110/10 кВ «Лебяжье». | ВЛ | 2016-02-19 18:37
1613 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-02-23 06:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-356/250 ВЛ-10кВ №5 ПС ГСС. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-356/250 ВЛ-10кВ №5ПС ГСС | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-356/250 ВЛ-10кВ №5 ПС ГСС. | ВЛ | 2016-02-23 08:28
1614 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 210 | 2016-02-18 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.04, Механический износ вследствие прочих причин) | Отслоение и разрушение бетона на опоре № 12 привело к ухудшению её механических свойств. | Отслоение и разрушение бетона на опоре № 12 привело к ухудшению её механических свойств и явилось причиной замены. | ВЛ №14 10 кВ ПС Рудня | Отслоение и разрушение бетона у основания опоры №12. |  | ВЛ | 2016-02-18 13:16
1615 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 211 | 2016-02-24 19:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и длительного срока срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре № 24/35 ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" | Разрушения изолятора на опоре № 24/35 ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево явилось причиной падение провода на траверсу и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево | Разрушение изолятора на опоре № 24/35 | Провести внеочередной осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево с утранением дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-02-24 22:16
По результатам осмотра ВЛ №6 10 кВ ПС Матышево скорректировать график ремонтов, отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1616 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 509 | 2016-02-17 17:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № 73-74 Л-8 10 кВ ПС Платовская. | Из-за обрыва провода произошло однофазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ. | ВЛ №8 10 кВ ПС Платовская | Обрыв провода оп. № 73-74. | Провести внеочередной осмотр Л-8-10 кВ ПС Платовская с устранением дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-02-17 20:40
После осмотра Л-8-10 кВ ПС Платовская скорректировать график ремонтов отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1617 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 511 | 2016-02-18 10:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.16, Исчерпание ресурса | Из-за замыкания на ВЛ-0,4 кВ и пропуска автоматического выключателя произошло повреждение плавких вставок в РУ-10 кВ КТП-410/100 Л-4-10 кВ ПС Попки. | Замена плавких вставок ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-410/100 Л-4-10 кВ ПС Попки явилась причиной вывода КТП в ремонт | КТП-410/100 Л-4-10кВ пс Попки | повреждение плавкой вставки на КТП-410/100 Л-4-10 кВ ПС Попки | провести замеры сопротивления петли фаза-ноль и проверить по условию селктивности работы АВ на КТП-410/100 Л-4-10 кВ ПС Попки. | ТП | 2016-02-18 11:30
1618 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 512 | 2016-02-24 09:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что явилось причиной схлеста проводов и отключение ВЛ от защит. |  | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-02-24 09:17
1619 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 13 | 2016-02-18 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации произошел обрыв питающего проводника включающей катушки привода (ЗПМ-70000) СВ-110 кВ ПС Матышево. | Обрыв питающего проводника включающей катушки привода (ЗПМ-70000) СВ-110 кВ ПС Матышево явился причиной отказа в работе выключателя. | ПС 110/10 кВ Матышево | Повреждение питающего проводника включающей катушки привода (ЗПМ-70000) СВ-110 кВ ПС Матышево. | Провести техническое обслуживание привода СВ-110 ПС Матышево. | ПС | -
1620 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-02-09 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулеровки стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-10 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП - 131/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лебяжье. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 131/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лебяжье | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 131/100 ВЛ-10кВ №17 ПС Лебяжье. | ВЛ | 2016-02-09 10:47
1621 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-02-09 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода на опоре №1, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. | В результате сверхнормативного износа, и повторяющихся ветровых нагрузок, произошло вытягивание и обрыв провода на оп. №1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка - обрыв провода на опоре №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП - 497/160 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка. | ВЛ | 2016-02-09 20:10
1622 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-02-15 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 336/63 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 336/63 №10 -10кВ ПС М.Ольховка. | ВЛ | 2016-02-15 12:20
1623 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-02-11 16:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-102/100 от ВЛ 10 кВ №8 ПС М. -Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102/100. | ВЛ | 2016-02-11 16:49
1624 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 12 | 2016-02-12 06:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения поверхности гирлянды изоляторов произошло перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 89 ЛЭП-447, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №447 110 кВ - ВЛ №402 110 кВ | Нет | После проведенного осмотра ЛЭП-447 скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1625 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-02-11 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №12-13, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-258/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка. | ВЛ | 2016-02-11 12:08
1626 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-02-11 18:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №9-10, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-24/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-24/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-24/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. | ВЛ | 2016-02-11 19:15
1627 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-02-17 00:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №11-12, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-338/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-338/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-338/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт. | ВЛ | 2016-02-17 00:35
1628 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-02-17 07:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №5-6, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-417/630 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-417/630 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-417/630 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка. | ВЛ | 2016-02-17 09:50
1629 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-02-12 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №45-46 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения Л-4-10кВ ПС110/35/10 Платовская. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС "Платовская" | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. | ВЛ | 2016-02-12 10:52
1630 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 539 | 2016-02-13 18:18 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Из-за воздействия птиц произошло междуфазное замыкание шлейфов 10 кВ между ЛР-КТП-79/100 и проходными изоляторами КТП-79/100, что явилось причиной отключения В-Л-4 10 кВ ПС Платовская. |  | ВЛ № 4 10 кВ ПС Платовская | Нет. | Провести внеочередной осмотр КТП-79/100 Л-4-10 кВ ПС Платовская. | ВЛ | 2016-02-13 18:23
1631 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 348 | 2016-02-14 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, старения, загрязнения изоляции произошло перекрытие по поверхности опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП 360/40. | Из-за нарушения электрической изоляции произошло однофазное замыкания развившееся в междуфазное, которое явилось причиной отключения В-Л-4 10 кВ ПС Платовская. | КТП 360/40 ВЛ №4-10 кВ ПС Платовская | Повреждены опорные изоляторы в РУ-10 кВ КТП-360/40. | Провести внеочередной осмотр КТП 360/40 Л-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. | ТП | 2016-02-14 19:05
1632 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-02-10 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулеровки стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 105/250. |  | ВЛ-0,4кВ №1 КТП105/250 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Рудня | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 105/250 ВЛ-6-10кВ ПС Рудня | ВЛ | 2016-02-10 09:01
1633 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-02-14 21:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода, рсзрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 Ф-1-0,4кв от КТП 49/100, междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-49/100 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 Лемешкино | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 49/100 с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-02-14 21:55
1634 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 699 | 2016-02-11 20:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулеровки стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения Л-17-10кВ ПС Лопуховка. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Лопуховка | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 17-10кВ ПС Лопуховка с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-02-11 20:06
1635 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 720 | 2016-02-14 17:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытяжки провода, разрегулирования стрелы провеса произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключеия ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Лопуховка | Схлест проводов | Провести внеочередной осмотр ВЛ-17-10кВ Лопуховка с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-02-14 17:56
1636 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 508 | 2016-02-17 03:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 192 Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр». | Из-за разрушения изолятора произошло падение провода на траверсу и однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр; | Разрушение штыревого изолятора фаза "А" на оп. № 192 Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр». | Провести внеочередной осмотр Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр». | ВЛ | 2016-02-17 06:11
После осмотра Л-38 10 кВ ПС 220 кВ «Красный Яр» скорректировать график ремонтов отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1637 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 101 | 2016-02-11 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузки произошла вытяжка провода, что явилось причиной разрегулирования стрелы провеса провода в пролете опор № 390/20-390/21 Л-8-10 кВ ПС Ягодная. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-11 14:20
1638 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-02-09 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | схлест проводов в пролете опор №4-5 | ВЛ-1-0,4кВ КТП37/160Л-4-10кВ ПС Островская | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1-0,4кВ КТП37/160Л-4-10кВ ПС Островская с устранением дефектв и установлением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-02-09 15:19
1639 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-02-01 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 118/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 118/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 118/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гусевка с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-02-01 12:45
1640 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 701 | 2016-02-01 09:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | В пролётах опор №114-114/21 Л-11-10 кВ ПС 110/35/10 Елань-2 сход гололёдо изморозевых отложений, пляска проводов, что привепо к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Елань-2 | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-11-10 кВ ПС-110/35/10 Елань-2 | ВЛ | 2016-02-01 12:15
1641 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-02-01 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 58/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-02-01 12:30
1642 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-02-01 09:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-77/250 от ВЛ 10 кВ №6 п/с Пионер | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-02-01 12:10
1643 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-02-02 05:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода в пролёте опор №5-6, №10-11 и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-02-02 08:55
1644 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 641 | 2016-02-02 05:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода в пролёте опор №2-13 и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-195/100 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-02-02 08:10
1645 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 715 | 2016-02-03 16:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) |  | В пролётах опор №114-114/21 Л-11-10 кВ ПС 110/35/10 Елань-2 наблюдалась пляска проводов, что привепо к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Елань-2 | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-11-10 кВ ПС-110/35/10 Елань-2 | ВЛ | 2016-02-03 19:24
1646 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 549 | 2016-02-02 02:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющайся ветровой нагрузки произошло разрушени изолятора. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушени структуры материала изолятора и при порывах ветра произошло разрушение изолятора оп№312, что привело к двухфазному замыканию и отключению линий от защит. | ВЛ №40 10 кВ ПС Красный Яр | Разрушен один изолятор на опоре № 312 Л-40-10 ПС "Красный Яр". | Произвести внеочередной осмотр Л-40-10 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Красный Яр" | ВЛ | 2016-02-02 04:05
1647 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 120 | 2016-02-06 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Моральный и физический износ оборудования. | Нарушение изоляции. Пробой изолятора опора №354. "Земля" на линии. | ВЛ №5 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | Нарушение структуры изолятора. (пробой изоляции) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Тростянка. | ВЛ | 2016-02-06 15:35
1648 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 145 | 2016-02-01 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | из-за длительной эксплуатации и изменение свойств материалов, произошел обрыв вязки провода. | Из-за нарушения сруктуры материала в результате длительной эксплуатации и перетерание провода вязки, произошел обрыв провода вязки что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №13 10 кВ ПС Алешники | провод вязки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-13-10кВ ПС35/10кВ Алешники. | ВЛ | 2016-02-01 11:24
1649 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 169 | 2016-02-02 11:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и пляски провода произошло разрушения изолятора Ф-А на опоре №28/2а Л-7-10 кВ ПС 110/35/10 «Верхняя Добринка». | Из-за разрушения изолятора Ф-А на опоре №28/2а произошло падение провода на траверсу, что стало причиной замыкания на землю и отключения Л-7-10 кВ ПС 110/35/10 «Верхняя Добринка». | ВЛ №7 10 кВ ПС Верхняя Добринка | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/35/10 «Верхняя Добринка» - разрушения изолятора Ф-А на опоре №28/2а. | Провести анализ отключений ВЛ-7-10 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-02-02 14:00
1650 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-02-03 21:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к нарушению контактного соединения на опоре № 7/19, что привело к отсутсвиии электричества у потребителя, для устранения технологического нарушения выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 пс Бутковка | Нет. | Заменить вязку на опоре №7/19 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-246/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутковка. | ВЛ | 2016-02-03 23:50
1651 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-02-04 07:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения на опоре №14/1, что привело к отсутсвиию электричества у потребителя, для устранения плохого контакта была отключена ВЛ 0,4кВ 0,4кВ №1 КТП-548/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка. |  | вл 0,4кВ №1 КТП - 548/160 ВЛ-10кВ №15 п/с Бутковка | нет | Устранить плохое контактное соединения на опоре №14/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП - 548/160 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка. | ВЛ | 2016-02-04 10:09
1652 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 114 | 2016-02-01 13:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и снижения механической прочности провода произошел обрыв шлейфа. | Из-за нарушение структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации и при частых ветровых нагрузок, произошел излом провода шлейфа, что привело к междуфазному замыканию и отключению линии от МТЗ. | ВЛ №3 10 кВ ПС Алешники | Обрыв шлейфа от ЛР-КТП-188 до КТП-188/160. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС35/10кВ Алешники с устранением не затратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-02-01 15:29
1653 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-02-04 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения на опоре №8, что привело к отсутсвиию электричества у потребителя, для устранения нарушения контактного соединения была отключена ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 124/100 ВЛ-6кВ №45 ПС Промзона. |  | вл 0,4кВ №2 КТП - 124/100 ВЛ-6кВ №45 п/с Промзона | нет. | Устранить плохое контактное соединения на опоре №14/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 124/100 ВЛ-6кВ №45 ПС Промзона. | ВЛ | 2016-02-04 10:15
1654 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-02-04 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву вязки на опоре №6, вследствии чего произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4кВ №2 КТП- 612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | Повторяющаяся ветровая нагрузка привела к обрыву вязки на опоре №6, вследствии чего произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4кВ №2 КТП- 612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка | ВЛ-0,4кВ №2 КТП - 612/400 ВЛ-10кВ №7 п/с Верхняя Добринка - обрыв вязки на опоре №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП - 612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Верхняя Добринка. | ВЛ | 2016-02-04 15:26
1655 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-02-05 08:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Перепады температур окружающего воздуха привели к окислению контактного соединения проводов на опоре № 5/1, вследствии чего отсутсвие электричества у потребителя, для устранения нарушения контактного соединения была отключена ВЛ-0,4кВ №3 КТП - 258/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка. |  | вл 0,4кВ №3 КТП - 258/100 ВЛ-10кВ №13 п/с Терновка | Нет. | Устранить плохое контактное соединения на опоре №5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП - 258/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Терновка. | ВЛ | 2016-02-05 10:30
1656 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 196 | 2016-02-06 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки, разрегулеровки стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-5 явилось причиной схлеста проводов, междуфазного замыкания и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. | ВЛ | 2016-02-06 15:22
1657 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 199 | 2016-02-07 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки, разрегулерования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 произошел схлест проводов, междуфазное замыкание и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка. | ВЛ | 2016-02-07 12:50
1658 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 482 | 2016-02-03 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ №2 пс Ягодная | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 82/250 от ВЛ 10кВ № 2 Ягодная с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-02-03 11:38
1659 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 35 | 2016-02-02 04:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-заповторяющейся ветровой нагрузки, длительного срока эксплуатации, вытяжки провода произошло разрегулироваие стрелы провеса провода в пролете опор № 221/66- 221/68, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Купцово | нет. | Провести внеочередной осмотр Л-17-10 кВ ПС Купцово, с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-02-02 05:01
В соответствии с результатами осмотра Л-17-10 кВ ПС Купцово скорректировать график ремонтов линий.
1660 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 100 | 2016-02-08 01:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за повторяющихся переадов температыры окружающего воздуха с переходом чере 0 произошло изменеия структуры материала уплотнительной прокладки разрядника, что явилось причиной образования микротрещин и увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф.В на КТП 115/250. | Увлажнения велитовых цилиндров вентельного разрядника ф.В на КТП 115/250, привело к снижению сопротивления и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №6 10 кВ ПС Ягодное | Л-6-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодное - разрушение разрядника КТП 115/250.ф-В. | Произвести внеочередной осмотр КТП 115/250 Л-6-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодное. | ВЛ | 2016-02-08 02:50
Провести техническое обслуживание разрядников на КТП 115/250 Л-6-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодное .
1661 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 528 | 2016-02-06 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за попадания влаги в шкаф 0,4кВ произошло междуфазное замыкание. | из-за недостатка уплотнения двери шкафа РУ-0,4 кВ в КТП 269/160 произошло попадание влаги в шкаф 0,4кВ, что привело к междуфазному замыканию в следствии чего произошло перегорание ПК-10 | КТП 269/160 от ВЛ- 10кВ №17 ПС 110/10 Лемешкино | повреждение предохранителей ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-17-10кВ ПС110/10кВ Лемешкино. | ТП | 2016-02-06 09:50
Восстановить уплотнение двери шкафа РУ-0,4 кВ КТП 269/160 ВЛ-17-10кВ ПС110/10кВ Лемешкино.
1662 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 765 | 2016-02-06 23:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа от ЛР КТП106/160 до проходных изоляторов КТП106/160 ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская. | Обрыв шлейфа ф "С" КТП106/160 явился причиной однофазного замыкания замыкания на "землю". | ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв шлейфа ф "С" КТП106/160 ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская. | Произвести внеочередной осмотр КТП106/160 ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-02-07 00:47
Установить сроки устранения выявленных дефектов КТП106/160 ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по КТП106/160 ВЛ №16 10 кВ ПС Даниловская.
1663 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 548 | 2016-01-25 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра и образовании гололёдных отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-883/160 ВЛ-10 кВ №15 Большевик | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-25 09:16
1664 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 672 | 2016-01-26 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-738/160 Л-11-10 кВ ПС. Елань-2 | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-26 13:40
1665 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 833 | 2016-01-25 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 201, 202 Л-3-10 кВ на ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре № 201, 202 Л-3-10 кВ на ПС Ольховка явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре № 201, 202 Л-3-10 кВ на ПС Ольховка. | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ на ПС Ольховка, с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-25 16:43
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1666 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 663 | 2016-01-25 22:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из за воздействий ветровых нагрузок и воздействие прошедших гололедных отложений на провода, при порыве ветра оборвался провод. | из за воздействий ветровых нагрузок и прошедших гололедных отложений на провод произошло: потеря несущей способности провода оп№123 Ф-А ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская, нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Платовская | Обрыв провода на опоре №123 ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская | Провести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская с устранением не затратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-26 01:39
1667 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 562 | 2016-01-28 21:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате наезда автотранспортом произошёл излом опоры, обрыв вязок, опоры №141 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка", что привело к змежфазному замыканию. | В результате наезда автотранспортом произошёл излом опоры, обрыв вязкок, опоры №141 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" | ВЛ №8 10 кВ ПС Вязовка | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - разрушение ж/б опоры №141, обрыв вязкок. | Подать заявление в правоохранительные органы. | ВЛ | 2016-01-28 22:25
Произвести, замену стойки, вязок опоры №141 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка".
1668 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 729 | 2016-01-26 02:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | потеря механической прочности провода | обрыв провода на опоре №70 фаза В . | ВЛ №18 10 кВ ПС Островская | обрыв провода на опоре №70 фаза В . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-26 05:30
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Островская
1669 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 819 | 2016-01-25 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющаяся ветровой нагрузки и в результате длительной эксплуатации произошло перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв вязки провода ф.С на опоре №246, по ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская,что привело к падению провода на металическую траверсу и однофазному замыканию на землю. | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская | обрыв вязки провода ф.С на опоре №246, по ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская . | ВЛ | 2016-01-25 16:12
1670 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-01-25 14:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8-9 ф-2 КТП-375/250 ВЛ-10-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка", что привело к отключению АВ. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-375/250 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-25 16:59
1671 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 796 | 2016-01-25 17:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ф-3 КТП-359/160 ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка", что привело к отключению АВ. |  | Ф-3-0,4 кВ от КТП359/160 по Л-5-10кВ ПС М.Ольховка | обрыв провода в пролете опор №10-11 ф-3 КТП-359/160 |  | ВЛ | 2016-01-25 19:20
1672 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 615 | 2016-01-26 06:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за отложения ГИО произошел обрыв провода. | Из-за обрыва провода произошло отключение ВЛ от защит. | ВЛ №17 10 кВ ПС Лопуховка | Обрыв провода оп.№ 410 | Провести внеочередной осмотр Л-17-10 кВ ПС Лопуховка с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-26 09:07
1673 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 640 | 2016-01-29 19:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате разрегулируемой стрелы провиса при сильных порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №221/45-221/46 по ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово", что привело к межфазному замыканию и отлючению линии от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Купцово | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-17-10кВ ПС 110/10 "Купцово". | ВЛ | 2016-01-29 19:49
По итогам осмотра Л-17-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1674 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 600 | 2016-01-30 19:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключеиния ВЛ от звщит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Моисеево | Нет. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | ВЛ | 2016-01-30 19:28
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1675 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 9 | 2016-01-25 08:41 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за внутреннего (скрытого) заводскго дефекта произошло разрушенеи корпуса трансформатора напряжения фазы "А" установленного в ячейке КРУН РП-10 кВ Краснояркая МГЭС. | Разрушение корпуса трансформатора напряжения фазы "А" установленного в ячейке КРУН РП-10 кВ Краснояркая МГЭС явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | РП-10 кВ Красноярская МГЭС | Повреждение трансформатора напряжения марки ЗНОЛП-СВЭЛ-10 УХЛ 2 №1256152 фазы "А" установленного в ячейке КРУН РП-10 кВ Краснояркая МГЭС. | Обратится с письмом о замене по гарантии трансформатора напряжения. | РП | 2016-01-25 10:58
1676 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-01-26 15:26 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Для тушения пожара в доме подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка был отключен АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218/100 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Терновка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-26 16:50
1677 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-01-28 09:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Для востановления электроснабжения потребителю после воздействи гололёдно-изморосевых отложений на ввод в дом от опоры №17/5 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-226/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт был отключен АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-226/160 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-28 12:51
1678 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 610 | 2016-01-29 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от кТП-654/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-29 09:30
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-392/100 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 48/400 ВЛ-10кВ №3 ПС Таловка |  |  | ВЛ
1679 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-01-30 08:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | При проезди крупногабаритного автомобиля был оборван ввод в дом от опоры №5, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-556/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-556/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-30 09:55
1680 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 607 | 2016-01-31 08:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 306/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-306/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье - с крюка слетел изолятор на опоре №4/2. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-31 12:30
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-306/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Лебяжье - с крюка слетел изолятор на опоре №4/2. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-151/250 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская |  |  | ВЛ
1681 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 770 | 2016-01-29 21:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода. | В результате длительной эксплуатации и периодических ветровых нагрузок произошло изменение структуры материала провода, что привело к обрыву провода и однофазному замыканию на траверсу опоры ("земля"). | ВЛ №8 10 кВ ПС Линево | Обрыв провода Ф-А на оп №25 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 Линево. | ВЛ | 2016-01-29 23:59
1682 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 596 | 2016-01-29 21:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв вязок провода и провода в пролете опорах №158/38-158/42,обрыв провода на опоре№125 по Л-23-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Линево", что привело к падению провода на металическую траверсу, на грунт и однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №23 10 кВ ПС Линево | Обрыв провода оп.№124-125,Обрыв проводов и вязок оп.№ 158/38-158/42 . | По итогам осмотра Л-23-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Линево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий | ВЛ | 2016-01-29 23:50
1683 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 108 | 2016-01-27 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв провода. | Из-за обрыва провода произошло падение провода на траверсу. | ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 132/160 от ВЛ № 3- 10 кВПС Лопуховка | Обрыв провода оп. № 3/1А | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-27 11:42
1684 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 109 | 2016-01-29 09:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение ПК-10. | Из-за разрушения ПК-10 произошло отключение КТП 4/63 | КТП-4/63 от ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Рудня | Разрушение ПК-10. | Провести внеочередной осмотр КТП с устранением незатратных дефектов. | ТП | 2016-01-29 10:10
1685 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 9 | 2016-01-29 20:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений на грозозащитном тросу произошел обрыв троса. | Обрыва грозозащитного троса на опоре № 50 ВЛ 35 кВ № 2 Коробки - Котово явился причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ «Коробки - Котово» 35 кВ ПС Коробки | ВЛ 35 кВ № 2 Коробки - Котово опора №50 обрыв грозотроса. | Демонтировать грозозащитный трос в пролете опор № 49-50 ВЛ 35 кВ № 2 Коробки - Котово. | ВЛ | -
1686 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 10 | 2016-01-30 15:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 119 ЛЭП-441, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №441 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-441 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1687 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 731 | 2016-01-18 15:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Междуфазное замыкание в кабеле потребителя явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-338/160 ВЛ-10 кВ №11 Елань-2 | Поврежденного оборудования нет |  | ВЛ | 2016-01-18 16:30
1688 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-01-19 08:06 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-19 12:25
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-264/160 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС - обрыв провода в пролёте оп.№ 8-9; | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38/160 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38/160 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье - обрыв ввода в дом от оп.№9/1; | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-64/100 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер |  |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-64/100 от ВЛ 10 кВ №6 Пионер - слетел изолятор на оп.№9.
1689 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 510 | 2016-01-17 18:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 КТП-363/160 Л-3-10 кВ РП-10 Перещепное | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-17 19:20
1690 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 778 | 2016-01-21 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-383/250 Л-1-10 кВ ПС. Морец | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-21 09:15
1691 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 648 | 2016-01-22 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах ВЛ и ЛР-КТП произошло мждуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Большевик | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-17-10 кВ ПС-35/10 Большевик | ВЛ | 2016-01-22 10:16
1692 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 553 | 2016-01-18 17:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительной эксплуатации, и изменение свойств материалов произошло ухудшение контактного соединения выводов 0,4кВ Ф-2 КТП 95/160 ВЛ-3-10кВ ПС 35/10 Алешники | Из-за ухудшения контактного соединения на выводах 0,4кВ в КТП 95/160 произошел нагрев и разрушение контактных соединений. | КТП 95/160 от ВЛ-10 кВ №3 ПС Алешники | СИП2х25 | Произвести внеочередной осмотр КТП ВЛ-3-10кВ ПС 35/10 Алешники. | ТП | 2016-01-18 19:20
1693 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 690 | 2016-01-22 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Ветер. Образование гололёдоизморозевых отложений на проводах ВЛ | Обрыв провода в результате образования гололёдных отложений на проводах под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №11 10 кВ ПС Елань-2 | Обрыв провода в прлётах опор № 425-430 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Елань-2. | ВЛ | 2016-01-22 10:40
1694 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 791 | 2016-01-18 07:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на потребительском участке. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | Нет |  | ВЛ | 2016-01-18 07:15
1695 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 793 | 2016-01-18 16:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №148-149 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №148-149 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №8 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" - обрыв провода ф "В" в пролете опор №148-149. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-01-18 19:15
По итогам осмотра Л-8-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1696 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 794 | 2016-01-18 04:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-18 05:00
[9 empty] | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская |  |  | ВЛ
1697 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 802 | 2016-01-19 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "А" в пролете опор №97/1-97/2 по Л-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "А" в пролете опор №97/1-97/2 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №7 10 кВ ПС Купцово | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово - обрыв провода ф "А" в пролете опор №97/1-97/2 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 "Купцово". | ВЛ | 2016-01-19 20:40
По итогам осмотра Л-7-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1698 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 630 | 2016-01-19 11:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | при порывах ветра и вытяжки проводов на ВЛ-4-10кВ ПС 110/35/10кВ Платовская, произошел схлест что привело межфазному замыканию. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС 110/35/10кВ Платовская с назначение сроков устранения дефектов. | ВЛ | 2016-01-19 12:44
1699 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 682 | 2016-01-20 01:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №19 10 кВ ПС Котово | ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово" - обрыв провода ф "В" в пролете опор №9-10. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-01-20 03:00
По итогам осмотра Л-19-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1700 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-01-20 07:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-179/250 от ВЛ 10 кВ №7 Умёт | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-179/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт - обрыв провода оп № 9-10; | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-20 10:30
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-179/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Умёт - обрыв провода оп № 9-10; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 152/60 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 152/60 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС - обрыв провода оп№5-6. |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 152/60 от ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС - обрыв провода оп№5-6.
1701 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 636 | 2016-01-21 06:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При повторяющаяся ветровой нагрузки, произошло перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф. «А» на опоре №5 ВЛ-6-6кВ ПС110/35/6кВ Жирновская, что привело к падению провода на металлическую траверсу и однофазному замыканию на «землю». | ВЛ №6 6 кВ ПС Жирновская | обрыв вязки провода ф. «А» на опоре №5 ВЛ-6-6кВ ПС110/35/6кВ Жирновская | Произвести внеочередной осмотр Л-6-6кВ ПС110/35/6кВ Жирновская. | ВЛ | 2016-01-21 08:54
1702 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-01-22 12:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов | схлест проводов | ВЛ 0,4кВ Ф№1 КТП 194/63 ВЛ-5-10кВ ПС Березовская | нет |  | ВЛ | 2016-01-22 12:35
1703 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-01-22 14:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | схлест проводов |  | ф-1-0,4кВКТП37/160Л-4-10кВп.с.Островская | нет |  | ВЛ | 2016-01-22 16:03
1704 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 550 | 2016-01-22 17:08 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | метель, порыв ветра | обрыв провода в пролете опор №8/4-8/4/1 | Вл -0,4 кВ ф№1 КТП59/250 Л-25-10 кВп.с. Астаховская | обрыв провода в пролете опор №8/4-8/4/1 |  | ВЛ | 2016-01-22 17:50
1705 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-01-23 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 КТП 115/160 ВЛ10кВ№9 пс Белые Пруды | нет |  | ВЛ | 2016-01-23 14:45
1706 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 607 | 2016-01-23 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | КТП 312/250 Л-1-10кВ пс.Березовская | нет |  | ТП | 2016-01-23 10:36
1707 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-01-23 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | контактная система: значительный износ | Длительный срок эксплуатации | КТП 36/250 Л-7-10 кВ ПС Белые Пруды | нет |  | ТП | 2016-01-23 16:40
1708 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 711 | 2016-01-20 11:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "А" в пролете опор №90-92 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "А" в пролете опор №90-92 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" - обрыв провода ф "А" в пролете опор №90-92. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | ВЛ | 2016-01-20 14:20
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1709 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-01-20 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит |  | Ф-1 КТП-341/250 Л-10-10кВ псМ.Ольховка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-20 18:45
1710 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-01-20 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | Ф-1 КТП-313/100 Л-17-10кВ.псКупцово | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-20 19:00
1711 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 736 | 2016-01-20 12:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская - обрыв вязок в пролёте опор№ 1-235 и разрушение изоляторов на опорах №186/7, №212/18-212/24. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-20 14:37
[8 empty] | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская - обрыв вязок в пролёте опор№ 1-235 и разрушение изоляторов на опорах №186/7, №212/18-212/24. | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская |  |  | ВЛ
1712 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 714 | 2016-01-19 14:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за ледяного дождя сопровождающегося гололедным отложением на провода произошел излом ж/б опор № 655-661 ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр. | Из-за гололедных отложений на провода увеличилась большая нагрузка на опоры в следствии чего произошел излом ж/б опор № 655-661 ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр. | ВЛ №40 10 кВ ПС Красный Яр | повреждены опоры СВ-105, обрыв провода АС-50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр с устранением незатратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-19 16:32
1713 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 811 | 2016-01-22 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №54-58 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №54-58 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Купцово | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" - обрыв провода в пролете опор №54-58. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 "Купцово". | ВЛ | 2016-01-22 11:55
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Купцово"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1714 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-01-22 21:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и сильного порывистого ветра произошел срыв вязки провода на опоре №8 в результате чего сработал АВ-0,4кВ Ф №1 КТП-338/63 Л-10-10кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка". |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-338/63 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-22 21:25
1715 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-01-22 22:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-15 ф-1 КТП-375/250 ВЛ-10-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка", что привело к отключению АВ. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-375/250 от ВЛ 10 кВ №10 ПС М. -Ольховка | обрыв провода в пролете опор №14-15 ф-1 КТП-375/250. |  | ВЛ | 2016-01-22 23:32
1716 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 818 | 2016-01-18 06:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедообразование, пляска провода | Из-за образования гололедо-изморозевых отложений и пляски провода произошло разрушение изолятора фазы "А" на опора №176. | ВЛ №17 10 кВ ПС Даниловская | разрушение изолятора фаза "А" опора №176. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-18 09:06
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская
1717 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 819 | 2016-01-18 13:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Порывистый ветер, гололедообразование | Из-за гололедо-изморозевых отложений и пляски провода произошло разрушение изолятора на опоре№ 152 ф"А". | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | разрушение изолятора на опоре№ 152 ф"А". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-18 14:52
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1718 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 542 | 2016-01-18 23:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Большая амплитуда провода | обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП-469/100 | ВЛ №7 10 кВ ПС Даниловская; ВЛ №7 10 кВ ПС Даниловская | обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП-469/100 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-19 01:02
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-7-10кВ ПС Даниловская
1719 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 560 | 2016-01-20 17:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Порывистый ветер, гололедообразование | Обрыв провода на опорах№: 2/71 ф"В", 2/67 ф"В" | ВЛ №9 10 кВ ПС Белые пруды | Обрыв провода на опорах№: 2/71 ф"В", 2/67 ф"В" | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды за ЛОР-1-9БП на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-20 19:24
[7 empty] | Большая амплитуда провода | Обрыв вязки на опорах № : 2/67 ф"В", 2/75 ф"В",2/84 ф"В", 2/86 ф"А,С", 2/91 ф"В",2/92ф"А",разрушение изолятора на опорах № 2/96, 2/112, 2/119, 2/267,2/272. |  | Обрыв вязки на опорах № : 2/67 ф"В", 2/75 ф"В",2/84 ф"В", 2/86 ф"А,С", 2/91 ф"В",2/92ф"А",разрушение изолятора на опорах № 2/96, 2/112, 2/119, 2/267,2/272. | Установить сроки устранения выявленных дефектов на участке ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды за ЛОР-1-9БП требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на участке ВЛ-9-10кВ ПС Белые Пруды
за ЛОР-1-9БП
1720 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 603 | 2016-01-20 18:14 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.02, Механический износ вследствие разрегулировки) | Порывистый ветер, гололедотложение | стрела провеса больше нормы в пролете опор №59-61 | ВЛ №7 10 кВ ПС Белые пруды | срыв излятора на опоре №60 Л-7-10 ПС 35/10 Белые Пруды | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7-10кВ ПС Белые Пруды на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-20 21:12
[7 empty] | Большая амплитуда провода |  |  |  | Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-7-10кВ ПС Белые Пруды требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-7-10кВ ПС Белые Пруды
1721 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 783 | 2016-01-20 18:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Большая амплитуда провода | Обрыв вязки на оп№244. | ВЛ №17 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв вязки на оп№244. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-20 21:32
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-17-10кВ ПС Даниловская
1722 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 596 | 2016-01-20 19:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Большая амплитуда провода | Обры вязок Ф"В" на опорах №303/15,303/176,303/18,303/19. | ВЛ №4 10 кВ ПС Даниловская | Обры вязок Ф"В" на опорах №303/15,303/176,303/18,303/19. | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская за ЛОР-2-4Д на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-20 21:29
Установить сроки устранения выявленных дефектов по участка ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская за ЛОР-2-4Д требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на участке ВЛ-4-10кВ ПС Даниловская за ЛОР-2-4Д
1723 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-01-19 21:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за сильных ветровых нагрузок и отложения ГИО произошёл обрыв провода. | Из-за обрыва провода произошло отключение ВЛ от защит. | ВЛ №17 10 кВ ПС Лопуховка | Обрыв провода в пролете опор № 304-305. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-17-10кВ с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-19 23:25
1724 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 737 | 2016-01-21 07:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская от защит. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская |  | Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор№ 302/19/24-302/19/26 | ВЛ | 2016-01-21 07:50
1725 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 716 | 2016-01-21 07:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Под воздействием порывов ветра и перетирания вязки провода произошел обрыв вязки провода. | Из-за обрыва вязки Ф"В" на опоре №7 произошло однофазное замыкание на "землю". | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | Обрыв вязки Ф"В" на опоре №7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-21 10:01
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская.
1726 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 123 | 2016-01-20 07:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 20.01.2016 на территории Жирновского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер со снегом и дождем, что привело к гололедным отложением на провода и массовому отключению. | Из-за гололедных отложений на провода увеличилась большая нагрузка на вязку провода и сам провод что привело к: обрыву вязки провода на оп№248-249 на ВЛ-13-10кВ ПС35/10кВ Алешники,обрыву провода в пролете опор №283-284 ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская,обрыв вязок на опоре №16 №17 схлёст проводов | ВЛ №13 10 кВ ПС Алешники | Обрыв вязки провода Л-13-10кВ ПС35/10кВ Алешники, обрыв провода в пролете опор №283-284 Л-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-13-10кВ ПС35/10кВ Алешникиж,ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская,ВЛ-21-10кВ ПС110/35/10кВ Линево с устранением незатратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-20 10:30
[9 empty] | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №21 10 кВ ПС Линево |  |  | ВЛ
1727 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 579 | 2016-01-21 07:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 21 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье - слетел провод на опоре №152 фаза B. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-21 09:40
[7 empty] | Повреждение на потребительской отпайке за ЛОР 1-7-М.О. (ООО СП Волгодеминойл), прило к отключение В-Л-7-10 кВ ПС 110/10 Мокрая Ольховка. | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье - слетел провод на опоре №152 фаза B. | ВЛ №7 10 кВ ПС Мокрая Ольховка |  |  | ВЛ
1728 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 985 | 2016-01-21 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за отложений ГИО при порывах ветра произошёл обрыв вязок и схлест проводов. | Из-за обрыва вязок произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Лопуховка | ВЛ-7-10кВ ПС Лопуховка обрыв вязок оп.№62-68 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ с устранением незатратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-21 12:55
[9 empty] | ВЛ №15 10 кВ ПС Лопуховка | ВЛ-15-10кВ ПС Лопуховка обрыв вязки оп. №63 и схлест проводов |  | ВЛ
1729 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 594 | 2016-01-21 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за ветровых нагрузок и отложения ГИО произошло разрушение изоляторов на опоре № 98. | Из-за разрушения изолятора произошел схлест проводов. | ВЛ №13 10 кВ ПС Лемешкино | Разрушение изоляторов на опоре № 98 | Провести внеочередной осмотр ВЛ с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-21 10:45
1730 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 671 | 2016-01-22 09:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющаяся ветровой нагрузки произошло перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф. «В» на опоре №167/2 ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр, что привело к падению провода на металлическую траверсу и однофазному замыканию на «землю». | ВЛ №40 10 кВ ПС Красный Яр | обрыв вязки провода ф. «В» на опоре №167/2 ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-40-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр | ВЛ | 2016-01-22 12:55
1731 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 6 | 2016-01-21 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Во время опадания гололедо-изморозевых отложений произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №558 110 кВ | Нет. | По итогам осмотра ЛЭП-558 110 кВ скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1732 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 612 | 2016-01-23 03:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №68-74 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №68-74 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" - обрыв провода в пролете опор №68-74. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ | 2016-01-23 06:50
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1733 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 7 | 2016-01-22 09:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия гололедо-изморезевых отложение, повторяющейся ветровой нагрузки, длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа грозотроса от опоры №1 до ЗН-Т-ЛЭП-406 на ПС Овражная. | Из-за обрыва грозотроса произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ №406 110 кВ | обрыв шлейфа грозотроса от опоры №1 до ЗН-Т-ЛЭП-406 на ПС Овражная. |  | ВЛ | 2016-01-22 09:50
1734 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 720 | 2016-01-22 20:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № 390/19-390/22 Л-8-10 кВ ПС Ягодная. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение свойств материала, что явилось причиной снижения механической прочности провода, приведшее к обрыву провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | Л-8-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодная - обрыв провода в пролете оп.390/19 - 390/22. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодная | ВЛ | 2016-01-22 21:55
По итогам осмотра Л-8-10 кВ на ПС 110/10кВ Ягодная устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1735 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 537 | 2016-01-22 11:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов и отключению В-Л-7 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская" |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Октябрьская (КЭС) | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Октябрьская. Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-01-22 15:40
1736 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 623 | 2016-01-21 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств провода. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв провода в пролете оп№57-58 по ВЛ-7-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская", что привело к падению провода и однофазному замыканию на землю, по ВЛ-7-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская". | ВЛ №7 10 кВ ПС Октябрьская (КЭС) | ВЛ-7-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Октябрьская" - обрыв провода в пролете оп№57-58 . | Провести внеочередной осмотр Л-7 10 кВ ПС 110/10 кВ Октябрьская с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-21 11:35
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1737 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-01-22 08:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-39/1000 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-175/160 по ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона - схлест проводов оп№1/8-1/9, 21-22. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-22 19:58
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-175/160 по ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона - схлест проводов оп№1/8-1/9, 21-22. | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-306/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
[9 empty] | вл 0,4кВ №3 КТП - 613/160 ВЛ-10кВ №18 п/с Петров Вал |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-218 от ВЛ 10 кВ №6 Терновка |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-264 от ВЛ 10 кВ №3 ГСС |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-536/160 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-175/160 от ВЛ 6 кВ № 45Промзона |  |  | ВЛ
1738 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 701 | 2016-01-22 09:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за порыва ветра и разрегулированной стрелы провеса провода произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-22 09:31
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховскаятребующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1739 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-01-22 22:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и нагрева контактных соединений произошло разрушение АВ Ф №2 КТП-540/250. |  | КТП-540/250 по Л-5-10кВ ПС Мирошники | разрушение АВ Ф №2 КТП-540/250 |  | ТП | 2016-01-22 23:58
1740 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 546 | 2016-01-23 12:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | из-за образования изморозевых отложений на изоляторах произошло однофазное замыкание на траверсу. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. | ВЛ | 2016-01-23 15:10
1741 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 622 | 2016-01-20 20:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 149/20 ф."В" Л-3-10 кВ на ПС Гусевка | Обрыв вязки провода на опоре № 149/20 ф."В" Л-3-10 кВ на ПС Гусевка явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Гусевка | Обрыв вязки провода на опоре № 149/20 ф."В" Л-3-10 кВ на ПС Гусевка. | Провести внеочередной осмотр Л-3-10 кВ на ПС Гусевка , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-20 22:50
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1742 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 686 | 2016-01-24 12:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за черезмерного снегоналипания на изоляторы опор, произошло однофазное замыка-ние на траверсу. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Платовская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС110/35/10кВ Платовская. | ВЛ | 2016-01-24 15:25
1743 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 506 | 2016-01-19 05:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода в пролетах опор № 57-58 ф."В" В-Л-7 10 кВ на 110/10 ПС Октябрьская. | обрыв провода в пролетах опор № 57-58 ф."В" В-Л-7 10 кВ на 110/10 ПС Октябрьская явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №7 10 кВ ПС Октябрьская (КЭС) | обрыв провода в пролетах опор № 457-458 ф."В" В-Л-7 10 кВ на 110/10 ПС Октябрьская | Провести внеочередной осмотр В-Л-7 10 кВ на 110/10 ПС Октябрьская , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-19 08:40
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1744 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 750 | 2016-01-18 14:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 138/4 ф."В" Л-13-10 кВ на 35/10 ПС Гурово | Обрыв вязки провода на опоре № 138/4 ф."В" Л-13-10 кВ на 35/10 ПС Гурово явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Гурово | Обрыв вязки провода на опоре № 138/4 ф."В" Л-13-10 кВ на 35/10 ПС Гурово . | Провести внеочередной осмотр Л-13-10 кВ на ПС Гурово , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-18 17:15
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1745 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 154 | 2016-01-25 07:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | из-за длительного срока службы произошла потеря изолирующих свойств опорных изоляторов. | из-за длительной эксплуатации на опорных изоляторах образовались микротрещены через которые было однофазное замыкание на землю. | ВЛ №38 10 кВ ПС Красный Яр | ЗТП-46 Повреждение 2 -х опорных изоляторов со стороны 10 кВ. | Провести внеочередной осмотр Л-38-10кВ ПС220/110/10кВ Красный Яр с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-25 11:33
Скорректировать график ремонтов отдавая приоритет повторно отключающимся ВЛ.
1746 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 7 | 2016-01-22 09:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа между ЛР-КТП-60/100 Л-25-10 кВ ПС Астаховская и проходным изолятором КТП-60/100. | Из-за обрыва шлейфа произошло междуфазное замыкания, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | обрыв шлейфа КТП-60/100 12 Л-25-10 Кв ПС Астаховская | Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская | ВЛ | 2016-01-22 12:53
[9 empty] | КТП60/250 Л-25-10кВ псАстаховская |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Аста-ховская на выявление дефектов. | ТП
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
1747 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 603 | 2016-01-20 21:47 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Потребитель не предоставил сведения о причинах повреждения. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Гурово | Повреждение у потребителя. | Уведомит владельца потребительской линии , о необходимости проведения внепланового осмотра для выяыления дефектов ,предотвращения отключений. | ВЛ | 2016-01-21 00:52
1748 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 965 | 2016-01-22 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверх нормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу. | ВЛ №13 10 кВ ПС Лемешкино | Обрыв вязки провода в пролете опор 134/2-134/7 | Провести внеочередной осмотр ВЛ с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-22 11:48
1749 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-01-18 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов и отключению В-Л-7 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово" |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр В-Л-7 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Гурово" Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-01-18 18:27
1750 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 8 | 2016-01-19 10:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения переходного сопротивления контактного соединения произошел местный нагрев контактов, что явилось причиной вывода оборудования в ремонт. |  | ВЛ 110 кВ № 410 Коробки – Филино с отпайкой на ПС Н. Коробки | нет. | Скорректировать график тепловизионного обследования обследования оборудования ПС 110/35/6 кВ Коробки | ВЛ | -
Провести техническое обслуживание контактных соединений ЛР-ЛЭП-410 ПС 110/35/6 кВ Коробки.
1751 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 840 | 2016-01-19 03:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов и отключению В-Л-2 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодная" |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Ягодное | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ № 2 10 кВ ПС Ягодное. Произвести перетяжку провода и замену вязок на проблемных участках. | ВЛ | 2016-01-19 05:50
1752 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-01-24 00:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка - обрыв вязки на опоре №4; | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-24 03:30
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка - обрыв вязки на опоре №4; | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка - обрыв вязок на опорах №14-15. |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №2 КТП-612/400 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка - обрыв вязок на опорах №14-15.
1753 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 720 | 2016-01-24 14:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода и при опадании привело к пляске проводов, следствием чего стало разрушение изолятора на опоре №63 фаза А. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ №3 10 кВ ПС Терновка | ВЛ №3 10 кВ ПС Терновка - разрушен изолятор фаза А на опоре №63. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-24 17:15
ВЛ №3 10 кВ ПС Терновка - разрушен изолятор фаза А на опоре №63.
1754 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 11 | 2016-01-19 13:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | ЛЭП-35-Антиповская-Пионер выведена в ремонт для плавки гололеда. | При осуществлении плавки гололеда произошел обрыв провода в пролёте опор 76-77 ЛЭП-35-Антиповская-Пионер. | ВЛ «Антиповская - Пионер» 35 кВ ПС Антиповская | обрыв провода в пролёте опор 76-77 ЛЭП-35-Антиповская-Пионер | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-35-Антиповская-Пионер с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | -
Скорректировать график ремонтов отдавая приоритет повторно отключавшимся ВЛ.
1755 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 649 | 2016-01-14 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра и образовании гололёдных отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0.4кВ №3 КТП3/250 ВЛ-10кВ №5 псТростянка | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-14 11:00
1756 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-01-13 15:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра и образовании гололёдных отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-84/100 Л-3-10 кВ ПС.Вязовка | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-13 18:10
1757 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-01-13 14:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра и образовании гололёдных отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-927/100 | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-13 17:10
1758 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 660 | 2016-01-13 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра и образовании гололёдных отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №8 Вязовка ф-1-0,4кВ КТП70/63 | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-13 15:40
1759 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 618 | 2016-01-17 15:22 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Междуфазное замыкание в кабеле потребителя явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1КТП932/63 ф-1-0.4кВ | Поврежденного оборудования нет |  | ВЛ | 2016-01-17 16:03
1760 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 694 | 2016-01-13 12:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за отложения ГИО произошел обрыв провода. | Произошел обрыв провода в пролете опор № 163/2-163/3 из-за отложения ГИО. | ВЛ №4 10 кВ ПС Матышево | Обрыв провода в пролете опор № 163/2-163/3 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-4-10кВ ПС Матышево с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 16:03
1761 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 766 | 2016-01-14 16:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления провода и обрыва ввода в дом от оп.№16, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-584/630 от ВЛ 10 кВ №15 Бутковка. | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления провода и обрыва ввода в дом от оп.№16, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-584/630 от ВЛ 10 кВ №15 Бутковка. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-584/630 от ВЛ 10 кВ №15 Бутковка | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-14 17:03
1762 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 585 | 2016-01-15 17:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Образование гололёдно-изморозевых отложений способствовали тому, что при оперировании разъединителем произошла разрегулировка штанги поворотных колонок ЛР-КТП-226/250 ВЛ №7 10 кВ ПС Умет. | Из-за разрегулировки штанги поворотных колонок произошло оплавление ножа ф"А" ЛР-КТП-226/250 ВЛ №7 10 кВ ПС Умет. | ВЛ №7 10 кВ ПС Умет | Нет. | Произвести техническое обслуживание ЛР-КТП-226/250 ВЛ №7 10 кВ ПС Умет. | ВЛ | 2016-01-15 19:10
1763 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-01-17 10:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за повторяющаяся ветровой нагрузки произошло перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф. «В» на опоре №123 Л-13-10 кВ ПС 35/10кВ Кленовка, что привело к падению провода ф-в на провод ф-с и междуфазному замыканию. | ВЛ №13 10 кВ ПС Кленовская | обрыв вязки провода ф. «В» на опоре №123 Л-13-10 кВ ПС 35/10кВ Кленовка | Произвести внеочередной осмотр Л-13-10 кВ ПС 35/10кВ Кленовка | ВЛ | 2016-01-17 13:52
1764 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 698 | 2016-01-13 11:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Потеря несущей способности опор в результате загнивания. | Черезмерное загнивание опор сверхнормы что привело к перекосу опор с 1 по 16. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-156/100 ВЛ-10 кВ №1 от ПС Кленовская | повреждение деревянных опор №1-16 ВЛ-0,4кВ КТП156/100 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП156/100 Л-1-10кВ ПС 35/10 Кленовская. | ВЛ | 2016-01-13 13:30
1765 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 775 | 2016-01-17 16:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 336/63 №10 -10кВ ПС М.Ольховка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-17 17:46
1766 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 672 | 2016-01-13 11:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода от опоры №10 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 173/160 ВЛ-5-10кВ Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 13:15
1767 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 673 | 2016-01-13 14:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | излом опоры №6 | ВЛ 0,4 Ф№3 КТП 13/250 ВЛ-16-10кВ ПС Даниловская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 16:55
1768 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 674 | 2016-01-13 15:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор№10-11 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП186/63 ВЛ-5-10кВ ПС Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 18:05
1769 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-01-13 16:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор №5/3-5/4 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 57/160 ВЛ-4-10 ПС Даниловская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 18:10
1770 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-01-13 17:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв шлейфа на КТП | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 541/250 ВЛ-10-10 ПС Сергиевская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:20
1771 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 675 | 2016-01-13 18:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор №2-3 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 43/100 ВЛ-12-10 ПС Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:55
1772 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 676 | 2016-01-13 18:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете в пролете опор №16-17 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 208/100 ВЛ-12-10 ПС Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:40
1773 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 507 | 2016-01-13 18:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода от опоры №17 к зданию | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 205/100 ВЛ-12-10 ПС Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:40
1774 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 677 | 2016-01-13 18:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор №7-8 | ВЛ0,4кВ Ф№2КТП 207/40 ВЛ-12-10 ПС Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:45
1775 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 678 | 2016-01-14 22:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | потеря механической прочности провода | Устранение обрыва провода ввода в ж.д. от оп.№12/3 | вл-0,4 кв Ф № 2 КТП 59/160 Л-25-10кВ Астаховская |  |  | ВЛ | 2016-01-14 22:46
1776 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 679 | 2016-01-16 10:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер | Вл 0,4 кВ ф-1-0,4кВ КТП37/160Л-4-10кВп.с Островская | ф-1-0,4кВКТП37/160Л-4-10кВп.с.Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-16 11:09
1777 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 680 | 2016-01-14 23:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер | Устранение обрыва провода ввода от оп.№21 | л-0,4 кв Ф № 1 КТП 262/250 Л-3-10 кВ Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-15 00:40
1778 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 681 | 2016-01-17 08:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | метель | схлест проводов | Вл -0,4 кВ ф.2 КТП60/250 Л-25-10 кВ п.с. Астаховская |  |  | ВЛ | 2016-01-17 10:20
1779 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-01-13 18:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При повторяющаяся ветровой нагрузки произошло перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №12/3 ф-1 КТП 75/60 Л-26-6 кВ ПС 110/35/6кВ Жирновская, что привело к междуфазному замыканию. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-75/60 от ВЛ №26-6кВ пс 110/35/6 Жирновская | обрыв вязки провода на опоре №12/3 ф-1 КТП 75/60 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 75/60 Л-26-6кВ ПС110/35/6кВ Жирновская. | ВЛ | 2016-01-13 21:36
1780 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 788 | 2016-01-16 14:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за большого колличества гололёдно-изморозевых отложений произошло утежеления и вытягивание провода в пролёте опор №7-8 и при опадании привело к схлёсту, следствием чего стало КЗ и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 250/60 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 250/60 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-16 17:30
1781 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 790 | 2016-01-17 10:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) | Нет. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-17 10:36
[9 empty] | ВЛ №13 10 кВ ПС ГНС-2 (КЭС) |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка |  |  | ВЛ
1782 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 754 | 2016-01-17 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 17-20 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-624/160 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Иловлинская | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-17 17:45
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал - обрыв провода в пролёте оп.№12-13; | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-129/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка - обрыв провода на оп.№7; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-129/63 ВЛ-10кВ №7 ПС Мокрая Ольховка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-13/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал - разрегулирована стрелы провеса в пролёте оп.№2-3. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-13/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
1783 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 694 | 2016-01-13 15:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел излом деревянной одностоечной опоры. | Излом деревянной одностоечной опоры №7. | ВЛ, вл-0,4 Кв №4 от КТП-213/160 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Матышево | Излом деревянной одностоечной опоры №7. | Установить деревянный пасынок на опоре № 7 | ВЛ | 2016-01-13 16:26
1784 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 736 | 2016-01-14 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) |  | В результате ветровых нагрузок и разрегулированной стрелы провеса проводов произошел схлест проводов. |  | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП 108/63 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Ильмень | Участок опор №9-9/1 от КТП 108/63 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 108/63 с устранением незатратных дефектов. | ВЛ | 2016-01-14 11:30
1785 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 546 | 2016-01-13 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 183/100 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 183/100 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 183/100 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-13 17:12
1786 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 546 | 2016-01-17 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 52/160 от ВЛ 10кВ №7 Октябрьская с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-17 14:50
1787 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 614 | 2016-01-17 09:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 157 ф."В" В-Л-7 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Ольховка» | Обрыв вязки провода на опоре № 157 ф."В" В-Л-7 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Ольховка» явился причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №7 10 кВ ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре № 157 ф."В" В-Л-7 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Ольховка» | Провести внеочередной осмотр В-Л-7 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Ольховка» , с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-17 10:35
Скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1788 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 523 | 2016-01-17 17:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом опоры № 160/34, повреждение траверсы оп № 160/35. ВЛ №7 10 кВ ПС 110/10 кВ «Ольховка» | Из-за повреждение траверсы при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причинной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Ольховка | излом опоры № 160/34, повреждение траверсы оп № 160/35. - ВЛ №7 10 кВ ПС 110/10 кВ «Ольховка» | По итогам осмотра устранить незатратные дефекты ВЛ №7 10 кВ ПС 110/10 кВ «Ольховка» и установленить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-17 19:20
1789 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 646 | 2016-01-13 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации,произошло механическое разрушение изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча. | Механическое разрушения изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ПС Солодча л-5-10кВ ТП890/250 | Пробой и механическое разрушение изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча | Произвести внеочередной осмотр на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча. | ТП | 2016-01-13 15:40
По итогам осмотра на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча. устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1790 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 1 | 2016-01-10 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за воздействия ветровых нагрузок при опадании изморозевых отложений произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №439 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-439 с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | -
По итогам осмотра ЛЭП-439 скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1791 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 2 | 2016-01-10 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за воздействия ветровых нагрузок при опадании изморозевых отложений произошло междуфазное замыкание в пролете опор № 245-246, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №442 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-442 с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | -
По итогам осмотра ЛЭП-442 скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1792 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 637 | 2016-01-13 03:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах ВЛ и ЛР-КТП произошло мждуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Большевик | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-5-10 кВ ПС-35/10 Большевик | ВЛ | 2016-01-13 03:01
1793 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-01-13 04:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах ВЛ и ЛР-КТП произошло мждуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Большевик | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-17-10 кВ ПС-35/10 Большевик | ВЛ | 2016-01-13 04:15
1794 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 539 | 2016-01-13 06:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за гололёдо-изморозевых отложений на проводах ВЛ и ЛР-КТП произошло мждуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Вязовка | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-6-10 кВ ПС-110/35/10 Вязовка | ВЛ | 2016-01-13 09:01
1795 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 680 | 2016-01-13 06:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра и образовании гололёдных отложений произошел обрыв вязок на опоре №15 по ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка", что привело к опусканию проводов на траверзу и межфазному замыканию . | ВЛ №16 10 кВ ПС Вязовка | ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - обрыв вязок на опоре №15. ф. В.С. | 1.Приозвести замену вязки на опоре №15 по ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка". | ВЛ | 2016-01-13 09:20
2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-16-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка".
1796 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 554 | 2016-01-13 03:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за ледяного дождя сопровождающегося гололедным отложением на провода произошел излом одностоечной деревянной опоры № 60 ВЛ-8-10кВ ПС Рудня | Из-за гололедных отложений произошел излом одностоечной деревянной опоры № 60 ВЛ-8-10кВ ПС Рудня | ВЛ №8 10 кВ ПС Рудня | Излом деревянной опоры № 60 ВЛ-8-10кВ ПС Рудня | Провести внеочередной осмотр ВЛ-8-10кВ ПС Рудня с устранением незатратных дефектов и назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-01-13 07:01
1797 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 703 | 2016-01-10 21:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №15-№16, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-42/100 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Купцово | обрыв провода ф "В" в пролете опор №15-№16 |  | ВЛ | 2016-01-10 23:20
1798 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 747 | 2016-01-10 06:49 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | вл 0,4кВ №4 КТП - 264/160 ВЛ-10кВ №3п/с ГСС | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-10 08:20
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 252/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Бутковка - обрыв провода в пролёте оп.№8-8/1; | вл 0,4кВ №1 КТП - 13/100 ВЛ-10кВ №18 п/с Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 548/250 ВЛ-10кВ №15 ПС Бутковка - обрыв провода в пролёте оп.№7-№8; | вл 0,4кВ №1 КТП - 252/160 ВЛ-10кВ №7 п/с Бутковка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кв №4 КТП-264/250 ВЛ10 кв №3 ПС ГСС - обрыв провода на оп.№10/1; | вл 0,4кВ №2 КТП - 548/250 ВЛ-10кВ №15 п/с Бутковка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кв №2 КТП - 172/250 ВЛ-10кВ №7 п/с Иловлинская - обрыв ввода в жилой дом от оп.№8; | ВЛ 0,4кв №4 КТП-264/250 ВЛ10 кв №3 п/с ГСС |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №4 КТП - 264/160 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС - обрыв перемычки нулевого провода на оп.№23; | вл 0,4кВ №2 КТП - 172/250 ВЛ-10кВ №7 п/с Иловлинская |  |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №1 КТП - 13/100 ВЛ-10кВ №18 п/с Петров Вал - обрыв провода на оп.№9.
1799 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 703 | 2016-01-11 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/1000 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-11 11:05
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-39/100 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье- обрыв ввода в дом от оп. №3/4; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 21/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 21/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал - обрыв ввода в дом от оп. №7/3; | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-306/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-306/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье - обрыв ввода в дом от оп. №21/1; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-290/400 ВЛ-10кВ №5ПС ГСС |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-290/400 ВЛ-10кВ №5 ПС ГСС - обрыв провода на оп. №2/11-2/12; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-163/63 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-163/63Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 - обрыв провода на оп.№ 9; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 58/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка |  |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 58/250 ВЛ-10кВ №8 ПС Таловка - схлест провода в пролёте оп. №3/1/3-3/1/4.
1800 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 544 | 2016-01-12 11:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 9/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-12 14:00
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-715/160 от ВЛ 6 кВ № 45 ПС Промзона - схлёст проводов в пролёте оп. №5-7; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-715/160 от ВЛ 6 кВ № 45Промзона |  |  | ВЛ
ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 9/160 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал - обрыв ввода в дом от оп. №14/4.
1801 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 748 | 2016-01-13 07:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-376/250 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-13 10:55
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-376/250 ВЛ-10кВ №3 ПС ГСС - обрыв провода на оп. №7/12; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-157/100 Л-13-10кВ ПС Иловлинская 35/10 |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-157/100 Л-13-10кВ ПС 35/10 Иловлинская - схлёст проводов в пролёте оп.№7-8; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС Петров Вал - схлест провода в пролёте оп. №14-15; | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-323/63 от ВЛ 10 кВ №7 Терновка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-323/63 от ВЛ 10 кВ №7 Терновка - схлёст проводов в пролёте оп.№4-5; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-259/100 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-259/250 от ВЛ 10 кВ №13 Терновка - схлест проводов в пролёте оп. №5-6. | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-38/160 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
1802 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-01-11 00:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-544/160 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Мирошники | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-11 02:30
1803 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 774 | 2016-01-13 01:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ от КТП 313/250 произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 и как следствие из-за неисправности АВ-0,4кВ фидер 2, произошло повреждение ПК-10 ф."А,В,С" в РУ-10 кВ КТП-313/250 В-Л-17-10 кВ ПС 110/10кВ "Купцово". | Во время сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ от КТП 313/250 произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 и как следствие из-за неисправности АВ-0,4кВ фидер 2, произошло повреждение ПК-10 ф."А,В,С" в РУ-10 кВ КТП-313/250 В-Л-17-10 кВ ПС 110/10кВ "Купцово". | КТП-313/250 Л-17-10кВ псКупцово | КТП-313/250 ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово" - повреждение предохранителей ПК-10 ф."А,В,С". | Произвести замену автоматического выключателя АВ-0,4кВ фидер 2 на КТП 313/250 ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ "Купцово". | ТП | 2016-01-13 02:30
1804 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 549 | 2016-01-13 07:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сильного порывистого ветра, длительного срока эксплуатации и загрязнения произошел пробой изолятора на опоре №288/45, что привело к однофазному замыканию по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | Из-за сильного порывистого ветра, длительного срока эксплуатации и загрязнения произошел пробой изолятора на опоре №288/45, что привело к однофазному замыканию по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ №5 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 "Мокрая Ольховка"- повреждение подвесного изолятора ф. "В" на оп. №288/45. | Произвести внеочередной осмотр Л-5-10кВ ПС 110/10 "М.Ольховка". | ВЛ | 2016-01-13 08:12
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 "М.Ольховка"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1805 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 666 | 2016-01-13 07:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода от здания к опоре №14 | ВЛ0,4кВ Ф№3 КТП142/250 ВЛ-14-10кВ Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 09:40
1806 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 667 | 2016-01-13 07:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода в пролете опор №5-6 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 193/100 ВЛ-5-10кВ ПС Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 09:25
1807 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-01-13 07:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода в пролете опор №18-20 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 143/250 ВЛ-14-10кВ ПС Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 10:15
1808 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-01-13 07:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода в пролете опор 6-7 | ВЛ0,4кВ Ф№2 КТП 145/250 ВЛ-14-10кВ Островская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 10:40
1809 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 669 | 2016-01-13 08:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода в пролете опор 14-15 | ВЛ0,4кВ Ф№1 КТП 2/160 ВЛ-15-10кВ Даниловская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 10:45
1810 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 670 | 2016-01-13 08:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор 12/4-12/5 | ВЛ0,4кВ Ф№2 КТП60/250 ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 10:20
1811 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 671 | 2016-01-13 08:29 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | обрыв провода в пролете опор №8-9 | ВЛ 0,4кВ Ф№2 КТП 176/63 ВЛ-5-10кВ ПС Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 13:40
1812 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 604 | 2016-01-13 08:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, метель, гололедообразование | Обрыв провода в пролете опор №4-5 Ф№1 | ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 59/160 л-25-10кВ ПС Астаховская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 13:10
1813 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 789 | 2016-01-13 07:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | из-за длительной эксплуатации и потере механической прочности произошло разрушение изоляторов. | из-за длительной эксплуатации и снижения механической прочности при порыве ветра произошло разрушение (микротрещины)изолятора. Что привело к фазному замыканию на землю через изолятор на траверсу. | ВЛ №26 6 кВ ПС Жирновская | ШФ-10 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-26-6 кВ ПС 110/35/6кВ Жирновская | ВЛ | 2016-01-13 09:25
1814 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 800 | 2016-01-12 08:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевых отложений, ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на оп. №48 Л-13-10 кВ ПС Иловлинская. | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская - разрушение изолятора на оп. №48. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-12 08:03
1815 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 802 | 2016-01-13 07:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | 10-13 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался обильные гололёдно-изморозевые отложения порывистый ветер, что привело к массовому отключению. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Иловлинская | Нет. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-13 07:15
1816 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 558 | 2016-01-12 23:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №166-168 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ф "В" в пролете опор №166-168 по ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" - обрыв провода ф "В" в пролете опор №166-168. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | ВЛ | 2016-01-13 01:00
По итогам осмотра Л-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1817 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 680 | 2016-01-13 04:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие повторяющейся ветровой нагрузки и изморозевые отложения на проводах. | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и изморозевых отложений произошел обрыв провода Ф"С","В" в пролете опор №215/7-215/8. | ВЛ №12 10 кВ ПС Островская | Обрыв провода Ф"С","В" в пролете опор №215/7-215/8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-12-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 06:10
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-12-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-12-10кВ ПС Островская
1818 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 814 | 2016-01-13 06:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, гололедообразование | Обрыв провода ф"С" в пролете опор №43-45. | ВЛ №18 10 кВ ПС Островская | Обрыв провода ф"С" в пролете опор №43-45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-18-10кВ ПС Островская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 09:29
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-18-10кВ ПС Островская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-18-10кВ ПС Островская
1819 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 815 | 2016-01-13 07:27 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, гололедообразование | Обрыв провода в пролёте опор 149-150. | ВЛ №6 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв провода в пролёте опор 149-150. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 10:30
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-6-10кВ ПС Даниловская
1820 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 816 | 2016-01-13 07:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Порывистый ветер, гололедообразование | обрыв вязки на опоре № 168 | ВЛ №3 10 кВ ПС Даниловская | обрыв вязки на опоре № 168 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 07:55
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-3-10кВ ПС Даниловская
1821 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 817 | 2016-01-13 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Большая амплитуда провода | срыв изолятора Ф"А" на опоре №92/2 | ВЛ №25 10 кВ ПС Астаховская | срыв изолятора Ф"А" на опоре №92/2 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-01-13 09:45
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-25-10кВ ПС Астаховская
1822 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 4 | 2016-01-09 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время проведения плавки гололедо-изморозевых отложений на проводах ЛЭП-443 110 кВ произошел обрыв провода в пролетах опор № 115-116 ф "А". | Из-за длительного срока эксплуатации произошла вытяжка провода и как следствие уменьшение сечения, что явилось причиной местного перегрева и обрыва провода. | ВЛ №443 110 кВ | в пролете опор 115-116 обрыв провода ф "А" провод АС-95 | Скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1823 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 5 | 2016-01-10 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Во время опадания гололедо-изморозевых отложений произошло междуфазное замыкание ф. "А" и "В" в пролёте опор № 3-4. |  | ВЛ №422 110 кВ | Нет. | По итогам осмотра ЛЭП-422 110 кВ скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1824 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-01-09 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 85/160 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 85/160 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 85/160 от ВЛ 10кВ №6 Ягодная с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-09 17:52
1825 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 776 | 2016-01-12 08:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств вязки провода. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв вязки провода ф.А опоре № 68/43 №68/44 , по В-Л-2 на ПС 110/10 кВ «Ягодное» , что привело к падению провода на металическую траверсу и однофазному замыканию на землю, по В-Л-2 на ПС 110/10 кВ «Ягодное». | ВЛ №2 10 кВ ПС Ягодное | Л-2-10кВ на ПС 110/10 кВ «Ягодное» - обрыв вязки провода ф.А опоре № 68/43 №68/44 | Произвести внеочередной осмотр Л-2-10кВ на ПС 110/10 кВ «Ягодное» | ВЛ | 2016-01-12 12:00
По итогам осмотра Л-2-10кВ на ПС 110/10 кВ «Ягодное» устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1826 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 552 | 2016-01-13 03:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации,произошло механическое разрушение изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча. | Механическое разрушения изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча | Пробой и механическое разрушение изолятора на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча | Произвести внеочередной осмотр на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча | ВЛ | 2016-01-13 04:50
По итогам осмотра на ТП-890/250 на ВЛ-5-10кв ПС 110/10кВ Солодча. устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1827 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 827 | 2016-01-09 08:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за снежных отложений на ВР-1 КРН "Ленина" произошло мждуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Елань-2 | нет | 1. Произвести внеочередной осмотр, после отключенияВЛ-10-10 кВ ПС-110/35/10 Елань-2. | ВЛ | 2016-01-09 08:07
1828 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 828 | 2016-01-09 11:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Междуфазное замыкание в кабеле потребителя явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-731/63 Л-11-10 кВ ПС.Елань-2 | Поврежденного оборудования нет |  | ВЛ | 2016-01-09 13:15
1829 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-01-06 03:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | При порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ПС Песковка | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 313/100 отВЛ-10кВ №15 ПС Песковка. | ВЛ | 2016-01-06 03:22
1830 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-01-06 23:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и нагрева контактных соединений произошло разрушение АВ Ф №1 КТП-30/100. |  | Ф №1 КТП-30/100 Л-5-10 кВ ПС Купцово | разрушение АВ Ф №1 КТП-30/100. |  | ВЛ | 2016-01-07 00:14
1831 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 520 | 2016-01-09 02:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №98 по ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №98 по ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово", что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №21 10 кВ ПС Котово | ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово"- обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №98. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-21-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово". | ВЛ | 2016-01-09 03:50
По итогам осмотра Л-21-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Котово"устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1832 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 3 | 2016-01-09 04:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за воздействия ветровых нагрузок при опадании изморозевых отложений произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №462 110 кВ | Нет | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-462 с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-09 10:36
о итогам осмотра ЛЭП-462 скорректировать многолетний график капитальных ремонтов с учётом статистики аварийных отключений отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1833 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 623 | 2016-01-08 09:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за разрегулированной стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ КТП 223/100 при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. | Из-за междуфазного замыкания и не селективной работы АВ в РУ-0,4 кВ КТП 223/100 произошло повреждение ПК-10. | КТП 223/100 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 Матышево | Повреждение ПК-10. | Провести внеочередной осмотр КТП с устранением незатратных дефектов. | ТП | 2016-01-08 10:24
Провести замеры петли фаза-ноль для выбора АВ.
1834 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 695 | 2016-01-06 06:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за порывистого ветра произошёл схлест в результате колебаний провода, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 «ГСС» от защит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-5-10 ПС 110/10 кВ «ГСС», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-01-06 06:08
1835 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-01-08 15:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 08-09 января 2015г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер с дождём и снегом, что привело к массовому отключению. | Погодные условия способствовали гололёдным отложения на оборудывании, что привело к обрыву шлейфа на ЛР-1-8Т. | ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС | ВЛ №8 10 кВ ПС Таловка - обрыв шлейфа на ЛР-1-8Т. | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-09 14:45
[9 empty] | ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №35 10 кВ ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Таловка |  |  | ВЛ
1836 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 740 | 2016-01-08 18:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошел схлёст проводов в пролёте опор №7-7/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 197/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2. |  | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП - 197/250 ВЛ-10кВ №13 ПС ГНС-2 | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-08 20:03
1837 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 744 | 2016-01-09 04:43 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Из-за образования изморозевых отложений на проводах ВЛ с последующим опаданием происходит скачек провода, что приводит к схлесту и отключению ВЛ от защит.. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская | Нет | Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-01-09 04:45
[9 empty] | ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал |  | Провести внеочередные осмотры Л-13-10 кВ ПС 35/10 «Иловлинская», Л-18-10 кВ ПС 220/110/10 «Петров Вал» с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ
1838 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 746 | 2016-01-08 21:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Из-за образования изморозевых отложений и порывов ветра произошел схлёст проводов в пролёте опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 ВЛ-10кВ №18 ПС Петров Вал | Нет. | Провести очистку ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 25/100 от изморозевых отложений и контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-08 23:17
1839 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 505 | 2016-01-09 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 08-09 января 2016г. на территории Камышинского района создались неблагоприятные погодные условия: наблюдался сильный порывистый ветер с дождём и снегом, что привело к массовому отключению. | В следствии гололёдно-изморозевые отложения произошло: | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-14/400 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал | Нет. | Контролированить уровень гололёдно-изморозевых отложений. | ВЛ | 2016-01-10 08:32
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-411/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал - обрыв провода оп №8-9; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-411/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-310/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье - схлёст проводов в пролёте опор №5-7; | ВЛ 0,4кВ №3 от ЗТП-310/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13 ПС Бутковка - разрушение колпачка изолятора на оп.№16; | вл 0,4кВ №2 КТП - 246/100 ВЛ-10кВ №13 п/с Бутковка |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал - обрыв ввода в дом от оп №7/2; | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС Петров Вал |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-618/160 от ВЛ 10 кВ №7 Умёт - обрыв ввода в дом от оп №20; | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-618/160 от ВЛ 10 кВ №7 Умёт |  |  | ВЛ
[8 empty] | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-41/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье - обрыв провода в пролете опор №7-10. | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-41/250 от ВЛ 10 кВ №15 Лебяжье |  |  | ВЛ
1840 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 644 | 2016-01-08 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Своевременно не выявленное перетирание и ухудшение свойств провода. | Из-за длительного срока эксплуатации,во время сильного ветра произошел обрыв провода ф.В, ф.А в пролетах опор №368-370, по ВЛ-8-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодная", что привело к падению провода и однофазному замыканию на землю, по ВЛ-8-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодная". | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | ВЛ-8-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Ягодная" - обрыв провода ф.В, ф.А в пролетах опор №368-370 | Провести внеочередной осмотр Л-8 10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-08 23:15
Вести статистику повторяющихся отключений, при составлении графиков ремонта отдавать приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1841 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 691 | 2016-01-08 03:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 229/160 от ВЛ 10кВ №1 Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-08 04:05
1842 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 619 | 2016-01-09 12:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и изморозевых отложений произошла пляска проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Гурово | нет | Провсети внеочередной осмотр ВЛ №7 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Гурово» | ВЛ | 2016-01-09 13:55
1843 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 791 | 2016-01-02 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 10 кВ №28 Елань-1 ф-1-0,4кВ КТП-927/100 | Поврежденного оборудования нет. |  | ВЛ | 2016-01-02 09:10
1844 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 623 | 2016-01-04 13:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате разрегулирования стрелы провеса в пролете оп №11-12, произошел схлёст проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57/250 ВЛ-8-10кВ ПС 220/110/10 Таловка. | В вследствие длительного срока эксплуатации и механического износа, произошло повреждение АВ-№1-0,4, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57/250 ВЛ-8-10кВ ПС 220/110/10 Таловка. | КТП-57/250 ВЛ-8-10кВ ПС 220/110/10 Таловка | повреждение АВ-№1-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП-57/250 . | Произвести замену АВ-0,4кВ №1 КТП-57/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 220/110/10 Таловка. | ТП | 2016-01-04 15:50
1845 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-01-04 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате разрегулирования стрелы провеса в пролете оп №9-10, произошел обрыв провода опоре №9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-558/63 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. | В результате сверхнормативного износа, произошло вытягивание и обрыв провода оп№9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 558/63 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 558/63 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал | обрыв провода оп№9 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП - 558/63 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-558/63 ВЛ-10кВ №35 ПС Петров Вал. | ВЛ | 2016-01-04 22:00
1846 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 665 | 2016-01-03 08:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | потеря механической прочности провода | Обрыв провода в пролете опор №10-11 | ф-2-0,4кВКТП5/160Л-3-10кВп.с.Березовская |  |  | ВЛ | 2016-01-03 09:46
1847 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-01-03 04:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450/250от ВЛ 10кВ №1Гурово с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-03 04:30
1848 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-01-04 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | на территории Ольховского района создались неблагоприятные погодные условия :наблюдался сильный порывистый ветер,что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 890/250 от ВЛ 10кВ №5 Солодча с назначение сров устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-01-04 12:18
1849 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-12-09 18:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 пс Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-471/250 | ВЛ | 2016-12-09 18:33
1850 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 156 | 2016-12-07 11:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Своевременно не выявленное ослабление контактной части шлейфа 10 кВ на ЛР-1-13"О" ф-А ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ольховка. | Из-за неприменения аппаратного зажима произошло увеличению переходного сопротивления и нагрев контакта, что явилось причиной обрыва и междуфазного замыкания в месте присоединения шлейфа на 10кВ на ЛР-1-13"О". ф-А ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ольховка. | Уч-к ВЛ №13 за ЛР1-13"O" ПС Ольховка | Обрыв шлейфа 10кВ на ЛР-1-13"О". ф-А ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Ольховка | ВЛ | 2016-12-07 11:25
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Ольховка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
Произвести присоединение шлейфов аппаратными зажимами на ЛР-1-13"О".ф-А. ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Ольховка
1851 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-12-06 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0.4 кВ №2/3 от КТП 53/160 от ВЛ № 7 10 кВ ПС Лопуховка. |  | ВЛ 0.4 кВ №2/3 от КТП 53/160 от ВЛ № 7 10 кВ ПС Лопуховка | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2/3 от КТП 53/160 от ВЛ № 7 10 кВ ПС Лопуховка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-06 11:17
1852 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 82 | 2016-12-10 00:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №16 ЛЭП-419, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №419 110 кВ - ВЛ «Петров Вал - Купцово (№400)» 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-419 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1853 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-12-06 10:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 , что привело к схлесту и межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-87/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево. |  | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-87/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-87/160 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-06 12:05
1854 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 83 | 2016-12-11 22:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №152 ЛЭП-467, что явилось причиной аварийного отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 110 кВ №467 Ягодная – Октябрьская | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-467 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1855 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 84 | 2016-12-14 00:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ 110 кВ №405 Красный Яр-220 – Красный Яр | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1856 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-12-06 14:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода от опоры №8 до дома и как следствие его падение на землю. | Нарушение механического соединения в результате износа. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-302/100 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Купцово | Обрыв провода от опоры №8 к жилому дому. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-06 15:30
1857 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-12-06 11:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6/250 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Моисеево | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-06 11:27
1858 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 522 | 2016-12-18 20:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №28 10 кВ ПС Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-28 10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-18 20:27
1859 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 523 | 2016-12-18 20:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №16 10 кВ ПС Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-16 10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-18 20:42
Провести внеочередную проверку работы УРЗА В-Л-16 10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1».
1860 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 527 | 2016-12-18 20:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Елань-1 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-20 10 кВ ПС 110/10 кВ «Елань-1». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-18 20:27
1861 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 510 | 2016-12-09 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В результате длительной эксплуатации произошло рарушение подставного изолятора главного рубильника в РУ-0,4 кВ КТП-107/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники. |  | КТП-107/400 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники | поврежден подставной изолятор главного рубильника РУ-0,4 кВ КТП-107/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники. | Провести внеочередной осмотр КТП-107/400 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-12-09 12:45
1862 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 528 | 2016-12-12 22:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №157 ф. "А", что явилось причиной схлеста проводов ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Платовская. | В результате длительной эксплуатации и перетирания вязки при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №157 ф. "А", что явилось причиной схлеста и междуфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Платовская | Обрыв вязки провода на опоре №157 ф. "А" ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Платовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ Платовская, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-13 11:42
1863 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-12-14 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-113/160 от ВЛ 10 кВ №13 Ольховка. |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113/160 от ВЛ 10кВ №13 ПС Ольховка | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-113/160 от ВЛ 10кВ №13 Ольховка с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-113/160 | ВЛ | 2016-12-14 09:40
1864 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 85 | 2016-12-20 02:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №121 ЛЭП-404, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-405 от защит. |  | ВЛ №405 110 кВ | нет | По результатам осмотра ЛЭП-404 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1865 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-12-17 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-898/100 от ВЛ 10 кВ №7 Солодча. |  | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 898/100 от ВЛ 10кВ №7 пс Солодча | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-898/100 от ВЛ 10кВ №7 Солодча с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-898/100 | ВЛ | 2016-12-17 12:15
1866 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 157 | 2016-12-17 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете оп №27/9 Ф"В" ВЛ 10 кВ №5 ПС Ольховка. | Из-за обрыва провода в пролете опор №27/9 ф В ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка произошло падение и схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ольховка | ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка - обрыв провода в пролете опор №27/9. ф-В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка с назначением сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. | ВЛ | 2016-12-17 14:57
По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховка скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ.
1867 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 159 | 2016-12-21 07:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 124 ф" В" ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка. | Из-за обрыва вязки провода на опоре № 124 ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | ВЛ №3 10 кВ ПС Гусевка | Обрыв вязки провода на опоре № 124 ф В - ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка, с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-12-21 12:00
По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС Гусевка скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1868 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 529 | 2016-12-19 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ, что привело к их нагреву и коррозии. |  | КТП-136/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Котово | Нет. | Провести внеплановый осмотр КТП-136/160 Л-19-10кВ ПС Котово. По итогам осмотра устранить выявленные дефекты. | ТП | 2016-12-19 16:09
1869 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-12-06 13:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, что я вилось причиной схлеста и междуфазного замыкания. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-618 ф.1 | обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-06 15:09
1870 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 534 | 2016-12-18 22:27 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Из-за повреждения на потребительской отпайке произошло междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №21 10 кВ ПС Котово | Нет. | Направить телефонограмму в адрес владельца потребительской отпайки. | ВЛ | 2016-12-19 01:45
1871 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-12-06 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-635/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Иловлинская, чтоя вилось причиной схлеста и междуфазного замыкания. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 635 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-635/100 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-06 15:10
1872 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 538 | 2016-12-06 15:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло увеличение переходного сопротивления вывода 0,4кВ ф"B" трансформатора КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт. | В следствии увеличения переходного сопротивления, нагрева произошло повреждение шпильки 0,4 кВ ф"B" трансформатора КТП - 618/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Умёт. | КТП-10 кВ №618 | КТП - 618/160 ВЛ-10кВ №7 ПС Умёт - повреждение шпильки 0,4кВ ф"B" трансформатора. | Провести внеочередной осмотр КТП-618/160 ВЛ-10кВ№7 ПС 110/10 «Умёт», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-12-06 16:34
1873 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-12-07 22:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и при порывах ветра произошло разрушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №12/6/1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСС. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 376 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСС, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-07 23:58
1874 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 543 | 2016-12-11 23:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | По неотложной заявке МЧС ВЛ №31 10 кВ ПС Петров Вал выведена в ремонт. |  | ЛЭП№31-10 кВ пс Петров Вал | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-12 06:26
1875 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 544 | 2016-12-12 21:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации вытяжки ровода и воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения от защит ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС ГСС | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-5-10 ПС 110/10 кВ «ГСС», выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-12-12 21:59
1876 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 555 | 2016-12-13 00:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (куница) на крышку силового трансформатора привело к межфазному замыканию, что явилось причиной повреждения ПК-10 кВ КТП-202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Пионер. | Из-за недостаточности прилегания защитного кожуха к силовому трансформатору явилось причиной проникновения животного (куница) на крышку трансформатора и междуфазного замыкания. | КТП-202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пионер | Нет. | Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ КТП-202/25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ТП | 2016-12-13 14:02
1877 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-12-13 07:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода потребительского ввода в дом от опоры №4, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-299 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-299/250 от ВЛ 10 кВ №6 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-13 13:46
1878 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-12-13 14:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода потребительского ввода в дом от опоры №2, что привело к схлесту, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-153/160 Л-2-10кВ ПС 35/10 Иловлинская. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-153/160 Л-2-10кВ ПС 35/10 Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-13 16:05
1879 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 565 | 2016-12-14 23:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Во время прохождения снежного фронта и воздействия ветровой нагрузки привело к схлесту и междуфазному замыканию, что привело к отключению от защит ВЛ №6 10 кВ ПС 35/10 «Пионер». |  | ЛЭП№6-10 кВ пс Пионер | Нет. | Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ№6 ПС Пинер, выявить прогнозируемые дефекты с последующим устранением согласно графику технического обслуживания линии. | ВЛ | 2016-12-14 23:36
1880 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-12-18 20:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №6-7, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП-124/100 ВЛ-6кВ №45 ПС 110/10 Промзона. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф.3 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-124/100 ВЛ-6кВ №45 ПС 110/10 Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-18 20:42
1881 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 568 | 2016-12-19 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП - 625/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Иловлинская. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 625 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП - 625/160 ВЛ-10кВ №13 ПС Иловлинская, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-19 16:10
1882 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-12-20 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания провода и обрыв провода в пролёте опор №6/1-6/2, для ремонта был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-715/60 Л-45-6кВ ПС 110/6 Промзона. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 715 ф1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-715/60 Л-45-6кВ ПС 110/6 Промзона, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-20 18:04
1883 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 574 | 2016-12-20 21:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивания и разрегулирование стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12, что привело к схлесту, замыканию и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП - 217/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 Терновка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-217 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП - 217/250 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 Терновка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-20 22:50
1884 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-12-21 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло частичное разрушение колпачка на опоре №5 ф.А, для замены был отключен АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-250/60 от ВЛ 10 кВ №7 Бутковка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-250 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-250/60 от ВЛ 10 кВ №7 Бутковка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-21 11:10
1885 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-12-24 17:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за вытяжки провода произошло разрегулирование стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-415/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово |  | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 415/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-415/160 от ВЛ 10кВ №3 Гурово с назначение сроков устранения дефектов требующих затратных мероприятий. Отрегулировать стрелу провеса провода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-415/160 | ВЛ | 2016-12-24 17:15
1886 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 577 | 2016-12-23 22:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции и сильного ветра, произошло перекрытие изолятора ф."А" на опоре №95, что привело к однофазному замыканию на ВЛ-10-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | Из-за повреждения изолятора ф."А" на опоре №95 произошло однофазное замыкание на ВЛ-10-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ №10 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | ВЛ-10-10 кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" - разрушение изолятора ф. "А" на опоре №95. | Произвести внеочередной осмотр Л-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-12-24 12:08
По итогам осмотра Л-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1887 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 86 | 2016-12-26 04:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №144 ЛЭП-410, что явилось причиной повреждения 8 изоляторов из 10 в гирлянде и аварийного отключения ЛЭП-410 от защит. | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №144 ЛЭП-410, что явилось причиной повреждения 8 изоляторов из 10 в гирлянде и аварийного отключения ЛЭП-410 от защит. | ВЛ №410 110 кВ - ВЛ №411 110 кВ | Разрушены 8 изоляторов ПСГ-70Д на опоре № 144 | По результатам осмотра ЛЭП-4410 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре № 144 ЛЭП 410
1888 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 579 | 2016-12-18 23:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации и усталости металла произошло ослабление контактных соединений в месте установки ПК-10 кВ, что привело к их нагреву и повреждению ПК-10. | Разрушение предохранителя фазы "В" КТП 258/100 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС Лемешкино | КТП 258/100 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС Лемешкино | Предохранитель ПК - 10. | Произвести внеочередной осмотр КТП 258/100 от ВЛ-10кВ № 5 от ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ТП | 2016-12-19 00:17
1889 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 158 | 2016-12-18 02:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре № 40 ф" В" ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ольховка» | Из-за обрыв вязки провода на опоре № 40 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ольховка» произошел схлест проводов и междуфазное замыкание. | ВЛ №7 10 кВ ПС Ольховка | Обрыв вязки провода на опоре № 40 ф В - ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ольховка» | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Ольховка с назначением сроков устранения дефектов требующих материальных затрат. | ВЛ | 2016-12-18 03:10
По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС Ольховка скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключаемым ВЛ.
1890 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 580 | 2016-12-28 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр Л-1 10 кВ ПС 35/10 кВ «Морец». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-28 09:35
1891 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 581 | 2016-12-20 15:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение изолятора которое привело к падению провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | Разрушение изолятора на опоре № 55 явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №3 10 кВ ПС Лемешкино | Разрушение изолятора на опоре № 55. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-21 09:15
1892 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 584 | 2016-12-26 13:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-12-26 14:02
По итогам осмотра ВЛ-5-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1893 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-12-28 09:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перетирания и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 41 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево", что привело к падению и схлесту проводов, с межфазным замыканием. | Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 41 по ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево". | ВЛ №7 10 кВ ПС Моисеево | ВЛ-7-10 кВ ПС 110/10 кВ "Моисеево" - обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Моисеево". | ВЛ | 2016-12-28 11:45
По итогам осмотра ВЛ-7 10кВ ПС 110/10 "Моисеево" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1894 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 587 | 2016-12-27 20:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации и вытяжки провода при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Лемешкино | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Лемешкино, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-27 20:40
1895 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 589 | 2016-12-28 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошло разрушение изолятора которое привело к падению провода и схлёсту проводов. | Разрушение изолятора схлест проводов. | ВЛ №3 10 кВ ПС Ильмень | Разрушение изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Ильмень, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-28 11:45
1896 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 590 | 2016-12-28 13:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Морец | нет | Провести внеочередной осмотр Л-2 10 кВ ПС 35/10 кВ «Морец». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-28 13:50
1897 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-12-27 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительной эксплуатации, частых ветровых нагрузок произошел обрыв выязки провода оп №11 Ф-А. | При длительной эксплуатации и ветровых нагрузок произошло перетирание вязки провода оп 11 Ф-А, что привело к обрыву вязки провода и замыканию фазного провода с нулевым проводом. | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 381/100 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 Алешники | провод А-35, вязка провода. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-381/100 ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-27 16:11
Из-за замыкании фазного провода с нулевым проводом произошло перегорание провода что привело к обрыву провода.
1898 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 592 | 2016-12-28 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции, во время таяния снега и прохождения температуры, через «0» произошло разрушения изолятора на ЛР КТП 468/250 | Разрушения изолятора на ЛР КТП 468/250, что привело к падению изолятора и межфазному замыканию на Л-10-10кВ ПС 110/10 Сергиевская. | ВЛ №10 10 кВ ПС Сергиевская | Разрушение изолятора на ЛР КТП 468/250 ф"А" | Произвести внеочередной осмотр ЛР КТП 10/0,4 по ВЛ-10-10кВ ПС Сергиевская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-12-28 11:15
Установить сроки устранения выявленных дефектов на ЛР КТП 10/0,4 по ВЛ-10-10кВ ПС Сергиевская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты на ЛР КТП 10/0,4 по ВЛ-10-10кВ ПС Сергиевская
1899 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 593 | 2016-12-29 06:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции и сильного ветра, произошло перекрытие изолятора ф."В" на опоре №33, что привело к однофазному замыканию на ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 кВ "Попки". | Из-за повреждения изолятора ф."В" на опоре №33 произошло однофазное замыкание на ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 кВ "Попки". | ВЛ №2 10 кВ ПС Попки | ВЛ-2-10 кВ ПС 35/10 кВ "Попки" - разрушение изолятора ф. "В" на опоре №33. | Произвести внеочередной осмотр Л-2-10кВ ПС 35/10 кВ "Попки". | ВЛ | 2016-12-29 08:55
По итогам осмотра Л-2-10кВ ПС 35/10 кВ "Попки" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1900 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 524 | 2016-12-17 11:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств обмоток силового трансформатора произошло междуфазное замыкание. | Из-за междуфазного замыкания в силовом трансформаторе произошло повреждение плавких вставок на КТП-75/60 ВЛ-6кВ №26 Жирновская. | ТП-75 от ВЛ-6 кВ № 26 ПС Жирновская | ТМ-60 |  | ТП | 2016-12-18 11:30
1901 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 578 | 2016-12-29 10:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Большевик | нет | Провести внеочередной осмотр Л-6- 10 кВ ПС 35/10 кВ «Большевик». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-29 10:30
1902 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 566 | 2016-12-29 06:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". | ВЛ №15 10 кВ ПС Матышево | обрыв вязки опора № 117 фаза "В" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ №15 10 кВ ПС Матышево, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные замечания. | ВЛ | 2016-12-29 08:45
1903 | Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 595 | 2016-12-27 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса провода, при порыве ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Мокрая Ольховка | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка". | ВЛ | 2016-12-27 11:04
По итогам осмотра ВЛ-10-10кВ ПС 110/10 кВ "Мокрая Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий.
1904 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 596 | 2016-12-24 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора на опоре №370 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Алешники. | Из-за разрушения изолятора произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного замыкания. | ВЛ №13 10 кВ ПС Алешники | Разрушен 1 изолятор ШФ-20. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-24 10:05
1905 | Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 599 | 2016-12-29 13:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за разрегулированной стрелы провеса при порыве ветра произошел схлест проводов и междуфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Елань-2 | нет | Провести внеочередной осмотр Л-15 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Елань-2». По результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-29 14:00
1906 | Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 603 | 2016-12-29 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации произоло изменение свойства материала провода, что привело к потере механической прочности провода и его падению в пролете опор №53/18-53/19 фаза "В" Л-3-10 кВ ПС 110/35/10 Даниловская . | При падении провода в пролете опор №53/18-53/19 ф"В" произошло междуфазное замыкание. | ВЛ №3 10 кВ ПС Даниловская | Обрыв провода в пролете оп 53/18-53/19 ф.В. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская на выявление дефектов. | ВЛ | 2016-12-29 10:50
Установить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская требующих затратных мероприятий.
Устранить выявленные не затратные дефекты по ВЛ-3-10кВ ПС 110/35/10 Даниловская
1907 | ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 87 | 2016-12-26 21:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №39 ЛЭП-451, что явилось причиной аварийного отключения ЛЭП-451 от защит. |  | ВЛ №451 110 кВ - ВЛ №470 110 кВ | нет. | По результатам осмотра ЛЭП-451 скорректировать график ремонтов ВЛ отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | -
1908 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 604 | 2016-12-24 09:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации и изменении свойств материала, при порыве ветра произошел обрыв вязи оп.№ 274 Ф-В. | Из-за обрыва вязки провода произошло падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю". | ВЛ №4 10 кВ ПС Алешники | Вязка провода оп№274 Ф-В | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС35/10кВ Алешники, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-24 12:04
1909 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 575 | 2016-12-27 18:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | При порыве ветра произошел схлест проводов, что я вилось причиной отключения ВЛ-10 от защит. |  | ВЛ №23 10 кВ ПС Красный Яр | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС220/110/10кВ Красный Яр, по результатам устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-27 19:15
1910 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 608 | 2016-12-24 10:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и вытягивания провода произошло разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №3-4, что привело к схлесту и междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Пионер. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 64 ф.1 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Пионер, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-24 11:30
1911 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 609 | 2016-12-27 18:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса на опоре №7-8 произошел схлёст проводов и отключение от защит ВЛ №7-10 кВ ПС 110/10 «Бутковка». |  | ЛЭП№7-10 кВ ПС Бутковка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №7-10 кВ ПС 110/10 «Бутковка», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-27 19:34
1912 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 610 | 2016-12-28 06:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв вязки провода на опоре № 21. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода , что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ от защит. | ВЛ №15 10 кВ ПС Линево | Вязка провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС Линево. По итогам осмотра скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-12-28 08:45
1913 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 160 | 2016-12-28 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения при воздействии атмосферных осадков произошел пробой и механическое разрушение изолятора на опоре № 22 ф."В" ВЛ 10 кВ №7 ПС Гусевка | Из-за разрушения изолятора при порывах ветра произошел схлест проводов, что явилось причинной межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Гусевка | Разрушение изолятора на опоре № 22 ф."В" ВЛ 10 кВ №7 ПС Гусевка . | Произвести внеочередной осмотр Л-7 10кВ ПС 110/10кВ Гусевка . | ВЛ | 2016-12-28 14:51
По итогам осмотра Л-7 10кВ ПС 110/10кВ Гусевка устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1914 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 612 | 2016-12-28 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса на опоре №140/7-140/8 произошел схлёст проводов и отключение от защит ВЛ №3-10 кВ ПС 110/35/10 «Верхняя Добринка». |  | ЛЭП№3-10 кВ пс Верхняя Добринка | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ №3-10 кВ ПС 110/35/10 «Верхняя Добринка», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-28 11:05
1915 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-12-28 14:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | При порывах ветра произошло нарушение контактного соединения Потребительского ввода на опоре №14/5 для востановления был отключен АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-52/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Таловка. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП 52 ф.2 | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-52/160 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Таловка, по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-28 15:40
1916 | Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 161 | 2016-12-29 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения при воздействии атмосферных осадков произошел пробой и механическое разрушение изолятора на опоре № 16/10 ф."А" ВЛ 10 кВ №5 ПС Ольховка. | Из-за разрушения изолятора произошло падение провода на траверсу, что явилось причинной однофазного замыкания и отключения ВЛ. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ольховка | Разрушение изолятора на опоре № 16/10 ф."А" ВЛ 10 кВ №5 ПС Ольховка. | Произвести внеочередной осмотр Л-5 10кВ ПС 110/10кВ Ольховка. | ВЛ | 2016-12-29 13:43
По итогам осмотра Л-5 10кВ ПС 110/10кВ "Ольховка" устранить незатратные дефекты и установить сроки устранения дефектов, требующих затратных мероприятий
1917 | Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 614 | 2016-12-29 00:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки и разрегулированной стрелы провеса на опоре №140/7-140/8 произошел схлёст проводов и что явилось причиной отключения от защит ВЛ-10 кВ №9 ПС 220/110/10 «Петров Вал». |  | ЛЭП№9-10 кВ пс Петров Вал | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 220/110/10 «Петров Вал», по результатам проведенного осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-29 02:20
1918 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 607 | 2016-12-28 21:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала при порыве ветра произошел обрыв вязки провода на опоре № 74. | Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу, что явилось причиной фазного замыкания на землю. | ВЛ №17 10 кВ ПС Линево | Вязка провода опора №74 Ф-С | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 17 ПС Линево. По итогам осмотра скорректировать график ремонта отдавая приоритет наиболее часто отключающимся ВЛ. | ВЛ | 2016-12-28 23:38
1919 | Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 615 | 2016-12-29 12:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения свойств материала произошел обрыв шлейфа на ЛР-КТП-92/100 | Из-за длительного срока эксплуатации и уменьшения сечения провода шлейфа ЛР-КТП-92/100 в результате его эксплуатации произошел обрыв провода шлейфа что привело к междуфазному замыканию и отключения ВЛ-10кВ от защит. | ВЛ №7 10 кВ ПС Алешники | шлейф ЛР-КТП-92/100 | Провести внеочередной осмотр ЛР-КТП-92/100 ВЛ-10 кВ № 7 ПС35/10 Алешники по итогам осмотра устранить выявленные нарушения. | ВЛ | 2016-12-29 14:42
1920 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 273 | 2016-12-07 13:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-519 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-07 14:07
1921 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-12-07 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Гмелинка-10 КТП-112 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 112 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-07 16:10
1922 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-12-07 10:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-35 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-07 11:39
1923 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-12-07 09:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-620 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-07 15:11
1924 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-12-09 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение А-1л-0,4кв вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-157 от ВЛ 10 кВ №3Л Пойменная | Нет |  | ВЛ | 2016-12-09 21:55
1925 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-12-10 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-04кВ ТП-211 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-10 17:25
1926 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-12-10 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-319 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-10 14:50
1927 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 543 | 2016-12-09 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-465 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-09 16:06
1928 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 224 | 2016-12-01 16:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ-0,4кВ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-501 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | нет |  | ВЛ | 2016-12-01 16:52
1929 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-12-01 09:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 104 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-01 15:14
1930 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-12-02 10:05 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 | нет |  | ВЛ | 2016-12-02 10:48
1931 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-12-02 09:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 7Л Иловатка-10 ТП 215 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-02 10:00
1932 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 252 | 2016-12-02 09:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 10л Старая Полтавка ТП 402 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-02 11:30
1933 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 234 | 2016-12-02 14:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 4Л Иловатка-10 ТП 204 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-02 16:15
1934 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 194 | 2016-12-05 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0.4кВ ТП-327 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-05 12:29
1935 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-12-05 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-149 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-05 15:53
1936 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 171 | 2016-12-06 14:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | схлест проводов вызван шквалистым ветром |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-287 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-12-06 14:55
1937 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-12-06 16:24 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | нет |  | ВЛ | 2016-12-06 16:54
1938 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-12-06 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-06 15:50
1939 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-12-05 16:02 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-05 16:50
1940 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 269 | 2016-12-06 11:15 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-426 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-06 12:00
1941 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-12-06 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-04кВ ТП-171 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-06 18:08
1942 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 235 | 2016-12-06 15:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-208 6л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-06 18:42
1943 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 270 | 2016-12-06 08:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-437 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-06 14:12
1944 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-12-06 08:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-04кВ ТП-10 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-06 13:19
1945 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 284 | 2016-12-05 15:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-277 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-05 16:17
1946 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 543 | 2016-12-01 08:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.04, Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.) |  | Перекрытие изоляции на опоре № 3 ВЛ 35 кВ "Соединительная" между проводом средней фазы и корпусом металлической опоры произошло из-за перепада температур в результате таяния иневых отложений на фарфоровой изоляции загрязненной промышленными и выбросами и автодорожными загрязнениями. ВЛ 35 кВ "Соединительная" находится в промышленной зоне вблизи автодороги с оживленным движением. |  | ВЛ «Соединительная» 35 кВ ПС Зеленая | Нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Соединительная". | ВЛ | -
Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 3 ВЛ 35 кВ "Соединительная".
1947 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-11-25 10:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 14л-Эльтон-10 ТП-407 1л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-11-25 12:12
1948 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-11-25 10:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-129 13Л-Золотариа-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-25 10:52
1949 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 575 | 2016-11-27 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №214 7Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-11-27 16:12
1950 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-11-26 04:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-29 9-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-26 04:50
1951 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-11-26 09:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-04кВ ТП-22 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-26 10:45
1952 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-11-27 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-27 19:29
1953 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 579 | 2016-11-27 18:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-40 6Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-27 21:12
1954 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-11-27 08:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л Иловатка-10 ТП 200 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 200 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-11-27 12:35
1955 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-11-27 10:14 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-27 11:17
1956 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-11-27 12:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 116 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-27 13:34
1957 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 49 | 2016-11-27 16:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-61 9Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 61 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-11-27 18:37
1958 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-11-28 13:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала | Увеличение провеса провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Увеличение провеса провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кВ ТП 392 7л-Рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №392 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Рассвет провести ревизию ВЛ на предмет провеса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-11-28 15:48
1959 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-11-28 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0,4 ТП-48 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-28 22:14
1960 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 547 | 2016-11-27 09:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10 кВ ПС Шульцы | поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Шульцы. | ВЛ | 2016-11-27 11:31
Провести осмотр на пред состояния вязок, при необходимости выполнить замену.
1961 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-11-21 11:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-21 15:21
1962 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-11-21 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-21 15:23
1963 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-11-22 13:29 | 3.4.12, Невыявленные причины |  |  |  | 2л-0.4 кВ от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  |  | ВЛ | 2016-11-22 13:45
1964 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-11-21 14:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | 1Л-0,4 ТП-274 9Л-РАХИНКА-10 | Зажим 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 274 ВЛ-10 кВ № 9 от ПС Рахинка провести ревизию на предмет контактного соединения. | ВЛ | 2016-11-21 16:18
1965 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 531 | 2016-11-25 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Повреждение ОПН-Т2-10 произошло в результате перегрева при работе сети 10 кВ 2СШ-10 кВ в режиме замыкания на землю. | Срабатывание диф. защиты и отключение Т-2 110/10 кВ, повреждение предохранителей 10 кВ П-ТСН2-10 произошло из-за электродугового перекрытия изоляции в отсеке РУ-10 кВ явившегося следствием перемежающей дуги, возникшей при повреждении ОПТ-Т2-10, в результате перегрева при работе сети 10 кВ 2СШ-10 кВ в режиме замыкания на землю. | ПС 110/10 кВ «Городская-3» | Предохранители ПКТ-101-10 - 3 шт., ОПН-П1-10-10/12,0/10/2 УХЛ1 -1 шт. | Усилить качество осмотров подстанционного оборудования. | ПС | -
Провести внеочередную противоаварийную тренировку по отысканию замыкания в сети 10 кВ на ПС "Городская-3".
Подготовить техническое задание на замену на ПС 110/10 кВ «Городская – 3» существующего дугогасящего реактора типа РЗДСОМ 760/10 с трансформатором дугогасящего реактора типа ТМ 630/10 I СШ-10 кВ и дугогасящего реактора типа РЗДСОМ-380/10 с трансформатором дугогасящего реактора типа ТМ 250/10 II СШ-10 кВ на реакторы управляемые системой автоматической настройкой компенсации однофазные масляные и установку их на I и II СШ-10 кВ, для включения в инвестиционную программу.
1966 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 748 | 2016-11-15 16:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-5 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-15 17:56
1967 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-11-17 14:10 | 3.4.12, Невыявленные причины |  |  |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-449 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | Нет | Устранить чрезмерный провис провода в пролете опор 5-6 1л-0.4 кВ ТП-449 | ВЛ | 2016-11-17 15:18
1968 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 58 | 2016-11-19 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0,4кВ ТП-417 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-19 21:14
1969 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-11-19 17:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-58 12л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-19 19:10
1970 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 678 | 2016-11-15 10:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Танина | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Танина. | ВЛ | 2016-11-15 12:14
Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Танина на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
1971 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 683 | 2016-11-19 23:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение опоры и обрыв проводов произошел в следствии наезда строительной техники на опору. | Повреждение опоры и обрыв проводов произошел в следствии наезда строительной техники на опору. | ВЛ №8 6 кВ ПС Ахтуба | Повреждено: | Инициировать возмещение ущерба с виновника аварии. | ВЛ | 2016-11-20 13:51
[8 empty] | Повреждение опоры и обрыв проводов произошел в следствии наезда строительной техники на опору. |  | Стойка СВ105 - 1 шт. | Провести осмотр ВЛ-6кВ №8 ПС Ахтуба, выполнить замену опоры с линейной арматурой.
Траверса ТМ-3 - 1 шт.
Хомут Х-1 - 1 шт.
Изолятор ШФ-20 - 6 шт.
Колпачок К-6 - 6 шт.
1972 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-11-18 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-11-18 21:40
1973 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-11-19 10:11 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 62 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-19 10:49
1974 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-11-19 11:56 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-19 12:37
1975 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 107 | 2016-11-21 09:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Изолятор соскочил с крюка траверсы вследствии износа изоляционной пробки, на которой крепится изолятор, затем произошел схлест провода и отключение ВЛ-0.4 кВ действием защиты. После устранения неисправности 2л-0.4 кВ от ТП-192 была введена в работу. |  | 2л-0.4 кВ от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | Нет | Провести техническое обслуживание 2л-0.4 кВ ТП-192 | ВЛ | 2016-11-21 16:38
1976 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 518 | 2016-11-15 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №10 10 кВ ПС Эльтон | Поврежден изолятор ШФ-10 - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Эльтон. | ВЛ | 2016-11-15 18:47
Провести осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Эльтон на предмет состояния изоляции, дефектную заменить.
1977 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 530 | 2016-11-20 16:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка | Нет. | Провести внеплановый осмотр отпайки №17 ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка. | ВЛ | 2016-11-20 17:40
Провести осмотр отпайки №17 ВЛ-10кВ №9 ПС Рахинка на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить.
1978 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-11-20 13:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-116 6Л-Заволжская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-11-20 14:30
1979 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-11-11 15:34 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | дефект автомата вызван старение кинематики автомата |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-344 от ВЛ 10 кВ №5Л Борьба | нет | произвести ревизию А-2Л-0,4кВ | ВЛ | 2016-11-11 16:10
1980 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-11-10 12:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 9л Старая Полтавка ТП 148 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-10 14:30
1981 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-11-14 16:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-14 17:30
1982 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 670 | 2016-11-10 21:59 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и схлест проводов произошел в результате наезда транспортного средства неустановленных лиц. | Обрыв и схлест проводов произошел в результате наезда транспортного средства неустановленных лиц. | ВЛ №6 10 кВ ПС Савинка | Повреждено: | Инициировать возмещение нанесенного ущерба с виновника аварии. | ВЛ | 2016-11-11 01:09
[10 empty] | - провод АС-50 в количестве 0,048 т., | Провести осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Савинка на предмет состояния провода и его провиса, при необходимости выполнить перетяжку и ремонт.
- изолятор ШФ-20 - 6 шт.,
- колпачок К-6 - 6 шт.,
- зажим ПА-2-2 - 10 шт.,
- звено промежуточное ПРТ-7-1 - 2 шт.
1983 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 513 | 2016-11-02 14:18 | 3.4.12, Невыявленные причины |  |  |  | 1Л-0,4 кВ ТП-164 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-11-02 15:12
1984 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 581 | 2016-11-06 02:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л-0,4 ТП-33 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-06 02:32
1985 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 586 | 2016-11-05 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-27 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-05 15:09
1986 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 587 | 2016-11-04 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-171 13Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-04 11:45
1987 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-11-03 21:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-28 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-04 00:27
1988 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-11-02 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-6 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-11-02 18:47
1989 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-10-31 20:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-31 21:30
1990 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 604 | 2016-10-31 20:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-31 20:51
1991 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-11-04 10:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-222 1Л-Усадебная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-11-04 11:30
1992 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-11-04 08:15 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-11-04 09:15
1993 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-11-04 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 7Л Иловатка-10 ТП 238 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 238 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-11-04 13:30
1994 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 177 | 2016-11-08 09:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 456 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 456 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-11-08 11:40
1995 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 163 | 2016-11-04 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за ослабления болтового соединения на вводе А-1Л-0,4 кВ и образования оксидной пленки возник нагрев контактных соединений, приведший к термическому разрушению болтовых соединений Ф "В" и Ф "С". | Из-за ослабления болтового соединения на вводе А-1Л-0,4 кВ и образования оксидной пленки возник нагрев контактных соединений, приведший к термическому разрушению болтовых соединений Ф "В" и Ф "С". | 14Л-Ахтуба-6 ТП-41 |  | При проведении технического обслуживания ТП №41 ВЛ-6 кВ №14 от ПС Ахтуба провести ревизию РУ 0,4 кВ на предмет состояния контактных соединений. При необходимости выполнить очистку, протяжку резьбовых соединений | ВЛ | 2016-11-04 12:17
1996 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 734 | 2016-10-24 17:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест провода в пролете опор 3-4 1л-0.4 кВ ТП-219 и последующее отключение автомата 1л-0.4 кВ ТП-219 произошло вследствии повторяющейся максимальной ветровой нагрузки . |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-219 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | Нет | Произвести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-219 | ВЛ | 2016-10-24 17:32
1997 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-10-25 13:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | 2л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  | Чрезмерный провис провода в пролете оп 3-4 2Л- 0,4 кВ от ТП-135 устранить | ВЛ | 2016-10-25 14:16
1998 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-10-29 15:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  | Произвести ТО ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №135 | ВЛ | 2016-10-29 15:18
1999 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 657 | 2016-10-27 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 6л-скудры-6 | Поврежден провод в количестве 1м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №6 ПС Скудры. | ВЛ | 2016-10-27 20:01
Провести ревизию вязок ВЛ-6кВ №6 ПС Скудры, дефектные заменить.
2000 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-10-28 15:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 3л Валуевка-10 ТП 42 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-28 17:00
2001 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 818 | 2016-10-30 09:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Старая Полтавка ТП-11 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-30 10:45
2002 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 819 | 2016-10-30 10:55 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 8л Старая Полтавка10 КТП-270 2л-0.4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-30 11:58
2003 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 820 | 2016-10-30 13:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9л Старая Полтавка ТП 257 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-30 14:45
2004 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 725 | 2016-10-29 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-344 8л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-29 09:50
2005 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-10-26 11:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-119 3Л-Танина-10 | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №119 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-10-26 13:59
2006 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 552 | 2016-10-19 16:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов у потребителя произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | У потребителя | 2Л-0,4кВ ТП-378 27Л-Головная-10 | у потребителя | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №378 27Л-Головная-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-10-19 16:51
2007 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-10-21 14:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | 1Л-0,4 кВ от ТП-257 от ВЛ 6 кВ №5 Заплавное |  | Чрезмерный провис провода в пролете оп 5-6 1л-0,4кВ ТП-257 -устранить | ВЛ | 2016-10-21 14:57
2008 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 679 | 2016-10-22 20:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-0.4кВ ТП-44 12л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-22 21:17
2009 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 742 | 2016-10-19 10:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-19 12:03
2010 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 744 | 2016-10-19 10:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-411 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-19 16:15
2011 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 731 | 2016-10-17 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-04кВ ТП-38 6л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-17 15:47
2012 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 755 | 2016-10-19 13:35 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-19 14:50
2013 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 535 | 2016-10-19 13:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 252 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-19 14:52
2014 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 629 | 2016-10-23 10:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 202 явилось перекрытие изоляции между нижним, правым фазным проводом и траверсой опоры по травянистой, влажной растительности, поднятой ветром. |  | ВЛ №202 110 кВ |  | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ №202, при необходимости произвести замену изоляторов. | ВЛ | -
2015 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 639 | 2016-10-21 22:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины |  |  | 2Л-0,4кВ ТП № 592 31Л-Ахтуба-6 |  |  | ВЛ | 2016-10-21 22:40
2016 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-10-12 08:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-102 3Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-12 11:50
2017 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-10-15 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-469 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-10-15 16:26
2018 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 586 | 2016-10-11 18:04 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 5л Старая Полтавка-10 ТП-95 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-11 18:29
2019 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 587 | 2016-10-14 20:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-426 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-14 21:40
2020 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-10-11 08:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 кВ от ТП-730 по 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №730 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-10-11 10:43
2021 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-10-16 15:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-312 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №312 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-10-16 17:50
2022 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 655 | 2016-10-16 13:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №2 10 кВ ПС Танина | Поврежден провод в количестве 3м. | Провести ревизию провода, при необходимости выполнить ремонт провода. | ВЛ | 2016-10-16 16:37
Провести осмотр отпайки №9 ВЛ-0кВ №2 ПС Танина.
2023 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 628 | 2016-10-03 15:19 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора вызвано последствиями наезда транспортного средства на ТП №457. | Повреждение силового трансформатора вызвано последствиями наезда транспортного средства на ТП №457. | ТП-457 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС РП1-10 | Поврежден силовой трансформатор ТМ160/10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ТП №457. | ТП | 2016-10-04 14:10
Произвести осмотр, испытания силового трансформатора, по результатам которого сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации, при необходимости выполнить ремонт.
2024 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 623 | 2016-10-03 17:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-03 19:25
2025 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-10-08 16:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автомата произошло вследствии схлестывания провода в пролете опор 2-3 1л-0.4 кВ ТП-325 из-за максимальных порывов ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-325 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | Нет | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ от ТП-325 | ВЛ | 2016-10-08 17:10
2026 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-10-07 14:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №350 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-10-07 15:38
2027 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 640 | 2016-10-06 09:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора вызвано старением изоляции. | Повреждение трансформатора вызвано старением изоляции. | ТП-51 9л-Палласовка-10 | Поврежден силовой трансформатор ТМ-40/10 кВ, предохранитель ПК-10 в количестве 2 шт. | Провести внеочередной осмотр ТП №51. | ТП | 2016-10-06 14:45
Провести испытания силового трансформатора, по результатам которых принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации.
2028 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 654 | 2016-10-02 16:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №19 6 кВ ПС Никольская | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | Провести осмотр отпайки №4 ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-10-02 18:47
Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 ПС Никольская.
2029 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 660 | 2016-10-03 17:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора осуществлено сторонним лицом из огнестрельного оружия. | Повреждение изолятора осуществлено сторонним лицом из огнестрельного оружия. | Уч-к ВЛ №14 10кВ. за В-6 ПС Чайка | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Чайка. | ВЛ | 2016-10-03 19:30
Произвести осмотр изоляции на предмет наличия повреждения, при необходимости выполнить замену.
2030 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 667 | 2016-10-04 12:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 14Л-Россия-10 ТП-157 | Поврежден проходной изолятор ИПУ-10/630 в количестве 1 шт. | Провести внеочередной осмотр ТП №157. | ТП | 2016-10-04 13:40
Провести ревизию проходных изоляторов ТП №157 , дефектные изоляторы заменить.
2031 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 807 | 2016-09-25 17:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-25 19:05
2032 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 555 | 2016-09-26 08:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 1 метр. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №342 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-26 10:00
2033 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-09-26 15:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-325 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ ТП-325 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-09-26 16:49
2034 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-09-26 08:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 1л Гмелика-10 ТП 136 ШНН | коммутация 0,4 провод АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 136 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-09-26 14:30
2035 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-09-26 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2Л Колышкино-10 ТП 210 3Л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 210 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-26 14:15
2036 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-09-26 15:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 151 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-26 16:05
2037 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-09-27 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-326 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-27 11:59
2038 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 107 | 2016-09-27 10:07 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 102 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-27 11:15
2039 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 109 | 2016-09-27 09:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 194 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-27 14:30
2040 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-09-27 16:17 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 8л Гмелинка-10 ТП 512 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-27 20:10
2041 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-09-28 01:41 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | столкновение автомашины с КТП-457 |  | ТП-457 от ВЛ-10 кВ №6 от ПС РП1-10 | не |  | ТП | 2016-09-28 16:12
2042 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 138 | 2016-09-28 10:42 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -304 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-28 13:22
2043 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 140 | 2016-09-28 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л Иловатка-10 ТП 91 1л-0,4 | Провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 91 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-28 15:05
2044 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 151 | 2016-09-28 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-28 18:06
2045 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 625 | 2016-09-28 07:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло из-за разрушения от дугового перекрытия 7 изоляторов из 9 в гирлянде фазы "А" вследствие пробоя одного изолятора. Пробой изолятора произошел из-за изменения свойств материала изолятора ПС-70Е в результате длительной эксплуатации. | Отключение произошло в результате пробоя изоляции подвесного изолятора ПС-70Е и последовавшего дугового перекрытия между конструкцией портала и фазным проводом приведшего к разрушению 7 изоляторов в гирлянде из 9, отключению ВЛ 110 кВ №286-291 и обесточиванию подстанции "Вербенская". | ВЛ №286 110 кВ - ВЛ №291 110 кВ | Нет. | Произвести испытания повышенным напряжением поэлементно двух гирлянд подвесной изоляции фазы "В", "С". между ШР-291Л-110 и 1СШ-110 ПС "Вербенская". | ВЛ | 2016-09-28 10:38
Произвести осмотр подвесной изоляции на всех ПС Николаевского РЭС, напряжением 110 кВ
2046 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 721 | 2016-10-01 14:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 7Л Валуевка-10 ТП 483 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-01 15:35
2047 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 557 | 2016-09-30 05:47 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 произошло из-за дугового перекрытия по поверхности изоляции на опоре № 32 ВЛ 110 кВ № 291 между проводом фазы "В" и траверсой опоры. Перекрытие произошло по следам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ № 291 110 кВ | Нет. | Произвести осмотр изоляции ВЛ 110 кВ № 291. При обнаружении загрязнений произвести обмыв изоляторов. | ВЛ | -
Произвести ремонт провода на опоре № 32 ВЛ 110 кВ № 291.
2048 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 662 | 2016-09-26 01:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного дождя. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Суходол | Обрыв провода на отпайке №1 опоре №5. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 от ПС Суходол провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-26 02:04
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Суходол.
2049 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-10-02 09:14 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-10-02 10:17
2050 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 666 | 2016-09-30 10:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №5 10 кВ ПС Коммуна | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-09-30 13:03
2051 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 519 | 2016-09-28 06:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение 10Л-Гмелтнка-10 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля с замыканием одной фазы на землю и отключение 10Л-Гмелтнка-10 произошло в результате ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля. | ВЛ №10 10 кВ ПС Гмелинка | Нет. | Произвести ремонт резервного кабеля между опорами №№ 112-113 10Л-Гмелинка-10. | ВЛ | 2016-09-28 13:04
2052 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 562 | 2016-09-26 18:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №13 10 кВ ПС Николаевская | Поврежден изолятор неподвижной колонки ТР-Т1-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №13 от ПС Николаевская провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-09-26 19:55
2053 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 650 | 2016-09-26 13:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-85 11Л-Катричево-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2016-09-26 17:55
2054 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 999 | 2016-10-01 05:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Повреждение изоляции на опоре №12 ВЛ 110 кВ № 203 произошло от дугового перекрытия по поверхности изоляторов между проводом фазы "В" и анкерной металлической опорой, произошедчего в результате загрязнения изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение изоляции на опоре №12 и отключение ВЛ 110 кВ № 203 произошло от дуго-вого перекрытия по поверхности изоляторов между проводом фазы "В" и анкерной металлической опорой, произошедшего в результате загрязнения изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №203 110 кВ | Фарфоровые изоляторы ПФ-6А - 4шт. | Произвести осмотр изоляции ВЛ 110 кВ № 203, при обнаружении загрязнений произвести обмыв или замену изоляторов. | ВЛ | -
2055 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 651 | 2016-10-02 05:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | В период прохождения грозового сезона произошло повреждение жилы ГЗТ с последующим ее расплетением. Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 произошло в результате замыкания между проводом фазы "А" и ГЗТ ВЛ 110 кВ № 215 в пролете опор №№46-47 по расплетенной жиле. |  | ВЛ №215 110 кВ |  | Произвести верховой осмотр, ремонт ГЗТ в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 110 кВ № 215 и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 46, 47. | ВЛ | 2016-10-02 06:05
2056 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 620 | 2016-09-21 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Кратковременный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-126 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская |  | Провис проводов в пролете оп5-6 1Л-0,4кВ ТП-126-устранить | ВЛ | 2016-09-21 17:12
2057 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 776 | 2016-09-21 13:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8л Гмелинка-10 ТП 110 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-21 14:35
2058 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-09-22 08:14 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов |  | 1Л Колышкино-10 ТП 468 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-22 09:05
2059 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 787 | 2016-09-22 15:19 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 365 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-22 16:11
2060 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 747 | 2016-09-22 18:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Гмелинка-10 КТП- 132 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-22 19:58
2061 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 796 | 2016-09-22 16:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-155 5Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №155 5Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-22 18:29
2062 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 799 | 2016-09-24 11:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-66 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №66 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-09-24 11:32
2063 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 801 | 2016-09-24 14:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ 0,4кВ №2от ТП-91 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка |  | Большой провис провода в пролётах опор 6-7 2Л-0,4кВ ТП-91 устранить | ВЛ | 2016-09-24 14:54
2064 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 802 | 2016-09-24 15:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка |  | Большой провис провода в пролётах опор 6-7 1Л-0,4кВ от ТП-492 устранить | ВЛ | 2016-09-24 15:36
2065 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 804 | 2016-09-25 08:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлест проводов в пролетах между опор № 6-7 от 2Л-0,4 кВ ТП-298 произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. После устранения неисправности по Н-630 2Л-0,4 кВ от ТП-298 была введена в работу |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-298 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка |  |  | ВЛ | 2016-09-25 10:24
2066 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 805 | 2016-09-25 13:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | оборвана вязка | 1Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | При проведении технического обслуживания1Л-0,4кВ от ТП№214провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-09-25 15:45
Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок.
2067 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 806 | 2016-09-25 10:22 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода и отключение 1л-0.4 кВ ТП-40 произошло вследствии максимального шквалистого порыва ветра |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-40 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка |  | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-40 | ВЛ | 2016-09-25 16:38
2068 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 808 | 2016-09-25 05:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-100 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-25 06:55
2069 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 809 | 2016-09-24 21:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-32 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-24 21:55
2070 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-09-24 19:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-68 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-24 20:29
2071 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 822 | 2016-09-24 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-361 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-24 16:38
2072 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 823 | 2016-09-23 20:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-23 20:57
2073 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-09-24 09:35 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -12 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-24 10:00
2074 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-09-21 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-230 5л- Кр. Октябрь-10 | Повреждение провода в количестве 1 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 230 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-21 16:40
2075 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-09-24 20:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-107 15Л-Рахинка-10 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 107 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-24 22:40
2076 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-09-25 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0,4 тп-11 16л-рахинка-10 | Повреждение провода в количестве 5 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 11 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-25 14:10
2077 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 601 | 2016-09-22 18:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №5 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден изолятор ШФ-20 - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Рассвет. | ВЛ | 2016-09-22 19:32
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2078 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 611 | 2016-09-21 05:34 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 271 произошло в результате перекрытия по поверхности веревки между верхним проводом и ГЗТ при образовании росы. |  | ВЛ №271 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 271 и снятие наброса. | ВЛ | -
2079 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 615 | 2016-09-23 05:42 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 220 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры по телам птиц. |  | ВЛ №220 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 220 | ВЛ | -
2080 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 617 | 2016-09-24 14:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный перегруз вызнан сильными ветровыми нагрузками. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-376 7Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-24 15:47
2081 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-09-24 17:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-376 7Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-24 19:50
2082 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 622 | 2016-09-25 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Перезруз обусловлен воздействием сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-24 3Л-Степновская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-25 12:12
2083 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 568 | 2016-09-25 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10 кВ ПС Западная | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №3 от ПС Западная провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости вы-полнить ремонт. | ВЛ | 2016-09-25 11:42
2084 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-09-11 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по Вл |  | 1л-04кВ ТП-125 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-11 15:40
2085 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-09-12 08:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 390 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-12 11:20
2086 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-09-12 12:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 392 1л-0, | нет |  | ВЛ | 2016-09-12 15:12
2087 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-09-14 10:03 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 483 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-14 11:00
2088 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-09-14 08:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Колышкино-10 ТП 234 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-14 10:36
2089 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-09-15 10:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 447 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-15 12:36
2090 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 569 | 2016-09-14 08:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-444 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №444 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-09-14 14:41
2091 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-09-11 22:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-80 15Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метр | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №80 15Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-09-12 03:49
2092 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 609 | 2016-09-12 17:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | ТП-268 23Л-РАХИНКА-10 |  | При проведении технического обслуживания ТП № 268 ВЛ-10 кВ № 23 от ПС Рахинка провести ревизию контактных соединений, при необходимости выполнить протяжку. | ТП | 2016-09-12 18:23
2093 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-09-17 23:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв перемычки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-522 5Л-Луговая-10 | Повреждение провода в количестве 1 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 522 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-18 00:14
2094 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 663 | 2016-09-17 19:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л-0.4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-17 20:15
2095 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 664 | 2016-09-15 20:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | брыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4 кВ ТП-182 1л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-16 01:30
2096 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 574 | 2016-09-13 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-88 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-13 19:03
2097 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 680 | 2016-09-13 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-615 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-13 16:12
2098 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 681 | 2016-09-13 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-128 13Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-13 13:35
2099 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 684 | 2016-09-13 15:53 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-441 7Л-Усадебная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-13 17:41
2100 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 685 | 2016-09-18 08:24 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Перекрытие распред. щита автоматики на скважине потребителя |  | 1Л-0,4 кВ ТП-161 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-18 10:03
2101 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 706 | 2016-09-17 16:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Результат воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-17 19:25
2102 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 707 | 2016-09-17 08:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-17 09:35
2103 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 527 | 2016-09-12 05:07 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Отключение ВЛ 110 кВ №283 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №№ 88, 89 ВЛ 110 кВ № 284 по скоплению паутины, увлажнившейся от выпадения росы в утреннее время суток. |  | ВЛ №284 110 кВ |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 284. | ВЛ | -
2104 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 723 | 2016-09-20 17:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен действием защиты вследствии временного схлестывания провода из-за шквалистого порыва ветра |  | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-68 от ВЛ 6 кВ №5Л Заплавное | Нет | Провести ТО 3л-0.4 кВ от ТП-68 | ВЛ | 2016-09-20 18:22
2105 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-09-19 18:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л-0,4 ТП-63 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-19 18:51
2106 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 506 | 2016-09-13 12:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 35 кВ "Катричево" произошло из-за перекрытия по фарфоровой изоляции между проводом верхней фазы и траверсой опоры № 108. Перекрытие произошло по фарфоровой изоляции по причине старения "глазури" на изоляторах в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ «Катричево» 35 кВ ПС Степана Разина |  | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Катричево", измерение сопротивления изоляции фарфоровых изоляторов на опоре № 108, при необходимости произвести замену изоляторов. | ВЛ | 2016-09-13 17:18
2107 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 659 | 2016-09-20 13:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-84 15Л-Катричево-10 | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №84 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра1Л-0,4кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 1-3 После проведения работ по перетяжки провода линия введена в работу. | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №84 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-20 16:41
2108 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 508 | 2016-09-15 05:22 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 206 произошло в результате перекрытия на опоре № 41 ВЛ 110 кВ № 208 по поверхности изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №208 110 кВ | Нет. | Произвести осмотр изоляторов на ВЛ 110 кВ № 208 на предмет загрязнения, при необходимости произвести чистку гирлянд изоляторов. | ВЛ | -
2109 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 541 | 2016-09-15 11:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Луговая | Поврежден провод 2м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Луговая. | ВЛ | 2016-09-15 12:39
Провести ревизию вязок, дефектные заменить.
2110 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-09-20 22:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-5657Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода в количестве 8 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 565 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-21
2111 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 571 | 2016-09-20 18:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10 кВ ПС Демидово | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Демидово. | ВЛ | 2016-09-20 22:15
2112 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 602 | 2016-09-19 05:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключения ВЛ 110 кВ № 278- 270 произошли вследствие раскручивания болтового соединения крепления верхнего экранирующего кольца полимерного изолятора, из-за чего произошло частичное опускание кольца и уменьшился изолирующий промежуток между проводом фазы "А" и кольцом. Через уменьшившийся воздушный промежуток произошел пробой воздушного промежутка между проводом фазы "А", экранирующим кольцом и траверсой опоры. Раскручивание болтов крепления экранирующего кольца произошло из-за вибраций под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. |  | ВЛ № 278 110 кВ |  | Произвести измерение сопротивление заземляющего устройства опоры №118 ВЛ 110 кВ №278. | ВЛ | -
Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 278 уделяя особое внимание креплению экранирующих колец на полимерных изоляторах и правильности установки виброгасителей. При необходимости произвести ремонт креплений и переустановку виброгасителей.
2113 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 607 | 2016-09-20 05:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 295 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 3 по цветной декоративной ленте гирлянды воздушных шаров при образовании росы. |  | ВЛ №295 110 кВ | Нет. | Произвести верховой осмотр, снятие наброса и измерение сопротивление заземляющего устройства опоры № 3 ВЛ 110 кВ №295. | ВЛ | -
Направить письмо в администрацию г.Волжского об ограничении использования воздушных шаров наполненных легкими газами.
2114 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 604 | 2016-09-15 13:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина повреждения цепей управления выключателя - излом провода вторичных цепей от клеммника включающей катушки. Излом произошел из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Причина повреждения цепей управления выключателя - нарушение электрической цепи включения включающей катушки вследствие излома провода. Излом произошел из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Луговая | Нет. | Произвести механическую ревизию цепей вторичной коммутации выключателей 10кВ КРУН-10 на ПС "Луговая" | ВЛ | 2016-09-15 13:59
2115 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-09-04 08:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-0.4кВ ТП-186 6л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-04 10:11
2116 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 92 | 2016-09-02 17:24 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л Валуевка-10 ТП 39 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-02 17:55
2117 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-09-02 20:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Старая Полтавка-10 КТП-412 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-02 21:00
2118 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-09-04 06:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-04 07:02
2119 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-09-04 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП 319 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-04 10:55
2120 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-09-04 16:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 265 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-04 16:45
2121 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-09-04 13:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-235 от ВЛ 10 кВ №7 Луч | нет |  | ВЛ | 2016-09-04 14:05
2122 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 220 | 2016-09-07 17:47 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-07 18:39
2123 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-09-09 16:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №214 7Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-09 17:04
2124 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-09-05 13:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-169 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-05 17:26
2125 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-09-05 13:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-432 12ЛЭльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-05 15:04
2126 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-09-05 16:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-120 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-05 20:40
2127 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 252 | 2016-09-05 20:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-0.4кВ ТП-147 6л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-05 21:29
2128 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 253 | 2016-09-08 14:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | РПВ -Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0,4 ТП-16 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-08 15:36
2129 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 254 | 2016-09-07 11:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | . в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-297 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-07 12:20
2130 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 255 | 2016-09-10 17:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя |  | 1Л-0,4 ТП-111 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-10 18:30
А-1Л-0.4кВ
2131 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 256 | 2016-09-10 21:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по Вл |  | 1Л-0,4 ТП-451 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-10 21:49
2132 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 257 | 2016-09-11 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по Вл |  | 1Л-0,4 ТП-100 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-11 12:00
2133 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 261 | 2016-09-10 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 96 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-10 11:10
2134 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-09-10 11:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 148 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-10 12:40
2135 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-09-10 12:48 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 30 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 30 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-10 15:00
2136 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-09-11 08:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | временный перегруз по ВЛ-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-11 09:45
2137 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 533 | 2016-09-05 05:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 290 стало повреждение одной жилы провода средней фазы с её расплетением, которое привело к электрическому пробою воздушного промежутка и межфазному перекрытию между проводами левой и средней фазы. Расщепление одной жилы провода произошло из-за старения и ухудшения эксплуатационных свойств провода в процессе длительной сверхнормативной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ № 290 стало повреждение одной жилы провода средней фазы с её расплетением, которое привело к электрическому пробою воздушного промежутка и межфазному перекрытию между проводами левой и средней фазы. Расщепление одной жилы провода произошло из-за старения и ухудшения эксплуатационных свойств провода в процессе длительной сверхнормативной эксплуатации. | ВЛ №290 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 290. | ВЛ | -
2138 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 534 | 2016-09-03 17:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №17 10 кВ ПС Рахинка | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №17 ПС Рахинка. | ВЛ | 2016-09-03 18:44
Выполнить осмотр вязок провода, дефектные заменить.
2139 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-08-28 16:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-349 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №349 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-08-28 18:30
2140 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-09-01 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Из-за порывов ветра произошло схлестывание и замыкание проводов 0,4 кВ. От воздействия токов короткого замыкания, при схлестывании проводов, произошло частичное повреждение изоляции ошиновки 0.4 кВ ТП-326 |  | ТП-326 от ВЛ-10 кВ №1 от ПС Покровка |  | Техническое обслуживание ВЛ-0.4 кВ от ТП-326,РУ-0.4 кВ ТП-326 | ТП | 2016-09-01 16:10
2141 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-09-01 16:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен из-за действия защиты вследствии временного схлестывания провода 0.4 кВ, произошедшего из-за шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-320 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | Нет |  | ВЛ | 2016-09-01 17:30
2142 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-09-01 17:27 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-615 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-01 18:41
2143 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-09-01 14:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | тключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 337 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-01 15:00
2144 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-09-01 19:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-29 1Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-01 21:05
2145 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-09-01 15:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП 262 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-01 16:30
2146 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-09-01 15:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-01 17:20
2147 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-09-02 09:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-58 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП-58 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-09-02 11:52
2148 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-09-02 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-529 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП-529 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-09-02 15:54
2149 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-09-02 15:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-615 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-02 17:47
2150 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 85 | 2016-09-02 11:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-02 14:09
2151 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-09-02 09:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-230 5Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-02 13:53
2152 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-09-01 21:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-74 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-01 22:18
2153 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-09-01 17:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-04кВ ТП-100 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-01 23:55
2154 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-09-01 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-04кВ ТП-10 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-01 21:35
2155 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-09-01 08:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л-0.4кВ ТП-159 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-09-01 09:41
2156 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-09-02 10:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 198 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-09-02 11:06
2157 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-09-01 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 КВ ТП-41 ВЛ №5 6 кВ Никольская | Повреждение провода в количестве 4 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 41 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-01 21:40
2158 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 637 | 2016-09-01 11:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Палласовка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №17 от ПС Палласовка провести верховой осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-09-01 13:10
2159 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 673 | 2016-08-28 11:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предохранителем из-за временного превышения нагрузки. | 5Л-Вербенская-10 ТП-170 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП ВЛ-10кВ №5 от ПС Вербенская проверить соответствие номинала предохранителяноминалу силового трансформатора. | ТП | 2016-08-28 16:10
2160 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-09-02 10:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-159 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-02 14:20
2161 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 149 | 2016-08-29 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 12Л-Чайка-10 ТП-631 2Л-0.4кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП №631 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-29 14:15
2162 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-09-01 14:47 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | 6Л-Лебяжья-6 ТП-519 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-09-01 15:55
2163 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-09-01 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 6л-рп-1-6 тп-13 1л-0.4кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №13 ВЛ-6 кВ №6 от РП1 провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-09-01 16:00
2164 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 542 | 2016-08-30 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора ТН1-6 произошло в результате длительной, многократной работы сети 1СШ-6 на ПС "Колышкино" с однофазным замыканием на "землю", в результате межвиткового замыкания обмотки высокого напряжения, из-за изменения свойств межвитковой изоляции в сторону ухудшения при перегревах при неоднократных ненормальных режимах работы сети 6кВ. | Повреждение трансформатора ТН1-6 произошло в результате длительной, многократной работы сети 1СШ-6 на ПС "Колышкино" с однофазным замыканием на "землю", в результате межвиткового замыкания обмотки высокого напряжения, из-за ухудшения межвитковой изоляции при перегревах при ненормальных режимах работы сети 6кВ. | ПС 110/10/6 кВ «Колышкино» | Нет. | Произвести перерасчет максимальных токов плавких вставок предохранителей ТН1-6 на ПС 110/10 кВ "Колышкино. | ПС | 2016-08-30 17:28
Увеличить частоту проводимых осмотров оборудования 110/10 кВ "Колышкино".
2165 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 608 | 2016-09-01 11:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В период грозового сезона, ранее, произошло частичное повреждение алюминиевого повива провода и ослабление стальной жилы фазы "С" в пролете опор №№117-118. Дальнейшее развитие повреждения от колебаний, вызванных ветровыми нагрузками, явилось причиной обрыва провода. | Отключение ВЛ 35 кВ "Насосная" произошло из-за касания проводом земли вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№117-118. Обрыв провода произошел из-за частичного повреждения алюминиевого повива и ослабления стальной жилы во время грозы, с дальнейшим обрывом провода от повторяющихся колебаний при ветровых нагрузках. | ВЛ «Насосная» 35 кВ ПС Палласовка | Нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Насосная". | ВЛ | 2016-09-01 21:05
Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на анкерных опорах и опорах №№117, 118 ВЛ 35 кВ "Насосная".
2166 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-08-28 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повторяющее ветровые нагрузки | Повторяющее ветровые нагрузки | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-28 18:58
2167 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 797 | 2016-09-01 14:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №350 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-09-01 17:11
2168 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-08-22 14:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-368 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-22 16:55
2169 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-08-25 16:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-88 13Л-Кислово-6 | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №88 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-25 18:35
2170 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-08-27 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Автомат был отключен действием защиты вследствии временного схлестывания провода из-за шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | Нет | Провести техническое обслуживание линии 1л-0.4 кВ ТП-603 | ВЛ | 2016-08-27 10:05
2171 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 618 | 2016-08-23 17:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 кВ ТП-212 5Л-Луговая-10 | повреждение провода 4 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 212 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-23 18:24
2172 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 620 | 2016-08-23 12:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 кВ ТП-27 7Л-Никольская-6 кВ | повреждение провода 9м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 27 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-23 14:15
2173 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-08-27 09:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-654 1Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №654 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-27 13:25
2174 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 725 | 2016-08-27 15:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | хлёст проводов произошел в результате разрушения изолятора.Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | хлёст проводов произошел в результате разрушения изолятора.Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 3Л-0,4кВ ТП-485 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров,1 изолятор ШС | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ от ТП№485 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-08-27 17:34
2175 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 737 | 2016-08-27 09:03 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-100 15Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-27 13:40
2176 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-08-24 08:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-437 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-24 09:55
2177 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-08-25 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-15 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-25 09:20
2178 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 765 | 2016-08-25 16:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 126 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 126 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-25 17:50
2179 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 544 | 2016-08-27 15:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -374 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-27 17:30
2180 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 507 | 2016-08-24 04:32 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №278 явилось дуговое перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой опоры №52 по телам птиц. |  | ВЛ №278 110 кВ | Нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 278. | ВЛ | -
2181 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 590 | 2016-08-26 04:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв шлейфа 110 кВ от ВЧ-заградителя ВЧЗ-110 кВ ВЛ 214 фаза "С" на ПС 110/10 кВ "Демидово" произошел в месте заделки шлейфа в аппаратный зажим из-за старения алюминия в процессе длительной эксплуатации и постоянных механических колебаний от ветровых нагрузок. | Отключение ВЛ 110 кВ № 215-216 произошло из-за обрыва шлейфа 110 кВ от ВЧ-заградителя ВЧЗ-110 кВ ВЛ 214 фаза "С" в сторону 1СШ-110 кВ с касанием металлической конструкции портала. Обрыв шлейфа 110 кВ от ВЧ-заградителя ВЧЗ-110 кВ ВЛ 214 фаза "С" на ПС 110/10 кВ "Демидово" произошел в месте заделки шлейфа в аппаратный зажим из-за старения алюминия из-за длительного срока эксплуатации и постоянных механических колебаний от ветровых нагрузок. | ВЛ №215 110 кВ - ВЛ №216 110 кВ | Нет. | В связи с тем, что ВЧ-заградители на ПС «Демидово» не используются в передаче ВЧ сигнала – демонтировать ВЧ-заградители ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 № 214, ВЧЗ-110 кВ ВЛ-110 №215 на ПС 110/10 кВ "Демидово". | ВЛ | 2016-08-26 06:21
Актуализировать перечень подстанций Быковского РЭС на которых ВЧ-заградители не используются в передаче ВЧ сигнала.
2182 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-08-23 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №34 10 кВ ПС Палласовка | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №34 ПС Палласовка. | ВЛ | 2016-08-23 18:26
Провести ревизию вязок, дефектные заменить.
2183 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 675 | 2016-08-23 13:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №11 10 кВ ПС Ленинская | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт., | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №11от ПС Ленинская провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-08-23 15:15
2184 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-08-26 15:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по Вл |  | 2Л-0,4 ТП-263 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-26 17:17
2185 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-08-25 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по Вл |  | 2Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-25 15:46
2186 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-08-15 16:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-116 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-08-15 17:23
2187 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-08-15 20:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-690 13Л-Кислово-6 | Повреждён изолятор марки ТФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП№690 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-08-15 22:55
2188 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-08-15 08:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 352 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 352 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-15 11:57
2189 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-08-15 12:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-15 13:35
2190 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 121 | 2016-08-15 14:53 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 107 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-15 18:00
2191 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 129 | 2016-08-15 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | - Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-322 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-15 16:03
2192 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-08-15 16:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | повреждение провода 3 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2016-08-15 17:22
2193 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-08-18 09:37 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-18 10:18
2194 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-08-18 12:03 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-18 13:12
2195 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-08-17 11:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Схлест проводов произошел в результате воздействия на них ветки дерева. | Схлест проводов произошел в результате воздействия на них ветки дерева. | 1л-0,4кВ ТП 600 7л-Рассвет-10 |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 600 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Рассвет от веток деревьев. | ВЛ | 2016-08-17 13:59
2196 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-08-19 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0,4 тп-177 13л-рп16н-6 | Повреждение провода 3 м | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 177 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-19 12:42
2197 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-08-18 10:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Касание провода ветками деревьев. | Касание провода ветками деревьев. | 1л-0,4 кв тп 600 7л-рассвет-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-18 15:43
2198 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-08-15 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-116 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-15 16:30
2199 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-08-17 09:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-646 9л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-17 10:41
2200 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-08-17 13:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-0.4кВ ТП-465 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-17 14:46
2201 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-08-17 16:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-0.4кВ ТП-57 9л-Палласовка-10 | Режим работы ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-579 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Палласовка - нормальный |  | ВЛ | 2016-08-17 18:55
2202 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-08-18 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0.4кВ Тп-66 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-18 11:23
2203 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 603 | 2016-08-18 16:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0,4кВ ТП-281 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-18 17:55
2204 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 606 | 2016-08-18 17:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-16 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-18 18:24
2205 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-08-18 19:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0,4 ТП-576 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-18 22:19
2206 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 609 | 2016-08-20 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазы "В" ВН силового трансформатора вызвано ослабление контакта. | Обрыв фазы "В" ВН силового трансформатора вызвано ослабление контакта. | 5Л-Золотари-10 ТП-133 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 250кВА/10кВ, предохранитель 10кВ. | Выполнить внеплановый осмотр ТП №133. | ТП | 2016-08-20 22:55
Провести осмотр силового трансформатора ТП №133, выполнить ремонт.
2207 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 610 | 2016-08-21 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-44 12л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-21 14:41
2208 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 646 | 2016-08-20 16:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -12 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-20 17:10
2209 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 647 | 2016-08-21 12:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 382 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-21 15:40
2210 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 648 | 2016-08-21 20:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 554 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-21 21:50
2211 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 690 | 2016-08-21 13:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст проводов произошёл в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-21 15:20
2212 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 537 | 2016-08-17 10:34 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано падением опоры и обрывом провода вследствие наезда транспортного средства на опору. | Отключение ВЛ вызвано падением опоры и обрывом провода вследствие наезда транспортного средства на опору. | ВЛ №3 10 кВ ПС Танина | Излом опоры в количестве 1шт. |  | ВЛ | 2016-08-17 13:30
2213 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 619 | 2016-08-17 07:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение разрядника вызвано воздействие порывов ветра | Повреждение разрядника вызвано воздействие порывов ветра | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден разрядник 10кВ - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Рассвет. | ВЛ | 2016-08-17 08:11
Провести осмотр ТП №568, выполнить замену разрядника 10кВ.
2214 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 677 | 2016-08-21 14:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-10кВ №14 вызвано повреждением кабеля 10кВ на ТП №299 из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ-10кВ №14 вызвано повреждением кабеля 10кВ на ТП №299 из-за старения изоляции. | ВЛ №14 10 кВ ПС Красная Слобода | Поврежден кабель. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2016-08-21 16:22
Провести осмотр кабеля 10кВ до ТП №299, выполнить ремонт.
2215 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 682 | 2016-08-15 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Вербенская | обрыв провода в пролете опор №№1-12 отпайки №7. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №5 от ПС Вербенская провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-15 13:50
2216 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 684 | 2016-08-15 07:04 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием по телу птицы (вороны). |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №6 ПС Лебяжья. | ВЛ | 2016-08-15 07:10
2217 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 532 | 2016-08-15 08:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение ВЛ вызвано падением ветки на провода. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Россия (ЛЭС) |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Россия провести осмотр на предмет наличия веток в охранной зоне, при необходимости выполнить расчистку трассы. | ВЛ | 2016-08-15 12:05
2218 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-08-08 21:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 62 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-08 22:00
2219 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 225 | 2016-08-09 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 148 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-09 11:40
2220 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-08-10 13:56 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-457 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 | нет |  | ВЛ | 2016-08-10 14:24
2221 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-08-11 06:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-38 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская |  |  | ВЛ | 2016-08-11 07:30
2222 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 175 | 2016-08-10 09:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-10 10:45
2223 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 548 | 2016-08-09 17:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | В результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ТП-186 6л-Кайсацкая-10 |  |  | ТП | 2016-08-09 20:21
2224 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-08-11 20:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-180 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №180 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-11 22:24
2225 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-08-12 18:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-195 9л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-12 21:30
2226 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-08-13 10:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | 2л-0.4 кВ от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  | Провис провода в пролете оп11-12 2л-0.4 кВ от ТП-191 -устранить | ВЛ | 2016-08-13 10:52
2227 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-08-12 11:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 1Л-0,4 кВ ТП-365 7Л-Танина-10 | дефект у потребителя | При техническом обслуживании2Л-0,4кВ от ТП №365 7Л-танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-12 12:20
2228 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-08-12 17:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-123 9Л-Катричево-10 | схлест провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При техническом обслуживании3Л-0,4кВ от ТП №123 9Л-катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-12 18:45
2229 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 580 | 2016-08-14 21:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-222 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка |  | Провис провода в пролете оп 5-6 по1Л- 0,4 кВ от ТП-222 -устранить | ВЛ | 2016-08-14 21:26
2230 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 581 | 2016-08-14 21:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1л-0.4кВ ТП-190 1л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 23:22
2231 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-08-14 20:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-16 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 22:30
2232 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 583 | 2016-08-14 20:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | отп№2 оп№2 излом у основания обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | отп№2 оп№2 излом у основания обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-9 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-15 00:32
2233 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 584 | 2016-08-14 18:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-571 7Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 21:15
2234 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 585 | 2016-08-14 17:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-536 1Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 21:06
2235 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 586 | 2016-08-14 16:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 18:10
2236 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 587 | 2016-08-14 15:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-101 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 16:37
2237 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-08-14 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-161 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-14 14:40
2238 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 589 | 2016-08-13 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-36 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-13 20:45
2239 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 605 | 2016-08-12 09:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л Колышкино-10 ТП 468 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-12 11:25
2240 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-08-13 18:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Старая Полтавка-10 КТП-519 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-13 19:30
2241 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 630 | 2016-08-14 12:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-14 14:50
2242 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-08-14 15:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 72 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-14 16:00
2243 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-08-14 20:42 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 188 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-14 21:24
2244 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-08-14 22:21 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-6 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-14 23:00
2245 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 109 | 2016-08-10 11:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.21, Неклассифицированные причины | вытяжка проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | вытяжка проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л 0.4 тп 340 5л-демидово-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 340 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-10 15:29
2246 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 104 | 2016-08-13 22:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-32 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | повреждение провода 5 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 32 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-14 02:18
2247 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-08-11 12:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка ТП 61, 1Л-0,4 | повреждение провода 7 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 61 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-11 14:00
2248 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-08-14 15:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-95 17Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-14 16:44
2249 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-08-14 14:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-453 11Л-Пионер-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-14 15:15
2250 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 203 | 2016-08-12 17:19 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный перегруз вызван хлёстом проводов, обусловленный их вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-483 7Л-Усадебная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-12 18:37
2251 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-08-14 20:36 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Схлест проводов произошел в результате воздействия на них ветки дерева. | Схлест проводов произошел в результате воздействия на них ветки дерева. | 1л-0,4 кв тп 600 7л-рассвет-10 |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 600 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Рассвет от веток деревьев. | ВЛ | 2016-08-14 22:50
2252 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 685 | 2016-08-14 19:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | Поврежден изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кайсацкая провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-08-14 20:52
2253 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-08-03 19:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный перегруз автоматического выключателя 2Л-0,4 кВ ТП-500 |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-500 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба |  | Большой провис провода в пролётах опор № 5 - № 7 на 2Л-0,4 кВ ТП-500 устранить | ВЛ | 2016-08-03 19:20
2254 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-08-05 05:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-04кВ ТП-23 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-05 06:45
2255 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-08-05 22:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 1Л-0,4кВ ТП-96 15Л-Катричево-10 | дефект у потребителя | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №96 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-05 22:17
[7 empty] | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ.
2256 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-08-05 08:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | РПВ -Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-400 8л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-05 09:31
2257 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-08-05 12:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-245 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-05 14:03
2258 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-08-05 16:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Наклон опоры обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок и загнивания ревесины. |  | 1Л-0.4кВ ТП-488 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-05 19:30
2259 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 164 | 2016-08-07 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-369 34л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-07 19:05
2260 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-08-03 18:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 483 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-03 19:02
2261 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-08-04 17:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-04 19:30
2262 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-08-04 18:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 415 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-04 21:00
2263 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-08-04 18:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 42 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-04 23:21
2264 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-08-05 04:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 189 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-05 05:47
2265 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 221 | 2016-08-05 08:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 364 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-05 08:55
2266 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 223 | 2016-08-06 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 72 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-06 10:05
2267 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 265 | 2016-08-06 11:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 257 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-06 13:40
2268 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-08-06 20:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 390 2л-0,4,3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-06 22:10
2269 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 30 | 2016-08-07 20:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-07 23:10
2270 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-08-08 08:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-13 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-08 09:25
2271 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 74 | 2016-08-08 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-139 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ |  | Устранить провис проводов оп7-9 | ВЛ | 2016-08-08 17:54
2272 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 93 | 2016-08-07 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-04 отТП-123 по 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 3 метра. | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №123 9Л-Катричево -10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-07 16:35
2273 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 103 | 2016-08-07 18:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 2 метра. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №536 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-07 19:44
2274 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 176 | 2016-08-03 16:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-709 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При техническом обслуживании…..Л-0,4кВ от ТП №…….. ……..Л-…………….-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-03 18:45
2275 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 200 | 2016-08-08 11:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | дефект у потребителя | нет | 1Л-0,4кВ ТП-71 6Л-Кислово-6 | нет | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП 71 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-08 11:21
2276 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-08-08 18:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | дефект у потребителя | нет | 1Л-0,4кВ ТП-313 3Л-Ст.Разина-10 | нет | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №313 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-08 18:22
2277 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 550 | 2016-08-05 12:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – В результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температурО | – В результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температурО | ТП-10 8л-Савинка-10 |  |  | ТП | 2016-08-05 18:43
2278 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-08-07 20:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-88 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-50 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №88 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-07 22:01
2279 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-08-04 08:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.21, Неклассифицированные причины | Короткое замыкание произошло по причине одновременного касания птицей двух проводов ВЛ 0,4 кВ . | Короткое замыкание произошло по причине одновременного касания птицей двух проводов ВЛ 0,4 кВ . | 2л-0,4 кВ ТП 442 7л-Рассвет-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-04 09:31
2280 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 514 | 2016-08-06 02:24 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло из-за касания проводом земли в результате повреждения промежуточной П-образной деревянной опоры № 108, произошедшего в результате наезда на опору трактора производившего сельскохозяйственные работы. | Отключение ВЛ 110 кВ № 290 произошло из-за касания проводом земли в результате повреждения промежуточной П-образной деревянной опоры № 108, произошедшего в результате наезда на опору трактора производившего сельскохозяйственные работы. | ВЛ №290 110 кВ | Нет. | Направить письма в районные администрации о необходимости проведения разъяснительной работы с землепользователями. | ВЛ | 2016-08-06 04:05
2281 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 520 | 2016-08-04 14:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 254 произошло в результате поверхностного перекрытия изоляторов левой фазы между проводом и траверсой опоры № 161, произошедшего из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. ВЛ 110 кВ № 253, 254 включены транзитом. |  | ВЛ №254 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 254. | ВЛ | -
2282 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 549 | 2016-08-04 13:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 286 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка произошедшего из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта с дождем и сильным ветром. |  | ВЛ №286 110 кВ | Нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 286. | ВЛ | -
2283 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 555 | 2016-08-04 19:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причина повреждения кабеля ТР-ПТСН1-10 - ТСН1-10 -ухудшение бумажно-масляной изоляции кабеля в результате высыхания масла из-за длительного сверхнормативного срока эксплуатации. | Пробой изоляции концевой муфты кабеля ТР-ПТСН1-10 - ТСН1-10 между жилой фазы "С" и бронёй кабеля произошел из-за потери изоляционных свойств бумажно-масляной изоляции в результате высыхания масла в процессе длительной, сверхнормативной эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ «Вербенская» | Нет. | На ПС "Вербенская" переустановить ТСН1-10 с открытой площадки в КРУН-10, тем самым кабель питания ТСН1-10 исключить из схемы. | ПС | 2016-08-04 20:55
2284 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 524 | 2016-08-04 22:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ № 6 10кВ ПС Суходол | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №6 от ПС Суходол провести верховой осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-04 22:50
2285 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 558 | 2016-08-05 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 6 кВ ПС Ахтуба | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №8 от ПС Ахтуба провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-08-05 12:05
2286 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 574 | 2016-08-07 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №1 от ПС Лебяжья провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-08-07 11:21
2287 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 576 | 2016-08-08 15:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №12 10 кВ ПС Чайка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №12 от ПС Чайка провести верховой осмотр на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-08-08 16:28
2288 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 686 | 2016-08-05 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 6 кВ ПС Ахтуба | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №8 от ПС Ахтуба провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-08-05 15:21
2289 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 688 | 2016-08-04 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Старая Полтавка | Поврежден провод АС-35 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Ст. Полтавка провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-08-04 16:25
2290 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-08-08 15:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП №442 от главного рубильника до автоматического выключателя вызвано нагревом провода из-за временного превышения нагрузки потребителями. | Перекрытие изоляции в РУ-0,4 кВ ТП №442 от главного рубильника до автоматического выключателя вызвано нагревом провода из-за временного превышения нагрузки потребителями. | ТП-442 от ВЛ-10 кВ №5 от ПС Радужная | Перекрыта изоляция в РУ-0,4 кВ ТП №442 от главного рубильника до автоматического выключателя. | Провести внеплановый осмотр ТП №442. | ТП | 2016-08-08 16:58
Проверить соответствие номинала автоматического выключателя, при несоответствии выполнить замену на автоматический выключатель подходящих номинальных параметров.
2291 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-07-29 15:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | 1Л-0.4 кВ от ТП-615 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №615 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-07-29 15:44
2292 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-07-29 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-40 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка |  | Большой провис провода в пролётах опор № 3 - № 5 на 1Л-0,4 кВ ТП-40 необходимо устранить | ВЛ | 2016-07-29 16:28
2293 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 146 | 2016-07-29 16:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-29 16:47
2294 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-07-30 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Слест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-564 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 |  | Ревизия А-1л-0,4 | ВЛ | 2016-07-30 11:00
2295 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-07-30 09:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 390 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 390 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-30 13:35
2296 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-07-30 12:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 148 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-30 14:05
2297 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-07-30 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Изменение изоляционных свойств ТТ и электросчетчика обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 6л Иловатка-10 ТП206 | ТТ 50/5 электросчетчик СЕ 303 | При техническом обслуживании ТП № 206 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4, ТТ и электросчетчика в ШНН. | ТП | 2016-07-30 19:10
2298 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-07-31 14:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 406 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-31 16:00
2299 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-07-31 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-270 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-31 13:15
2300 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-07-30 16:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-216 7Л-ЛУГОВАЯ-10 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 216 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-30 19:31
2301 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-07-30 23:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0,4 тп-175 13л-рп16н-6 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 175 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-31 02:10
2302 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 141 | 2016-08-02 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ | 1Л-0,4кВ ТП-245 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-02 17:08
2303 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-08-01 17:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0.4кВ ТП-165 5Л-Савинка-10 | - По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Палласовского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП-165 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере №1. Повреждений на ВЛ-0,4 кВ №1 не обнаружено. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 18:36 |  | ВЛ | 2016-08-01 18:36
2304 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-08-01 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-120 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-01 16:53
2305 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 233 | 2016-08-01 13:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1л-0.4кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-08-01 17:38
2306 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-08-01 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-709 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №709 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-08-01 22:17
2307 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-08-01 15:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 | нет |  | ВЛ | 2016-08-01 16:00
2308 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-08-01 16:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-08-01 19:10
2309 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 70 | 2016-08-01 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение предохранителей и разрядников 10кВ вызвано повреждением трансформатора из-за межвиткового замыкания катушки ВН фазы "С". | Повреждение предохранителей и разрядников 10кВ вызвано повреждением трансформатора из-за межвиткового замыкания катушки ВН фазы "С". | ТП-223 3л-Эльтон-10 | Поврежден силовой трансформатор ТМ 400 кВА, предохранитель 10 кВ, разрядник. | Провести внеплановый осмотр ТП №223. | ТП | 2016-08-02 05:15
Провести испытания и осмотр силового трансформатора ТП №223, по результатам которых выполнить ремонт.
2310 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-07-29 11:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя |  | 5Л-Новостройка-10 ТП-138 | Нет. |  | ТП | 2016-07-29 14:25
2311 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 594 | 2016-07-30 20:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ вызвано схлестом проводов на разъединителе ТП №429. |  | ВЛ №13 6 кВ РП 16Н | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №13 от РП16Н 6кВ. | ВЛ | 2016-07-30 23:20
Провести осмотр ВЛ-6кВ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку провода.
2312 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 612 | 2016-07-29 16:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №29 10 кВ ПС Городская-2 | Поврежден провод в количестве 2 м. | Провести внеплановый осмотр отпайки №7 ВЛ-10кВ №29 ПС Городская-2. | ВЛ | 2016-07-29 17:31
Провести осмотр ВЛ-10кВ на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2313 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 620 | 2016-07-31 06:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Уч-к ВЛ №6 6кВ. за В-3 РП 1-6 | Поврежден провод 5 м. | Провести внеплановый осмотр отпайки №3 ВЛ-6 кВ №6 РП-1 6кВ. | ВЛ | 2016-07-31 11:47
Провести ревизию болтовых соединений разъединителя 10кВ на отпайке №3, при необходимости выполнить протяжку.
2314 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-07-30 19:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ № 10 10 кВ ПС Чайка | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1шт., провод в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №10 от ПС Чайкапровести верхо-вой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-07-30 21:02
[7 empty] | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2315 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-07-31 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и высоких температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-128 4Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-31 12:07
2316 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 548 | 2016-07-29 04:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110кВ №288 произошло в результате однофазного короткого замыкания из-за расплетения жилы верхнего повива грозозащитного троса в пролете опор №21-22 ВЛ-110кВ №231. | Причиной расплетения жилы верхнего повива грозозащитного троса являются ветровые нагрузки. | ВЛ № 288 110 кВ | Нет. | Провести ремонт грозозащитного троса на ВЛ-110кВ №231 в пролет опор №21-22. | ВЛ | -
2317 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 676 | 2016-07-30 18:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-110 кВ №206 произошло в результате попадание молнии. |  | ВЛ № 206 110 кВ | Нет. | Провести верховой осмотр , ревизию и замер контура заземления на опоре №46 ВЛ-110кВ №206. | ВЛ | -
2318 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 589 | 2016-08-01 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение опор, обрыв провода и повреждение траверс вызвано сильными порывами ветра. | Повреждение опор, обрыв провода и повреждение траверс вызвано сильными порывами ветра. | ВЛ №13 10 кВ ПС Золотари | Повреждены: | Провести осмотр отпайки №12 ВЛ-10кВ №12 ПС Золотари. | ВЛ | 2016-08-01 18:05
[10 empty] | Стойка СВ-105 - 2 шт. | Провести осмотр ВЛ-10кВ на предмет состояния опор, траверс, провода и арматуры. При необходимости выполнить ремонт, замену.
Хомут Х-1 - 3 шт.
Траверса ТМ-1 - 3 шт.
Колпачок К-6 - 15 шт.
Изолятор ШФ-20 - 9 шт.
Провод АС-50 - 0,02 т.
2319 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-08-01 19:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение шпильки вывода 0,4 кВ силового трансформатора вызвано ослаблением контакта в результате теплового воздействия нагрузки и вибрации. | Повреждение шпильки вывода 0,4 кВ силового трансформатора вызвано ослаблением контакта в результате теплового воздействия нагрузки и вибрации. | ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 | Шпилька вывода 0,4 кВ силового трансформатора. | Провести внеплановый осмотр ТП №117. | ТП | 2016-08-02 08:12
Провести ремонт шпильки вывода 0,4 кВ силового трансформатора ТП №117, провести ревизию болтовых соединений.
2320 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 516 | 2016-08-02 18:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 278 произошло в результате поверхностного перекрытия изолятора фазы "С" между проводом и траверсой опоры, произошедшего из-за грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ №278 110 кВ | Нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ № 278 и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 265. | ВЛ | -
2321 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 689 | 2016-08-03 06:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №3 10 кВ ПС Степана Разина | Поврежден изолятор ШС-10 в количестве 1 шт., провод в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №3 от ПС Степана Разина провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-08-03 11:49
Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2322 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 691 | 2016-08-02 16:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден изолятор ШФ-10г в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №8 от ПС Гмелинка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-08-02 18:40
2323 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 692 | 2016-08-01 16:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | Поврежден провод в количестве 10 м. | Провести внеплановый осмотр отпайки №15 ВЛ-10кВ №5 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2016-08-01 19:20
Провести ревизию провода, при необходимости провести ремонт.
2324 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-07-23 15:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен действием защиты из-за схлестывания провода вследствии максимальной ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-535 от ВЛ 10 кВ №6Л РП1-10 | Нет | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ от ТП-535 | ВЛ | 2016-07-23 15:38
2325 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 774 | 2016-07-23 06:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-23 06:57
2326 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 775 | 2016-07-23 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-23 12:10
2327 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 777 | 2016-07-23 09:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 283 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-23 10:20
2328 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 778 | 2016-07-23 13:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-23 14:42
2329 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-07-24 13:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 130 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-24 14:30
2330 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 722 | 2016-07-24 15:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 265 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-24 16:30
2331 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 626 | 2016-07-25 15:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 35 кВ "Покровка" произошло при прохождении интенсивного грозового фронта из-за перекрытия изоляции между проводом и траверсой опоры №208 на верхней и левой фазах. |  | ВЛ «Покровка» 35 кВ ПС Ленинская |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "Покровка". | ВЛ | -
Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 208 ВЛ 35 кВ "Покровка".
2332 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-07-26 15:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-220 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-07-26 15:50
2333 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-07-26 15:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0,4кВ ТП-418 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-26 19:05
2334 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-07-27 04:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-356 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-27 05:18
2335 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-07-27 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту оборудования распределительных сетей 0,4-10 кВ Палласовского РЭС Шукалов Н.Т.- | 2Л-0,4 ТП-266 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-27 14:20
2336 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-07-26 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0,4 ТП-228 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-26 20:20
2337 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-07-26 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 1Л-0,4кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №350 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра1Л-0,4кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 7-8 После проведения работ по перетяжки провода линия введена в работу. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №350провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-07-26 15:43
[7 empty] | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2338 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-07-27 21:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | у потребителя | у потребителя | 2Л-0,4кВ ТП-351 7Л-Александровка-10 | нет | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №351. провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-07-27 21:49
2339 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-07-27 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0,4 ТП-642 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-27 18:21
2340 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-07-25 14:39 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 252 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 252 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-25 16:05
2341 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 91 | 2016-07-25 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-25 17:00
2342 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-07-26 00:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 188 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-26 05:20
2343 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-07-26 08:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-26 10:06
2344 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-07-26 09:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 989 2л-0,4 | А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 89 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-26 14:20
2345 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 104 | 2016-07-27 06:37 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 265 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-27 07:20
2346 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 515 | 2016-07-25 11:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.01, Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети) | 4.11, Электродуговое повреждение | Повреждение вакуумного выключателя 10кВ типа ВР1-10, трансформаторов тока и опорных изоляторов произошло в результате развития технологического нарушения после повреждения кабельной концевой муфты на потребительском кабеле в ячейке 10 кВ №2аЛ | Повреждение вакуумного выключателя 10кВ типа ВР1-10, трансформаторов тока и опорных изоляторов произошло после повреждения кабельной концевой муфты на потребительском кабеле в ячейке 10 кВ №2аЛ в результате межфазного дугового перекрытия изоляции, которое началось между контактами присоединения кабеля и распространилось на нижние втычные контактами выключателя и на ошиновку кабельного отсека. Перекрытие произошло по пыле-сажевой взвеси, образовавшейся в результате замыкания в концевой муфте кабеля. | ПС 110/10 кВ «Городская-2» | Вакуумный выключатель типа ВР1-10 - 1 шт.%; | Произвести на выключателях типа ВР1-10 измерение сопротивлению постоянному току токоведущего контура. | ПС | -
[10 empty] | Трансформаторы тока 10 кВ - 2 шт.; | Произвести на ПС "Городская-2" осмотр кабельных отсеков на отходящих ячейках 2 секции шин 10 кВ на предмет состояния втычных контактов, состояния контактов и изоляции отходящих потребительских линий.
опорные изоляторы 10 кВ типа ИОР-10 - 2 шт.
2347 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-07-28 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-369 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-28 16:58
2348 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-07-28 11:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температурсообщению потребителя об отсутствии | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-269 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-28 16:57
2349 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-07-28 20:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -378 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-28 21:15
2350 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 190 | 2016-07-24 10:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-331 5Л-Демидово-10 | нет | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 331 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-24 12:45
2351 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 510 | 2016-07-26 18:25 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Излом аппаратного зажима А2А на выводе шлейфа фазы «В» произошел по причине заводского брака в месте между контактной лапкой и выводом к проводу. | Излом аппаратного зажима А2А на выводе шлейфа фазы «В» произошел по причине заводского брака в месте между контактной лапкой и выводом к проводу. | ПС 110/10 кВ «Городская-3» | Аппаратный зажим А2А в количестве 1 шт. | На подстанциях Волжского РЭС имеющих в схеме ОПН-110, выполнить ревизию ошиновки ОПН-110, на предмет её надежности и выбраковки дефектных аппаратных зажимов | ПС | -
Выполнить внеплановый осмотр подстанций Волжского РЭС, имеющих в схеме ОПН-110 кВ.
2352 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 579 | 2016-07-28 17:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №9 10 кВ ПС Колобовка | Поврежден изолятор ШФ-20Г в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №9 от ПС Колобовка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-07-28 18:12
2353 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 628 | 2016-07-28 07:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №16 6 кВ ПС Ахтуба | Обрыв провода на опоре №34 отпайки №1. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №16 от ПС Ахтуба провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-28 13:32
2354 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 647 | 2016-07-25 14:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено прохождением грозового фронта. | Разрушение изолятора обусловлено прохождением грозового фронта. | ВЛ №2 10 кВ ПС Чайка | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт., | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №2 от ПС Чайка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-07-25 17:43
2355 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-07-26 16:51 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-107 17Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-26 19:33
2356 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-07-25 15:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Ветер, дождь, гроза. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-92 5Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-25 18:45
2357 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-07-23 13:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Замыкание РУ-0,4кВ произошло из-за грозы. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-145 6Л-Рулевая-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-23 17:56
2358 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-07-20 13:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-182 13Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №182 13Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-07-20 16:57
2359 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 630 | 2016-07-20 10:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест провода вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-324 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка |  | Повести осмотр и ревизию РУ-0,4 ТП-324 А-0,4 и Т-1 | ВЛ | 2016-07-20 16:05
2360 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 552 | 2016-07-19 08:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-19 09:25
2361 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 603 | 2016-07-21 08:49 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 2л Черебаево-10 ТП 317 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-21 12:59
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ
2362 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 705 | 2016-07-21 18:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-21 18:30
2363 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 707 | 2016-07-22 02:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Палласовского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП-418 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере №3. Повреждений на ВЛ-0,4 кВ №4 не обнаружено. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в02:41 |  | 3Л-0,4кВ ТП-418 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-22 02:41
2364 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 674 | 2016-07-22 04:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-123 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-22 09:55
2365 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 714 | 2016-07-22 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 2Л-0.4кВ ТП-46 12Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-22 12:23
2366 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 718 | 2016-07-22 09:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Мастер бригады по эксплуатации и ремонту оборудования распределительных сетей 0,4-10 кВ Палласовского РЭС Шукалов Н.Т. | 1л-04кВ ТП-256 5л-Савинка-10 | Режим работы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-256 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Савинка - нормальный. |  | ВЛ | 2016-07-22 12:58
2367 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 729 | 2016-07-22 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1Л-0,4кВ ТП-292 13Л-Золотариа-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-22 13:45
2368 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 523 | 2016-07-21 07:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 6 кВ ПС Заплавное | Обрыв провода на отпайке №3 в пролете опор №№48-49. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №12 от ПС Чайка провести верховую ревизию на пред-мет состояния вязок и провода. | ВЛ | 2016-07-21 17:05
Обрыв вязки на отпайке №3 оп. №48.
2369 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 614 | 2016-07-18 22:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №16 10 кВ ПС Рахинка | Поврежден провод в количестве 5 м. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №16 ПС Рахинка. | ВЛ | 2016-07-19 00:58
Провести ревизию болтовых соединений шлейфа, при необходимости выполнить перетяжку .
2370 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 648 | 2016-07-18 22:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ № 7 10 кВ ПС Суходол | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ №7 10 кВ ПС Суходол провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-07-18 22:29
2371 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-07-14 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1л-0.4 кВ от ТП-486 от ВЛ 10 кВ № 3Л Западная |  | Большой провис провода в пролётах опор 12-14 1Л-0,4кВ ТП486 устранить | ВЛ | 2016-07-14 16:45
2372 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-07-14 17:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-75 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-14 20:21
2373 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 135 | 2016-07-14 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | РПВ -Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-114 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-14 16:35
2374 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-07-16 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-418 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-16 14:07
2375 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-07-15 11:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-15 12:10
2376 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-07-15 13:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-15 14:00
2377 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-07-16 08:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 8л Гмелинка-10 ТП 512 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 512 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-16 11:55
2378 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-07-16 11:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 364 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-16 12:30
2379 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-07-17 20:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-17 20:20
2380 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-07-18 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 10л Ст. Полтавка ТП-76 | ВА-250 | При техническом обслуживании ТП № 76 провести ревизию на предмет состояния коммутации , ГР-0,4, автоматических выключателей 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-07-18 16:45
2381 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-07-18 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 2л Черебаево-10 ТП 262 | коммутация 0,4 АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 262 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-07-18 20:00
2382 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 609 | 2016-07-16 09:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-192 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет |  | ВЛ | 2016-07-16 10:04
2383 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 538 | 2016-07-17 11:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №13 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден провод в количестве 6м. | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №13 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2016-07-17 14:31
Провести осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2384 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 585 | 2016-07-15 16:49 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-112 9Л-Коммуна-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2016-07-16 14:05
2385 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 649 | 2016-07-16 07:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ № 6 10 кВ ПС Суходол | Поврежден провод 2 м. | Провести внеплановый осмотр отпайки №3 ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол. | ВЛ | 2016-07-16 15:20
Провести осмотр отпайки №3 ВЛ-10кВ №6 ПС Суходол на предмет состояния вязок провода, дефектные заменить.
2386 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 681 | 2016-07-17 08:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Повреждение оборудования РУ-0,4 кВ вызвано перегрузкой и возгоранием прибора учета на фидере. |  | 1Л-Совхозная-10 ТП-30 |  |  | ТП | 2016-07-17 16:30
2387 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-07-17 10:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-17 16:43
2388 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-07-17 08:31 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-134 4Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-17 12:30
2389 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 175 | 2016-07-08 14:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-0.4кВ ТП-536 1л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-08 19:26
2390 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-07-08 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ | 2016-07-08 16:14
2391 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 176 | 2016-07-08 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-08 16:27
2392 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 177 | 2016-07-09 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-147 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-09 12:31
2393 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-07-09 15:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-09 16:48
2394 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-07-09 16:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л-0,4кВ ТП-451 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-09 18:03
2395 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-07-10 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-Эльтон-10 ТП-102 1л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-07-10 12:00
2396 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 129 | 2016-07-09 08:09 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-09 10:00
2397 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-07-09 13:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 199 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 199 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-07-09 17:10
2398 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 203 | 2016-07-10 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-10 11:10
2399 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 204 | 2016-07-10 13:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 170 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-10 14:10
2400 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-07-10 18:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Старая Полтавка-10 КТП-412 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-10 20:15
2401 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 2 | 2016-07-11 09:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-504 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-11 10:16
2402 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-07-11 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-427 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-11 14:41
2403 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-07-11 20:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛчение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04к ТП-339 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-11 21:20
2404 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 231 | 2016-07-08 21:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и высоких температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-08 22:05
2405 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-07-09 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-09 17:50
2406 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-07-13 16:38 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-13 18:30
2407 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-07-09 08:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение линии произошло из-за замыкания ЭУ потребителя. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-147 3Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-09 11:05
2408 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-07-14 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-221 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-14 14:43
2409 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-07-12 10:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1Л-0.4кВ ТП-347 1Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-12 15:34
2410 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-07-12 09:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-474 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-12 14:22
2411 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 567 | 2016-07-12 03:15 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры по телам птиц. |  | ВЛ № 222 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 222 | ВЛ | -
2412 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 595 | 2016-07-13 22:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 253 произошло в результате попадания связки воздушных шаров, запущенных неизвестными лицами, на провода ВЛ в пролете опор №15-16 и перекрытия воздушного промежутка между фазами по материалу шаров и их связки. |  | ВЛ №253 110 кВ | Нет. | Направить письмо в администрацию г.Палласовка об ограничении использования воздушных шаров наполненных легкими газами. | ВЛ | -
Произвести снятие наброса с ВЛ 110 кВ № 253 в пролете опор № 15-16
2413 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-07-09 13:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 1л-0,4кВ ТП 402 1л-Рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ТП №402 ВЛ-10 кВ №1 от ПС Рассвет провести ревизию контактных соединений коммутационных аппаратов. При необходимости выполнить очистку, протяжку резьбовых соединений. | ВЛ | 2016-07-09 17:00
2414 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 540 | 2016-07-08 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №6 10 кВ ПС Кайсацкая | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Кайсацкая. | ВЛ | 2016-07-08 18:28
Провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2415 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 543 | 2016-07-10 15:25 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты вызвано пробоем изоляции из-за стекание кабельной массы. | Повреждение кабельной муфты вызвано пробоем изоляции из-за стекание кабельной массы. | ВЛ № 27 10 кВ ПС Палласовка | Повреждена кабельная муфта в количестве 1 шт. | Провести ревизию кабельной муфты ВЛ-10кВ №27 ПС Палласовка. | ВЛ | 2016-07-10 21:40
По результатам ревизии сделать вывод о дальнейшей эксплуатации или замене.
2416 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 584 | 2016-07-09 05:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10 кВ ПС Танина | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 2 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №7 от ПС Танина провести верхо-вой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-07-09 08:18
2417 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 671 | 2016-07-11 15:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждение кабельной линии в следствии старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждение кабельной линии в следствии старения изоляции. | ВЛ № 6 10 кВ ПС Суходол | Поврежден кабель 10 м. | Провести внеплановый осмотр ТП №649. | ВЛ | 2016-07-11 16:17
Провести ревизию кабеля от разъединителя 10 кВ до ТП №649, выполнить ремонт.
2418 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 565 | 2016-07-09 08:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание предохранителей вызвано кратковременным превышение нагрузки. | Перегорание предохранителей вызвано кратковременным превышение нагрузки. | 1Л-Левчуновка-10 ТП-139 | Поврежден предохранитель 10 кВ - 2 шт. | Провести внеплановый осмотр ТП №139. | ТП | 2016-07-09 16:20
Провести проверку соответствия номинала предохранителя 10кВ номиналу силового трансформатора.
2419 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 668 | 2016-07-08 20:02 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание предохранителей вызвано кратковременным превышением нагрузки. | Перегорание предохранителей вызвано кратковременным превышением нагрузки. | 1Л-Левчуновка-10 ТП-54 | Повреждены предохранители 10кВ - 3 шт. | Провести внеплановый осмотр ТП №54. | ТП | 2016-07-08 21:10
Провести проверку соответствия номинала предохранителя номиналу силового трансформатора.
2420 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-07-12 14:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. |  | ТП-655 3Л-Коммуна-10 |  |  | ТП | 2016-07-12 16:23
2421 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-07-01 12:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов в следствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-515 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская |  | Ревизия А-1л-0,4 | ВЛ | 2016-07-01 13:01
2422 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-07-02 14:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-02 15:24
2423 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 559 | 2016-07-03 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 158 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-03 11:00
2424 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-07-03 19:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 188 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-07-03 20:20
2425 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 575 | 2016-07-04 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №6Л РП1-10 |  | Ревизия А-1л-0,4 | ВЛ | 2016-07-04 17:36
2426 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-07-02 10:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и высоких температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-484 11Л- Пионер-10. | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-02 12:45
2427 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-07-04 16:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-187 1л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-04 21:25
2428 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-07-05 09:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-630 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-05 13:22
2429 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 172 | 2016-07-06 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1 л-0.4кВ ТП-277 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-06 16:25
2430 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-07-06 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв и схлёст – Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 1 л-0.4кВ ТП-518 14-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-06 14:10
2431 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 174 | 2016-07-07 20:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-104 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-07-07 21:12
2432 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 512 | 2016-07-01 17:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №7 10 кВ ПС Суходол | Поврежден провод в количестве 1м. | Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Суходол. | ВЛ | 2016-07-01 17:23
Провести ревизию вязок, дефектные устранить.
2433 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 535 | 2016-07-02 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Срыв и повреждение изолятора произошло из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур | Срыв и повреждение изолятора произошло из-за старения и осыпания полиэтиленового колпачка под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур | ВЛ №5 10 кВ ПС Старая Полтавка | Поврежден изолятор ШС-10Г - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2016-07-02 10:35
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2434 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 618 | 2016-07-03 05:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №16 6 кВ ПС Волжская |  |  | ВЛ | -
2435 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 672 | 2016-07-03 18:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №6 6 кВ РП 1-6 | Поврежден провод 2м. | Провести внеплановый осмотр ТП №17. | ВЛ | 2016-07-03 20:28
Провести верховую ревизию разъединителя на предмет состояния шлейфа, при необходимости выполнить ремонт.
2436 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 168 | 2016-06-26 12:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-370 9Л-Палласовка |  |  | ВЛ | 2016-06-26 15:32
2437 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-06-26 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-26 16:21
2438 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 238 | 2016-06-27 00:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4л Валуевка-10 ТП 321 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 321 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-27 01:40
2439 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-06-27 15:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-27 16:36
2440 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-06-27 12:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0,4 тп-429 13л-рп16н-6 | Повреждение провода в количестве 1 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 429 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-27 13:14
2441 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 198 | 2016-06-27 12:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-428 11Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №428 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-27 14:53
2442 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-06-27 13:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 5 метров | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №536 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-27 18:20
2443 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 163 | 2016-06-28 10:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 133 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-28 11:15
2444 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-06-29 06:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-29 11:10
2445 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-06-30 17:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Автомат был отключен вследствии схлеста провода из-за шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-38 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская | Нет |  | ВЛ | 2016-06-30 18:15
2446 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-06-27 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л-0.4кВ ТП-293 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-27 09:41
2447 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-06-27 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-504 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-27 19:04
2448 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-06-29 10:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-29 11:14
2449 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-06-29 18:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-12 7Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-29 21:16
2450 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-06-30 17:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-30 18:32
2451 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 521 | 2016-06-26 17:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло из-за пробоя воздушного промежутка, произошедшего между проводами фаз "В" и "С", вследствие их сближения из-за сильного, порывистого ветра с дождём и пыльной бурей. |  | ВЛ №288 110 кВ | Нет. | Провести на ВЛ 110 кВ № 288 верховой осмотр и замеры габарита. | ВЛ | -
2452 | Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 609 | 2016-06-30 03:39 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) |  | Прерывание передачи телеметрической информации произошло в результате сбоя программного обеспечения ОИК «Монитор (Сканер)» на сервере телемеханики ЦППС Старополтавского РЭС и отсутствием программных средств перезагрузки встроенных шлюзов после сбоя. Указанные программные средства не предусмотрены производителем. |  | УТМ КП "Компас ТМ2.0" ПС Гмелинка |  | Направить в компанию разработчика (ОАО "Юг-система плюс") письмо с выпиской из лог-файла программного-обеспечения "Сканер" с целью установления и устранения причины отказа. | СДТУ | -
2453 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-06-20 20:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-20 23:20
2454 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 709 | 2016-06-22 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-459 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-22 18:00
2455 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 706 | 2016-06-22 14:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-296 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-22 16:33
2456 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-06-23 15:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 1Л-0.4 кВ от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик |  | произвести ремонт А-1л-0.4 | ВЛ | 2016-06-23 16:05
2457 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-06-23 20:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен действием защиты из-за схлестывания провода вследствии максимальной ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-43 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | Нет |  | ВЛ | 2016-06-23 21:24
2458 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-06-22 12:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.8, Нарушение нормального вибросостояния | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4 ТП-433 5Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | нет | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 433 ВЛ-6 кВ № 5 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-22 15:06
2459 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-06-24 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-453 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 |  | Выполнить тех обслуживание А-1л-0,4 | ВЛ | 2016-06-24 21:40
2460 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 164 | 2016-06-20 15:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-310 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-20 17:55
2461 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 135 | 2016-06-20 17:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-342 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-20 19:27
2462 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-06-21 21:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-21 21:42
2463 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 166 | 2016-06-23 11:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-33 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-23 11:33
2464 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-06-25 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-25 18:40
2465 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-06-13 14:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-345 7л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-13 15:41
2466 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-06-12 20:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-30 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-12 22:32
2467 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 170 | 2016-06-13 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-13 14:55
2468 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-06-13 22:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 61 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-13 23:45
2469 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-06-14 15:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя |  | 1Л-0,4кВ ТП-301 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-14 15:56
2470 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-06-14 20:41 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет |  | ВЛ | 2016-06-14 21:16
2471 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-06-14 12:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-85 7Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-06-14 14:46
2472 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-06-13 13:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Короткое замыкание глубинного насоса |  | 1Л-0,4 кВ ТП-139 1Л-Левчуновка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-06-13 14:30
2473 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-06-15 14:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-112 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-15 16:00
2474 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-06-16 10:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-347 7Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №347 7Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-16 13:12
2475 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-06-16 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-428 11Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №428 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-06-16 17:03
2476 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-06-17 17:01 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л- 0,4кВ от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | нет |  | ВЛ | 2016-06-17 17:24
2477 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-06-19 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 1л-0.4 кВ от ТП-237 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч |  | Ревизия А -1л-0.4 ТП-237 | ВЛ | 2016-06-19 10:37
2478 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 630 | 2016-06-19 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0.4кВ ТП-269 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-19 18:53
2479 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 604 | 2016-06-16 12:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 361 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-16 12:35
2480 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 606 | 2016-06-16 17:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 72 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-16 17:55
2481 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-06-17 09:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-136 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 136 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-17 11:45
2482 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-06-14 11:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-469 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-14 13:11
2483 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-06-14 13:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-280 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-14 15:15
2484 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-06-14 15:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-14 16:07
2485 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 635 | 2016-06-18 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-436 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-18 10:40
2486 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-06-15 17:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4кВ ТП-503 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-15 22:26
2487 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 568 | 2016-06-16 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2л-0.4кВ ТП-81 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-16 19:28
2488 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 650 | 2016-06-17 15:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-28 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-17 16:08
2489 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-06-17 16:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-475 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-17 18:24
2490 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 653 | 2016-06-18 14:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение шпильки -0,4 ТН обусловлено длительной эксплуатацией | нет | 2л Ст. Полтавка ТП-76 | шпилька 0,4 кВ | При техническом обслуживании ТП № 76 провести ревизию на предмет состояния коммутации , ГР-0,4, автоматических выключателей 0,4 в ШНН и выходов 0,4 с ТН | ТП | 2016-06-18 15:45
2491 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 654 | 2016-06-18 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-28 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-18 12:11
2492 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-06-19 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-169 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-19 12:29
2493 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-06-18 21:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-18 21:50
2494 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 656 | 2016-06-19 04:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3Л Иловатка-10 ТП 203 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-19 06:25
2495 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-06-19 10:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-19 11:00
2496 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 659 | 2016-06-19 13:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 257 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-19 15:50
2497 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 660 | 2016-06-19 14:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 1Л-0,4 | провод АП-16 | При техническом обслуживании ТП № 1 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ВЛ | 2016-06-19 18:00
2498 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-06-19 16:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Старая Полтавка-10 КТП-412 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 412 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-19 18:25
2499 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-06-19 21:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 91 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-19 22:00
2500 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 662 | 2016-06-14 16:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-719 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №719 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-14 18:41
2501 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 765 | 2016-06-16 08:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0,4 ТП-249 7Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 249 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-16 12:05
2502 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 767 | 2016-06-19 09:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-26 7Л-Никольская-6 | Повреждение провода в количестве 12 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 26 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-19 11:13
2503 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-06-19 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-146 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода в количестве 1 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 146 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-19 11:37
2504 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 768 | 2016-06-19 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.8, Нарушение нормального вибросостояния | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 кВ ТП-27 7Л-Никольская-6 кВ | нет | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 27 ВЛ-6кВ № 6 от ПС Никольская провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-19 12:31
2505 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-06-19 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-69 9Л-Рахинка-10 | Повреждение провода в количестве 8 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 69 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-19 14:50
2506 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-06-20 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-257 5Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода в количестве 5 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 257 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-20 11:55
2507 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-06-20 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-270 14Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 270 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-20 15:55
2508 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-06-18 14:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-143 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№143 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-06-18 16:58
2509 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 163 | 2016-06-20 10:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-20 14:44
2510 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 513 | 2016-06-18 23:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ 110 кВ № 274 вызваны грозовыми перенапряжениями при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ №274 110 кВ | Нет. | Проверить угол защиты грозозащитного троса ВЛ 110 кВ № 274. | ВЛ | -
2511 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 581 | 2016-06-19 01:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение двух изоляторов произошло из-за длительной сверхнормативной эксплуатации при постоянном воздействии перепадов температур, при перекрытии изоляции с провода фазы "А" на траверсу опоры во время дождя. | Разрушение двух изоляторов произошло из-за перекрытия изоляции с провода фазы "А" на траверсу опоры во время дождя. | ВЛ №278 110 кВ - ВЛ №270 110 кВ | Нет. | ВЛ 110 кВ №270 на опоре № 18 отпайки "Молодёжная" произвести замену гирлянды изоляторов. | ВЛ | 2016-06-19 03:06
Разрушение двух изоляторов произошло из-за длительной сверхнормативной эксплуатации при постоянном воздействии перепадов температур, при перекрытии изоляции с провода фазы "А" на траверсу опоры во время дождя.
2512 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 1 | 2016-06-20 10:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Уч-к ВЛ №4 10 кВ.за В-6 ПС Иловатка | Поврежден предохранитель 10 кВ, опорный изолятор. | Провести внеплановый осмотр ТП№470, 271. | ВЛ | 2016-06-20 16:00
[8 empty] | Повреждение предохранителей 10 кВ вызвано временным превышением нагрузки. | ВЛ №4 10 кВ ПС Иловатка |  | Провести ревизию РУ-10 кВ ТП №470 и разъединителя ТП№271. | ВЛ
2513 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 638 | 2016-06-18 23:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение опоры и обрыв провода ВЛ вызвано воздействием порывов сильного ветра. | Повреждение опоры вызвано воздействием порывов сильного ветра. | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет | Повреждены: | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Рассвет. | ВЛ | 2016-06-19 02:19
[8 empty] | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия порывов сильного ветра. |  | - провод АС-50 - 28 кг. | Провести ревизию состояния опор, арматуры и провода, при необходимости выполнить ремонт.
- траверса ТМ-1 1шт.
- изолятор ШФ-20 6 шт.
- стойка СВ105 - 1 шт.
- стойка деревянная - 1 шт.
- колпачок К-6 - 6 шт.
2514 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 613 | 2016-06-19 00:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ вызвано прохождением грозового фронта. |  | ВЛ №6 6 кВ РП 1-6 | Нет. |  | ВЛ | 2016-06-19 01:40
2515 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 564 | 2016-06-19 01:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ вызвано прохождением грозового фронта. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Чайка | Нет. |  | ВЛ | 2016-06-19 01:13
2516 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 640 | 2016-06-19 01:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Чайка | Нет. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №10 ПС Чайка. | ВЛ | 2016-06-19 02:21
При провисе провода выполнить перетяжку.
2517 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 641 | 2016-06-19 04:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ вызвано прохождением грозового фронта. |  | ВЛ №12 10 кВ ПС Чайка | Нет. |  | ВЛ | 2016-06-19 04:37
2518 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 670 | 2016-06-06 16:18 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен из-за действия защиты, вследствии схлеста провода, который произошел впоследствии шквалистого порыва ветра. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-474 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч | Нет |  | ВЛ | 2016-06-06 17:45
2519 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 658 | 2016-06-06 20:18 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления |  | , Дефекты проекта, конструкции, изготовления |  | ТП-520 от ВЛ-10 кВ №7 от ПС МАЯК |  |  | ТП | 2016-06-06 22:01
2520 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-06-06 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-06 18:30
2521 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-06-06 20:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2л Черебаево-10 ТП - 83 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 83 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-06 23:10
2522 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-06-06 21:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -378 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-06 21:50
2523 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 601 | 2016-06-06 23:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-13 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-06 23:40
2524 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-06-07 11:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4кВ ТП-208 6Л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-07 16:28
2525 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-06-08 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-08 14:35
2526 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 56 | 2016-06-08 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.11, Электродуговое повреждение | Изменение изоляционных свойств автоматического выключателя обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 5л старая Полтавка ТП-95 | АП-160 | При техническом обслуживании ТП № 95 провести ревизию на предмет состояния коммутации , ГР-0,4, автоматических выключателей 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-06-08 23:15
2527 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-06-11 15:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4кВ ТП-559 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №559 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-11 17:40
2528 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 155 | 2016-06-12 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-270 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-12 18:34
2529 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 156 | 2016-06-12 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-473 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-12 16:30
2530 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-06-12 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-77 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-12 12:30
2531 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-06-12 02:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-498 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-12 03:23
2532 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 167 | 2016-06-10 15:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП 272 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-10 16:15
2533 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-06-10 16:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 451 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-10 16:55
2534 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-06-12 08:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8л Гмелинка-10 ТП 521 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-12 10:20
2535 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 607 | 2016-06-08 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №12 10 кВ ПС Чайка | Разрушен изолятор ПС70 - 1шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №6 ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка. | ВЛ | 2016-06-08 19:35
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2536 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 617 | 2016-06-10 11:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №22 10 кВ ПС Красная Слобода | Поврежден изолятор ПС70 - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10 кВ №22 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2016-06-10 12:54
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2537 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 509 | 2016-05-30 16:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-256 от ВЛ 10 кВ №23Л Западная | нет |  | ВЛ | 2016-05-30 16:56
2538 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-05-30 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП 318 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-30 16:50
2539 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-05-31 14:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-31 16:45
2540 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-06-01 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-320 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка |  |  | ВЛ | 2016-06-01 10:50
Устранить провис провода в пролётах опор
2017-08-07
2541 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-05-31 09:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кВ ТП 573 6л-Лебяжья-6 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №573 ВЛ 6 кВ №6 от ПС Лебяжья провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-31 11:20
2542 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 639 | 2016-06-01 04:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | нет |  | ВЛ | 2016-06-01 04:41
2543 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 502 | 2016-05-30 08:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-30 14:21
2544 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 503 | 2016-06-01 09:13 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Колышкино-10 ТП 369 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-01 10:50
2545 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-06-01 10:48 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-01 12:10
2546 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-06-01 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-325 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба |  |  | ВЛ | 2016-06-01 17:40
2547 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 504 | 2016-05-31 18:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Во время обрыва провода ВЛ 110 кВ № 206, шел дождь, сопровождавшийся сильным порывистым ветром. | Механический разрыв провода от воздействия порывов ветра произошел по причине потери механической прочности и разрыва стального сердечника из-за старения метала в результате длительной, сверхнормативной эксплуатации. | ВЛ №206 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 206 | ВЛ | 2016-06-01 09:54
Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра.
2548 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-06-01 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-353 10Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №353 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-06-01 19:30
2549 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 663 | 2016-06-03 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-111 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-03 21:12
2550 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 664 | 2016-06-04 09:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-359 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет |  | ВЛ | 2016-06-04 10:40
2551 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-06-02 15:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-02 16:20
2552 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-06-02 18:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -378 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-02 19:00
2553 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 666 | 2016-06-05 18:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 33 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-06-05 18:50
2554 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 652 | 2016-06-05 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-39 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-06-05 09:11
2555 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 667 | 2016-06-05 15:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-551 1Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №551 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-05 17:14
2556 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-05-31 10:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вызки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-240 9Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода в количестве 1 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 240 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-31 13:19
2557 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 669 | 2016-06-04 14:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-26 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода в количестве 4 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 26 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-04 17:01
2558 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 622 | 2016-06-05 11:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-35 19Л-Никольская-6 | Повреждение провода в количестве 9 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 35 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-06-05 17:15
2559 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 683 | 2016-05-31 17:57 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ «№14» 10 кВ ПС Чайка |  |  | ВЛ | -
2560 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 18 | 2016-06-04 15:44 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной повреждения двух изоляторов на опоре №279 ВЛ 110 кВ № 256 явилось перекрытие воздушного промежутка между фазным проводом и траверсой на опоре по продуктам жизнедеятельности птиц. На траверсах и изоляторах имеются следы птичьего помёта. |  | ВЛ №256 110 кВ | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 256 и замену поврежденных изоляторов на опоре № 279. | ВЛ | -
2561 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 20 | 2016-06-04 06:20 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие вводов фаз "В" и "С" В-Т1-35 и отключение Т1 произошло по причине попадания алюминиевой проволоки между вводов выключателя 35кВ при попытке гнездования птиц на портале ОРУ-35. |  | ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» |  |  | ПС | 2016-06-04 06:25
2562 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 19 | 2016-05-31 17:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Суходол |  |  | ВЛ | 2016-05-31 17:48
2563 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-05-31 04:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Излом крюка произошел в результате вытяжки провода. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Покровка | Поврежден крюк в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покровка провести верховой осмотр на предмет состояни крюков, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-31 07:35
2564 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-05-23 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-35 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская |  | Устранить провис проводов в пролете оп 7-8 1Л-0,4 кВ ТП-35 | ВЛ | 2016-05-23 20:51
2565 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 226 | 2016-05-25 20:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 120 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-25 20:47
2566 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-05-27 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 337 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-27 14:15
2567 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-05-27 17:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 127 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 127 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-27 19:40
2568 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-05-28 11:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-315 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-28 13:21
2569 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-05-28 06:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-264 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-28 10:12
2570 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-05-25 23:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-147 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-26 00:58
2571 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-05-25 21:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-25 23:02
2572 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-05-24 09:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-24 10:08
2573 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-05-24 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-294 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-24 09:23
2574 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-05-25 08:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-Лебяжья-6 ТП-212 1Л-0,4 кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №212 ВЛ-6 кВ №1 от ПС Лебяжья провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-25 10:58
2575 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-05-25 10:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 12л-Чайка-10 ТП 430 1Л-0,4 кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №430 ВЛ-10 кВ №12 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-25 13:43
2576 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-05-25 13:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-696 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | нет |  | ВЛ | 2016-05-25 14:40
2577 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 571 | 2016-05-29 09:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение трансформатора тока вызвано термическим воздействием в следствии плохого контактного соединения. | Разрушение трансформатора тока вызвано термическим воздействием в следствии плохого контактного соединения. | ТП-80 15Л-Кислово-6 | Повреждён трансформатор тока Т-0,66УЗ 150/5 | При техническом облуживании ТП 80 произвести протяжку контактных соединений. | ТП | 2016-05-29 10:47
2578 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 505 | 2016-05-24 21:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ 110 кВ № 206 вызваны грозовыми перенапряжениями при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ №206 110 кВ | Нет. | Произвести на ВЛ 110 кВ № 206 внеочередной верховой осмотр и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №32, 40, 150. | ВЛ | -
2579 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 506 | 2016-05-27 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием сильных порывов ветра. | Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием сильных порывов ветра. | ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) | Повреждена деревянная опора в количестве 1 шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №6 ВЛ-6 кВ №8 ПС Лебяжья. | ВЛ | 2016-05-28 08:43
Провести осмотр опор, дефектные заменить.
2580 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 587 | 2016-05-27 18:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №2 6 кВ ПС ЦРМЗ |  |  | ВЛ | -
2581 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 630 | 2016-05-28 07:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10 кВ ПС Эльтон | Обрыв провода на основной магистрали оп№520-523. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 от ПС Эльтон провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-28 11:40
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 от ПС Эльтон.
2582 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 560 | 2016-05-28 06:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №5 10 кВ ПС Александровка | Поврежден изолятор ШС-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Александровка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-28 11:23
2583 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 678 | 2016-05-28 16:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перегорание предохранителя ТРП-ТСН1-10 фаза "С" вызвано замыканием на землю между выводом трансформатора ТСН1-10 фаза "С" и корпусом трансформатора через тело птицы, при ее попадании на ТСН. |  | ПС 110/35/10 кВ «Вербенская» | Нет. | Произвести работы по перемещению и монтажу ТСН1-10 на ПС "Вербенская" из ОРУ в ячейку КРУН-10. | ПС | 2016-05-28 16:30
2584 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 679 | 2016-05-29 11:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля между ТР-ПТСН1-10 и ТСН1-10 произошел из-за потери изоляционных свойств бумажно-масляной изоляции в процессе длительной, сверхнормативной эксплуатации. | Пробой изоляции кабеля между ТР-ПТСН1-10 и ТСН1-10 между жилой фазы "А" и бронёй кабеля произошел из-за потери изоляционных свойств бумажно-масляной изоляции в результате высыхания масла в процессе длительной, сверхнормативной эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ «Вербенская» | Нет. | Исключить из схемы питания ТСН1-10 кабель 10 кВ со сверхнормативным сроком службы, произведя работы по перемещению и монтажу ТСН1-10 на ПС "Вербенская" из ОРУ в ячейку КРУН-10. | ПС | 2016-05-29 13:10
2585 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 706 | 2016-05-26 14:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2586 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 725 | 2016-05-24 21:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2587 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 727 | 2016-05-24 21:47 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2588 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 3 | 2016-05-24 22:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №12 10 кВ ПС Чайка |  |  | ВЛ | -
2589 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 7 | 2016-05-24 22:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №31 6 кВ ПС Ахтуба |  |  | ВЛ | -
2590 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 10 | 2016-05-25 07:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2591 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 11 | 2016-05-26 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Чайка |  |  | ВЛ | -
2592 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 13 | 2016-05-26 14:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Линия отключилась под действием МТЗ. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | -
2593 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 14 | 2016-05-25 08:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) |  |  | ВЛ | 2016-05-25 08:19
2594 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 15 | 2016-05-25 07:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | 2016-05-25 07:02
2595 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 27 | 2016-05-24 22:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Чайка |  |  | ВЛ | 2016-05-24 22:58
2596 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 28 | 2016-05-24 21:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Рассвет |  |  | ВЛ | 2016-05-24 21:53
2597 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 29 | 2016-05-24 22:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Чайка |  |  | ВЛ | 2016-05-24 22:58
2598 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-05-26 17:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Прохождение грозового фронта. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №5 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт | Провести техническое обслуживание основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-26 19:40
2599 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 32 | 2016-05-24 22:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Чайка |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №8 от ПС Чайка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-24 23:40
2600 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 33 | 2016-05-26 17:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №7 от ПС Рассвет провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-26 18:14
2601 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-05-17 12:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Автомат был отключен вследствии действия защиты, при схлестывании провода из-за шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-500 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | Нет | Техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-500 | ВЛ | 2016-05-17 15:32
2602 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-05-18 15:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-135 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-05-18 15:36
2603 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-05-18 12:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Колышкино-10 ТП 404 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-18 13:45
2604 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 665 | 2016-05-19 18:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-104 11Л-Катричево-10 | Нет. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ ТП-104 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-19 19:09
2605 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-05-19 09:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-19 10:25
2606 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-05-19 13:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-19 14:25
2607 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 115 | 2016-05-19 18:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 286 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 286 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-19 22:10
2608 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 135 | 2016-05-20 10:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-296 9Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №296 9Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 12:51
2609 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 6 | 2016-05-20 12:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение юбки проходного изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | прохождение грозового фронта. | ТП-484 15Л-Катричево-10 | Проходной изолятор ИПУ-10 2шт. | При проведении технического обслуживания ТП-484 15Л-Катричево-10 провести ревизию оборудования на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ТП | 2016-05-20 13:57
2610 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 138 | 2016-05-20 13:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-717 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №717 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 14:46
2611 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 156 | 2016-05-20 14:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 2Л-0,4кВ ТП-214 7Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метр. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №214 7Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 17:21
2612 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-05-20 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-634 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 1 метр. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №634 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 16:44
2613 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-05-20 15:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-555 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров. | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №555 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 17:00
2614 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 160 | 2016-05-20 17:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-143 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №143 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 17:40
2615 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 168 | 2016-05-22 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-486 1Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №486 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2016-05-22 11:22
2616 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-05-20 06:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3Л Валуевка-10 ТП 44 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-20 07:30
2617 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 170 | 2016-05-20 08:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 402 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-20 09:40
2618 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 171 | 2016-05-20 08:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1Л Колышкино-10 ТП 329 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-20 09:35
2619 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 172 | 2016-05-20 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 2 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-20 09:56
2620 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-05-20 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-20 13:40
2621 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-05-20 13:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-20 15:00
2622 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-05-20 14:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 454 2л-0,4 | провод А-16 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП № 454 ВЛ-10 кВ № 8 от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-20 16:30
2623 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 174 | 2016-05-21 08:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-165 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-21 10:31
2624 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 175 | 2016-05-21 08:18 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0.4кВ ТП-228 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-21 11:45
2625 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-05-19 10:51 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-319 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-19 12:10
2626 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 176 | 2016-05-19 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-250 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-19 14:12
2627 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-05-19 14:14 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-115 5Л-Кайсацкая-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2016-05-20 10:07
2628 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-05-19 18:43 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-169 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-19 22:59
2629 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-05-19 20:21 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-33 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-19 21:54
2630 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-05-19 21:07 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-116 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-20 00:25
2631 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-05-21 08:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-21 10:06
2632 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-05-21 08:13 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-387 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-21 10:42
2633 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 183 | 2016-05-21 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л-0.4кВ ТП-38 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-21 15:10
2634 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-05-23 06:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-23 07:41
2635 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-05-21 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение линии произошло из-за сломанной ветки дерева, повисшей на проводах в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и дождя. |  | 1л-0,4 кВ ТП-481 15Л-Комсомольская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-21 12:35
2636 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-05-20 16:38 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный перегруз. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-20 17:52
2637 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-05-19 20:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП № 457 10Л-Чайка-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №457 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-19 20:46
2638 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-05-20 10:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 12л-Чайка-10 ТП 430 1л-0,4 кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №430 ВЛ-10 кВ №10 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-20 10:30
2639 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 572 | 2016-05-18 04:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Оплавление двух изоляторов из 8 в гирлянде и отключение ВЛ 110 кВ № 275 произошло из-за грозовых перенапряжений, сопровождающихся сильным дождем, при перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и траверсой опоры. |  | ВЛ №275 110 кВ | Нет. | Произвести верховой осмотр и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №6 ВЛ 110 кВ № 275 отпайка "Трубная-1". | ВЛ | -
2640 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 573 | 2016-05-19 18:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ 110 кВ № 286 вызвано перекрытием изоляционного промежутка между фазным проводом и траверсой по строительному материалу при создании гнезда. Перекрытие произошло на опоре №1 ВЛ 110 кВ №291. |  | ВЛ №291 110 кВ - ВЛ №286 110 кВ | Нет. | Провести снятие гнезд на ВЛ 110 кВ № 291 | ВЛ | -
2641 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-05-23 10:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-334 18Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-23 14:14
2642 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 608 | 2016-05-21 09:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кв тп 600 7л-рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №600 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Рассвет провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-21 12:00
2643 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 583 | 2016-05-20 00:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.11, Электродуговое повреждение | Замыкание на корпус КРУН-10 и развитие технологического нарушения на ПС "Савинка" произошло из-за снижения (ухудшения) изоляционных свойств проходного изолятора фазы «А» между отсеками В-Т1-10 и ШР-Т1-10 по причине длительной, сверхнормативной эксплуатации. | Замыкание на корпус КРУН-10 произошло из-за электрического пробоя изоляции проход-ного изолятора фазы «А», расположенного между отсеками В-Т1-10 и ШР-Т1-10. | ПС 35/10 кВ «Савинка» | Нет. | Произвести проверку работы выключателей с анало-гичным приводом (В-Т2-35 на ПС "Золотари") и, при необходимости, регулировку привода. | ПС | 2016-05-20 04:50
[7 empty] | Отказ выключателя В-Т1-35 произошел из-за разрегулировки привода свободного расцеп-ления по причине механического износа деталей в ходе длительной, сверхнормативной эксплуатации. | Повреждение дугогасящих камер выключателя В-Т1-10 произошло в результате короткого замыкания и развития электрической дуги по шинам ячейки В-Т1-10. |  |  | Произвести внеочередные испытания повышенным напряжением СШ-10 кВ и отходящих ячеек на ПС "Са-винка", ПС "Золотари".
2644 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 23 | 2016-05-17 17:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 отп. №1, обрыв вязки на опоре №5 отп. №1. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7 от ПС Рассвет провести верховую ревизию на предмет состояния вязок и провода. | ВЛ | 2016-05-17 19:06
2645 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 24 | 2016-05-19 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №7 от ПС Рассвет провести верхо-вой осмотр на предмет состояни изоляторов. | ВЛ | 2016-05-19 17:30
2646 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-05-13 12:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 от ТП-97 по 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №97 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-13 15:02
2647 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-05-14 08:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4кВ ТП-234 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-14 11:46
2648 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 603 | 2016-05-15 08:09 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-593 4л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-15 12:40
2649 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-05-15 21:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-718 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метр | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №718 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-15 22:07
2650 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-05-14 08:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-14 08:50
2651 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-05-13 10:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-86 7Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-13 13:45
2652 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 689 | 2016-05-15 09:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный перегруз |  | 1Л-0,4 кВ ТП-293 7Л-Усадебная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-15 11:20
2653 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 691 | 2016-05-15 15:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Ветровые нагрузки,Ветер ,Молнии ,Грозы |  | 1л-0,4 кВ ТП-43 12Л-Комсомольская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-15 16:55
2654 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 692 | 2016-05-15 17:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Ветровые нагрузки, Гроза ,Ветер,Дождь |  | 1Л-0,4 кВ ТП-29 1Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-15 19:22
2655 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-05-16 13:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 1Л-0,4 от ТП-449 по 9Л-Катричево-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-16 14:39
[7 empty] | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №449 по 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2656 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-05-16 13:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение ПН2-0.4 вызвано нагревом предохранителя из-за плохого контакта на губках Р2-1Л-0.4кВ. | Разрушение ПН2-0.4 вызвано нагревом предохранителя из-за плохого контакта на губках Р2-1Л-0.4кВ. | ТП-716 7Л-Коммуна-10 | Повреждён один ПН2-0.4кВ. | При проведении технического обслуживания ТП-716 7Л-Коммуна-10 провести ревизию коммутации РУНН на предмет состояния изоляции, дефектное оборудование заменить. | ТП | 2016-05-16 14:28
2657 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 524 | 2016-05-15 06:51 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Перекрытие изоляции ВЛ 110 кВ №221 полиэтиленом, поднятым ветром с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. |  | ВЛ №221 110 кВ |  | Направить письмо в Администрацию Быковского района о недопущении подобных случаев. | ВЛ | 2016-05-15 07:20
2658 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 218 | 2016-05-16 10:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Порывы ветра. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-120 4Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-16 16:02
2659 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 552 | 2016-05-14 21:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Разрушение изолятора в гирлянде из 9 изоляторов на ВЛ 110 кВ опора № 73 произошло в результате грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №19 110 кВ |  | Произвести верховой осмотр на опоре № 73 ВЛ 110 кВ № 19 | ВЛ | -
2660 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 574 | 2016-05-16 20:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №15 10 кВ ПС Рахинка | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №15 от ПС Рахинка провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-16 22:00
2661 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 673 | 2016-05-15 18:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №11 10 кВ ПС Золотари | Поврежден изолятор ШС-10, провод А-35. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №11 от ПС Золотари провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-05-15 18:32
[7 empty] | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2662 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 675 | 2016-05-16 15:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10 кВ ПС Степана Разина | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания отпайки 6 ВЛ №1 10 кВ ПС Степана Разина провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-05-16 17:08
2663 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 17 | 2016-05-16 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Прохождение грозового фронта. |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) |  |  | ВЛ | 2016-05-16 16:05
2664 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 35 | 2016-05-16 08:11 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-93 по 9Л-Катричево-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2016-05-16 13:00
2665 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 103 | 2016-05-03 10:59 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-576 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-03 13:52
2666 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 104 | 2016-05-03 13:53 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-210 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-03 16:13
2667 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 113 | 2016-05-04 11:58 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л- 0,4кВ от ТП-525 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | нет |  | ВЛ | 2016-05-04 15:06
2668 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-05-06 15:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-183 от ВЛ 10 кВ №15Л Ленинская | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-183 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-05-06 16:20
2669 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-05-09 23:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Старая Полтавка ТП 257 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-10 01:00
2670 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-05-06 08:34 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-275 12Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-06 13:40
2671 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-05-05 08:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-05 15:25
2672 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-05-11 17:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП - 82 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-11 19:35
2673 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-05-11 18:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 456 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 456 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-11 21:55
2674 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 555 | 2016-05-08 12:06 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.1, Нарушение структуры материала | Повреждение силового трансформатора в виде снижения сопротивления обмоток ВН и повлекшее за собой пробой изоляции на корпус трансформатора вызвано дефектом конструкции. | Повреждение силового трансформатора в виде снижения сопротивления обмоток ВН и повлекшее за собой пробой изоляции на корпус трансформатора вызвано дефектом конструкции. | 2Л-Ахтуба-6 ТП-592 | Поврежден силовой трансформатор типа ТМГ 160 кВА 6/0,4 кВ. | Обратиться с претензионным письмом на завод-изготовитель трансформатора. | ТП | 2016-05-08 14:10
2675 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 707 | 2016-05-03 08:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения явилось механическое повреждение изоляторов сторонними лицами. | 03.05.2016 в 8:28 ВЛ 35 кВ "Стахановская" была отключена от КУ из-за срабатывания защиты "земля в сети". Причиной замыкания на землю явилось механическое разрушение 30 изоляторов в 4-х гирляндах. | ВЛ «Стахановская» 35 кВ ПС Красная Слобода | Повреждены 30 шт. изоляторов марки ПС-70. | Подать заявление в полицию для розыска виновных. | ВЛ | -
2676 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-05-12 10:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным схлестом проводов вследствии ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-31 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская | нет |  | ВЛ | 2016-05-12 11:27
2677 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-05-12 12:34 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | нет |  | ВЛ | 2016-05-12 14:01
2678 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 558 | 2016-05-04 04:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285 произошло из-за старения изоляторов в результате длительного срока эксплуатации. | Отключение ВЛ 110 кВ № 283, 284, 285 произошло из-за электрического перекрытия поверхности изоляторов в результате старения. | ВЛ №283 110 кВ - ВЛ №285 110 кВ |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 284. | ВЛ | -
2679 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-05-07 08:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-444 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№444 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-05-07 14:16
2680 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 600 | 2016-05-12 14:34 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0,4 ТП-15 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-12 15:08
2681 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 557 | 2016-05-05 19:46 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Попадание птиц на ошиновку 110 кВ ПС 110/10/6 кВ "Заволжская" между ТР-Т1-110 и ЛР-222Л-110. |  | ВЛ №222 110 кВ | Нет |  | ВЛ | 2016-05-05 20:51
2682 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 528 | 2016-05-12 08:28 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Гнездование птиц. Перекрытие изоляции между фазой и траверсой опоры № 137 произошло по строительному материалу при создании гнезда. |  | ВЛ №222 110 кВ | Нет | Произвести снятие гнезда с ВЛ 110 кВ, опора № 137. | ВЛ | -
2683 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-05-11 20:01 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной | 1л-0.4кВ ТП-579 1Л-Лебяжья-6 |  |  | ВЛ | 2016-05-11 21:00
2684 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-05-05 11:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-05-05 12:51
2685 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 615 | 2016-05-06 06:36 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительско электроустановке. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Николаевская | Нет. |  | ВЛ | 2016-05-06 08:52
2686 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 619 | 2016-05-06 18:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ЛР-83 произведено посторонними лицами. | Отключение ЛР-83 произведено посторонними лицами. | ВЛ №7 10 кВ ПС Иловатка | Похищен провод АС35 в количестве 5,7 км. |  | ВЛ | 2016-05-06 18:50
2687 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-05-08 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение автоматического выключателя вызвано схлестом проводов в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Отключение автоматического выключателя вызвано схлестом проводов в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ТП-115 5Л-Кайсацкая-10 | Нет. | Провести осмотр ТП №115 и ВЛ-0,4 кВ №3. | ТП | 2016-05-08 22:30
Провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2688 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 677 | 2016-05-08 18:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением концевой кабельной муфты при работе в условиях вертикального расположения и перепадов температур. | Отключение ВЛ вызвано повреждением концевой кабельной муфты при работе в условиях вертикального расположения и перепадов температур. | ВЛ №15 10 кВ ПС Комсомольская (ЛЭС) | Концевая кабельная муфта - 1 шт. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Комсомольская. | ВЛ | 2016-05-08 20:10
Провести испытания кабельной муфты, по результатам которых определить возможность дальнейшей эксплуатации. При отсутствии возможности дальнейшей эксплуатации выполнить замену муфты.
2689 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-05-11 16:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключенние автоматического выключателя вызвано коротким замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя. |  | 4Л-Заволжская-10 ТП-650 | Нет. |  | ТП | 2016-05-11 17:25
2690 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 741 | 2016-04-25 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -376 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-25 12:02
2691 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 745 | 2016-04-25 13:24 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 198 1л-0,4 | провод А-16 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 198 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-25 16:30
2692 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 751 | 2016-04-25 17:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос |  | нет | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 430 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-25 18:15
Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур
2693 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 754 | 2016-04-25 20:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-25 22:00
2694 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 778 | 2016-04-26 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 14 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-26 15:50
2695 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 760 | 2016-04-26 14:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-336 от ВЛ 10 кВ №3Л Покровка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-336 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-26 15:10
2696 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-04-25 14:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отклонение опор воздушной линии электропередач от вертикальной оси вызвано высокой степенью загнивания деревянных опор. | Отклонение опор воздушной линии электропередач от вертикальной оси вызвано высокой степенью загнивания деревянных опор. | 2л-чайка-10 тп 326 1л-0,4 кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №326 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет состояния опор линии электропередачи. | ВЛ | 2016-04-25 18:45
2697 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-04-27 12:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-178 6Л- Пионер-10. | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-27 14:00
2698 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 74 | 2016-04-29 14:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-49 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-04-29 15:04
2699 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-04-30 17:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный схлест провода произошел вследствии шквалистого порыва ветра |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-457 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 |  | Произвести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-457 | ВЛ | 2016-04-30 18:38
2700 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-05-02 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-433 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка |  | Произвести ТО1Л- 0,4 кВ от ТП-433 | ВЛ | -
2701 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-05-02 10:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | отключение автомата 3Л-0,4кВ вызвано обрывом провода в пролете опор 3-4 |  | ВЛ 0,4кВ №3от ТП-68 от ВЛ 6 кВ №5Л-Заплавное-6 | нет |  | ВЛ | 2016-05-02 18:50
2702 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-04-25 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кв ТП-460 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-25 19:15
2703 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-04-25 20:09 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4 ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-25 21:19
2704 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-04-27 08:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-267 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-27 14:11
2705 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-04-27 09:03 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Наклон опоры №4 вызван односторонним натяжением в связи с обрывом провода. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Наклон опоры №4 вызван односторонним натяжением в связи с обрывом провода. | 1Л-0.4кВ ТП-255 9Л-Приозерная-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-27 16:58
2706 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 101 | 2016-04-27 09:43 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-88 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-27 11:21
2707 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-04-27 11:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-27 15:09
2708 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-05-02 08:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | схлёст проводов произошел из-за слетевшего изолятора на оп. 1 О-10 по 3Л-0.4,в опору врезалась машина, сбила укосину и повредила пасонок . | схлёст проводов произошел из-за слетевшего изолятора на оп. 1 О-10 по 3Л-0.4,в опору врезалась машина, сбила укосину и повредила пасонок . | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метр | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВ от ТП№121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-05-02 11:40
2709 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-04-30 20:03 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 9л Ст Полтавка 10 ТП-14 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-30 20:45
2710 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-05-01 04:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-05-01 06:00
2711 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-05-01 06:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2л Старая Полтавка-10 ТП-72 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 72 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-05-01 07:50
2712 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-04-30 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв шлейфа в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3л-0,4 ТП-576 5Л-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ-10 |  | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 576 провести верховую ревизию на предмет состояния шлейфа. | ВЛ | 2016-04-30 14:15
2713 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-04-25 13:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №9 10 кВ ПС Красная Слобода | Поврежден провод А-50 в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №9 от ПС Красная Слобода провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-04-25 14:20
2714 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 596 | 2016-05-01 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлефа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Суходол | Поврежден провод в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Суходол провести верховой осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-05-01 10:33
2715 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 704 | 2016-04-28 04:47 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.21, Неклассифицированные причины | Перекрытие изоляции произошло в результате попадания птицеи между проводом верхней фазы и опорой № 152. | Срабатывание защиты произожло из-за перекрытия изоляции птицей между проводом верхней фазы и опорой № 152. | ВЛ 110 кВ №253 | Поврежденного оборудования нет. Вероятность повторного отключения ВЛ 110 кВ №253 и № 255 не выявлена. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 255 | ВЛ | -
2716 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 705 | 2016-04-27 13:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ 35 кВ "Чайка" произошло из-за обрыва провода 1фазы 6Л-РП1-6 в пролете опор №19-20 (переход через р.Ахтуба) и подхлёстывание к проводам ВЛ 35 кВ "Чайка" (совместный подвес). Ремонт ВЛ 35 кВ "Чайка" не требуется. Обрыв провода 6Л-РП1-6 произошел в результате касания о корпус проходящего водного транспорта сторонней организации. |  | ВЛ «Чайка» 35 кВ ПС Ахтуба | Нет |  | ВЛ | 2016-04-27 14:00
2717 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 516 | 2016-04-25 13:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №4 10 кВ ПС Заволжская | Обрыв провода на отпайке №1 опоре №12. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 от ПС Заволжская провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-25 15:06
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Заволжская.
2718 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 715 | 2016-04-30 15:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляторов вызвано попаданием молнии. | Разрушение изоляторов вызвано попаданием молнии. | ВЛ №5 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден изолятор ШФ-20 в количестве 2 шт. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет. | ВЛ | 2016-04-30 20:10
Произвести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2719 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 519 | 2016-04-26 09:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №27 10 кВ ПС Палласовка | Обрыв провода на отпайке №6 опоре №97. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №27 от ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-26 09:46
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 от ПС Палласовка .
2720 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 716 | 2016-04-29 15:54 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием на кабельномм вводе10 кВ в ТП №299 из-за стекания изоляционной массы. | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием на кабельномм вводе10 кВ в ТП №299 из-за стекания изоляционной массы. | ВЛ №14 10 кВ ПС Красная Слобода | Поврежден кабель ААБ-10 3х95. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2016-04-29 16:44
Провести осмотр кабельной линии 10 кВ от опоры №59 до ТП №299, в месте повреждения выполнить ремонт.
2721 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 718 | 2016-04-25 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №7 10 кВ ПС Степана Разина | Поврежден изолятор ШС-10 в количестве 1 шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №1 ВЛ-10 кВ №7 ПС Степана Разина. | ВЛ | 2016-04-25 14:46
При проведении внепланового осмотра произвести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2722 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 721 | 2016-04-30 18:05 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. |  | ВЛ №2 6 кВ ПС Ахтуба | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-30 18:50
2723 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 576 | 2016-04-28 04:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Уч-к ВЛ №15 10кВ за В-12 ПС Красная Слобода | Поврежден изолятор ПС70 в количестве 1 шт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Красная Слобода. | ВЛ | 2016-04-28 05:55
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2724 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-04-19 19:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-718 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №718 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-19 21:40
2725 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 801 | 2016-04-21 13:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4кВ ТП-173 15Л-Катричево-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №173 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-21 14:58
Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2726 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-04-21 09:32 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Попадание змеи в РУ-0.4 кВ ТП-424 |  | ТП-424 от ВЛ-10 кВ №13 от ПС Ленинская | Автоматические выключатели 1л- 0.4 кВ, 2л-0.4 кВ ТП-424 | Произвести замену автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ ТП-424. | ТП | 2016-04-21 16:00
2727 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-04-21 14:36 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-328 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | нет |  | ВЛ | 2016-04-21 16:20
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-328 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку
2728 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 656 | 2016-04-21 09:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 299 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-21 10:35
2729 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 708 | 2016-04-21 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 359 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-21 12:00
2730 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 709 | 2016-04-21 11:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3Л Валуевка-10 ТП 44 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-21 17:05
2731 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 722 | 2016-04-21 13:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-429 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-21 15:10
2732 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-04-21 15:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 127 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 127 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-21 17:00
2733 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 547 | 2016-04-21 16:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 от ТП-517 по 9Л-Катричево-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-21 17:26
При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП №517 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2734 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 559 | 2016-04-22 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-22 10:35
2735 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-04-22 14:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 306 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-22 16:20
2736 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-04-22 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-22 09:40
2737 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-04-23 09:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 359 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-23 09:57
2738 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-04-23 14:14 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-11 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-23 16:42
2739 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 635 | 2016-04-23 18:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 155 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-23 18:45
2740 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-04-19 20:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-19 21:09
2741 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 637 | 2016-04-20 20:16 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-23 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-20 21:26
2742 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 550 | 2016-04-21 08:38 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-21 09:57
2743 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-04-21 15:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-293 6Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-21 17:41
2744 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 666 | 2016-04-21 17:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-21 19:36
2745 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-04-23 08:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-78 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-23 09:30
2746 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-04-23 14:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-23 14:40
2747 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 680 | 2016-04-23 15:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-228 2Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-23 17:10
2748 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 684 | 2016-04-23 17:12 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-473 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-23 20:25
2749 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 690 | 2016-04-23 20:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-23 21:31
2750 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 694 | 2016-04-24 10:29 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-3 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-24 11:15
2751 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 729 | 2016-04-24 10:01 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по В |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-276 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | нет |  | ВЛ | 2016-04-24 11:12
2752 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 743 | 2016-04-25 08:38 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1Л Колышкино-10 ТП 329 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 329 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-25 12:00
2753 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-04-21 16:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Результат воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-27 1Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-21 19:20
2754 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 682 | 2016-04-22 13:19 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-729 15Л-Красная.Слобода-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-22 16:07
2755 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 703 | 2016-04-19 18:23 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.21, Неклассифицированные причины | Перекрытие изоляции произошло вследствие наброса проволоки при гнездовании птиц. | Перекрытие изоляции произошло вследствие наброса проволоки при гнездовании птиц. | ВЛ «Насосная» 35 кВ ПС Палласовка | Повреждены 3 подвесных изолятора ПФ-6А на ПС "НС-1" портале №1 в сторону ТР-Т1-35 фаза "С". |  | ВЛ | 2016-04-19 18:25
2756 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 712 | 2016-04-20 11:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №1 10 кВ ПС Усадебная | Поврежден изолятор в количестве 1 шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС Усадебная. | ВЛ | 2016-04-20 15:55
Произвести ревизию изоляции на отпайке №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС Усадебная, дефектную заменить.
2757 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-04-24 09:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано перегоранием предохранителя 0,4 кВ из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано перегоранием предохранителя 0,4 кВ из-за временного превышения нагрузки. | ТП-363 по 2Л-Танина-10 | Поврежден предохранитель 0,4 кВ - 1 шт. | Провести внеплановый осмотр ТП №363. | ТП | 2016-04-24 10:41
При внеплановом осмотре ТП №363 произвести ревизию РУ-0,4 кВ на предмет соответствия предохранителей 0,4 кВ требуемому номиналу.
2758 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 548 | 2016-04-21 16:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 вызвано временным превышением номинала автоматического выключателя нагрузкой потребителей. |  | 3Л-Политотдельская-10 ТП-55 | Нет. |  | ТП | 2016-04-21 18:55
2759 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-04-21 00:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляторов вызвано атмосферными перенаряжениями (грозой). | Разрушение изоляторов вызвано атмосферными перенаряжениями (грозой). | ВЛ №12 10 кВ ПС Чайка | Поврежден изолятор ПФ-70 - 2 шт., изолятор ИОР-10 - 1 шт. | Провести осмотр отпайки №4 ВЛ-10 кВ №12 ПС Чайка - нормальный. | ВЛ | 2016-04-21 02:40
Провести ревизию изоляции, дефектную заменить.
2760 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 551 | 2016-04-23 17:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Износ узлов масляного выключателя В-Т1-10 | Электрический пробой изоляции в ТН1-10 | ПС 35/10 кВ «Луговая» | На ПС 35/10 кВ "Луговая" поврежден трансформатор напряжения типа НТМИ-10 1987 года выпуска. | На ПС 35/10 кВ провести комплексное испытание оборудования 10 кВ КРУН-10 повышенным напряжением. | ПС | 2016-04-24
2761 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-04-11 16:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-298 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-04-11 17:18
2762 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-04-11 17:18 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-11 18:01
2763 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 723 | 2016-04-10 19:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кв тп 600 7л-рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №600 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Рассвет провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-10 23:00
2764 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-04-12 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП 1 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-12 14:20
2765 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 747 | 2016-04-12 16:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 402 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-12 17:20
2766 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 579 | 2016-04-14 16:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-338 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-338 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-04-14 16:30
2767 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-04-17 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-407 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка |  | Произвести то ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-407 | ВЛ | 2016-04-17 17:45
2768 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 584 | 2016-04-14 09:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2л Черебаево-10 ТП 319 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-14 10:45
2769 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-04-15 10:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 237 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-15 16:00
2770 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 585 | 2016-04-15 10:42 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-15 12:07
2771 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-04-15 15:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 352 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-15 16:30
2772 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-04-11 15:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Усиление ветра |  | 1Л-0,4 кВ ТП-164 7Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-11 15:55
2773 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-04-19 05:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-449 от ВЛ 10 кВ №15Л Ленинская |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-449 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-19 05:52
2774 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 514 | 2016-04-14 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ №291 произошел из-за разрушения четырех изоляторов правой фазы на деревянной анкерной опоре №40 вследствие старения изоляторов. | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ №291 произошел из-за механического разрушения четырех изоляторов правой фазы на деревянной анкерной опоре №40 вследствие старения изоляторов. | ВЛ №291 110 кВ | Повреждены изоляторы ПС-70 в количестве -4 штук. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №291. | ВЛ | -
2775 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-04-13 01:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10 кВ ПС Чайка | Поврежден провод в количестве 5м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №8 от ПС Чайка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-04-13 01:49
2776 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 526 | 2016-04-17 18:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №10 10 кВ ПС Чайка | Поврежден изолятор, разрядник 10 кВ. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 от ПС Чайка провести ревизию на предмет состояния изоляции, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-04-17 18:21
2777 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-04-16 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-520 5Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода в количестве 8 м | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-16 18:57
2778 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 711 | 2016-04-18 20:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазы "С" шлефа 0,4 кВ от выводов 0,4 кВ трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ вызван кратковременным превышением нагрузки. | Обрыв фазы "С" шлефа 0,4 кВ от выводов 0,4 кВ трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ вызван кратковременным превышением нагрузки. | 1Л-Совхозная-10 ТП-39 | Поврежден провод 3м. | Провести внеплановый осмотр ТП №39. | ТП | 2016-04-18 21:00
Провести ревизию болтовых соединений ТП№39, при необходимости произвести протяжку.
2779 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 544 | 2016-04-03 14:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-470 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 16:33
2780 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-04-03 15:31 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-459 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 19:38
2781 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 546 | 2016-04-03 16:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 17:50
2782 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 648 | 2016-04-03 15:21 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-03 17:05
2783 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 650 | 2016-04-03 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 357 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 1. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 1 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 03:18. |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-03 16:55
2784 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 653 | 2016-04-03 18:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2л Черебаево-10 ТП - 82 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 82 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 19:10
2785 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 714 | 2016-04-07 15:11 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-205 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч | нет |  | ВЛ | 2016-04-07 16:49
2786 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 58 | 2016-04-07 20:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 265 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-07 22:10
2787 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-04-09 10:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1Л Колышкино-10 ТП 409 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 409 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-09 15:25
2788 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-04-09 21:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-09 22:34
2789 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-04-10 11:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-10 11:55
2790 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 660 | 2016-04-03 20:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-88 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №88 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-03 22:05
2791 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 523 | 2016-04-10 15:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Уч-к ВЛ №14 10кВ. за В-6 ПС Чайка | Поврежден провод в количестве 10м. | Провести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ №14 ПС Чайка за выключателем В-6. | ВЛ | 2016-04-10 18:18
При проведении технического обслуживания отпайки №12 ВЛ-10 кВ №14 от ПС Чайка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
2792 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 589 | 2016-04-04 12:42 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано перегоранием плавкой вставки 10 кВ из-зи временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано перегоранием плавкой вставки 10 кВ из-зи временного превышения нагрузки. | ТП-557 3Л-Коммуна-10 | Повреждены ПК-10 - 3 шт. | Проверить наличие калиброванных вставок. | ТП | 2016-04-04 13:47
Провести внеплановый осмотр ТП №557.
2793 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 700 | 2016-04-09 10:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгарание шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Отгарание шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №2 10 кВ ПС Танина | Поврежден провод в количестве 5м. | Провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-04-09 11:45
Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Танина.
2794 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 510 | 2016-04-02 23:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-77 13-Кислово-6 | Повреждён провод А-35 в количестве 1 метр | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №77 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 00:17
2795 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-04-03 00:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-701 2Л-Танина-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 1 метр | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №701 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 01:55
2796 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-04-03 03:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-0,4кВ ТП-533 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-35 в количестве 1 метр | При техническом обслуживании 4Л-0,4кВ ТП-533 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 03:49
2797 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-04-03 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4кВ ТП-349 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №349 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 13:36
2798 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 535 | 2016-04-02 10:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-411 12л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-02 13:25
2799 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-04-02 13:36 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0.4кВ ТП-293 6л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-02 17:15
2800 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-04-02 15:09 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-02 18:36
2801 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-04-03 08:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-307 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 11:38
2802 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-04-03 10:13 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-81 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 11:22
2803 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-04-03 10:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 14:21
2804 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-04-03 12:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-74 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 14:05
2805 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-04-03 13:39 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-294 7Л-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 18:38
2806 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 543 | 2016-04-03 13:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-145 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-04-03 15:26
2807 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-04-02 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-123 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №123 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-02 20:25
2808 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 571 | 2016-04-03 13:27 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-64 1Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-03 15:47
2809 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-04-03 12:17 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-102 15Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-03 16:20
2810 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-04-02 18:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя А-1Л-0.4кВ произошло из-за схлёста проводов, обусловленного их вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-37 6Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-02 19:20
2811 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 614 | 2016-04-02 17:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-73 7Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-02 19:00
2812 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-04-02 08:07 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 452 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-02 09:20
2813 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 618 | 2016-04-02 12:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-02 13:15
2814 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 620 | 2016-04-02 16:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-02 18:58
2815 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 623 | 2016-04-03 09:31 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Сгорание автоматического выключателя А-1Л-0.4кВ произошло из-за перегруза, вызванного схлёстом провода, обусловленного его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 7л-Политодельская-10 ТП-55 | Нет. |  | ТП | 2016-04-03 16:30
2816 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-04-02 17:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-02 21:20
2817 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-04-02 20:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-02 22:50
2818 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-04-03 08:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-03 11:16
2819 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-04-03 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 7Л Валуевка-10 ТП 127 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-03 13:35
2820 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-04-03 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 452 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 452 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 11:45
2821 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-04-03 09:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1Л Колышкино-10 ТП 329 2л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 329 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 11:50
2822 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-04-03 13:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 34 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-04-03 14:30
2823 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-04-03 13:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 199 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 199 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 15:20
2824 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 647 | 2016-04-03 13:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-435 1л-0,4 | ппровод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 435 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-03 16:50
2825 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 667 | 2016-04-03 13:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-173 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №173 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-04-03 15:27
2826 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 672 | 2016-04-02 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кВ ТП 392 7л-Рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 392 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Рассвет провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-02 12:15
2827 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 676 | 2016-04-02 12:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение межфазного расстояния провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-Чайка-10 ТП-383 2Л-0.4кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП №383 ВЛ-10 кВ №4 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-02 13:00
2828 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-04-03 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 6л-лебяжья-6 тп 573 1л-0,4кв |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №573 ВЛ 6 кВ №6 от ПС Лебяжья провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-04-03 10:52
2829 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 694 | 2016-04-02 11:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП 522 5Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода в количестве 5 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 522 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-02 13:50
2830 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 655 | 2016-04-03 10:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием сильных порывов ветра. | Падение опоры вызвано загниванием деревянной стойки и воздействием сильных порывов ветра. | ВЛ №11 10 кВ ПС Быково | Повреждена опора деревянная в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №11 от ПС Быково провести ревизию на предмет состояния опор, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-04-03 11:46
2831 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 699 | 2016-04-02 16:05 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110кВ №286 произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка между нижней фазой ВЛ-110кВ №286, на которой имеются следы перекрытия и траверсой опоры №39. |  | ВЛ №286 110 кВ - ВЛ №291 110 кВ | Нет. | Произвести уборку птичьего гнезда с траверсы опоры №39 ВЛ-110кВ №286. | ВЛ | -
2832 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 575 | 2016-04-02 13:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон | Поврежден изолятор, провод. | Провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт, а также ревизию изоляции, дефектную заменить. | ВЛ | 2016-04-02 16:05
[7 empty] | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. |  |  | Провести внеплановый осмотр отпайки №20 ВЛ-10 кВ №14 от ПС Эльтон.
2833 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-03-24 10:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-131 1Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №131 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-24 13:12
2834 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-03-27 14:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-80 15Л-Кислово-6 |  |  | ВЛ | 2016-03-27 16:49
При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №80 15Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
2835 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 215 | 2016-03-24 10:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-24 11:46
2836 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-03-24 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-169 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-24 17:15
2837 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 216 | 2016-03-25 08:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-85Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-25 10:54
2838 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 217 | 2016-03-25 11:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Наклон опоры вызван деформацией грунта вследствии таянья снегов, провис провода вызван наклоном опоры от вертикальной оси. | Наклон опоры вызван деформацией грунта вследствии таянья снегов, провис провода вызван наклоном опоры от вертикальной оси. | 1Л-0,4кВ ТП-586 4Л-Приозёрная-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-25 16:14
2839 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-03-25 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0,4 ТП-159 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-25 14:46
2840 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 219 | 2016-03-26 10:47 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-125 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-125 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-03-26 11:36
2841 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 626 | 2016-03-25 18:22 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110кВ №206 произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка между левой фазой ВЛ-110кВ №208, на которой имеются следы перекрытия и траверсой опоры №39. |  | ВЛ №206 110 кВ | Нет. | Произвести уборку птичьего гнезда с траверсы опоры №39 ВЛ-110кВ №208. | ВЛ | -
2842 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-03-28 10:12 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-43 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | Обрыв провода на опоре №4 2Л-0,4 кВ ТП-43. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-43 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-03-28 15:26
2843 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-03-28 16:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по КЛ-0.4 кВ. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-161 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пойменная | нет | Провести ТО РУ-0,4 кВ ТП-161 | КЛ | 2016-03-28 16:55
2844 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-03-28 20:47 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-28 22:09
2845 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-03-29 12:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-29 14:32
2846 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 654 | 2016-03-31 05:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Отключение ВЛ-110кВ №222 произошло вследствие перекрытия по загрязненной изоляции на опоре №56 левая фаза ВЛ-110кВ №223 из-за высокой влажности. |  | ВЛ №222 110 кВ | Повреждены изоляторы ПС-70 на левой фазе ВЛ-110кВ №223 в количестве - 2шт. | Выполнить верховой осмотр и заменить дефектные изоляторы на опоре №56 ВЛ-110кВ №223. | ВЛ | -
2847 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-03-29 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате наклона опоры от вертикальной оси. Наклон опоры от вертикальной оси вызван нарушением плотности грунта в результате таянья снегов. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате наклона опоры от вертикальной оси. Наклон опоры от вертикальной оси вызван нарушением плотности грунта в результате таянья снегов. | 2Л-0,4 ТП-58 12Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-29 13:48
2848 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-03-29 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-231 10Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-29 14:27
2849 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-03-30 10:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-90 12Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-30 15:58
2850 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-03-31 05:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-26 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-31 06:21
2851 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-04-01 08:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 483 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 483 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-04-01 11:25
2852 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 656 | 2016-03-26 22:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ вызвано падением опоры и обрывом провода вследствие наезда транспортного средства на опору. | Отключение ВЛ вызвано падением опоры и обрывом провода вследствие наезда транспортного средства на опору. | 1Л-0,4 кВ ТП № 357 1Л-Кр.Слобода-10 | Повреждено: |  | ВЛ | 2016-03-26 23:59
1. Траверса ТМ-9 - 2 шт.
2. Хомут Х-10 - 2 шт.
3. Стойка СВ-95 - 2 шт.
4. Изолятор ТФ-20 - 4 шт.
5. Колпачок К-5 - 4 шт.
6. Кронштейн У-4 - 1 шт.
2853 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 660 | 2016-03-28 06:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием в РУ-10 кВ ТП №20. | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием в РУ-10 кВ ТП №20. | ВЛ №3 10 кВ ПС Гмелинка | Повреждены предохранители ПК-10 в кличестве 3 шт. | При проведении технического обслуживания ТП провести осмотр РУ-10 кВ. | ВЛ | 2016-03-28 08:01
2854 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-03-26 13:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ТП вызвано разрушением проходного изолятора из-зи старения изоялции и ветровой нагрузки. | Отключение ТП вызвано разрушением проходного изолятора из-зи старения изоялции и ветровой нагрузки. | ТП-173 по 15Л-Катричево-10 | Поврежден проходной изолятор - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП провести ревизию проходных изоляоров на наличие сколов и пробоев, при необходимости выполнить замену. | ТП | 2016-03-26 17:41
2855 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 693 | 2016-03-26 16:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №16 6 кВ ПС Ахтуба | поврежден изолятор ШФ-20 - 1 шт. | При проведении технического обслуживания отпайки №1 ВЛ-6кВ №16 от ПС Ахтуба провести ревизию на предмет состояния изоляции, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-03-26 21:35
2856 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 695 | 2016-03-29 23:10 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях вибрации и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях вибрации и температурных перепадов. | ВЛ №10 10 кВ ПС Чайка | Поврежден опорный изолятор - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП №318 провести ревизию на предмет состояния изоляции в РУ-10 кВ, дефектную заменить. | ВЛ | 2016-03-29 23:15
2857 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-03-19 15:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 2Л-0,4 кВ от ТП-68 от ВЛ 6 кВ №5 Заплавное |  | Устранить провис провода | ВЛ | 2016-03-19 16:13
2858 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-03-20 10:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №342 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра 1Л-0,4кВ обнаружен схлёст проводов из-за обрыва вязки на0-1 опоре 1. После проведения работ по замене вязки линия введена в работу. | 1Л-0,4кВ ТП-342 2Л-Танина-10 | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При проведении технического обслуживания.1Л-0,4кВ от ТП№342 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-03-20 11:39
По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №342 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра 1Л-0,4кВ обнаружен схлёст проводов из-за обрыва вязки на0-1 опоре 1. После проведения работ по замене вязки линия введена в работу.
2859 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-03-20 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-332 от ВЛ 10 кВ №7Л Колобовка |  | Абонентской ВЛ-0,4кв требуется ТО | ВЛ | 2016-03-20 14:43
2860 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 647 | 2016-03-19 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-79 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-19 13:32
2861 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-03-21 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-453 3Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-35 в количестве 2 метров. | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №453 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-21 11:31
2862 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 680 | 2016-03-21 13:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-299 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-21 13:30
2863 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-03-21 13:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-341 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-341 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-21 14:27
2864 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 547 | 2016-03-21 05:31 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-45 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-45 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-21 06:35
2865 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 93 | 2016-03-21 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0,4 тп 212 5л-Луговая-10 | Повреждение провода в количестве 7 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 212 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-03-21 16:50
2866 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 625 | 2016-03-21 04:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ «№14» 10 кВ ПС Чайка | Поврежден: | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №14 от ПС Чайка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-03-21 06:32
[7 empty] | Повреждение траверы произошло в результате одностороннего тяжения провода. | Повреждение траверы произошло в результате одностороннего тяжения провода. |  | 1. Провод А-50 в количестве 3м. | При повреждении арматуры ВЛ-10 кВ выполнить ее замену.
2. Траверсв ТМ-1 - 1 шт.
3. Хомут Х-1 - 1 шт.
2867 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 101 | 2016-03-22 16:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 3Л-0,4кВ ТП-715 7Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №715 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-22 17:16
[7 empty] | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2868 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-03-22 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-437 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-22 15:36
2869 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 142 | 2016-03-23 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-465 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-23 14:55
2870 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-03-23 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-239 10л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-23 10:14
2871 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-03-24 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв и провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2 л-0.4кВ ТП-271 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-24 13:27
2872 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-21 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции провода вызвано падением ветки дерева, в результате часто повторяющихся ветровых нагрузок и перепадов температур. | Нарушение изоляции провода вызвано падением ветки дерева, в результате часто повторяющихся ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-5 5Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-21 17:05
2873 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 629 | 2016-03-24 01:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-110кВ №288 произошло из-за расплетения жилы ГЗТ в пролете опор №32-№33 и перекрытия воздушного промежутка с верхней фазой в середине пролета по расплетёной жиле, вследствие попадания молнии в летний период и ветровых нагрузок. |  | ВЛ №288 110 кВ | Нет. | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ №288 и ремонт ГЗТ в пролете опор №32-№33. | ВЛ | -
2874 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 648 | 2016-03-21 08:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ОД-Т1-110 под нагрузкой с погашением Т1 на ПС "ГПЗ" произошло из-за |  | ПС 110/6 кВ «ГПЗ (ЛЭС)» | Нет. | Произвести внеплановую проверку работы ОД, КЗ от действия защит силовых трансформаторов 110кВ на ПС "Рахинка", ПС "ГПЗ" и при необходимости отревизировать. | ПС | -
смещения фиксирующей планки часового механизма задержки времени отключения ОД-Т1-110 в приводе короткозамыкателя КЗ-Т1-110, предположительно от динамических воздействий порывов ветра (до 20 м/с) на шкаф КЗ-Т1-110 и в связи с механическим износом фиксирующей планки привода КЗ-Т1-110 вследствие длительного срока эксплуатации (с 1970 года), в результате чего прошла команда на отключение ОД-Т1-110 под нагрузкой с погашением Т1.
2875 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 649 | 2016-03-20 08:53 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.21, Неклассифицированные причины | Повреждение источника бесперебойного питания произошло из-за дефекта конструкции завода изготовителя (потеря емкости одного из четырех аккумуляторов), что и привело к прерыванию передачи телеметрической информации с ПС 110кВ "Колобовка" и ПС 110кВ "Ленинская" в ОДС ПО "ЛЭС", ЦУС Волгоградэнерго, ДЦ Волгоградское РДУ. | Повреждение источника бесперебойного питания произошло из-за дефекта конструкции завода изготовителя (потеря емкости одного из четырех аккумуляторов). | Источник бесперебойного питания ЦППС Ленинского РЭС | Пришла в негодность одна из четырех аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания. | Произвести замену источника бесперебойного питания на ИБП другого производителя. | СДТУ | -
2876 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 664 | 2016-03-21 13:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10 кВ ПС Катричево | Поврежден провод в количестве 2 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №13 от ПС Катричево провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-03-21 15:06
2877 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 669 | 2016-03-21 10:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10 кВ ПС Колобовка | Поврежден провод в количестве 2 м. | При проведении технического обслуживания отпайки №25 ВЛ-10 кВ №8 от ПС Колобовка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-03-21 16:00
2878 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 670 | 2016-03-20 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №1 6 кВ ПС Заплавное | Поврежден изолятор ШФ-20 - 1 шт. | При проведении технического обслуживания отпайки №3 ВЛ-6кВ №1 от ПС Запланое провести ревизию на предмет состояния изоляции, дефектную заменить. | ВЛ | 2016-03-20 23:00
2879 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 681 | 2016-03-21 05:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Рассвет | Поврежден провод 1м. |  | ВЛ | -
2880 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-03-16 15:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате обрыва вязки, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-112 9Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки АС-50 в количестве 1 метр. | При проведении технического обслуживания1Л-0,4кВ от ТП№112 9Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-03-16 16:11
2881 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-16 10:36 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода произошел в результате шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-228 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка | Нет | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ от ТП-228 | ВЛ | 2016-03-16 13:39
2882 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-03-16 11:37 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) |  | Нижние контакты выгорели из-за ослабленных дефектных креплений пластин контактов вследствии эксплуатационной нагрузки. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-102 от ВЛ 10 кВ №5Л Радужная |  |  | ВЛ | 2016-03-16 16:15
2883 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 113 | 2016-03-16 10:31 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода произошел вследствии шквалистого порыва ветра. |  | 2л- 0,4кВ от ТП-104 от ВЛ 10 кВ №7Л Маяк | Нет | Провести техническое обслуживание 2л-0.4 кВ ТП-104 | ВЛ | 2016-03-16 14:46
2884 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-03-16 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест провода с последующим отключением А-1л-0.4 кВ произошел вследствии шквалистого порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-183 от ВЛ 10 кВ №15Л Ленинская | Нет |  | ВЛ | 2016-03-16 15:12
2885 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-03-15 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-182 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №182 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-15 16:09
2886 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 219 | 2016-03-15 14:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-296 9Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №296 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-15 15:47
2887 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-03-16 14:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-430 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-16 16:55
2888 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-03-19 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14Л Ленинская |  | Устранить провис провода | ВЛ | 2016-03-19 10:20
2889 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 600 | 2016-03-19 11:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-501 15Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №501 15Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-03-19 13:42
2890 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-03-18 09:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-428 11Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №428. 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-18 10:41
2891 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-03-18 10:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-701 2Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №701 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-18 13:41
2892 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 637 | 2016-03-16 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-445 5л-Кайсацкое-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-16 10:40
2893 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-03-16 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-85 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-16 10:57
2894 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 639 | 2016-03-16 11:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-25 8л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-16 15:15
2895 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 640 | 2016-03-18 10:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-271 8л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-18 15:52
2896 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 641 | 2016-03-18 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-74 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-18 15:40
2897 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-03-18 20:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-18 20:56
2898 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-03-19 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-102 3Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-19 10:24
2899 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 644 | 2016-03-19 09:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-19 10:51
2900 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-03-19 10:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0.4кВ ТП-138 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-19 17:04
2901 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 646 | 2016-03-19 10:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-137 11Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-19 14:21
2902 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-03-19 08:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-300 6Л-Совхозная-10 | Нет |  | ВЛ | 2016-03-19 11:00
2903 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 663 | 2016-03-15 13:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано перегоранием плавких вставок 10 кВ из-за кратковременного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано перегоранием плавких вставок 10 кВ из-за кратковременного превышения нагрузки. | ТП-517 по 9Л-Катричево-10 | Повреждены предохранители 10 кВ в количестве 3 шт. |  | ТП | 2016-03-15 15:03
2904 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 666 | 2016-03-15 16:36 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской ТП. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Радужная | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-15 19:00
2905 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 671 | 2016-03-15 16:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оплавление ножа разъединителя вызвано ослаблением болтовых соединений под воздействием ветровых нагрузок. | Оплавление ножа разъединителя вызвано ослаблением болтовых соединений под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ №14 6 кВ ПС Ахтуба | Повреждена губка разъединителя. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6 кВ №14 от ПС Ахтуба провести ревизию болтовых соединений, при необходимости выполнить протяжку. | ВЛ | 2016-03-15 17:54
2906 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-03-07 13:17 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | короткое замыкание в СЩ-0.4кВ потребителя |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-378 от ВЛ 10 кВ №15Л Тракторострой-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-07 13:50
2907 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-03-08 20:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4кВ ТП-459 10Л-Танина-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №459 10Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-08 22:02
Перехлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2908 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 145 | 2016-03-09 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 125 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-09 09:30
2909 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-03-09 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | нет |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-284 от ВЛ 10 кВ №5 ПС ЮБИЛЕЙНАЯ |  | Устранение неисправности потребителем | ВЛ | 2016-03-09 16:30
2910 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-03-09 15:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП49 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-09 16:35
2911 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-03-09 17:05 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 1л-0,4 кВ ТП 125 7л-Суходол-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-09 18:00
2912 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 287 | 2016-03-08 15:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-08 16:20
2913 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-03-08 13:46 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-159 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-08 15:40
2914 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-03-08 15:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-08 18:34
2915 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-03-13 12:27 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением автоматтического выключателя из-за неравномерности и превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением автоматтического выключателя из-за неравномерности и превышения нагрузки. | ТП-40 6л-Прудентово-10 | Поврежден автоматический выключатель в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП провести распределение нагрузки по фазам. | ТП | 2016-03-13 13:44
2916 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-03-12 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-570 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-12 12:00
2917 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-03-10 17:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-54 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-10 19:52
2918 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 294 | 2016-03-09 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-68 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-09 18:15
2919 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 295 | 2016-03-09 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3л-0.4кВ ТП-369 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-09 10:16
2920 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 84 | 2016-03-14 15:57 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) |  | Дефект опорного изолятора. |  | ТП-399 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Колобовка | Дефект опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-399. | Произвести замену дефектного изолятора в РУ-10 кВ ТП-399. | ТП | 2016-03-14 16:45
2921 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 315 | 2016-03-14 10:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 283 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-14 10:25
2922 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-03-14 21:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за образования наледи и в условиях частых ветровых нагрузок. |  | 2л-0.4 кВ от ТП-359 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-359 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-14 22:24
2923 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 316 | 2016-03-14 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 133 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-14 11:15
2924 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 207 | 2016-03-14 16:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-14 17:10
2925 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 606 | 2016-03-14 19:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Нет данных. |  | ВЛ №14 10 кВ ПС Рахинка |  |  | ВЛ | -
2926 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-03-15 09:49 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ ТП-333 2Л-0,4 кВ. |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-333 от ВЛ 10 кВ №3Л Покровка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-333 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-03-15 09:56
2927 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-03-15 13:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-164 от ВЛ 10 кВ №35Л Ленинская | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-164 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-03-15 13:45
2928 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-03-15 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-326 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | Обрыв провода в пролётах между опорами №1 - №4 2Л-0,4 кВ ТП-326. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-326 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-03-15 17:05
2929 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-03-15 09:27 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | провод А-16 |  | ВЛ | 2016-03-15 15:23
При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 194 провести верховую ревизию на предмет состояния провода.
2930 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-03-14 21:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.02, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-32 8Л-ВЗС-6 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 2 ТП № 32 ВЛ-6 кВ № 6 от ПС ВЗС провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-14 23:52
2931 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-03-15 10:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.02, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л 0.4 ТП-335 13Л-ДЕМИДОВО-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 355 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС Демидово провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-15 11:04
2932 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-03-15 12:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП 21 19Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода в количестве 3 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 21 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-03-15 15:49
2933 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-03-15 08:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-523 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-15 14:30
2934 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-03-15 13:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-1Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 12л-чайка-10 тп 329 1л-0,4 кВ |  |  | ВЛ | 2016-03-15 15:03
2935 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 659 | 2016-03-14 20:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ вызвано междуфазным коротким замыканием при уменьшении расстояния между проводами в результате воздействия ветра , снега. |  | ВЛ №1 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) | Нет. | Провести техническое обслуживание ВЛ, подвергшихся воздействию неблагоприятных погодных явлений. | ВЛ | 2016-03-15 04:30
2936 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 562 | 2016-03-15 09:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская | Поврежден провод в количестве 1м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №15 от ПС ленинская провести ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-03-15 11:24
2937 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 661 | 2016-03-14 20:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10 кВ ПС Прудентово | Поврежден изолятор ШФ-10 в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №6 от ПС Прудентово провести верховую ревизию на предмет состояния изоляции, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-03-14 22:29
2938 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 662 | 2016-03-15 10:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №3 10 кВ ПС Александровка | Поврежден провода в количестве 1 м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №3 от ПС Александровка провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-03-15 13:15
2939 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-03-15 11:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано перегоранием плавких вставок 10 кВ из-за кратковременного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано перегоранием плавких вставок 10 кВ из-за кратковременного превышения нагрузки. | ТП484 по 15Л-Катричево-10 | Повреждены предохранители в количестве 3 шт. |  | ТП | 2016-03-15 12:57
2940 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-03-15 09:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Ленинская | нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 от ПС Ленинская провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-15 11:36
2941 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 561 | 2016-03-15 12:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №1 10 кВ ПС Химик | Поврежден изолятор ШФ-20 - 3 шт. | При проведении технического обслуживания отпайки №8 ВЛ-10 кВ №1 от ПС Химик провести ревизию на предмет состояния изоляции, при дефектную заменить. | ВЛ | 2016-03-15 16:25
2942 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 568 | 2016-03-15 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | Уч-к ВЛ №8 6 кВ.за В-2 ПС ВЗС | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-6кВ №8 от ПС ВЗС провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-15 12:56
2943 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 751 | 2016-02-26 18:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющееся ветровая нагрузка |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-116 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка |  | Произвести ревизию А-2л-0,4 ТП-116 | ВЛ | 2016-02-26 18:45
2944 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-02-26 20:12 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-9 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-26 20:55
2945 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 755 | 2016-02-26 17:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-26 19:18
2946 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 652 | 2016-02-28 18:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 12Л-Чайка-10 ТП-631 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-02-28 19:00
2947 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-03-02 10:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 8л Гмелинка-10 ТП 512 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 512 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-03-02 11:45
2948 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-03-02 16:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 415 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-03-02 19:15
2949 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-03-02 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Ст Полтавка 10 ТП -376 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-02 19:10
2950 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-03-02 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  | 2Л-0,4кВ ТП-555 3Л-Коммуна-10 |  | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВ от ТП №555 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-03-02 15:27
[7 empty] | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.
2951 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 605 | 2016-03-03 13:47 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | ВЛ №11 10 кВ ПС Комсомольская (ЛЭС) | Повреждена кабельная муфта в количестве 1 шт. | Провести испытания поврежденной кабельной муфты, по результатам которой сделать выводы о дальнейшей эксплуатации или замены. | ВЛ | 2016-03-04 13:07
2952 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-03-03 14:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л Валуевка-10 ТП 298 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-03 14:35
2953 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 224 | 2016-03-04 11:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов при ветровой нагрузке |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-231 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба |  | Тех обслуживание иремонт А-1л0,4 | ВЛ | 2016-03-04 13:25
2954 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-02-29 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-04кВ ТП-254 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-29 11:40
2955 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 234 | 2016-03-03 16:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ТП вызвано междуфазным коротким замыканием на автоматическом выключателе. | Отключение ТП вызвано междуфазным коротким замыканием на автоматическом выключателе. | ТП-60 5л-Савинка-10 | Поврежден автоматический выключатель 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП провести ревизию коммутационных аппаратов 0,4 кВ, устранить загрязнения изоляции. | ТП | 2016-03-03 20:51
2956 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 235 | 2016-03-02 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-322 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-02 14:06
2957 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 236 | 2016-03-02 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-300 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-02 12:30
2958 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-03-02 08:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 3л-0.4кВ ТП-369 5л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-02 10:16
2959 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-03-01 21:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-04кВ ТП-615 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-03-01 23:07
2960 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 238 | 2016-02-29 09:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-319 2л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-29 12:07
2961 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-02-29 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-04кВ ТП-438 19л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-29 11:05
2962 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-03-04 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 60 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-04 12:00
2963 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-03-04 15:22 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП- 132 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-03-04 16:10
2964 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-03-02 16:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0.4 тп 147 8л-взс-6 | Повреждение провода в количестве 2 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 147 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-03-02 16:50
2965 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 658 | 2016-03-05 14:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4Л-Заволжская-10 ТП-247 | Поврежден проходной изолятор в количестве 2 шт. | При проведении технического обслуживания ТП провести ревизию проходных изоляторов на предмет наличия пробоев, сколов, при необходимости выполнить замену. | ТП | 2016-03-05 17:00
2966 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-02-17 11:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв перемычки провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 2л Черебаево-10 ТП 318 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 318 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-17 17:05
2967 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-02-19 17:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате смещения траверсы, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате смещения траверсы, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 |  | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №350 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку и укрепления траверсы | ВЛ | 2016-02-19 18:07
По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №350 и обнаружен отключенный автоматический выключатель 1Л-0,4кВ. В результате осмотра1Л-0,4кВ обнаружен провис проводов в пролёте опор 12-13 ниже нормы из-за смещения траверсы
2968 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 635 | 2016-02-18 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-120 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-18 11:37
2969 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 600 | 2016-02-19 03:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | 01.03.2016 дополнительно была осмотрена ВЛ-110 кВ №254. При осмотре был обнаружен наброс веревки не установленными лицами на верхний провод ВЛ-110 кВ №254 в пролете опор №№10-11 со следами перекрытия на проводе. |  | ВЛ №253 110 кВ | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №254. При наличии вероятности повторного перекрытия изоляции произвести снятие выявленного наброса веревки. | ВЛ | -
2970 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-02-23 06:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов при ветровой нагрузке |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба |  | Ревизия А-1л-0,4 | ВЛ | 2016-02-23 07:27
2971 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 685 | 2016-02-23 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-554 1Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 0.5 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №554 1Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-02-23 14:07
2972 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-02-23 10:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-292 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-23 13:44
2973 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-02-23 08:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-576 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-23 11:15
2974 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 647 | 2016-02-21 09:57 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 391 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 391 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-21 11:02
2975 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 581 | 2016-02-23 09:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-23 09:15
2976 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 701 | 2016-02-23 10:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-23 11:10
2977 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-02-23 11:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 2Л Колышкино-10 ТП 369 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-23 13:40
2978 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-02-24 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-500 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба |  | Устранить провис провода в пролете оп5-6 2Л-0,4кВ ТП-500 | ВЛ | 2016-02-24 11:16
2979 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-02-24 11:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 415 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-24 13:20
2980 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-02-19 11:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л-0.4 ТП-11 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода в количестве 6 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 11 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-19 14:52
2981 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 737 | 2016-02-19 21:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 12Л-Чайка-10 ТП-95 2Л-0.4кВ |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП № 95 ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-02-19 21:59
2982 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-02-20 09:06 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки ПН-0,4 кВ фидера №1 сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки ПН-0,4 кВ фидера №1 сверх номинальной. | 1л-0,4 кВ ТП 352 8л-Чайка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-20 14:05
2983 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-02-21 17:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. | 6Л-Суходол-10 ТП-541 1Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-02-21 18:30
2984 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 513 | 2016-02-25 09:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 249 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-25 10:45
2985 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 756 | 2016-02-26 12:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-36 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-26 15:15
2986 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 757 | 2016-02-25 20:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-9 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-25 21:26
2987 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 720 | 2016-02-26 09:38 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 2л-0,4 | провод АПВ-8 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 216 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-26 10:50
2988 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 762 | 2016-02-26 09:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 2л Черебаево-10 ТП - 82 2л-0,4 | провод А-16 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №2 ТП № 82 ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Черебаево провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-02-26 15:30
2989 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 603 | 2016-02-20 23:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода, т.е. уменьшением диаметра, от частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ «№14» 10 кВ ПС Чайка | Обрыв провода на опоре №175 основной магистрали. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 от ПС Чайка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-21 09:20
2990 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 604 | 2016-02-18 17:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Катричево |  | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №13 от ПС Катричево провести верховой осмотр на предмет провиса провода, при необ-ходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-02-18 20:48
2991 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 607 | 2016-02-19 09:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №11 10 кВ ПС Катричево | Поврежден изолятор ШФ-20Г в количестве 1 шт. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №11 от ПС Катричево провести верховой осмотр на предмет состояни изоляторов | ВЛ | 2016-02-19 14:59
2992 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 610 | 2016-02-23 12:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельного ввода в ТП (пробой изоляции кабеля). |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Суходол | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-23 16:59
2993 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 612 | 2016-02-23 17:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано замыканием в РУ-0,4 кВ потребителя. |  | 7Л-Степновская-10 ТП-428 | Нет. |  | ТП | 2016-02-23 19:00
2994 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 614 | 2016-02-23 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной излома шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима к проводу фазы "А" ячейки №17 на ПС "Колышкино" явилось воздействие ветровых нагрузок в течение длительного времени. |  | ПС 110/10/6 кВ «Колышкино» | Поврежден шлейф провода восстановлен без замены. | Произвести верховой осмотр шлейфов В-1Л-10 и В-2Л-10 на ПС "Колышкино". | ПС | 2016-02-23 10:40
2995 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 617 | 2016-02-22 14:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорно-стержневого изолятора на фазе "С" ПС "ВЗС" между Т-1 и ТТ-Т1-35 произошло из-за старения изоляции и потери механической прочности вследствие превышения нормативного срока эксплуатации | Возникновение "земли в сети" на ПС 35/6 кВ «ВЗС» произошло из-за разрушения опорно-стержневого изолятора на фазы "С" между Т-1 и ТТ-Т1-35. | ПС 35/6 кВ «ВЗС» | Поврежден изолятор ИОС-35кВ на фазе "С" между Т1 и ТТ-Т1-35 в количестве - 1шт. | Выполнить осмотр опорно-стержневой изоляциии на ПС Волжского РЭС. | ПС | -
2996 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-02-13 15:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 1Л-0.4 кВ от ТП-612 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик |  | Устранить провис проводов в пролете оп5-6 1л-0,4 кВ ТП-612 | ВЛ | 2016-02-13 15:21
2997 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-02-10 08:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-270 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-10 13:18
2998 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-02-11 20:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 3Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-11 21:35
2999 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-02-12 13:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-171 13Л-Золотариа-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-12 15:45
3000 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-02-14 09:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв и провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-12 7Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-14 12:38
3001 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-02-14 12:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-162 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-14 15:59
3002 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 263 | 2016-02-14 11:15 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-274 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | нет |  | ВЛ | 2016-02-14 11:41
3003 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 216 | 2016-02-16 18:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-313 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба |  | Провести ревизию автомата 1л-0,4 ТП-313 | ВЛ | 2016-02-16 19:02
3004 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-02-16 21:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест провода произошел вследствии максимального порыва ветра |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-232 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | Нет | Произвести техническое обслуживание ВЛ 1л-0.4 кВ от ТП-232 | ВЛ | 2016-02-16 23:14
3005 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 609 | 2016-02-10 10:07 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ослаблени контактного соединения вызвано неравномерностью нагрузки потребителя. | Ослаблени контактного соединения вызвано неравномерностью нагрузки потребителя. | ТП-117 5Л-Кайсацкая-10 | Нет. | При проведении технического ТП провести ревизию контактных соединений, при необходимости провести протяжку. | ТП | 2016-02-10 11:13
3006 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 790 | 2016-02-01 13:34 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-139 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | нет |  | ВЛ | 2016-02-01 14:10
3007 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 659 | 2016-02-01 08:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Старая Полтавка-10 КТП-412 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-01 10:00
3008 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 679 | 2016-02-01 08:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 382 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 382 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-01 14:20
3009 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-02-01 09:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 15л Гмелинка-10 ТП-495 | коммутация 0,4 | При техническом обслуживании ТП № 495 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-02-01 15:20
3010 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 682 | 2016-02-02 08:34 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение ГР-0,4 обусловлено изменением изоляционных свойств в следствии длительной эксплуатации | нет | 2л Колышкино ТП 234 ШНН | ГР-0,4 | При техническом обслуживании ТП № 447 провести ревизию на предмет состояния коммутации , ГР-0,4, автоматических выключателей 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-02-02 13:05
3011 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-02-02 08:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 10л Старая Полтавка ТП 60 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 60 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-02 12:10
3012 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 727 | 2016-02-02 12:11 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-426 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 426 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-02 15:10
3013 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 684 | 2016-02-02 17:56 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 265 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-02 19:30
3014 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 739 | 2016-02-03 09:48 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 291 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 291 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-02-03 11:36
3015 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 820 | 2016-02-05 10:14 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-02-05 11:21
3016 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 2 | 2016-02-06 10:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-294 от ВЛ 10 кВ №6Л Колобовка |  | Произвести перетяжку провода | ВЛ | 2016-02-06 10:29
3017 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-02-06 12:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-57 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-06 16:25
3018 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-02-06 08:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-356 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-06 12:19
3019 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-02-03 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала | Наклон опоры обусловлен её загниванием в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Наклон опоры обусловлен её загниванием в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-02-03 18:10
3020 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 43 | 2016-02-01 09:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №10 10 кВ ПС Эльтон | Поврежден изолятор ШФ-10 - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №10 от ПС Эльтон провести ревизию на предмет состояния изоляции, при дефектные заменить. | ВЛ | 2016-02-01 11:10
3021 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-02-06 08:36 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 495 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-02-06 14:15
3022 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 185 | 2016-02-01 18:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-12 6Л-Заволжская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-01 18:48
3023 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 594 | 2016-02-02 06:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №10 10 кВ ПС Танина | Поврежден провод изолятор ШС-20В и провод А-50 1,5 м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №10 от ПС Танина провести ревизию на предмет состояния изоляции и вязок, при необходимости выполнить замену. | ВЛ | 2016-02-02 11:00
[7 empty] | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов.
3024 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 595 | 2016-02-02 11:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской отпайке. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Рахинка | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-02 11:43
3025 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 598 | 2016-02-01 20:48 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение кабеля вызвано повреждением на потребительской отпайке. | Повреждение кабеля вызвано повреждением на потребительской отпайке. | ВЛ №29 10 кВ ПС Городская-2 | Повреждена КЛ на опоре № 8 в сторону отпайки № 7. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №29 от ПС Городская-2 произвести ревизию кабельных муфт. | ВЛ | 2016-02-02 03:21
3026 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 599 | 2016-02-02 12:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | Отключение ТП вызвано повреждением предоранителем из-за временного превышения нагрузки. | ТП-116 3Л-Танина-10 | Предохранитель ПК-10 - 1 шт. |  | ТП | 2016-02-02 12:49
3027 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 601 | 2016-02-04 12:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвавано старением изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвавано старением изоляции. | ТП-755 по 9Л-Катричево-10 | Пворежден силовой трансформаор 100 кВА. | Провести испытания силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. | ТП | 2016-02-04 17:49
3028 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 737 | 2016-02-01 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0,4кВ ТП 286 5л-Рассвет-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ к №2 ТП №286 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Рассвет провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-02-01 16:02
3029 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 608 | 2016-02-03 08:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение трансформатора вызвано обрывом обмоток ВН и межвиткового замыкания. | Повреждение трансформатора вызвано обрывом обмоток ВН и межвиткового замыкания. | ТП-138 11Л-Золотори-10 | Поврежден силовой трансформатор 100кВА, предохранитель ПК-10 кВ - 2 шт. | Провести испытания силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. | ТП | 2016-02-03 14:03
3030 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 809 | 2016-01-25 14:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-25 15:20
3031 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 574 | 2016-01-25 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 312 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-25 11:05
3032 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 814 | 2016-01-25 20:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 133 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-25 21:50
3033 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-01-26 20:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-136 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 136 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-26 23:10
3034 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 805 | 2016-01-27 09:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 133 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-27 11:00
3035 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 772 | 2016-01-27 08:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 249 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 249 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-27 13:58
3036 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 580 | 2016-01-27 13:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-27 16:15
3037 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 823 | 2016-01-27 14:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-112 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 112 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-27 16:05
3038 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 830 | 2016-01-26 08:55 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 1Л-Рассвет-10 ТП-483 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-01-26 10:27
3039 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 634 | 2016-01-26 22:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3л-0,4 кВ ТП 297 8л-Чайка-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №3 ТП №297 ВЛ-10 кВ №8 от ПС Чайка провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-26 23:20
3040 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-01-26 17:58 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 8Л-Чайка-10 ТП-354 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-01-26 19:35
3041 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 781 | 2016-01-26 23:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки ПН-0,4 кВ фидера №3 сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки ПН-0,4 кВ фидера №3 сверх номинальной. | 2л-0,4 кВ ТП 140 1л-Лебяжья-6 |  |  | ВЛ | 2016-01-27 00:15
3042 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 513 | 2016-01-27 18:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 12л-чайка-10 тп 631 2л-0,4 кВ |  |  | ВЛ | 2016-01-27 18:41
3043 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-01-28 01:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 22Л-Кр Слобода-10 ТП-353 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-01-28 02:30
3044 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 670 | 2016-01-28 05:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 12Л-Чайка-10 ТП-631 2Л-0.4кВ |  |  | ВЛ | 2016-01-28 05:30
3045 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 722 | 2016-01-29 21:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | 3л-0.4 кВ от ТП-136 от ВЛ 10 кВ №23 Западная | Нет | Провести техническое обслуживание 3л-0.4 кВ ТП-136 | ВЛ | 2016-01-29 22:15
3046 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-01-29 12:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-407 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-29 15:56
3047 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 746 | 2016-01-28 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-465 14л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-28 16:03
3048 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-01-28 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-274 8л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-28 14:00
3049 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 754 | 2016-01-27 08:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-38 6Л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-27 10:01
3050 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 755 | 2016-01-26 09:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-335 18Л-Джаныбек -10 |  |  | ВЛ | 2016-01-26 13:49
3051 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 756 | 2016-01-26 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-26 15:32
3052 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-01-25 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-451 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-25 15:16
3053 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-01-25 10:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-389 7-Прудентовоа-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-25 14:55
3054 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 758 | 2016-01-25 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-408 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-25 14:10
3055 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 706 | 2016-01-29 20:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 495 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-29 22:00
3056 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 652 | 2016-01-26 08:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-12 6Л-Заволжская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-26 11:05
3057 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 683 | 2016-01-29 17:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Сильные поравы ветра. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-159 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-29 17:40
3058 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 560 | 2016-01-29 19:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ от постороннего предмета на ответвлении в жилой дом | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ от постороннего предмета на ответвлении в жилой дом | 1Л-0,4кВ ТП-112 9Л-Коммуна-10 | нет |  | ВЛ | 2016-01-29 19:12
3059 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-01-30 08:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 1Л-0,4кВ ТП-201 1Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод в количестве 0,5 метра. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №201 1Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-30 09:58
3060 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-01-30 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений, а также частыми воздействиями ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-78 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод в количестве 1 метр. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №78 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-30 12:37
3061 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 563 | 2016-01-26 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №1 10 кВ ПС Золотари | Поврежден провод в количстве 2м. | При проведении технического обслуживания отпайки №9 ВЛ-10 кВ №1 от ПС Золотари провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-26 13:44
3062 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 564 | 2016-01-26 10:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №5 10 кВ ПС Селянка | Поврежден провод в количестве 1м. |  | ВЛ | 2016-01-26 11:27
При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №5 от ПС Селянка провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости заменить
3063 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 588 | 2016-01-18 21:41 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-293 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет |  | ВЛ | 2016-01-18 22:17
3064 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 728 | 2016-01-18 09:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Разрушение изоляции коммутации 0,4 обусловлено старением изоляции от температурных перепадов | нет | 1л Гмелика-10 ТП 131 ШНН | коммутация 0,4 АПВ-16 | При техническом обслуживании ТП № 131 провести ревизию на предмет состояния коммутации в 0,4 в ШНН. | ТП | 2016-01-18 12:00
3065 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 732 | 2016-01-18 09:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Иловатка-10 ТП 215 1л-0,4 | провод АПВ-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ от ТП № 215 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-18 14:30
3066 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 734 | 2016-01-18 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 107 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-18 16:15
3067 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 735 | 2016-01-18 16:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 360 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-18 19:30
3068 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-01-20 12:41 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-446 от ВЛ 10 кВ №15 ПС ЛЕНИНСКАЯ | нет |  | ВЛ | 2016-01-20 14:17
3069 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-01-20 15:24 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.06, Прочие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта) |  | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-408 от ВЛ 10 кВ №3Л Покровка |  |  | ВЛ | 2016-01-20 16:37
3070 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-01-20 21:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №536 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-20 21:29
3071 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 611 | 2016-01-20 09:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-114 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 114 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-20 12:00
3072 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 750 | 2016-01-20 13:05 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 104 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-20 15:00
3073 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 640 | 2016-01-21 10:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 2л Черебаево-10 ТП 262 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 262 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-21 14:15
3074 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 779 | 2016-01-21 14:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 291 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 291 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-21 16:10
3075 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 786 | 2016-01-22 10:55 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-52 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-52 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-22 11:50
3076 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 650 | 2016-01-21 08:19 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 2л-0,4 кВ ТП № 588 1л-Рассвет-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-21 10:35
3077 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-01-24 10:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вырывания крюка с тела деревянной опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | Схлёст проводов произошел в результате вырывания крюка с тела деревянной опоры, из-за воздействия частых ветровых нагрузок. | 1Л-0,4кВ ТП-375 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№375провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, крюков дефектные заменить. | ВЛ | 2016-01-24 11:51
3078 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-01-18 08:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 4Л-0.4кВ ТП-47 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-18 09:53
3079 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-01-18 09:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-108 9Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-18 12:30
3080 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-01-18 10:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.21, Неклассифицированные причины | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-0.4кВ ТП-47 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-18 13:32
3081 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 727 | 2016-01-24 09:29 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-437 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 437 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-24 11:10
3082 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 543 | 2016-01-24 23:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-110кВ №297 произошло из-за обрыв провода нижней фазы в пролете опор №28-29 вследствие старения провода. . | Отключение ВЛ-110кВ №297 произошло из-за обрыв провода нижней фазы в пролете опор №28-29. | ВЛ №297 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №297. | ВЛ | -
3083 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-21 12:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-21 14:05
3084 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-21 09:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-85Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-21 15:19
3085 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-20 22:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | А-1Л-0.4кВ ТП-74 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-20 23:51
3086 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-19 10:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-19 13:46
3087 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-18 23:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4 ТП-10 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-19 00:31
3088 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-18 10:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-182 1Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-18 14:18
3089 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 567 | 2016-01-19 07:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №15 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден провод в количестве 6 м. | При проведении технического обслуживания отпайки №10 ВЛ-10 кВ №15 от ПС Гмелинка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости ремонт. | ВЛ | 2016-01-19 14:35
3090 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 591 | 2016-01-20 14:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Коммуна | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №9 от ПС Коммуна провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-20 20:33
3091 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-01-13 10:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-350 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-35 в количестве 3 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №350 7Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 11:25
3092 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 555 | 2016-01-13 09:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | нет | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | провод А-16 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП № 357 ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Кано провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-13 11:55
3093 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-01-13 10:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 11:05
3094 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-01-13 11:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-268 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-268 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-13 11:41
3095 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-01-13 13:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л Гмелинка-10 ТП 19 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 14:10
3096 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-01-13 12:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 15Л Гмелинка-10 ТП 312 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 312 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 14:30
3097 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-01-13 10:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-394 от ВЛ 10 кВ №2Л Покровка | Обрыв провода в пролётах между опорами №1-8 ТП-394 2Л-0,4 кВ. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-394 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-13 15:33
3098 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-01-13 10:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ | Обрыв провода в пролетах между опорами №3-6 1Л-0,4 кВ ТП-446. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-446 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-13 16:00
3099 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-01-13 10:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 1л- 0,4кВ от ТП-211 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | Обрыв провода в пролетах между опор №8-12 на 1Л-0,4 кВ ТП-211. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-211 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-13 17:00
3100 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 579 | 2016-01-13 13:23 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 3Л Валуевка-10 ТП 44 1л-0,4 | провод АПВ-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 44 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 16:50
3101 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 580 | 2016-01-13 15:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 158 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 16:10
3102 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 581 | 2016-01-13 15:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 337 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 16:45
3103 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-01-13 15:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 492 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 16:55
3104 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 524 | 2016-01-13 15:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-415 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 415 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 19:50
3105 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 584 | 2016-01-13 17:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 18:50
3106 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-01-13 20:09 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 216 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 21:35
3107 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-01-14 10:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-109 9Л-Коммуна-10 | Повреждён провод А-16 в количестве 4 метра. | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №109 9Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-14 11:56
3108 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 620 | 2016-01-14 10:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-501 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-501 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-14 11:34
3109 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-01-13 11:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Быковского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП №757 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на1Л-0,4кВ. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв проводов в пролёте опор 1-2 После устранения повреждения линия введена в работу в…:………... | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 от ТП-757 по 9Л-Катричево-10 | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №757 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 13:41
3110 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 630 | 2016-01-13 12:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-713 7Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №713 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 13:44
3111 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-01-13 15:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-143 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При техническом обслуживанииЛ-0,4кВ от ТП №713 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 16:30
3112 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 632 | 2016-01-13 16:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-243 1Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №243 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 16:59
3113 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-01-13 17:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-375 7Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №375 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 18:35
3114 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 639 | 2016-01-14 09:36 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3Л Иловатка-10 ТП 194 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-14 10:55
3115 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 641 | 2016-01-14 10:19 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 8л Гмелинка-10 ТП 521 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 521 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-14 15:15
3116 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 642 | 2016-01-14 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 4л Валуевка-10 ТП 158 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 158 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-14 17:05
3117 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-01-14 10:21 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 1л- 0,4кВ от ТП-212 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ в пролетах между опорами № 3- 10 ТП-212 1Л-0,4 кВ. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-212 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-14 17:21
3118 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-01-16 09:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов вследствии ветровой нагрузки |  | 3л-0.4 кВ от ТП-135 от ВЛ 10 кВ №23 Западная |  | Подтяжка контактных элементов А-3л-0.4 | ВЛ | 2016-01-16 10:41
3119 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 615 | 2016-01-16 14:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 1Л-0,4кВ ТП-499 7Л-Коммуна-10 | Повреждён один изолятор ШСН-1. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВ от ТП№499 7Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-01-16 15:16
3120 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 590 | 2016-01-15 10:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 3Л Иловатка -10 ТПП 195 1Л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 195 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-15 16:10
3121 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-01-17 08:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8Л Гмелинка-10 КТП 452 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-17 10:10
3122 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 623 | 2016-01-17 14:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-234 14Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-17 16:59
3123 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-01-17 08:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-16 17Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-17 09:04
3124 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 672 | 2016-01-14 15:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-292 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 16:05
3125 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 673 | 2016-01-14 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-162 5л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 16:26
3126 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 674 | 2016-01-14 13:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 14:57
3127 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-01-14 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.21, Неклассифицированные причины | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-0.4кВ ТП-384 11л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 14:25
3128 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 675 | 2016-01-14 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-21 40л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 12:40
3129 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 677 | 2016-01-14 11:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.21, Неклассифицированные причины | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Провис провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-500 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 13:15
3130 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 678 | 2016-01-14 10:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0.4кВ ТП-214 5Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 11:25
3131 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 537 | 2016-01-17 15:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.02, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-110кВ №283-284-285 произошло из-за несвоевременного устранения загрязнения изоляторов на опоре №33 в гирлянде фазы "А" ВЛ-110кВ №284. | Отключение ВЛ-110кВ №283-284-285 произошло из-за пробоя изоляции по загрязненным изоляторам на опоре №33 в гирлянде фазы "А" ВЛ-110кВ №284. | ВЛ №283 110 кВ - ВЛ №285 110 кВ | Повреждены изоляторы ПС-70 в количестве - 8 штук. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №283-284-285 на наличие загрязненных изоляторов. При их наличии, произвести очистку изоляторов. | ВЛ | 2016-01-17 16:29
3132 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 724 | 2016-01-17 11:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-555 3Л-Коммуна-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №555 3Л-Коммуна-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-17 15:11
3133 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 583 | 2016-01-17 09:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-0,4кВ ТП-58 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 2 метров | При проведении технического обслуживания 4Л-0,4кВот ТП №58 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-17 11:57
3134 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-01-17 15:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен сильными ветровыми нагрузками. |  | 1л-0,4 кВ ТП-45 9Л-Комсомольская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-17 17:00
3135 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 547 | 2016-01-15 15:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. |  | 1Л- 0,4 кВ ТП-261 5Л-Заволжская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-15 15:54
3136 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 773 | 2016-01-13 14:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Из-за воздействия гололедных явлений (снегоналипания) произошло замыкание А-1Л-0.4кВ. |  | 9Л-Комсомольская-10 ТП-228 | Нет. |  | ТП | 2016-01-13 16:50
3137 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-14 09:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-384 11л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 10:37
3138 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-13 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-356 5л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14
3139 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-13 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 20:44
3140 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-14 00:15
3141 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 15:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-336 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 17:33
3142 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-8 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 17:43
3143 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 14:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 17:09
3144 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 13:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-266 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 16:05
3145 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-297 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 15:09
3146 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 09:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-40 6Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 12:57
3147 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-01-14 10:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | ВЛ №8 10 кВ ПС Савинка | Поврежден провод в количестве 5 м. | При проведении технического обслуживания отпайки №4 ВЛ-10 кВ №8 от ПС Савинка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-14 10:27
3148 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 552 | 2016-01-14 10:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Савинка | Поврежден провод в количестве 10м. | проведении технического обслуживания отпайки № 25 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Савинка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-14 10:34
3149 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 553 | 2016-01-17 08:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон | Поврежден провод в количестве 2 м. | При проведении технического обслуживания отпайки №8 ВЛ-10 кВ №14 от ПС Эльтон провести ревизию на предмет состояния вязок, при дефектные заменить. | ВЛ | 2016-01-17 11:00
3150 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 559 | 2016-01-17 13:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора с последующим схлестом проводов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №1 10 кВ ПС Светлана | Поврежден изолятор ШФ-20 - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №1 от ПС Светлана провести ревизию на предмет состоянияизоляции, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-01-17 18:53
3151 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 569 | 2016-01-13 13:24 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | ВЛ №21 10 кВ ПС Западная | Поврежден провод в количестве 2м. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-10 кВ №21 от ПС Западная провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости заменить. | ВЛ | 2016-01-13 17:26
3152 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 570 | 2016-01-14 15:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта соединения. | Повреждение автоматического выключателя вызвано ослаблением контакта соединения. | ТП № 321 6Л-Чайка-10 | Поврежден автоматический выключатель - 1 шт. | При проведении технического обслуживания ТП №321 провести ревизию на болтовых соединений, при необходимости выполнить протяжку. | ТП | 2016-01-14 16:30
3153 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-01-14 10:46 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | ТП-383 40л-Палласовка-10 | Поврежден провод в количестве 40м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№383 провести верховую ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-14 14:01
3154 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 587 | 2016-01-17 10:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ вызвано набросом на провод. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Левчуновка | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-17 12:40
3155 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 862 | 2016-01-10 08:41 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 2л- 0,4кВ от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-60 2Л-0,4 кВ в пролетах между опор № 4 и №5. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-60 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или провода. | ВЛ | 2016-01-10 09:40
3156 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 863 | 2016-01-10 09:23 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-238 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-238 1Л-0,4кВ в пролетах между опор № 2 и №3. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-238 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-10 10:32
3157 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 866 | 2016-01-10 10:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра из-за образования наледи и в условиях частых ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-234 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | нет. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-234 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-10 12:36
3158 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 867 | 2016-01-10 12:26 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-51 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-51 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-10 13:40
3159 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 870 | 2016-01-10 15:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-92 от ВЛ 10 кВ №8Л Колобовка | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-92 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-10 15:47
3160 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 872 | 2016-01-10 13:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-274 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | разрушение изолятора на оп 5 1Л-0,4кВ от ТП-274; изолятор марки тф-16 1 штука |  | ВЛ | 2016-01-10 17:25
3161 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 874 | 2016-01-10 12:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3787 от ВЛ 10 кВ №15Л Тракторострой | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 16:19
3162 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 876 | 2016-01-10 12:57 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-369 от ВЛ 10 кВ №7 Луч | провод АС-25 10 метров |  | ВЛ | 2016-01-10 17:04
3163 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 940 | 2016-01-10 14:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л 0.4 тп 564 7л-демидово-10 | Повреждение провода в количестве 6 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 564 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 16:50
3164 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 943 | 2016-01-10 11:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л 0.4 тп 340 5л-демидово-10 | Повреждение провода в количестве 3 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 340 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 14:30
3165 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 995 | 2016-01-11 12:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-344 от ВЛ 10 кВ №5Л Борьба | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-344 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-11 12:51
3166 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 996 | 2016-01-10 05:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 07:55
3167 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-01-10 07:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 1л Гмелинка-10 КТП- 430 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 438 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 12:00
3168 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-01-10 12:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 14:20
3169 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-01-10 13:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 1л Гмелинка-10 КТП-112 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 438 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 19:45
3170 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 44 | 2016-01-10 14:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 2Л Колышкино-10 ТП 210 1Л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 210 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 18:25
3171 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-01-10 16:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 18:45
3172 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-01-10 14:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 1л Ст Полтавка 10 ТП-6 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 19:50
3173 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-01-10 21:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 312 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 22:05
3174 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-01-10 21:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 186 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-10 22:22
3175 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 49 | 2016-01-10 23:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 3л Валуевка-10 ТП 40 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 40 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 23:55
3176 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-01-11 00:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Валуевка-10 ТП 125 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-11 01:05
3177 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-01-11 11:04 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 4л Валуевка-10 ТП 152 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 152 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 15:22
3178 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 53 | 2016-01-11 13:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 7Л Иловатка-10 ТП 237 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-11 15:00
3179 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-01-11 09:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-370 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч | Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ТП-370 1Л-0,4 кВ на опоре № 4 и опоре №0-5/2. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-370 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-11 15:33
3180 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-01-11 14:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 8л Старая Полтавка10 КТП-446 1л-0.4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-11 14:40
3181 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 56 | 2016-01-11 09:56 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-274 от ВЛ 10 кВ №7Л Борьба | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-274 | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-274 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку или замену провода. | ВЛ | 2016-01-11 17:30
3182 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-01-11 19:01 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 2Л-0,4 кВ ТП-369 22Л-Красная Слобода-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-11 19:47
3183 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-01-10 16:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №121 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-10 21:45
3184 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-01-10 17:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-325 3Л-Александровка-10 | Нет | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП № 325 3Л-Александровка-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-10 20:46
3185 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-01-11 22:05 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-2Л-0,4 кВ сверх номинальной. | 2Л-0,4 кВ ТП № 354 8Л-Чайка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-11 23:30
3186 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-01-11 15:02 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 10л Старая Полтавка ТП 420 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 420 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 19:29
3187 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-01-11 16:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 3л Валуевка-10 ТП 40 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-11 17:19
3188 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-01-11 16:22 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4 | нет | 8Л Гмелинка-10 КТП 456 2л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 456 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 17:02
3189 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-01-10 08:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л-0.4 тп 249 7л-демидово-10 | Повреждение провода в количестве 8 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 249 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 10:56
3190 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-01-12 10:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | 1Л-0.4 кВ от ТП-437 от ВЛ 10 кВ №1Л Химик | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-437 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-12 11:05
3191 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-01-12 09:22 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода произошел вследствии максимального порыва ветра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-179 от ВЛ 10 кВ №13Л Тракторострой | Обрыв провода в пролете опор 2-3 1л-0.4 кВ ТП-179 | Провести техническое обслуживание ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП-179 | ВЛ | 2016-01-12 18:20
3192 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-01-11 15:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-121 11Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 5 метров | При проведении технического обслуживания 3Л-0,4кВот ТП №121. 11Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-11 18:17
3193 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-01-11 15:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-536 3Л-Александровка-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При техническом обслуживании…..Л-0,4кВ от ТП №…….. ……..Л-…………….-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 19:24
3194 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-01-11 14:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-223 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 3 метров | При техническом обслуживании 3Л-0,4кВ от ТП №223, 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 17:12
3195 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-01-12 10:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос |  | нет | 7Л Иловатка-10 ТП 215 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 215 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-12 15:00
Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедообразованием на проводах ВЛ-0,4
3196 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-01-12 21:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 19Л Гмелинка-10 ТП49 3Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-12 23:30
3197 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 547 | 2016-01-12 21:18 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-12 23:12
3198 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-01-12 23:56 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 15л Гмелинка-10 ТП 495 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-13 02:05
3199 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-01-13 09:25 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 9л Старая Полтавка ТП 257 1л-0,4 | провод А-25 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 257 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-13 11:00
3200 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-01-11 14:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-173 15Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-16 в количестве 4 метров | При техническом обслуживании 1Л-0,4кВ от ТП №173. 15Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 16:34
3201 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-01-11 13:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-485 3Л-Ст.Разина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 4 метров | При проведении технического обслуживания 2Л-0,4кВот ТП №485 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-11 15:31
3202 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-01-11 09:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4Л-0,4кВ ТП-88 13Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров | При техническом обслуживании 4Л-0,4кВ от ТП №88 13Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-11 14:38
3203 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 534 | 2016-01-09 17:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Наличие "земли" на ВЛ-35кВ "Насосная" произошло из-за сложных метеорологических явлений в виде сильного ветра, сопровождавшегося дождем и гололедными отложениями, что привело к сближению провода верхней фазы и ГЗТ в результате сброса гололедных отложений с провода верхней фазы и подхлеста провода с ГЗТ. |  | ВЛ «Насосная» 35 кВ ПС Палласовка | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Насосная". | ВЛ | 2016-01-09 17:22
3204 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 535 | 2016-01-09 20:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-35кВ "Тракторострой" произошло из-за сложных метеорологических явлений в виде сильного ветра, сопровождавшегося дождем и гололедными отложениями, что привело при сбросе гололедных отложений к сближению проводов верхней и правой фаз. |  | ВЛ «Тракторострой» 35 кВ ПС Луч | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-09 21:04
3205 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 536 | 2016-01-09 23:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-35кВ "Золотари" произошло из-за сложных метеорологических явлений в виде сильного ветра, сопровождавшегося дождем и гололедными отложениями, что при-вело при сбросе гололедных отложений к сближению проводов верхней и левой фаз в пролете опор №107-108. |  | ВЛ «Золотари» 35 кВ ПС Кайсацкая | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Золотари". | ВЛ | 2016-01-10 00:06
3206 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 540 | 2016-01-09 17:49 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №7 10 кВ ПС Демидово | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Демидово поврежден провод АС-50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово на предмет состояния и провиса провода. | ВЛ | 2016-01-09 19:01
3207 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 1 | 2016-01-10 05:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | Повреждены: | 1. При проведении технического обслуживания отпайки №6, 16 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кайсацкая провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов, ремонт провода. | ВЛ | 2016-01-11 05:13
[8 empty] | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10 кВ ПС Прудентово | 1. Изолятор ШФ-20 - 20 шт., | 2. При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №6 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов, ремонт провода. | ВЛ
[8 empty] | Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №6 10 кВ ПС Савинка | 2. Провод АС-70/11 - 0,019 т, | 3. При проведении технического обслуживания отпайки №5 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Савинка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №17 10 кВ ПС Палласовка | 3. Колпачок К-6 - 54 шт. | 4. При проведении технического обслуживания отпайки №1 ВЛ-10 кВ №17 от ПС Палласовка провести ревизию на предмет состояния провода , при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Савинка | 4. Провод АС-50/8 - 0,118 т, | 5. При проведении технического обслуживания отпайки №28 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Савинка провести ревизию на предмет состояния провода , при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Прудентово | 5. Траверса ТМ-6 - 1 шт., |  | ВЛ
6. Колпачок К-7 - 15 шт.,
7. Хомут Х-1 - 1 шт.
3208 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1 л-0.4кВ ТП-413 10 Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-13 13:21
3209 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-12 09:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-488 11л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 16:12
3210 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-12 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-21 40-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 12:20
3211 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-12 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-103 9л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 12:02
3212 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-12 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-30 6л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 13:43
3213 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-11 22:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 01:51
3214 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-10 17:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-470 40Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-10 19:08
3215 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 23:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-474 5л-Кайсацкое-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-10 02:18
3216 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 19:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-161 27л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 21:47
3217 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-04кВ ТП-70 5л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 23:12
3218 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 19:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-8 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 22:56
3219 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 18:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-357 7Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 20:52
3220 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 17:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-129 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 23:10
3221 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 546 | 2016-01-11 06:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. | ВЛ №13 10 кВ ПС Золотари | Повреждены: | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №13 от ПС Золтораи провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-11 06:10
- провод - 0,019 т,
- провод - 0,022 т,
- колпачок К-6 - 2 шт.,
- изолятор ШФ-20Г - 2шт.
3222 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 547 | 2016-01-12 18:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.12, Нарушение электрической изоляции | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | ВЛ №7 10 кВ ПС Прудентово | Повреждены: | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Прудентово, ВЛ-10 кВ №5 от ПС Палласовка, ВЛ-10 кВ №5 от ПС Савинка провести ревизию на предмет состояния провода и вязок, при необходимости выполнить ремонт провода и замену вязок. | ВЛ | 2016-01-12 21:56
[8 empty] | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | ВЛ №5 10 кВ ПС Палласовка | 1. Изолятор ШФ-20Г - 7 шт., |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Савинка | 2. Колпачок К-7 - 7 шт., |  | ВЛ
3. Колпачок К-6 - 18 шт.,
4. Провод АС-50/8 - 0,038 т.
3223 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 548 | 2016-01-13 05:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром | ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка | Повреждены: | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №9,27,5,17,40 от ПС Палласовка, ВЛ-10 кВ №3,5 Селянка, ВЛ-10кВ №8 от ПС Савинка, ВЛ-10 кВ №2 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет состояния провода и изоляции, при необходимости выполнить ремонт провода и замену изоляторов. | ВЛ | 2016-01-13 18:13
[9 empty] | ВЛ №27 10 кВ ПС Палласовка | 1. ВЛ-10 кВ №9 от ПС Палласовка: |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Селянка | - провод АС-70/11 - 0,016 т, |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Селянка | - изолятор ШФ-20Г - 2 шт., |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Савинка | - колпачок К-6 - 2 шт., |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №17 10 кВ ПС Палласовка | - провод АС-50/8 - 0,031 т. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Палласовка | 2. ВЛ-10 кВ №27 от ПС Палласовка |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №40 10 кВ ПС Палласовка | - изолятор ШФ-20Г - 8 шт., |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №2 10 кВ ПС Прудентово | - колпачок К-6 - 25 шт., |  | ВЛ
- провод АС-70/11 - 0,024 т,
- провод АС-50/8 - 0,037 т.
3. ВЛ-10 кВ №3 от ПС Селянка
- изолятор ШФ-20Г - 6 шт.,
- колпачок К-6 - 12 шт.,
- колпачок К-7 - 5 шт.,
- провод АС-50/8 - 0,044 т.
4. ВЛ-10 кВ №5 от ПС Селянка
- изолятор ШФ-20Г - 4 шт.,
- колпачок К-6 - 4 шт.,
- колпачок К-7 - 6 шт.,
- провода АС-50/8 - 0,018 т.
5. ВЛ-10 кВ №8 от ПС Савинка
- изолятор ШФ-20Г - 7 шт.,
- провод АС-50/8 - 0,033 т.,
- колпачок К-6 - 9 шт.,
- колпачок К-7 - 7 шт.
6. ВЛ-10 кВ №40 от ПС Палласовка
- изолятор ШФ-20Г - 8 шт.,
- провод АС-50/8 - 0,021 т.,
- колпачок К-6 - 6 шт.,
- колпачок К-7 - 8 шт.
7. ВЛ-10 кВ №2 от ПС Прудентово
- колпачок К-7 - 13 шт.,
- колпачок К-6 - 62 шт.,
- провод АС-35/6,2 - 0,046 т,
- провод АС-50/8 - 0,067 т,
- провод АС-70/11 - 0,046 т,
- изолятор ШФ-20Г - 24 шт.
3224 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-01-09 19:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-428 11Л-Кислово-6 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №428 11Л-Кислово-6 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 20:37
3225 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 565 | 2016-01-13 08:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №19 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден провод в количестве 5м. | При проведении технического обслуживания отпайки №7 ВЛ-10 кВ №19 от ПС Гмелинка, отпайки №6 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Иловатка провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-13 12:50
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Иловатка |  |  | ВЛ
3226 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 575 | 2016-01-10 01:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложным метеорологическим явлением в виде сильных гололедных отложений. | Повреждение линии вызвано сложным метеорологическим явлением в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №7 10 кВ ПС Борьба | Обрыв провода в пролете опор №№112-113 основной магистрали. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №7от ПС Борьба провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-10 07:55
3227 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 576 | 2016-01-13 08:53 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Совхозная | Нет. | При проведении технического обслуживания отапйки №2 ВЛ-10 кВ №6 от ПС Совхозная провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку | ВЛ | 2016-01-13 16:05
3228 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 585 | 2016-01-13 08:57 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Левчуновка | Нет. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №1 от ПС Левчуновка провести ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-13 14:15
3229 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-01-11 12:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение линии вызвано сложным метеорологическим явлением в виде сильных гололедных отложений. | Повреждение линии вызвано сложным метеорологическим явлением в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №5 10 кВ ПС Маяк (ЛЭС) | поврежден провод АС-35 в количестве 0,035 км., опоры СВ-105 в кол-ве 8 шт. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк. В ходе осмотра провести верховую ревизию на предмет состояния и провиса провода. | ВЛ | 2016-01-11 15:43
Повреждение линии вызвано сложным метеорологическим явлением в виде сильных гололедных отложений.
3230 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 589 | 2016-01-10 06:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Танина |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №7 от ПС Танина провести верхо-вой осмотр на предмет провиса провода. | ВЛ | 2016-01-10 06:56
3231 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 809 | 2016-01-05 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за ослабления контактного соединения в клемном зажиме выключателя А-2Л-0,4 кВ и образования оксидной пленки возник локальный нагрев, приведший к термическому разрушению контактного соединения. | Из-за ослабления контактного соединения в клемном зажиме выключателя А-2Л-0,4 кВ и образования оксидной пленки возник локальный нагрев, приведший к термическому разрушению контактного соединения. | 22Л-Кр.Слобода-10 ТП-353 |  | При проведении технического обслуживания ТП № 353 ВЛ 10 кВ №22 от ПС Красная Слобода провести ревизию РУ 0,4 кВ на предмет состояния контактных соединений. При необходимости выполнить очистку, протяжку резьбовых соединений. | ТП | 2016-01-05 18:05
3232 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 818 | 2016-01-06 18:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 кВ ТП-353 22Л-Красная Слобода-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-06 19:13
3233 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 819 | 2016-01-07 20:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | 1Л-0,4 кВ ТП № 137 5Л-Суходол-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-07 21:03
3234 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 821 | 2016-01-08 10:52 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный схлест провода вследствии максимального порыва ветра. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-205 от ВЛ 10 кВ № 7Л Луч | Нет |  | ВЛ | 2016-01-08 11:48
3235 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 822 | 2016-01-08 12:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный схлест провода вследствии максимальной ветровой нагрузки |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-223 от ВЛ 10 кВ №9Л Колобовка | Нет |  | ВЛ | 2016-01-08 13:04
3236 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 823 | 2016-01-08 20:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Временный схлест проводов вследствии повторяющейся ветровой нагрузке при не превышении условий проекта |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-139 от ВЛ 10 кВ №5 ПС РАДУЖНАЯ |  | Устранить чрезмерный провис провода в пролете оп 9-10 1Л-0,4кВ ТП-139 | ВЛ | 2016-01-08 20:20
3237 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 824 | 2016-01-08 20:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-223 3Л-Ст.Разина-10 | поврежден провод А-35 в количестве 1 метр. | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №223 3Л-Ст.Разина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-08 23:12
3238 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 844 | 2016-01-09 10:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-530 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-530 при необходимости выполнить перераспределение ответвлений к жилым домам для равномерной нагрузки по всей линии. | ВЛ | 2016-01-09 11:11
3239 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 847 | 2016-01-09 12:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4 кВ от ТП-71 от ВЛ 10 кВ № 7Л Тракторострой | нет | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-71 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-09 12:41
3240 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 849 | 2016-01-09 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-500 от ВЛ 10 кВ №8Л Борьба | Обрыв вязки произошел опорах 1Л-0,4 кВ ТП-500 №1 и №2. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-500 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку провода. | ВЛ | 2016-01-09 17:05
3241 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 851 | 2016-01-09 16:21 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Обрыв провода связан с вытяжкой, т.е. уменьшением диаметра провода под воздействием частых ветровых нагрузок, перепадов температур. |  | 1л- 0,4 кВ от ТП-474 от ВЛ 10 кВ №7Л Луч | Обрыв проводов в пролетах между опорами №6 - №7 от 1Л-0,4 кВ ТП-474. | При проведении технического обслуживания основной магистрали ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-474 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, целостности вязок и при необходимости выполнить замену вязок, перетяжку провода. | ВЛ | 2016-01-09 17:15
3242 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 853 | 2016-01-08 14:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4кВ ТП-116 3Л-Танина-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 2 метра. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ №2 отТП-116 3Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-08 15:04
3243 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 904 | 2016-01-05 10:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 1л Гмелинка-10 КТП-429 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-05 11:35
3244 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 910 | 2016-01-08 14:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | повреждение механического соединения провода ответвления | нет | 3л Гмелинка-10 ТП 21 2л-0,4 | провод АПВ 16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 20 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-08 16:40
3245 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 945 | 2016-01-09 07:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 76 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-09 09:45
3246 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 947 | 2016-01-09 10:23 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 7Л Валуевка-10 ТП 155 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 155 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 14:17
3247 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 951 | 2016-01-09 08:41 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 391 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 391 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 13:10
3248 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 961 | 2016-01-09 10:24 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 188 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-09 12:40
3249 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 966 | 2016-01-09 10:44 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 10л Гмелинка-10 ТП- 105 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 105 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 13:10
3250 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 980 | 2016-01-09 13:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 414 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 14:20
3251 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 985 | 2016-01-09 13:35 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | нет | 4Л Иловатка-10 ТП 90 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 90 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 16:10
3252 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 988 | 2016-01-09 14:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 10л Старая Полтавка ТП 156 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-09 16:55
3253 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 994 | 2016-01-09 16:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-09 16:30
3254 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-01-09 14:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-207 7Л-Луговая-10 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 207 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 15:57
3255 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-01-09 10:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-520 5Л- Луговая-10 | Повреждение провода в количестве 12 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 отпайка № 5 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 13:12
3256 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-01-08 20:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-25 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 отпайка № 4 от ТП № 25 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-08 23:23
3257 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-01-09 06:32 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №1 10 кВ ПС Гмелинка | 1. ВЛ-10 кВ №1 от ПС Гмелинка поврежден провод АС-50 в количестве 0,006 км. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ, подвергшихся воздействию гололеда. В ходе осмотра провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 17:04
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка | 2. ВЛ-10 кВ №8 от ПС Гмелинка поврежден провод АС-35 в количестве 0,006 км. |  | ВЛ
3258 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-01-09 14:11 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температури гололёда. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-244 5Л-Вербенская-10 | нет. |  | ВЛ | 2016-01-09 16:42
3259 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-01-08 11:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-08 13:00
3260 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-01-06 09:10 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Схлёст провода обусловлен сильными ветровыми нагрузками. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-159 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-06 17:08
3261 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 526 | 2016-01-09 09:51 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №3 10 кВ ПС Коммуна | 1. ВЛ-10 кВ №1 от ПС Коммуна поврежден провод АС-50 в количестве 0,050 км. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ, подвергшихся воздействию гололеда. В ходе осмотра провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-09 19:08
|  | 6 (6.3) | [5 empty] | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна | 2. ВЛ-10 кВ №9 от ПС Коммуна поврежден провод АС-50 в количестве 0,050 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №9 10 кВ ПС Коммуна |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №6 6 кВ ПС Кислово |  |  | ВЛ
3262 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-01-05 17:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Схлёст провода обусловлен ветровыми нагрузками. |  | 1Л-0,4 кВ ТП-50 8Л- Пионер-10. | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-05 18:37
3263 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 517 | 2016-01-08 16:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедных отложений. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур и гололедных отложений. | ВЛ №3 10 кВ ПС Коммуна | Нет. | При проведении технического обслуживания отпайки №8 ВЛ-10 кВ №3 от ПС Коммуна провести верховой осмотр на предмет состояния вязок, дефектные заменить. | ВЛ | 2016-01-08 18:54
3264 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-01-05 14:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ-0.4 кВ. |  | 1л- 0,4кВ от ТП-530 от ВЛ 10 кВ №5Л Маяк | нет |  | ВЛ | 2016-01-05 15:18
3265 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 530 | 2016-01-09 09:15 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №13 10 кВ ПС Николаевская | 1. ВЛ-10 кВ №13 от ПС Никольская поврежден провод АС-50 в количестве 0,001 км. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ, подвергшихся воздействию гололеда. В ходе осмотра провести верховую ревизию на предмет состояния и провиса провода. | ВЛ | 2016-01-09 17:00
[8 empty] | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №5 10 кВ ПС Заволжская | 2. ВЛ-10 кВ №5от ПС Заволжская поврежден провод АС-50 в количестве 0,001 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №2 10 кВ ПС Совхозная | 3. ВЛ-10 кВ №2 от ПС Совхозная поврежден провод АС-50 в количестве 0,120 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №12 10 кВ ПС Комсомольская (ЛЭС) | 4. ВЛ-10 кВ №12 от ПС Комсомольская поврежден провод АС-50 в количестве 0,250 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Усадебная | 5. ВЛ-10 кВ №8 от ПС Усадебная поврежден провод АС-50 в количестве 0,840 км., ж/б опоры 3шт., изоляторы 9шт. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №4 10 кВ ПС Заволжская | 6. ВЛ-10 кВ №4 от ПС Заволжская поврежден провод АС-50 в количестве 0,120 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №4 10 кВ ПС Вербенская | 7. ВЛ-10 кВ №4 от ПС Вербенская поврежден провод АС-50 в количестве 0,210 км. |  | ВЛ
3266 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 521 | 2016-01-05 11:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Капельная течь масла на фазе "А" ТТ-Т2-110 ПС "Красная Слобода" произошла из-за ослабления фланцевого соединения. |  | ПС 110/35/10 кВ «Красная Слобода» | Нет. | Выполнить протяжку фланцевых соединений на фазах "В" и "С" ТТ-Т2-110 на ПС "Красная Слобода". | ПС | -
3267 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 523 | 2016-01-09 10:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода в пролете опор №116-117 на ВЛ-35кВ "Катричево" произошел из-за попадания молнии в провод, в летний период и вследствие неоднократных ветровых нагрузок, и возникновения сложных метеорологических явлений в зимний период, в виде отложений на проводах. | Отключение ВЛ-35кВ "Катричево" КУ произошло из-за наличия "земли" на воздушной линии, вследствие обрыва провода верхней фазы в пролете опор №116-117. | ВЛ «Катричево» 35 кВ ПС Степана Разина | Поврежден провод АС-70 в пролете опор №116-117 ВЛ-35кВ "Катричево" на верхней | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Катричево". | ВЛ | 2016-01-09 18:25
фазе в количестве - 60 м.
3268 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 527 | 2016-01-09 15:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-35кВ "Борьба" произошло из-за сложных метеорологических явлений в виде сильного ветра, сопровождавшегося дождем и гололедными отложениями, что привело при сбросе гололедных отложений к сближению проводов верхней и средней фаз. |  | ВЛ «Борьба» 35 кВ ПС Ленинская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Борьба". | ВЛ | 2016-01-09 17:03
3269 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 533 | 2016-01-09 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-110кВ №215 и ВЛ-110кВ №216 произошло из-за сложных метеорологических явлений в виде сильного ветра, сопровождавшегося дождем и гололедными отложениями, что привело к сближению проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-110кВ №217, в результате сброса гололедных отложений и пробою воздушного промежутка между проводами. |  | ВЛ №215 110 кВ - ВЛ №216 110 кВ | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВт №215, 216. | ВЛ | -
3270 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 539 | 2016-01-08 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | Повреждение линии вызвано сложными метеорологическим явлениями в виде сильного порывистого ветра. | ВЛ №5 10 кВ ПС Вербенская | Обрыв провода в пролете опор №№44-45 на отпайке №6. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербенская. В ходе осмотра провести верховую ревизию на предмет состояния и провиса провода. | ВЛ | 2016-01-08 16:30
3271 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 542 | 2016-01-09 09:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | Повреждения линий вызваны сложными метеорологическими явлениями в виде сильных гололедных отложений. | ВЛ №5 10 кВ ПС Селянка | 1. ВЛ-10 кВ №3 от ПС Селянка поврежден провод АС-35 в количестве 0,140 км. |  | ВЛ | 2016-01-10 07:58
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Селянка | 2. ВЛ-10 кВ №5 от ПС Селянка поврежден провод АС-50 в количестве 0,200 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №6 10 кВ ПС Прудентово | 3. ВЛ-10 кВ №6 от ПС Прудентово. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №6 10 кВ ПС Шульцы | 4. ВЛ-10 кВ №10 от ПС Шульцы поврежден провод АС-50 в количестве 0,140 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №10 10 кВ ПС Шульцы | 5. ВЛ-10 кВ №6 от ПС Шульцы поврежден провод АС-50 в количестве 0,150 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №27 10 кВ ПС Палласовка | 6. ВЛ-10 кВ №27 от ПС Палласовка поврежден провод АС-35 в количестве 0,300 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | 7. ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кайсацкая поврежден провод А-35 в количестве 0,100 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №12 10 кВ ПС Эльтон | 8. ВЛ-10 кВ №12 от ПС Эльтон поврежден провод АС-50 в количестве 0,070 км. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №10 10 кВ ПС Эльтон | 9. ВЛ-10 кВ №10 от ПС Эльтон поврежден провод |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №6 10 кВ ПС Приозерная | 10. ВЛ-10 кВ №6 от ПС Приозерная поврежден провод |  | ВЛ
3272 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 544 | 2016-01-08 18:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №2 10 кВ ПС Прудентово | Поврежден провода ПС-35 в количестве 2м. | При проведении технического обслуживания отпайки №4 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Прудентово провести ревизию на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-09 00:15
3273 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 21:45
3274 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 12:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-294 7Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 16:44
3275 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 12:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-0,4 ТП-266 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 13:49
3276 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 10:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2 л-0.4кВ ТП-102 3Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 12:03
3277 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 08:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-221 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 17:38
3278 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-09 08:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-233 7Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 10:29
3279 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 23:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-09 01:45
3280 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-505 5Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 21:25
3281 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 16:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-63 27Л-Палласовка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 17:35
3282 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 14:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-169 6Л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 18:40
3283 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 13:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-212 7Л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 17:02
3284 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 10:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1Л-0,4кВ ТП-198 19Л-Джаныбек-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 11:27
3285 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-458 8Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 17:50
3286 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-08 10:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-264 1Л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 14:23
3287 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-06 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-508 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-06 13:32
3288 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-01-09 14:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-04 отТП649 по 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 1 метра | При техническом обслуживании1Л-0,4кВ от ТП №649 9Л-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода | ВЛ | 2016-01-09 15:30
3289 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 568 | 2016-01-08 21:08 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Неблагоприятные метеорологические условия в виде сложных гололедно-изморозевых отложений, сопровождавшихся порывистым ветром. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Суходол | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-08 21:09
3290 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 790 | 2016-01-02 18:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.21, Неклассифицированные причины | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | Превышение токовой нагрузки А-0,4 кВ сверх номинальной. | 2Л-0.4 кВ ТП-589 22Л-Кр Слобода-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-02 19:30
3291 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 808 | 2016-01-03 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Снижение габарита провода произошло в результате его вытяжки, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0,4 кв тп 179 7л-суходол-10 |  | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к №1 ТП №179 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Суходол провести ревизию ВЛ на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-01-03 17:00
3292 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 901 | 2016-01-01 09:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | 4л Валуевка-10 ТП 186 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-01-01 10:20
3293 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-01-05 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-433 5Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода в количестве 15 м | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 433 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-05 12:12
3294 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-01-02 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-04 ТП-433 5Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода в количестве 10 м. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 433 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-01-02 11:52
3295 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-01-02 01:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Повреждение дома потребителей. |  | 1л-0.4 тп 126 15л-рахинка-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-02 01:49
3296 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-01-02 10:59 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 3Л-0,4 кВ ТП-672 7Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-02 16:30
3297 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 513 | 2016-01-05 10:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №17 10 кВ ПС Новостройка | Повржден провод в количестве 5 м. | При проведении технического обслуживания ВЛ-10 кВ №17 от ПС Новостройка провести ревизию на предмет состояния проводов, при необходимости выполнить ремонт. | ВЛ | 2016-01-05 11:55
3298 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-02 09:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0.4кВ ТП-413 10Л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-01-02 11:10
3299 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 671 | 2016-12-12 21:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | отключение автомата вызвано временным перегрузом по ВЛ |  | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-328 от ВЛ 10 кВ №1Л Покровка | нет |  | ВЛ | 2016-12-12 22:47
3300 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 661 | 2016-12-10 16:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 49 и обнаружен отключенный автоматический выключатель на фидере № 3. Повреждения на ВЛ-0,4 кВ № 3 не обнаружены. После включения автоматического выключателя линия введена в работу в 18-10 Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя. |  | 10л Гмелинка-10 ТП- 49 3л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-10 18:10
3301 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 672 | 2016-12-03 17:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №5 10 кВ ПС Золотари | Поврежден провод в количестве 2м. | Провести внеплановый осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари. | ВЛ | 2016-12-03 17:36
Провести внеплановый осмотр отпайки №4 ВЛ-10кВ №5 ПС Золотари на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3302 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 649 | 2016-12-13 08:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 62 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-13 09:20
3303 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-12-13 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2л Черебаево-10 ТП 262 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 262 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-13 15:10
3304 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-12-13 18:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-13 19:55
3305 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 694 | 2016-12-14 09:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4Л Иловатка-10 ТП 90 3л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 90 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-14 15:10
3306 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 695 | 2016-12-14 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1л Гмелинка-10 КТП-112 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 112 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-14 11:35
3307 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-12-14 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Старополтавского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП № 358 и обнаружен обрыв провода на опоре № 19. После устранения повреждения линия введена в работу в 11:40. | Обрыв провода произошел в результате нарушения структуры материала из за длительной эксплуатации от воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 8Л Гмелинка-10 КТП 453 1л-0,4 | провод А-16 | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 453 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-14 15:10
3308 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-12-15 08:36 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 120 2л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-15 10:00
3309 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 698 | 2016-12-12 17:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2Л-04 отТП-757 по 9Л-Катричево-10 | Повреждён провод А-25 в количестве 5 м. | При техническом обслуживании 2Л-0,4кВ от ТП №757 9-Катричево-10 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-12 20:33
3310 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-12-18 14:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-27 8Л-Савинка-10 | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ | 2016-12-18 18:48
3311 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 700 | 2016-12-15 19:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2Л-0.4кВ ТП-185 7Л-Светлана-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-15 20:46
3312 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-12-15 14:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-273 8л-Эльтон-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-15 16:14
3313 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 701 | 2016-12-14 20:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1л-0.4кВ ТП-212 7л-Прудентово-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-14 22:58
3314 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-12-12 11:30 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Длительное воздействие ветровых нагрузок. | 2Л-0,4 кВ ТП-172 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-12 15:00
3315 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 614 | 2016-12-13 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Ветер, метель. | 1Л-0,4 кВ ТП-619 5Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-13 15:30
3316 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 703 | 2016-12-15 09:20 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.01, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Ветровые нагрузки. | Превышение мощности. | 1Л-0,4 кВ ТП-138 5Л-Новостройка-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-15 13:44
3317 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 704 | 2016-12-15 11:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок . | Длительное воздействие сильных ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-245 8Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-15 16:10
3318 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 708 | 2016-12-16 21:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Перегруз линии в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Кратковременный схлёст проводов. | 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-16 23:30
3319 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 709 | 2016-12-20 18:28 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  | Временный схлест провода вследствии максимальной ветровой нагрузки |  | ВЛ-0.4 кВ от КТП-114 1л-0.4 кВ |  |  | ВЛ | -
3320 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 710 | 2016-12-20 08:40 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 3л Валуевка-10 ТП 40 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-20 10:00
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
3321 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 705 | 2016-12-20 13:20 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 116 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-20 14:20
3322 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 712 | 2016-12-21 10:43 | 3.4.13, Неклассифицированные причины |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 17Л Кано-10 ТП 361 1Л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-21 12:59
3323 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 674 | 2016-12-21 13:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) |  |  |  | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 1л-0,4 | нет |  | ВЛ | 2016-12-21 15:22
Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов
3324 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 713 | 2016-12-22 15:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4кВ ТП-363 2Л-Танина-10 | Повреждён провод марки А-25 в количестве 2 метров. | При проведении технического обслуживания 1Л-0,4кВот ТП №363 2Л-Танина-10 провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-12-22 16:55
3325 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 714 | 2016-12-17 01:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС "Радужная" произошло из-за отключения ОД-Т1-110 в результате повреждения изоляции и замыкания двух жил кабеля Т1-124 цепей управления ОД-Т1-110(между шкафом автоматики отделителя в КРУН-10 и клеммным шкафом короткозамыкателя КЗ-Т1-110 на ОРУ-110), участвующих в цепочке выходного реле выключения отделителя. Повреждение изоляции произошло в результате ее старения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | Отключение Т №1 110/10 кВ на ПС "Радужная" произошло из-за отключения ОД-Т1-110 в результате повреждения изоляции и замыкания двух жил кабеля Т1-124 цепей управления ОД-Т1-110(между шкафом автоматики отделителя в КРУН-10 и клеммным шкафом короткозамыкателя КЗ-Т1-110 на ОРУ-110), участвующих в цепочке выходного реле выключения отделителя. Повреждение изоляции произошло в результате ее старения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | ПС 110/10 кВ «Радужная» | Кабель цепей вторичной коммутации Т1-124. | Ввести учащенный контроль сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации на ПС "Радужная". | ПС | 2016-12-17 01:25
Произвести проверку сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации на ПС "Радужная".
3326 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 715 | 2016-12-12 22:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания |  |  |  | 2Л- 0,4 кВ от ТП-126 от ВЛ 10 кВ №13Л Ленинская |  |  | ВЛ | 2016-12-12 22:45
3327 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 718 | 2016-12-24 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания |  |  |  | 1л- 0,4 кВ от ТП-474 от ВЛ 10 кВ №7Л Луч | Нет |  | ВЛ | 2016-12-24 12:30
3328 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 720 | 2016-12-24 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания |  |  |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-143 от ВЛ 10 кВ №5Л Химик | Нет |  | ВЛ | 2016-12-24 15:32
3329 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 724 | 2016-12-24 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Произошел временный схлест провода в пролете опор 4-5 1л-0.4 кВ ТП-444 и отключение линии вследствии шквалистого порыва ветра. |  | 1Л- 0,4 кВ от ТП-444 от ВЛ 10 кВ №11Л Радужная |  | Провести техническое обслуживание 1л-0.4 кВ ТП-444 | ВЛ | 2016-12-24 14:10
3330 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-12-25 10:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Временный схлест проводов вследствии ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№205 1Л-0,4кВ |  |  | ВЛ | 2016-12-25 10:35
3331 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-12-23 12:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2л-04кВ ТП-436 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-23 14:15
3332 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 726 | 2016-12-20 20:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 2л-0.4кВ ТП-142 7л-Кайсацкая-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-20 21:21
3333 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 727 | 2016-12-12 18:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Химик | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Химик. | ВЛ | 2016-12-12 19:05
Провести анализ повреждаемости и отключаемости.
Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ № ПС Химик на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку.
3334 | ПО Левобережные ЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 729 | 2016-12-18 01:41 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.21, Неклассифицированные причины | Сбой передачи телеметрической информации произошел из-за зависания CPU02 в КП Транзит-RTU по причине системной ошибки неизвестного характера. | Так как модуль CPU02 в КП Транзит-RTU представляет из себя компьютер, зависание по причине системных сбоев периодически возможно. | КП Транзит-RTU ПС Колобовка |  | Направить производителю оборудования ООО "ПраймТехноСистемс" письмо с описанием проблемы, с целью получения рекомендаций по бесперебойной работе устройства в дальнейшем. | СДТУ | -
Установить на ПС 110 кВ "Колобовка" устройство удаленного контроля и управления с целью производить удаленный системно-аппаратный перезапуск устройства телемеханики.
3335 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 716 | 2016-12-06 21:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 10 кВ ПС Приозерная | Поврежден изолятор 1 шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №5 ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная. | ВЛ | 2016-12-06 23:39
Провести анализ отключений и повреждаемости ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная
Провести осмотр ВЛ на предмет состояния изоляции, при необходимости выполнить замену.
3336 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 717 | 2016-12-03 08:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 518 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-03 11:06
3337 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-12-07 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №19 10 кВ ПС Гмелинка | Поврежден провод А35 в количестве 26 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Гмелинка. | ВЛ | 2016-12-07 11:55
Провести анализ отключений и аварийности ВЛ-10кВ №19 ПС Гмелинка.
Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №19 ПС Гмелинка на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3338 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 730 | 2016-12-04 11:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 кВ ТП-257 5Л-Демидово-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 257 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-04 13:00
3339 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 732 | 2016-12-04 20:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0.4 ТП-511 13Л-ДЕМИДОВО-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 511 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-04 22:10
3340 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 733 | 2016-12-06 11:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-520 5Л- Луговая-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 520 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-06 13:32
3341 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 626 | 2016-12-06 19:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0,4 ТП-28 16Л-РАХИНКА-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-06 21:46
3342 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 735 | 2016-12-11 11:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 2Л-0.4 ТП-146 16Л-Рахинка-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 146 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-11 14:10
3343 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 736 | 2016-12-17 11:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 3Л-0,4 ТП-14 16Л-РАХИНКА-10- | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 14провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-17 12:50
3344 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 738 | 2016-12-18 12:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 1Л-0,4 ТП-28 7Л-НИКОЛЬСКАЯ-6 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 28 провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | ВЛ | 2016-12-18 13:41
3345 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 739 | 2016-12-26 13:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.02, Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания) | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 1Л-0,4 ТП-576 5Л-Кр.Октябрь-10 | нет | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 к № 1 ТП № 576 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Красный Октябрь провести верховую ревизию на предмет провиса провода, при необходимости выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-12-26 15:20
3346 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 740 | 2016-12-06 18:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.05, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | Нагрев произошел в результате слабой затяжки контактного соединения | ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 | Повреждение провода | При техническом обслуживании ТП № 518 провести ревизию на предмет контактного соединения. | ТП | 2016-12-06 18:58
3347 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 741 | 2016-12-29 14:45 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | Схлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия сильных ветровых нагрузок. | 1Л-0,4 кВ ТП-343 2Л-Совхозная-10 | Нет. |  | ВЛ | 2016-12-29 16:45
3348 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 743 | 2016-12-12 12:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка | Поврежден провод А35. | Провести внеплановый осмотр отпайки №14 ВЛ-10кВ №4 ПС Валуевка. | ВЛ | 2016-12-12 13:40
Провести анализ повреждаемости и аварийности ВЛ-10кВ №4 ПС Валуевка.
Провести осмотр на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3349 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 510 | 2016-12-14 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №1 10 кВ ПС Золотари | Поврежден провод А50. | Провести внеплановый осмотр отпайки №9 ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари. | ВЛ | 2016-12-14 11:45
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Золотари на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт провода.
3350 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 749 | 2016-12-15 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение траверсы вызвано коррозией металла, ветровой нагрузкой. | Повреждение траверсы вызвано коррозией металла, ветровой нагрузкой. | ВЛ №8 10 кВ ПС Эльтон | Повреждена траверса 1 шт. | Провести внеплановый осмотр отпайки №30 ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2016-12-15 14:29
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон на предмет состояния металлоконструкций опоры, при необходимости выполнить ремонт, замену.
3351 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 750 | 2016-12-17 09:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №13 10 кВ ПС Золотари | Поврежден провод А50. | Провести внеплановый осмотр отпайки №10 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари. | ВЛ | 2016-12-17 10:52
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари.
Провести осмотр отпайки №10 ВЛ-10кВ №13 ПС Золотари на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт.
3352 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 751 | 2016-12-17 15:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Прудентово | Поврежден провод ПС-25. | Провести внеплановый осмотр отпайки №6 ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово. | ВЛ | 2016-12-17 16:15
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Прудентово на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт провода.
3353 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 754 | 2016-12-20 20:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон | Разрушен изолятор 1 шт. | Провести осмотр отпайки №8 ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон. | ВЛ | 2016-12-20 22:20
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон.
Провести осмотр отпайки №8 ВЛ-10кВ №14 ПС Эльтон на предмет состояния линейной изоляции, при необходимости выполнить замену.
3354 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 756 | 2016-12-21 12:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора вызвано межвитковым замыканием обмотки ВН из-за старения изоляции. | ТП-526 | Поврежден силовой трансформатор ТМ-250/10. | Провести внеплановый осмотр ТП №526. | ТП | 2016-12-21 12:15
Провести анализ повреждаемости и отключений ТП №526.
Провести электрические испытания силового трансформатора ТП №526, после которого принять решения о возможности дальнейшей эксплуатации. При необходимости выполнить замену.
3355 | Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 757 | 2016-12-27 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №2 10 кВ ПС Старая Полтавка | Повреждена вязка провода. | Провести внеплановый осмотр отпайки №18 ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка. | ВЛ | 2016-12-27 15:53
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка.
Провести внеплановый осмотр отпайки №18 ВЛ-10кВ №2 ПС Старая Полтавка на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3356 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 758 | 2016-12-27 14:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №7 10 кВ ПС Коммуна | Повреждена вязка провода. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна. | ВЛ | 2016-12-27 16:04
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Коммуна на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3357 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 553 | 2016-12-27 14:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №19 10 кВ ПС Рахинка | Повреждена вязка провода. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №19 ПС Рахинка. | ВЛ | 2016-12-27 15:41
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №19 ПС Рахинка.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Рахинка на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3358 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 759 | 2016-12-27 16:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | ВЛ №8 10 кВ ПС Эльтон | Поврежден провод А70. | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон. | ВЛ | 2016-12-27 18:26
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Эльтон на предмет состояния провода, при необходимости выполнить ремонт провода.
3359 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 760 | 2016-12-28 03:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №14 6 кВ ПС Ахтуба | Поврежден изолятор 1 шт. | Провести осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба. | ВЛ | 2016-12-28 04:58
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба.
Провести осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС Ахтуба на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить.
3360 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 761 | 2016-12-28 04:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №7 10 кВ ПС Суходол | Повреждена вязка провода. | Провести внеплановый осмотр отпайки №1 ВЛ-10кВ №7 ПС Суходол. | ВЛ | 2016-12-28 06:43
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ №7 ПС Суходол.
При осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Суходол на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3361 | Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 762 | 2016-12-28 06:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №11 10 кВ ПС Радужная | Поврежден изолятор 1 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ№11 ПС Радужная. | ВЛ | 2016-12-28 07:56
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-10кВ№11 ПС Радужная.
Провести осмотр ВЛ-10кВ№11 ПС Радужная на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить.
3362 | Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 763 | 2016-12-28 09:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | ВЛ №6 6 кВ ПС Кислово | Поврежден изолятор в количестве 2 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово. | ВЛ | 2016-12-28 12:32
Провести анализ повреждаемости и отключений ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово.
Провести осмотр ВЛ-6кВ №6 ПС Кислово на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить.
3363 | Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 764 | 2016-12-28 12:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | ВЛ №8 10 кВ ПС Совхозная | Повреждена вязка провода. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная. | ВЛ | 2016-12-28 14:40
Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Совхозная на предмет состояния вязок, дефектные заменить.
3364 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 766 | 2016-12-30 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | ВЛ №7 10 кВ ПС Савинка | Поврежден изолятор 1 шт. | Провести внеплановый осмотр основной магистрали ВЛ-10кВ №7 ПС Савинка. | ВЛ | 2016-12-30 15:19
Провести анализ повреждаемости и аварий ВЛ-10кВ №7 ПС Савинка.
Провести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Савинка на предмет состояния линейной изоляции, дефектную заменить.
3365 | Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 767 | 2016-12-28 00:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Луговая | Нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Луговая. | ВЛ | 2016-12-28 01:55
Провести анализ отключений и аварийности ВЛ-10кВ №7 ПС Луговая.
3366 | Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 768 | 2016-12-13 17:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Из-за ослабления болтового контактного соединения фазного провода с А-2Л-0,4 кВ в условия короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ возник локальный нагрев в контактном соединении, приведший к термическому повреждению фазного провода. | Из-за ослабления болтового контактного соединения фазного провода с А-2Л-0,4 кВ в условия короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ возник локальный нагрев в контактном соединении, приведший к термическому повреждению фазного провода. | 1л-лебяжья-6 тп 140 2л-0,4 кв |  | При проведении технического обслуживания ТП №140 ВЛ-6 кВ №1 от ПС Лебяжья провести ревизию РУ 0,4 кВ на предмет состояния контактных соединений. При необходимости выполнить очистку и протяжку резьбовых соединений. | ВЛ | 2016-12-13 20:07
3367 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-12-30 15:50 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-263 10л-Шульцы-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-30 17:16
3368 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 769 | 2016-12-29 10:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-131 1л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-29 13:44
3369 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 770 | 2016-12-29 09:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-581 27л-Палласовка-10- |  |  | ВЛ | 2016-12-29 11:23
3370 | Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 771 | 2016-12-27 14:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  | Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ. |  | 1л-0.4кВ ТП-292 13л-Золотари-10 |  |  | ВЛ | 2016-12-27 15:18
Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4451 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | Неотложное | 3371 | 14 | Осмотром ВЛ-0,4 кВ был обнаружен дефект контактного соединения ответвления в жилое здание от опоры №37.В 11-09 ВЛ была выведена в ремонт и после устранения повреждения в 11-44 введена в работу по нормальной схеме | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом на опоре № 37 ВЛ-0,4 кВ от ТП 4451 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта произошло по причине нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | 0.38 |  | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | ВЛ
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ от ТП 4451 ВЛ-10 кВ №17 ПС Клетская Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3372 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 504 | 2016-12-03 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-12-03 15:25
3373 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-12-05 23:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП №5144 ВЛ-10 кВ № 8-1 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП №5144 ВЛ-10 кВ № 8-1 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-04 кВ фид.№2 ТП №5144 ВЛ-10 кВ № 8-1 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-12-06 01:10
3374 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 489 | 2016-11-26 19:35 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №521 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №521. | ВЛ | 2016-11-26 19:43
Произвести осмотр блок-контактов выключателей типа ММО-110 на ПС "Серафимович".
3375 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 24 | 2016-11-25 21:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Перелазовская произведен для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5285 по замене опоры №38 поврежденной в результате наезда автомобиля стороннего лица. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская | Нет. | Подать заявление в правохранительные органы по факту наезда автомобиля на опору №38 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5285. | ВЛ | 2016-11-25 23:54
3376 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 505 | 2016-11-26 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5255 ВЛ 10 кВ № 4-5 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 42-43 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5255 ВЛ 10 кВ № 4-5 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5255 ВЛ 10 кВ № 4-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-11-26 13:30
3377 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 494 | 2016-11-29 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид.№2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5523, ВЛ-10 №13-2 пс Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ фид.№2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-29 12:00
3378 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 498 | 2016-11-30 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.02, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Вывод в ремонт ВЛИ 0,4кВ ф. №2 от ТП-4435 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркин произведен для перетяжки продвода из-за разрушения анкерного зажима на опоре №15 по причине развития дефекта. | Разрушение анкерного зажима на опоре №15 ВЛИ 0,4кВ ф. №2 от ТП-4435 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркин по причине развития дефекта. | ВЛИ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4435 от ВЛ-10кВ.№7 пс.Теркин | Разрушение анкерного зажима на опоре №15 ВЛИ 0,4кВ ф. №2 от ТП-4435 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркин. | Провести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ ф. №2 от ТП-4435 от ВЛ-10кВ №7 ПС Теркин. | ВЛ | 2016-11-30 14:50
Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО.
3379 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 513 | 2016-11-27 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи произведен для ремонта провода, в результате обрыва нулевого провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи произошел из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи | Обрыв нулевого провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-11-27 17:27
3380 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 487 | 2016-11-22 09:15 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Михайловская" производился для устранения утечки элегаза и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности и растрескивание). | Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза фазы "С" СВГ-110 кВ ПС "Михайловская". | ПС 110/10 кВ «Михайловская» | Потеряла свойства уплотнительная прокладка в системе элегаза фазы "С" СВГ-110 кВ ПС "Михайловская", что привело к паденю давления элегаза в выключателе. | Произвести проверку уплотнений выключателей типа LTB-145 на ПС "Михайловская" | ПС | -
3381 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 488 | 2016-11-24 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 507 110 кВ | Нет. | Произвести замену дефектной изоляции на опорах №125, 126. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при резких перепадах температуры, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №102 фазы "А" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит.
3382 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 491 | 2016-11-23 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 32-33 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 32-33 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-23 12:17
3383 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 492 | 2016-11-23 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП № 1524 от ВЛ 10 № 1 ПС Раковская произведен для перезаделки контактного соединения автомата, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП № 1524 от ВЛ 10 № 1 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП № 1524 от ВЛ 10 № 1 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить. | ТП | 2016-11-23 22:55
3384 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 510 | 2016-11-15 13:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №217-218 ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино, вследствие своевременно необнаруженной разрегулировки провода при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №217-218 ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино. | ВЛ | -
3385 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 483 | 2016-11-15 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-15 18:11
3386 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 484 | 2016-11-18 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 фид.№ 1 ТП 6201 ВЛ 6 кВ №102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 фид.№ 1 ТП 6201 ВЛ 6 кВ №102 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 фид.№ 1 ТП 6201 ВЛ 6 кВ №102 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-11-18 15:28
3387 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-11-19 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП № 5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 13-14 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП № 5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки |  | Произвети перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП № 5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-19 10:27
3388 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 485 | 2016-11-19 13:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 3500 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Качалино произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 3500 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Качалино |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 3500 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Качалино. | ВЛ | 2016-11-19 13:34
3389 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-11-20 13:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5523 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-20 17:02
3390 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 497 | 2016-11-12 15:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-110 кВ №501 от защит произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №119-120. Обрыв провода произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ №501 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №501 110 кВ | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ №501. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №501. | ВЛ | 2016-11-12 16:20
3391 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 500 | 2016-11-13 16:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводного провода от опоры № 36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5405 ВЛ 10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5405 ВЛ 10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5405 ВЛ 10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-11-13 18:10
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5405 ВЛ 10 кВ № 4-3 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3392 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 507 | 2016-11-11 10:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская произведен для замены вязки провода, из-за обрыва вязки провода на опоре №112 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №112 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская | Обрыв вязки провода на опоре №112 ВЛ №13-2 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-11-11 11:12
3393 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-11-11 12:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5602 ВЛ 10 кВ 3-5 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5602 ВЛ 10 кВ 3-5 ПС Калмыковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5602 ВЛ 10 кВ 3-5 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-11-11 13:12
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ фид. №2 ТП №5602 ВЛ 10 кВ 3-5 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3394 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 502 | 2016-11-12 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5679 ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП 5679 ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5679 ВЛ-10 кВ №7-3 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-11-12 11:16
3395 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 482 | 2016-11-12 12:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6823 ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6823 ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6823 ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская. | ВЛ | 2016-11-12 15:00
3396 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 509 | 2016-11-14 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 фид.№2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 27-28 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5523, ВЛ-10 №13-2 пс Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4 фид.№2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-14 15:10
3397 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 486 | 2016-10-31 09:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №2 отпайка к ТП-2168 ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №2 отпайка к ТП-2168 ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации(41 год). | ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на опоре №2 отпайка к ТП-2168 ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-31 10:10
3398 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 477 | 2016-10-31 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№5637 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-10-31 18:02
3399 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 496 | 2016-11-01 11:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки произведен для ремонта провода в пролете опор № 6-7 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки произошел по причине развития внутреннего дефекта провода, из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации (32 года). | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки. | Провести осмотр ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5523 ВЛ 10 кВ № 13-2 ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-11-01 13:01
3400 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 479 | 2016-11-03 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5610 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5610 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5610 ВЛ-10 кВ №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-11-03 22:00
3401 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 468 | 2016-11-04 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская произведен для ремонта провода, в результате потери несущей способности произошел обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская произошел из-за нарушения структуры материала провода и потери несущей способности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская | Обрыв провода в пролете опор №26-27 ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-11-04 11:15
3402 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 480 | 2016-11-04 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на карнизе жилого дома подключенного от опоры № 30 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая | Обрыв вводного провода на карнизе жилого дома подключенного от опоры № 30 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-11-04 15:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3403 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-11-04 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВфид №2 ТП-5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 31-32 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра |  | ВЛ 0,4 кВфид №2 ТП-5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВфид №2 ТП-5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-11-04 18:40
3404 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 475 | 2016-11-05 13:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1038 от ВЛ-10кВ №8 Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | вл 04 №1 от ТП1038 от ВЛ10№8 Сидорская | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1038 от ВЛ-10кВ №8 Сидорская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1038 от ВЛ-10кВ №8 Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-11-05 15:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1038 от ВЛ-10кВ №8 Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3405 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 78 | 2016-10-31 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт по неотложной заявке СМВ-110 кВ на ПС "Кременская" производился для устранения утечки азота в полюсе "С" выключателя. Утечка азота произошла вследствие нарушения герметичности резьбового соединения крана для закачки азота . Данная неисправность не была своевременно обнаружена и устранена. |  | ПС 110/10 кВ «Кременская» | Нет. | Произвести проверку герметичности резьбовых соединений СМВ-110 кВ на ПС "Кременская" обмыливанием. | ПС | -
3406 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 478 | 2016-11-02 09:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №522 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №522. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №232 фазы "С" ВЛ-110 кВ №522 и отключению ВЛ от защит.
3407 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 481 | 2016-11-04 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ВЛ-0.4кВ ф№2 ВЛ 10 кВ № 20 ПС Качалино произведен для замены автоматического выключателя, в результате выхода его из строя, из-за износа механизма электромагнитного расцепителя в процессе длительного срока эксплуатации. |  | 3573 |  | Произвести осмотр АВ 0,4 кВ со сверхнормативным сроком использования установленных в ТП, подключенных к ВЛ 10 кВ № 20 ПС Качалино. | ТП | 2016-11-04 11:39
3408 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 457 | 2016-10-27 14:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-110 кВ №501 от защит произошло из-за обрыва провода фызы "В" в пролете опор №51-52. Обрыв провода произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №51-52 ВЛ-110 кВ №501 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №501 110 кВ | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №51-52 ВЛ-110 кВ №501. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №501. | ВЛ | -
3409 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 458 | 2016-10-30 06:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №519 110 кВ - ВЛ №518 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженрный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №491 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит.
3410 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 466 | 2016-10-24 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид 0,4 кВ №1 ТП№5025 ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид 0,4 кВ №1 ТП№5025 ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ фид 0,4 кВ №1 ТП№5025 ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-10-24 16:55
3411 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 461 | 2016-10-24 19:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид.№1 ТП№5240 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид.№1 ТП№5240 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ фид.№1 ТП№5240 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-10-24 19:38
3412 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 471 | 2016-10-24 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-10-24 20:22
3413 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 467 | 2016-10-25 22:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская, вследствие провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-10-25 22:12
3414 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 472 | 2016-10-26 07:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 фид.№1 ТП1061 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за выпадения фазного крюка из отверстия в опоре №26 вследствие загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации. |  | вл 04 №1 от ТП1061 от ВЛ10№11 Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид.№1 ТП1061 ВЛ-10кВ №11 ПС Сидорская выборочной проверкой опор на степень загнивания, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-26 09:30
3415 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 462 | 2016-10-27 16:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 фид.№2 ТП1510 ВЛ10№13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 фид.№2 ТП1510 ВЛ10№13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид.№2 ТП1510 ВЛ10№13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-27 17:27
Устранить выявленные неисправности ВВЛ 0,4 фид.№2 ТП1510 ВЛ10№13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3416 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 473 | 2016-10-28 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №82 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская(кольцевой режим), вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №82 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская(кольцевой режим)произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Калмыковская | Обрыв вязки провода на опоре №82 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская(кольцевой режим). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-28 09:38
3417 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 474 | 2016-10-29 15:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1492 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1492 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1492 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-29 16:46
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1492 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3418 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 463 | 2016-10-30 07:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | При плановом осмотре не обнаружена дефектная вязка провода на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1039 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская из-за отсутствия видимых признаков дефекта. | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1039 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1039 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1039 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1039 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-30 09:45
3419 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 476 | 2016-10-30 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-1467 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая произошло из-за КЗ при схлесте шлейфов между ТП-1467 и опорой №1 ВЛ-0.4кВ фид.1 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ТП-1467 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-1467 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-10-30 11:10
3420 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 464 | 2016-10-30 22:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1039 от ВЛ-10кВ №8 ПС Сидорская произведен для замены В/В предохранителя вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, дождь) вследствие своевременно необнаруженного нарушения герметичности ВВ щита при плановом осмотре ВЛ . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1039 от ВЛ-10кв №8 ПС Сидорская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(ветер, дождь), из-за нарушения герметичности В/В щита своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ . | ТП №1039 от Вл-10кВ №8 ПС Сидорская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-1039 от ВЛ-10кв №8 ПС Сидорская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1039 на ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская. | ТП | 2016-10-30 23:20
3421 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 350 | 2016-10-19 16:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5053, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5053, вследствие длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТП-5053 ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская | Обрыв шлейфа на ТП-5053 ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-19 17:48
3422 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 445 | 2016-10-19 00:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №504 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №504. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №157 фазы "В" ВЛ-110 кВ №504 и отключению ВЛ от защит.
3423 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 446 | 2016-10-19 07:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 517 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №220 фазы "С" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит.
3424 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 453 | 2016-10-18 16:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП№5209 ВЛ-10 кВ №1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-10-18 17:37
3425 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 469 | 2016-10-20 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП №5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП №5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-04 кВ фид.№3 ТП №5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-10-20 10:22
3426 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 470 | 2016-10-20 12:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ТП №5155 ВЛ-10кВ №8-2 ПС Клетская произведен для перезаделки контактного соединения на силовом трансформаторе, из-за нарушения целостности контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ТП №5155 ВЛ-10кВ № 8-2 ПС Клетская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская с выборочным осмотром ТП, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-10-20 13:00
3427 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 495 | 2016-10-21 16:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ ТП1449 ВЛ-10кВ №7 ПС "Троицкая" произведен для перезаделки контактного соединения на главном рубильнике 0,4кВ, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП1449 ВЛ10кВ№7 ПС "Троицкая" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ТП1449 ВЛ-10кВ №7 ПС "Троицкая", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-10-21 18:18
3428 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 465 | 2016-10-21 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-10-21 19:22
3429 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 381 | 2016-10-16 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС Малодельская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-10-16 15:25
3430 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 380 | 2016-10-16 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 № 2 ТП 6809 ВЛ-10 кВ 1 ПС "Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6809 ВЛ-10 кВ 1 ПС "Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 № 2 ТП 6809 ВЛ-10 кВ 1 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2016-10-16 19:45
3431 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 444 | 2016-10-15 10:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №9 10 кВ ПС Андреановская произошел по причине падения провода на корпус ТП, вследствие разрушения опорного изолятора в ТП-2905, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора в ТП-2905 ВЛ №9 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине образования внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №9 10 кВ ПС Андреановская | Разрушенный опорный изолятор в ТП-2905 ВЛ №9 10 кВ ПС Андреановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Андреановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-15 16:14
3432 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 379 | 2016-10-17 04:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №512, №511-660 от защит произошло из-за КЗ, в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "А", вследствие его уменьшения, по причине увлажнения рукава капельного орошения, повисшего на траверсу опоры №380 ВЛ-110 кВ №511. |  | ВЛ №512 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №511. | ВЛ | 2016-10-17 04:43
[7 empty] | Неумышленное воздействие людей на ВЛ, заключается в том, что рукав капельного орошения был оставлен людьми в поле, и в последствие наброшен ветром на траверсу. |  | ВЛ №660 110 кВ - ВЛ №511 110 кВ |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №512. | ВЛ
3433 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 448 | 2016-10-10 17:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая произведён для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая произошло по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации (49 лет). | ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая | Разрушенный изолятор на опоре №3 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 № 3 ТП-1427 ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-10 18:40
3434 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 449 | 2016-10-12 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04кВ фид.№1 ТП№5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04кВ фид.№1,ТП№5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-04кВ фид.№1 ТП№5291 ВЛ-10 кВ №13-1 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-10-12 16:35
3435 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 450 | 2016-10-13 17:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 фид №1 ТП№5265 ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид №1 ТП№5265 ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 фид №1 ТП№5265 ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-10-13 17:57
3436 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 451 | 2016-10-14 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ- 0,4кВ фид. №1 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ- 0,4кВ фид. №1 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ- 0,4кВ фид. №1 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-10-14 19:20
3437 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 452 | 2016-10-15 08:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5504 ВЛ-10 №5-6 ПС Кременская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5504 ВЛ-10 №5-6 ПС Кременская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5504 ВЛ-10 №5-6 ПС Кременская. | ВЛ | 2016-10-15 11:07
3438 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 455 | 2016-10-10 18:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ фид.№ 3 ТП-1244 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ фид.№ 3 ТП-1244 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№ 3 ТП-1244 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-10 19:26
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид.№ 3 ТП-1244 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3439 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 460 | 2016-10-13 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская в магазин произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов. | ВЛ | 2016-10-13 19:15
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3440 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 456 | 2016-10-15 16:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №1489 ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская произведён для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №1489 ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская вследствие развившегося дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №1489 ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская произошло вследствие развившегося дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП №1489 от ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская | Разрушенный изолятор на ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №1489 ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №1489 ВЛ 10кВ №5 ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-10-15 17:28
3441 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 349 | 2016-10-07 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение ВЛ-110 кВ №552 от защит произошло в результате замыкания на "землю" фазы "В" из-за падения провода на землю по причине излома деревянной траверсы на опоре №97. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №97 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ № 552 110 кВ | Излом деревянной траверсы ВЛ-110 кВ №552 на опоре №97. | Произвести замену деревянной траверсы на опоре №107 ВЛ-110 кВ №552. | ВЛ | 2016-10-07 10:45
Рассмотреть возможность закупки микропроцессорного устройства АВР-10 кВ на ПС "Иловля"
3442 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 421 | 2016-10-02 17:41 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вывод в ремонт ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская произошел в результате излома опоры №108 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №108 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская | Излом опоры №108 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту повреждения опоры №108 Излом опоры №108 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская. | ВЛ | 2016-10-03 01:07
3443 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 345 | 2016-10-02 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6306 ВЛ- 6 кВ 19 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6306 ВЛ- 6 кВ 19 ПС "Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор "№5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6306 ВЛ- 6 кВ 19 ПС "Заречная". | ВЛ | 2016-10-02 14:41
3444 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 347 | 2016-10-03 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 фид.№1 ТП-5676 ВЛ-10 №7-4 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 фид.№1 ТП-5676 ВЛ-10 №7-4 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 фид.№1 ТП-5676 ВЛ-10 №7-4 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-10-03 18:00
3445 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 420 | 2016-10-04 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП №5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская произошло при КЗ , из-за схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП №5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП №5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-10-04 19:45
3446 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 442 | 2016-10-08 08:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ№2 ТП 6308 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Карьер произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ№2 ТП 6308 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Карьер |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ№2 ТП 6308 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Карьер , выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-08 10:00
3447 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 443 | 2016-10-08 10:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04 кВ фид.№2 от ТП №5104 ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№2 от ТП №5104 ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-04 кВ фид.№2 от ТП №5104 ВЛ-10 кВ № 6-5 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-10-08 11:47
3448 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 341 | 2016-10-08 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводного провода от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1056 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1056 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1056 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-08 14:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1056 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3449 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 376 | 2016-10-04 07:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №173 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №173 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская | Обрыв вязки провода на опоре №173 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-04 17:09
3450 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 447 | 2016-10-08 20:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 № 1 ТП-1512 ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-10-08 21:53
3451 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 459 | 2016-10-04 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Обрыв вводного провода от опоры №48 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1522 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1522 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1522 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-04 16:40
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1522 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3452 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 454 | 2016-10-08 18:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5430 ВЛ-10 кВ №1-6 ПС Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5430 ВЛ-10 кВ №1-6 ПС Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5430 ВЛ-10 кВ №1-6 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-10-08 19:10
Устранить выявленные неисправности ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП №5430 ВЛ-10 кВ №1-6 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3453 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 437 | 2016-09-25 19:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Своевременно не обнаружено ослабление контактов вывода АВ ВЛ 0,4 фид.№2 ТП-5052 ВЛ-10 № 18-2 ПС Клетская. |  | ВЛ 0,4 фид.№2 ТП-5052 ВЛ-10 № 18-2 ПС Клетская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид.№2 ТП-5052 ВЛ-10 № 18-2 ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-25 20:10
3454 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 389 | 2016-09-25 21:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произведен для ремонта провода, в результате обрыва нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская | Обрыв нулевого провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-25 23:37
3455 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 343 | 2016-09-30 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская | Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-30 16:03
3456 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 344 | 2016-10-02 05:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 555 110 кВ | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №555. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №171 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит.
3457 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 348 | 2016-10-02 05:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №519 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №20 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит.
3458 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 413 | 2016-09-22 06:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №555 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженрный осмотр ВЛ-110 кВ №555. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №156 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит.
3459 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 336 | 2016-09-24 22:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1058 от ВЛ-10кВ №8-9 ПС Сидорская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(ветер, дождь) в результате своевременно необнаруженного нарушения уплотнения высоковольтного щита. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП №1058 от ВЛ-10кВ №8-9 ПС Сидорская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой(дождь, ветер), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП №1058 от Вл-10кВ №8-9 ПС Сидорская | Вышедший из строя В/В предохранителя в ТП №1058 от ВЛ-10кВ №8-9 ПС Сидорская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1058 на ВЛ-10кВ №8-9 ПС Сидорская. | ТП | 2016-09-24 23:35
3460 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 337 | 2016-09-24 20:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой(дождь, ветер) в результате своевременно невыявленного нарушения уплотнения высоковольтного щита . | Выход из строя В/В предохранителя в ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой (дождь, ветер), из-за нарушения герметичности В/В щита. | ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП №1474 от ВЛ 10кВ №2 ПС Карагичевская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1474 на ВЛ №2 10 кВ ПС Карагичевская. | ТП | 2016-09-24 21:40
3461 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 338 | 2016-09-21 12:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки произведен для ремонта шлейфа на ЛР-10кВ №6-3 ПС Клетская(кольцевой режим), из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №6-3 ПС Клетская(кольцевой режим) произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №6-3 ПС Клетская(кольцевой режим). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-21 13:00
3462 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 406 | 2016-09-25 06:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ, из-за разрушения проходного изолятора в ТП-2766 ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ТП-2766 ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская | Разрушенный проходной изолятор в ТП-2766 ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-25 08:39
3463 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 391 | 2016-09-20 23:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Отключение Т-2 на ПС "Кумылженская" от дифференциальной защиты произошло по причине перекрытия ПКТ-10 кВ в отсеке предохранителей ТСН-2 из-за воздействия грозовых перенапряжений. | Электродуговое повреждение предохранителя фазы "А" и перекрытие предохранителей 10 кВ ТСН-2 в результате воздействия грозовых перенапряжений ПС "Кумылженская". | ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» | Разрушение предохранителя 10 кВ фазы "А" ТСН-2 на ПС "Кумылженская" | Произвести проверку цепей заземления ТСН-2 на ПС "Кумылженская". | ПС | 2016-09-20 23:35
Произвести комплексное испытание ТСН-2 на ПС "Кумылженская".
3464 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 426 | 2016-09-24 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов ВЛ, при пробое проходного изолятора СМВ-35 кВ на ПС "Карагичевская", от возникших динамических нагрузок токов короткого замыкания на ВЛ, произошел обрыв провода в пролете опор №91-93 ВЛ-35 кВ №14-1. | Обрыв провода в пролете опор №91-93 ВЛ-35 кВ №14-1, потерявшего механическую прочность в процессе длительной эксплуатации, при протекании токов короткого замыкания, вследствие пробоя проходного изолятора СМВ-35 кВ на ПС "Карагичевская". | ВЛ №14-1 35 кВ ПС Себряковская | Обрыв провода фазы "А" ВЛ-35 кВ №14-1 в пролете опор №91-93. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №14-1. | ВЛ | 2016-09-24 09:59
3465 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 392 | 2016-09-25 05:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 525 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №525. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №149 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525 и отключению ВЛ от защит.
3466 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 428 | 2016-09-24 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1041 ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская. | ВЛ | 2016-09-24 10:55
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1041 ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская.
3467 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 339 | 2016-09-24 08:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1400 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1400 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1400 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская. | ВЛ | 2016-09-24 09:13
3468 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 340 | 2016-09-23 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП№5052 ВЛ-10 кВ №18-2 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП№5052 ВЛ-10 кВ №18-2 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид №2 ТП№5052 ВЛ-10 кВ №18-2 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-09-23 20:50
3469 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 398 | 2016-09-21 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1039 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по причине увеличенной стрелы провиса провода невыявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1039 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1039 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-09-21 14:00
3470 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 506 | 2016-09-21 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло при КЗ, из-за схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская. | ВЛ | 2016-09-21 15:30
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская.
3471 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 433 | 2016-09-25 09:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-25 11:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3472 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 402 | 2016-09-21 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 фид. № 1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 фид. № 1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 фид. № 1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-21 10:22
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 фид. № 1 ТП-1623 ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3473 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 386 | 2016-09-21 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1716 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1716 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1716 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-21 13:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1716 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3474 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 387 | 2016-09-25 08:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1468 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-25 10:33
3475 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 424 | 2016-09-21 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1058 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-21 13:05
3476 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 435 | 2016-09-21 17:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошел из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская | Обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1702 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-21 19:25
3477 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 401 | 2016-09-24 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода в пролете опор №25-27 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №25-27 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая | Обрыв провода в пролете опор №25-27 ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 № 3 ТП-1421 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-24 09:29
3478 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 432 | 2016-09-24 11:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ ТП № 1748 от ВЛ 10 № 14 ПС Раковская произведен для перезаделки контактного соединения на главном рубильнике, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП № 1748 от ВЛ 10 № 14 ПС Раковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП № 1748 от ВЛ 10 № 14 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-09-24 13:46
3479 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 434 | 2016-09-25 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2438 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2438 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2438 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-25 10:52
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2438 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Седовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3480 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 441 | 2016-09-23 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 5210 ВЛ 10 кВ 1-9 ПС Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 5210 ВЛ 10 кВ 1-9 ПС Перелазовская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ фид № 2 ТП 5210 ВЛ 10 кВ 1-9 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-23 12:38
3481 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 342 | 2016-09-25 15:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | При плановом осмотре ВЛ своевременно не обнаружен дефект контактного соединения на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1089 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1089 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1089 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-25 17:15
3482 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 400 | 2016-09-25 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-25 18:18
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1234 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3483 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 335 | 2016-09-17 09:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №532 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 лентой капельного орошения, наброшенной ветром на провода. |  | ВЛ №532 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №532. | ВЛ | -
3484 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 395 | 2016-09-19 01:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №517 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №224 фазы "А" ВЛ-110 кВ №517 и отключению ВЛ от защит.
3485 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 408 | 2016-09-20 18:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ТП-5530 ВЛ-10 №13-4 ПС Ярки произведен для протяжки контактных соединений на рубильнике ввода 0,4 кВ, из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно необнаруженного дефекта наконечника провода рубильника. |  | ТП-5530, ВЛ-10 №13-4 пс Ярки |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-09-20 20:02
3486 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 418 | 2016-09-14 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №157 ВЛ №4-2 10 кВ ПС Перелазовская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №157 ВЛ №4-2 10 кВ ПС Перелазовская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре №157 ВЛ №4-2 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-14 09:37
3487 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 429 | 2016-09-13 11:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фид№1 ТП 5084 к ВЛ 10 кВ №7-2 ПС Распопинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 42-43 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид№1 ТП 5084 к ВЛ 10 кВ №7-2 ПС Распопинская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4 кВ Фид№1 ТП 5084 к ВЛ 10 кВ №7-2 ПС Распопинская. | ВЛ | 2016-09-13 12:41
3488 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 390 | 2016-09-13 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП 5602 ВЛ 10 кВ №3-5 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП 5602 ВЛ 10 кВ №3-5 ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП 5602 ВЛ 10 кВ №3-5 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-09-13 17:36
3489 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 430 | 2016-09-13 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП№5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская произошло при КЗ, из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП№5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП№5104 ВЛ-10 кВ №6-5 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-09-13 20:33
3490 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 431 | 2016-09-19 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 25-26 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ фид №1 от ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-09-19 20:37
3491 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 425 | 2016-09-14 10:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 35 ВЛ 0,4 фид.№ 2 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 фид.№ 2 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 ПС Клетская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид.№ 2 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-14 11:59
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 фид.№ 2 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3492 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 439 | 2016-09-19 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ТП-1117 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произведен для замены В/В предохранителя 0,4 кВ на главном рубильнике в ТП-1117 вышедшего из строя в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ТП-1117 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  | Провести осмотр ТП-1117 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-09-19 20:55
3493 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 440 | 2016-09-13 17:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП-1514 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП-1514 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП-1514 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-13 19:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид.№3 ТП-1514 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3494 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 436 | 2016-09-16 13:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская рпоизведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская вследствие своевременно необнаруженного дефекта изолятора при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская произошло вследствие своевременно необнаруженного дефекта изолятора при плановом осмотре ВЛ и в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5208 ВЛ-10кВ № 1-7 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-16 15:39
3495 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 385 | 2016-09-06 05:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №511 110 кВ |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №511. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №304 фазы "В" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит.
3496 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 388 | 2016-09-06 15:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отсутствие контактного соединения на вводном проводе от опоры № 12 ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта | Отсутствие контактного соединения на вводном проводе от опоры № 12 ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта. | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-06 16:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4459 от ВЛ-10кВ.№17-7 пс Кл.Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3497 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 332 | 2016-09-09 13:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №543 от защит произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" у опоры №242 лентой капельного орошения, наброшенной ветром на провода. |  | ВЛ № 543 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №543 | ВЛ | -
3498 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 405 | 2016-09-03 08:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 4 ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1044 от ВЛ-10 № 11 Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1044 от ВЛ-10 № 11 Сидорская | Обрыв вводного провода от опоры № 4 ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1044 от ВЛ-10 № 11 Сидорская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1044 от ВЛ-10 № 11 Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-03 09:55
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1044 от ВЛ-10 № 11 Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3499 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 407 | 2016-09-04 09:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1266 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд произведен для перезаделки контактного соединения фазного провода на опоре вследствии изменения структуры материала провода и ослабления контакта. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1266 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Труд | Ослабление контактного соединения фазного провода на опоре ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1266 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1266 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-04 09:29
3500 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 411 | 2016-09-03 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5522 ВЛ-10 кВ №5-4 ПС Кременская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5522 ВЛ-10 кВ №5-4 ПС Кременская | Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5522 ВЛ-10 кВ №5-4 ПС Кременская. | Провести перетяжку провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП№5522 ВЛ-10 кВ №5-4 ПС Кременская. | ВЛ | 2016-09-03 15:12
3501 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 417 | 2016-09-04 19:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произведен для замены изолятора, по причине разрушения изолятора на опоре №33 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №33 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенный изолятор на опоре №33 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3502 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 393 | 2016-09-10 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1035 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1035 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1035 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-09-10 10:28
3503 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 404 | 2016-09-08 14:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ Фид №1 ТП 5421 к ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид №1 ТП 5421 к ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Фид №1 ТП 5421 к ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-09-08 16:57
3504 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 427 | 2016-09-06 10:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Калмыковская ВЛ-10кВ № 7-1 ТП№5279 ф№1 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-06 11:23
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3505 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 438 | 2016-09-10 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | ТП-1149 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Отрадненская выведена в ремонт для перезаделки контактых соединений на шлейфах от трансформатора к главному рубильнику, по причине развития дефекта не выявленного при проведении очередного ТО. |  | ТП-1149 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Отрадненская |  | Провести механическую ревизию всех контактных соединений ТП-1149 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Отрадненская. | ТП | 2016-09-10 21:30
3506 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 403 | 2016-09-04 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская произведен для ремонта провода, в результате обрыва провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская, из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская | Обрыв провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-04 16:06
3507 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 294 | 2016-08-30 09:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №15 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Сидорская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Сидорская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации(47 лет). | ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская | Разрушенный изолятор на опоре №15 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-30 12:28
3508 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 313 | 2016-08-29 04:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 524 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №339 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит.
3509 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 377 | 2016-08-28 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-08-28 16:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3510 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 378 | 2016-08-31 18:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5414 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор № 17-18 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5414 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ Фид №3 ТП 5414 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская | Обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5414 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №3 ТП 5414 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-01 13:10
3511 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 330 | 2016-08-31 19:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5234 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская произведен для ремонта провода в пролете опор № 16-17 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5234 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская произошел из-за механического износа провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5234 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5234 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5234 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-31 20:15
3512 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 382 | 2016-08-31 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изоляторов на анкерной опоре №58 ВЛ №19-2 10 кВ ПС Клетская под воздействием грозовых перенапряжений. | Разрушение изоляторов на анкерной опоре №58 ВЛ №19-2 10 кВ ПС Клетская произошло из-за нарушения структуры изоляторов под воздействием грозовых перенапряжений. | ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская | Разрушенные изоляторы на анкерной опоре №58 ВЛ №19-2 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-31 22:50
3513 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 383 | 2016-08-31 17:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №14-15 ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ №13 10 кВ ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-08-31 17:50
3514 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 333 | 2016-08-31 19:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста шлейфов, из-за разрушения изолятора на опоре №17 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская и обрыва шлейфа на ЛР №7-1 10 кВ ПС Распопинская, результате механических нагрузок на шлейф и дефекта изолятора развившихся вследствие длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №17 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская и обрыв шлейфа на ЛР №7-1 10 кВ ПС Распопинская произошли в результате механических нагрузок на шлейф и дефекта изолятора развившихся вследствие длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская | Разрушенный изолятор на опоре №17 фаза "В" ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская и обрыв шлейфа на ЛР №7-1 10 кВ ПС Распопинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-01 00:25
3515 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 384 | 2016-08-31 19:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-5414 от ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине обрыва вязки на опоре № 18 на ВЛ-0,4 кВ, и падения провода на землю в результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. | Обрыв провода на опоре № 18 на ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-5414 от ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за падения провода на землю в результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. | ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв провода на опоре № 18 на ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-5414 от ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-5414 ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-31 19:40
Произвести прогрузку автомата ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-5414 ВЛ-10кВ №1 10 кВ ПС Перелазовская.
3516 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 334 | 2016-08-31 19:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5234 от ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине обрыва вязки на опоре №16 на ВЛ-0,4 кВ, и падения провода на землю в результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. | Обрыв провода на опоре № 16 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5234 от ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за падения провода на землю в результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. | ВЛ № 3 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв провода на опоре № 16 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5234 от ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5234 ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-31 20:07
Произвести прогрузку автомата ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-5234 ВЛ-10кВ №3 10 кВ ПС Перелазовская.
3517 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 331 | 2016-09-02 11:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 3/1 ВЛ 0.4кВ ф №3 от ТП-4120 от ВЛ-10кВ №1 пс Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№3 от ТП-4120 от ВЛ-10кВ.№1пс.Чеботаревская | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 3/1 ВЛ 0.4кВ ф №3 от ТП-4120 от ВЛ-10кВ №1 пс Чеботаревская. | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ ф №3 от ТП-4120 от ВЛ-10кВ №1 пс Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-02 12:34
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ ф №3 от ТП-4120 от ВЛ-10кВ №1 пс Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3518 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 396 | 2016-09-01 19:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-01 20:40
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1255 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3519 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 397 | 2016-09-01 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ фид №1, к ТП№5605 ПС Бузиновская в жилое здание произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ФИД 0,4 №1, к ТП№5605 ПС Бузиновская | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ фид №1, к ТП№5605 ПС Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1, к ТП№5605 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-01 10:11
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид №1, к ТП№5605 ПС Бузиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3520 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 412 | 2016-09-01 14:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 42 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП №5282, ВЛ-10кВ №3-3ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 фид 0,4 №2 ТП№5282, ВЛ-10 №3-3ПС Калмыковская | Обрыв вводного провода от опоры № 42 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП №5282, ВЛ-10кВ №3-3ПС Калмыковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП №5282, ВЛ-10кВ №3-3ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-09-01 14:48
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП №5282, ВЛ-10кВ №3-3ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3521 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 414 | 2016-09-01 07:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №54 ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятор на опоре №54 ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская из-за дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская | Разрушенный изолятор на опоре №54 ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-01 08:26
3522 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 415 | 2016-09-02 07:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №254-255 и разрушения изолятора на опоре №257 ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская, вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №254-255 и разрушение изолятора на опоре №257 ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская произошло вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности провода развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская | Обрыв провода в пролете опор №254-255 и разрушенный изолятор на опоре №257 ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Букановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-09-02 13:05
3523 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 304 | 2016-08-23 00:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №502 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №502. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №30 фазы "В" ВЛ-110 кВ №502 и отключению ВЛ от защит.
3524 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 271 | 2016-08-25 18:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №519 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и провоодом фазы "В" на опоре №377, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №519 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
3525 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 310 | 2016-08-23 13:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №25 ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №25 ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская произошло вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | Уч-к ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская | Разрушенный изолятор на опоре №25 ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-23 14:50
3526 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 299 | 2016-08-25 17:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №150-151 ВЛ №35-3 10 кВ ПС Андреановская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ № 35 10 кВ ПС Андреановская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №150-151 ВЛ №35-3 10 кВ ПС Андреановская. | ВЛ | 2016-08-25 18:10
3527 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 300 | 2016-08-26 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ №1-7 10 кВ ПС Сидорская, вследствие разрегулировки провода в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ №1-7 10 кВ ПС Сидорская. | ВЛ | 2016-08-26 14:24
3528 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 301 | 2016-08-26 17:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская произошел из-за наброса постороннего предмета между проводом и траверсой под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-26 20:03
3529 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 311 | 2016-08-25 22:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №554 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между провоодами фаз "А", "В", "С" на опоре №254, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №554 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №554 | ВЛ | -
3530 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 312 | 2016-08-28 04:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №516 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №516 | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №150 фазы "В" ВЛ-110 кВ №516 и отключению ВЛ от защит.
3531 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 277 | 2016-08-23 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6105 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6105 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6105 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская . | ВЛ | 2016-08-23 22:08
3532 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 323 | 2016-08-23 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6821 ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов от опоры №20 к частному домовладению по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6821 ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6821 ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" . | ВЛ | 2016-08-23 09:20
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6821 ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" .
3533 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 353 | 2016-08-27 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5155к ВЛ-10кВ № 8-2 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5155к ВЛ-10кВ № 8-2 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5155к ВЛ-10кВ № 8-2 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-08-27 16:50
3534 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 314 | 2016-08-27 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2016-08-27 10:20
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1491 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская.
3535 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 315 | 2016-08-26 13:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП 5646 ВЛ 10 № 6-2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | Фид. 0,4 кВ №2 от ТП 5646 ВЛ 10 № 6-2 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП 5646 ВЛ 10 № 6-2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-08-26 14:41
3536 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 316 | 2016-08-26 09:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 фид. № 1 от ТП 5613 ВЛ 10 № 1 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | Фид 0.4 № 1 от ТП 5613 ВЛ 10 № 1 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 фид. № 1 от ТП 5613 ВЛ 10 № 1 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-08-26 11:37
3537 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 354 | 2016-08-25 13:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5271 ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-2 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид № 2 от ТП 5271 ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-2 ВЛ 0,4 кВ фид № 2 от ТП 5271 ВЛ 10 кВ № 7-1 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-08-25 14:24
3538 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 317 | 2016-08-22 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВт фид. №3 ТП-5103 ВЛ-10 №6-5 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 32-33 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВт фид. №3 ТП-5103 ВЛ-10 №6-5 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВт фид. №3 ТП-5103 ВЛ-10 №6-5 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-08-22 20:30
3539 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 318 | 2016-08-25 20:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение Л-0,4 фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 № 7 ПС "Арчединская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 № 7 ПС "Арчединская" |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 № 7 ПС "Арчединская". | ВЛ | 2016-08-25 22:05
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 № 7 ПС "Арчединская".
3540 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 372 | 2016-08-22 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-08-22 16:55
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3541 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 288 | 2016-08-25 18:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская | Обрыв провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1492 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-25 22:30
3542 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 373 | 2016-08-26 01:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 от ТП№5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки произведен для ремонта провода в пролете опор № 5-6 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 от ТП№5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки произошел по причине механического износа в процессе длительного срока эскплуатации (34 года). | ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 от ТП№5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 от ТП№5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 от ТП№5523 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-26 02:50
3543 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 374 | 2016-08-26 13:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская произведен для ремонта провода от опоры № 11 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская | Обрыв провода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-26 14:00
3544 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 375 | 2016-08-26 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2783 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произведен для ремонта провода в пролете опор № 5-6 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв прповода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2783 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2783 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская | Обрыв прповода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2783 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2783 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-26 16:00
3545 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 290 | 2016-08-20 08:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, из-за провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ № 1 10кВ ПС Раковская |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская . | ВЛ | -
3546 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 292 | 2016-08-18 04:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №506 110 кВ | Нет. | Произвести замену загрязненной изоляции на опоре №130 ВЛ-110 кВ №506. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №130 фазы "В" ВЛ-110 кВ №506 и отключению ВЛ от защит.
3547 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 295 | 2016-08-20 18:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №506 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №127, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №506 110 кВ | Нет. | Произвести замену дефектной изоляции на опоре №127 ВЛ-110 кВ №506. | ВЛ | 2016-08-20 18:56
3548 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 302 | 2016-08-22 04:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №524 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №210 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит.
3549 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 297 | 2016-08-15 15:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-2908 ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ № 35 10кВ ПС Андреановская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-15 15:43
3550 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 298 | 2016-08-22 06:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ № 3 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на опоре №1 ВЛ №3-1 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-22 09:24
3551 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 291 | 2016-08-20 20:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №39 ВЛ №6-5 10 кВ ПС Слащевская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №39 ВЛ №6-5 10 кВ ПС Слащевская произошло вследствие развившегося дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). | ВЛ № 6 10 кВ ПС Слащевская | Разрушенный изолятор на опоре №39 ВЛ №6-5 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-20 23:59
3552 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 293 | 2016-08-22 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, вследствие провиса провода в пролете опор №93-94 ВЛ №35-3 10 кВ ПС Андреановская своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ № 35 10 кВ ПС Андреановская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №93-94 ВЛ №35-3 10 кВ ПС Анреановская. | ВЛ | 2016-08-22 11:23
3553 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 322 | 2016-08-19 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6818 от ВЛ 10кВ № 1 ПС" Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6818 от ВЛ 10кВ № 1 ПС" Образцовская". |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6818 от ВЛ 10кВ № 1 ПС" Образцовская" . | ВЛ | 2016-08-19 17:23
3554 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 306 | 2016-08-19 13:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6103 ВЛ 6 кВ № 104 ПС " Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6103 ВЛ 6 кВ № 104 ПС " Заводская". |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6103 ВЛ 6 кВ № 104 ПС " Заводская" . | ВЛ | 2016-08-19 13:40
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6103 ВЛ 6 кВ № 104 ПС " Заводская" .
3555 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 324 | 2016-08-15 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6327 ВЛ-10кВ №3 ПС "Н-Паника" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6327 ВЛ-10кВ №3 ПС"Н-Паника" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6327 ВЛ-10кВ №3 ПС "Н-Паника". | ВЛ | 2016-08-15 15:37
3556 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 351 | 2016-08-19 14:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6113 от ВЛ- 6 кВ 104 ПС "Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6113 ВЛ- 6 кВ 104 ПС "Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6113 от ВЛ- 6 кВ 104 ПС "Заводская" . | ВЛ | 2016-08-19 14:26
3557 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 352 | 2016-08-19 15:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6136 ВЛ 6 кВ № 8 ПС"Кудиновская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 23-24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6136 ВЛ 6 кВ № 8 ПС"Кудиновская". |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6136 ВЛ 6 кВ № 8 ПС"Кудиновская". | ВЛ | 2016-08-19 15:24
3558 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 355 | 2016-08-18 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП № 5410 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ Фид. №1 от ТП № 5410 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП № 5410 ВЛ 10 кВ №7-3 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-18 14:22
3559 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 356 | 2016-08-15 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 фид №1 от ТП№5209 ВЛ-10 №1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5209, к ВЛ-10 №1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 фид №1 от ТП№5209 ВЛ-10 №1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-15 10:21
3560 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 360 | 2016-08-20 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1153 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1153 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская | Нет. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1153 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-20 14:51
произведен для перезаделки контакта на выходе автомата 0,4кВ фидер №2, из-за нагрева контакта, в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения.
3561 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 321 | 2016-08-19 13:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская произошло при КЗ из-за схлеста проводов на вводе в частное домовладение от опоры № 4, по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-08-19 18:55
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3562 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 369 | 2016-08-15 16:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение автомата ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП №2910 произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов в частное домовладение от опоры №7, по причине воздействия ветровой нагрузки на ВЛ. |  | ВЛ 0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-2910 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Андреяновская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП №2910, с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-08-15 18:30
3563 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 371 | 2016-08-21 06:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2561 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская произведен для ремонта провода в пролете опор № 36-37 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 36-37 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2561 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская призошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2561 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская | Обрыв провода в пролете опор № 36-37 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2561 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2561 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-21 10:42
3564 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 275 | 2016-08-10 04:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-110 кВ №501-541 от защит произошло из-за КЗ, вледствие обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №541. Обрыв шлейфа произошел в результате потери его механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №541 произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №541 110 кВ | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №51 ВЛ-110 кВ №541. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №541 | ВЛ | -
3565 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 268 | 2016-08-10 04:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №545 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №545. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №36 фазы "В" ВЛ-110 кВ №545 и отключению ВЛ от защит.
3566 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 309 | 2016-08-10 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №113 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №113 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине образовавшегося дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ № 3 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре №113 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-10 11:17
3567 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 325 | 2016-08-09 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6301 ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6301 ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6301 ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" . | ВЛ | 2016-08-09 21:35
3568 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 319 | 2016-08-14 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5234 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5234 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП№5234 ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-14 15:22
3569 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 320 | 2016-08-11 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 ТП№5070 от ВЛ-10 №7-2 ПС Распопинская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 ТП№5070 от ВЛ-10 №7-2 ПС Распопинская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1 ТП№5070 от ВЛ-10 №7-2 ПС Распопинская. | ВЛ | 2016-08-11 18:59
3570 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 357 | 2016-08-10 12:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 ТП№5255 ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 ТП№5255 ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 ТП№5255 ВЛ-10 кВ №4-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-10 15:10
3571 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 362 | 2016-08-09 19:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-1185 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Арчединская" произошло по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации (30 лет). | Отключение Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-1185 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Арчединская" произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за разрушения дефектного изолятора на опоре №1 в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-1185 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Арчединская" | Разрушенный изолятор на опоре №1 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-1185 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Арчединская". | Провести осмотр ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-1185 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Арчединская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-09 20:36
3572 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 368 | 2016-08-14 08:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1134 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1134 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская произошел по причине механического износа провода в процессе длительного срока эскплуатации (31 год). | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1134 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1134 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1134 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-14 09:51
3573 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 274 | 2016-08-04 07:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №524 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и провоодом фазы "В" на опоре №363, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №524 110 кВ | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опоре №362 ВЛ-110 кВ №524, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
3574 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 278 | 2016-08-05 18:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №20 от защит произошло из-за КЗ, в результате наброса ветром ленты капельного орошения на провода ВЛ в пролете опор №520-521. |  | ВЛ №20 35 кВ ПС Заречная | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №20. | ВЛ | -
3575 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 279 | 2016-08-06 17:08 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №507 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №117 по продуктам жизнедеятельности птиц |  | ВЛ №507 110 кВ | Нет. | Произвести замену загрязненной изоляции на опоре №117 ВЛ-110 кВ №507. | ВЛ | -
3576 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 280 | 2016-08-05 19:00 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская производился для замены разрушенного опорного изолятора на ТРТП-1338. Разрушение изолятора произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТРТП-1338 ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | ТП № 1383 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская | Разрушение изолятора на ТРТП-1338 ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-08-05 19:58
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская |  |  | ВЛ
3577 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 296 | 2016-08-04 18:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на опоре №353 ВЛ №9-3 10 кВ ПС Малодельская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №353 ВЛ №9-3 10 кВ ПС Малодельская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская | Разрушение изолятора на опоре №353 ВЛ №9-3 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-04 20:09
3578 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 326 | 2016-08-06 13:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6924 ВЛ 10 кВ №2 ПС " Малодельская" произошло при КЗ из-за схлеста проводов от опоры №14 к жилому зданию по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6924 ВЛ 10 кВ №2 ПС " Малодельская" |  | Произвести перетяжку провода от опоры №14 к жилому зданию ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6924 ВЛ 10 кВ №2 ПС " Малодельская". | ВЛ | 2016-08-06 15:01
3579 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 327 | 2016-08-04 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 №1 ТП-6211 ВЛ-6кВ №314 ПС"Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4№1 ТП-6211ВЛ-6кВ №314ПС"Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 ТП-6211 ВЛ-6кВ №314 ПС "Заводская". | ВЛ | 2016-08-04 19:00
3580 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 328 | 2016-08-03 16:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 22-23 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная". | ВЛ | 2016-08-03 18:35
3581 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 329 | 2016-08-03 21:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6232 ВЛ- 6 кВ 102 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине провиса провода не выявленного при проведении планового осмотра (перетяжка не требуется). |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6232 ВЛ- 6 кВ 102 ПС Заводская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6232 ВЛ- 6 кВ 102 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-08-03 22:55
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6232 ВЛ- 6 кВ 102 ПС Заводская.
3582 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 346 | 2016-08-03 21:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная" произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6032 ВЛ- 6 кВ 22 ПС Заречная". | ВЛ | 2016-08-03 23:52
3583 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 358 | 2016-08-08 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5233 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на вводе у потребителя по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра |  | ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5233 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода вводного провода к потребителю на ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5233 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-08 10:15
3584 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 359 | 2016-08-04 06:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5209 от ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте вводных проводов в пролете на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5209 от ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5209 ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку вводных проводов (в клуб) на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5209 от ВЛ 10 кВ № 1-7 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-04 07:43
3585 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 303 | 2016-08-07 07:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошло при КЗ, из-за схлеста вводных проводов в частное домовладение, по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-08-07 09:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3586 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 361 | 2016-08-07 09:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид.№1 ТП-1058 ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская произведен для перезаделки контактного соединения автомата, из-за дефекта контактного соединения своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ТП-1058 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 фид.№1 ТП-1058 ВЛ 10 кВ №8 ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-08-07 10:50
3587 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 363 | 2016-08-04 13:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская произведен для ремонта провода на опоре № 14, по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре № 14 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская произошел по причине механического износа в процессе длительного срока эскплуатации (34 года). | ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская | Обрыв провода на опоре № 14 ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 фид. №1 ТП-5285 ВЛ-10 №7-3 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-04 14:50
3588 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 364 | 2016-08-07 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая произошел из-за нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая произошел из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая | Обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая. | ВЛ | 2016-08-07 14:10
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1419 от ВЛ-10 кВ № 2 Троицкая.
3589 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 366 | 2016-08-05 13:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт фид. 0,4 кВ №1 ТП №5264 производился для замены автоматического выключателя, вышедшего из строя из-за повреждения контактного наконечника, что привело к неполнофазному режиму. Разрушение контактного наконечника произошло по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплыатации. | Разрушение (излом) контактного наконечника на автоматического выключателя фид. 0,4 кВ №1 ТП №5264 произошел по причине изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | ТП№5264, к ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовской | Вышел из строя автоматический выключатель фидера 0,4 кВ №1 ТП5264. | При осмотре и ремонте ТП со сверхнормативным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние автоматических выключателей 0,4 кВ, в частности на состояние контактных соединений. | ТП | 2016-08-05 15:02
3590 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 367 | 2016-08-08 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. №3 от ТП №4102 производился для замены ввода в частное домовладение от опоры №10, по причине ветхого состояния ввода и окисления контактных соединений, в резульльтате измения свойтв проводов в процессе длительного срока эксплуатации. | Окисление и частичное разрушение ввода в частное домовладение от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП4102 произошло в результате изменения свойств провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0.4кВ.ф.№3 от ТП-4102 от ВЛ-10кВ.№1 пс.Чеботаревская | Окисление и частичное разрушение ввода в частное домовладение от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ фид. №3 ТП4102. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 4102. | ВЛ | 2016-08-08 15:24
3591 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 228 | 2016-07-30 07:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №517 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и провоодом фазы "А" на опоре №227, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №517 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №517. | ВЛ | -
3592 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 231 | 2016-07-31 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4№1 ТП-6105ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4№1 ТП-6105ВЛ-6кВ №104ПС"Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0.4№1 ТП-6105ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-07-31 19:00
3593 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-07-31 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6103 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 30-31 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6103ВЛ-6кВ №104 ПС"Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6103 ВЛ-6кВ №104 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-07-31 18:47
3594 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 233 | 2016-07-30 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП6353 от ВЛ-10 кВ№10 ПС ГКС произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ№1 ТП6353 от ВЛ-10 кВ№10 ПС "ГКС". |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ№1 ТП6353 от ВЛ-10 кВ№10 ПС ГКС. | ВЛ | 2016-07-30 10:30
3595 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-07-31 10:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6863 ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6863 ВЛ-10кВ №1 ПС"Образцовская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6863 ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская. | ВЛ | 2016-07-31 12:15
3596 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 235 | 2016-07-29 14:49 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №515 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между траверсой и провоодом фазы "В" на опоре №94, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ № 515 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ | -
3597 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-07-31 20:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов под воздействием прохождящего циклона сопровождавшегося порывистым ветром. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская. | ВЛ | 2016-07-31 21:30
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская.
3598 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 241 | 2016-07-31 09:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 фид №1 от ТП№5636 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид №1,от ТП№5505, ВЛ-10 №5-4,ПС Кременская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 фид №1 от ТП№5636 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская | ВЛ | 2016-07-31 11:40
3599 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-07-30 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-04 кВ фид №1 от ТП5053 ВЛ-10 кВ №19-2 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид №1 от ТП5053к ВЛ-10 кВ №19-2 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-04 кВ фид №1 от ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19-2 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-07-30 18:00
3600 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-07-30 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5025 ВЛ-10кВ № 16-4 ПС Клетская произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки под воздейсвием проходящего грозового фронта сопровождавшегося порывистым ветром. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5025 ВЛ-10кВ № 16-4 ПС Клетская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5025 ВЛ-10кВ № 16-4 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-07-30 09:17
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5025 ВЛ-10кВ № 16-4 ПС Клетская.
3601 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-07-29 20:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёст вводного провода от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская в жилой дом произошел по причине провиса провода в процессе эксплуатации, в следствии отсутствия контроля за состоянием вводных проводов со стороны потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-29 22:37
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3602 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 254 | 2016-07-30 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Повреждение провода коммутации в н.в.шкафу ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за перекрытия грозой ВЛ, в следствии чего произошло оплавление провода коммутации. | Повреждение провода коммутации в н.в.шкафу ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская произошло из-за оплавление провода коммутации под воздействием проходящего грозового фронта (молния). | ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская | Повреждение провода коммутации в н.в.шкафу ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская. | ТП | 2016-07-30 15:20
Устранить выявленные неисправности на ТП №5637 от ВЛ -10 кВ №2 ПС Бузиновская.
3603 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 255 | 2016-07-29 13:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП. |  | ВЛ №18 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ | -
3604 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 260 | 2016-07-30 11:12 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС "Раковская" произведен для перетяжки провода в пролете опор №7-8 ВЛ №1-17 10 кВ ПС Раковская, провисшего, вследствие воздействия стороннего автомобиля поднятым кузовом самосвала на провод ВЛ. |  | ВЛ № 1 10 кВ ПС Раковская | Нет. | Произвести внеочередные инженерные осмотры ВЛ в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, иными инженерными сооружениями на предмет соответствия требованиям ПУЭ габаритов, наличия знаков безопасности. | ВЛ | 2016-07-30 11:27
3605 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 256 | 2016-07-31 13:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-5255, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5255 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ № 4 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5255 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-31 14:30
3606 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 261 | 2016-07-31 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская | Разрушенный изолятор на опоре №1 ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-31 19:02
3607 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 266 | 2016-07-30 09:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№ 5010 в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№ 5010 ВЛ-10 кВ № 11-9 ПС Клетская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№ 5010 ВЛ-10 кВ № 11-9 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-30 10:25
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП№ 5010 ВЛ-10 кВ № 11-9 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3608 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 264 | 2016-07-29 18:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Причиной отказа привода МВ-10 кВ ВЛ №13 в цикле АПВ и РПВ на ПС "Кл. Почта" явилось увеличение величины зазора в приводе между зубом собачки и зубом храпового механизма, в результате износа привода в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Кл. Почта | Нет. | Произвести внеочередное опробование МВ-10 кВ на ПС "Кл. Почта" | ПС | 2016-07-29 18:47
3609 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 269 | 2016-08-02 13:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №552 от защит произошло из-за КЗ на опоре №21, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №552 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №552 | ВЛ | -
3610 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 270 | 2016-08-02 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №16 на ПС "Покручинская" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №205-206, из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ № 16 35 кВ ПС Покручинская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №16. | ВЛ | -
3611 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 281 | 2016-08-02 08:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за провиса провода в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-1543 своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Раковская |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-1543 на ВЛ №2 10 кВ ПС Раковская. | ВЛ | -
3612 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 284 | 2016-08-02 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5255 к ВЛ-10кВ № 4-5 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №8-9, по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5255 к ВЛ-10кВ № 4-5 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5255 к ВЛ-10кВ № 4-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-08-02 11:40
3613 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 308 | 2016-08-01 16:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №11-12 ВЛ №11-5 10 кВ ПС Труд вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ №11-5 10 кВ ПС Труд произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ № 11 10 кВ ПС Труд (МЭС) | Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ №11-5 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-01 16:25
3614 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 307 | 2016-08-01 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произведен для замены изоляторов, из-за разрушения изоляторов на опорах №14, №2 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская, вследствие дефектов изоляторов развившихся в процессе эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изоляторов на опорах №14, №2 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошло вследствие дефектов изоляторов развившихся в процессе эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ № 104 6 кВ ПС Заводская (МЭС) | Разрушение изоляторов на опорах №14, №2 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-08-01 19:10
3615 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 365 | 2016-08-01 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Замена автомата 0,4 кВ на фид. №1 ТП-2559 по неотложной заявке была произведена из-за заклинивания механизма расцепителя, вышедшего из строя по причине износа деталей механизма в процессе длительного срока эксплуатации. | Выхода из строя и заклинивание механизма расцепителя автомата в отключенном положении поле аварийного отключения произошел по причине износа деталей механизма в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП -2559 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская | Вышел из строя механизм расцепителя автомата 0,4кВ фид.№1 ТП-2559. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-2559 . | ТП | 2016-08-01 11:41
3616 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 175 | 2016-07-24 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ТП-6318 ВЛ-10кВ №3 ПС Н-Паника произведен для поддтяжки контактов на нулевой шпильке силового трансформатора своевременно необнаруженных при плановом осмотре. |  | ТП-6318 ВЛ-10кВ №3 ПС"Н-Паника". |  | При проведении ТО оборудования ТП согласно утвержденных графиков, обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов, в том числе и всех контактных соединений. | ТП | 2016-07-24 10:42
3617 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 174 | 2016-07-24 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ № 2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-24 13:30
3618 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 203 | 2016-07-25 04:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ №24-1 10 кВ ПС Себряковская из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ №24-1 10 кВ ПС Себряковская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (33 года). | ВЛ № 24 10 кВ ПС Себряковская | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ №24-1 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-25 07:37
3619 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 206 | 2016-07-25 09:43 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5263, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5263 под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося порывистым ветром. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5263 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием атмосферных явлений. | ВЛ № 4 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5263 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-25 15:05
3620 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 179 | 2016-07-26 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Клетская |  |  | ВЛ | -
3621 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 181 | 2016-07-26 22:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произведен для замены изолятора и регулировки стрелы провеса провода на опоре №16/4 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, по причине разрушения изолятора и разрегулировки провода в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора и разрегулировка провода на опоре №16/4 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произошли из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская | Разрушенный изолятор на опоре №16/4 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-27 00:03
3622 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 200 | 2016-07-24 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №32 на ПС "Лог" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №247-248, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ № 42 35 кВ ПС Клетская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №42. | ВЛ | -
3623 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 224 | 2016-07-25 08:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №16 на ПС "Покручинская" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №96-97, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №16 35 кВ ПС Покручинская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №16. | ВЛ | -
3624 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 225 | 2016-07-26 18:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Двукратное отключение ВЛ-110 кВ №524 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия и разрушения электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №342. Разрушение гирлянды изоляторов произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | КЗ на ВЛ-110 кВ №524 произошло по причине перекрытия и разрушения гирлянды изоляторов электрической дугой на опоре №342, в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | ВЛ №524 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | 2016-07-26 19:50
3625 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 226 | 2016-07-26 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №515 от защит произошло из-за КЗ на опоре №88, в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В", "С" и грозотроса, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №515 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ | -
3626 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 230 | 2016-07-25 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 фид №1,от ТП№5505, ВЛ-10 №5-4,ПС Кременская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид №1,от ТП№5505, ВЛ-10 №5-4,ПС Кременская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 фид №1,от ТП№5505 ВЛ-10 №5-4,ПС Кременская. | ВЛ | 2016-07-25 18:48
3627 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 221 | 2016-07-23 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине провиса провода не выявленного при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2016-07-23 14:47
3628 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 234 | 2016-07-25 20:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6113 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6113 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6113 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-07-25 21:55
3629 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-07-26 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6126 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6126 ВЛ- 6 кВ 104 ПС "Заводская" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6126 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-07-26 18:10
3630 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 244 | 2016-07-27 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ № 4-5 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1,ТП-5255,ВЛ-10 №4-5 пс Перелазовской |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-5255 ВЛ-10 кВ № 4-5 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-07-27 21:30
3631 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-07-25 19:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1327 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1327 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1327 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-25 20:53
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1327 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3632 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-07-25 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-25 19:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3633 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 245 | 2016-07-23 16:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1604 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1604 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1604 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская. | ВЛ | 2016-07-23 20:38
3634 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-07-23 17:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 №6-5 пс Клетская произведен для ремонта обрыва провода у опоры № 30 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода у опоры № 30 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 №6-5 пс Клетская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | фид-0,4 №2,ТП-5572,ВЛ-10 №6-5 пс Клетской | Обрыв провода у опоры № 30 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 №6-5 пс Клетская. | Прорвести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5572 ВЛ-10 №6-5 пс Клетская, выявленные нарушения устанить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-23 18:35
3635 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 259 | 2016-07-27 17:14 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №519-612-504 от защит, при КЗ на ВЛ-110 кВ №507 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №507 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №507 | ВЛ | -
3636 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 263 | 2016-07-26 11:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5227 производился для устранения повреждения на вводе в домовладение от опоры №72, на котором произошло перетирание провода на шейке изолятора ввода в частное домовладение, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | Перетирание провода на шейке изолятора ввода в частное домовладение, вледствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ-0,4 фид. №2 ТП№5227 ВЛ-10 кВ №1-9 ПС Перелазовская | Перетирание провода на шейке изолятора на вводе в частное домовладение от опоры №72 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5227. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП№5227 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-26 13:07
3637 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 272 | 2016-07-26 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произведен для ремонта вязки провода, из-за обрыва вязки на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в следствии сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская. | ВЛ | 2016-07-26 21:40
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская.
3638 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 265 | 2016-07-26 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-27 00:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3639 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 273 | 2016-07-27 12:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 7 ВЛ-0.4 кВ от ТП 4122 линия 10 кВ №1-3 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ от ТП 4122 линия 10 кВ №1-3 ПС Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 4122 линия 10 кВ №1-3 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-27 13:00
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0.4 кВ от ТП 4122 линия 10 кВ №1-3 ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3640 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 189 | 2016-07-19 20:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ на опоре №183, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №523 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №523. | ВЛ | -
3641 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 171 | 2016-07-20 00:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №9 10 кВ ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за своевременно необнаруженно при плановом осмотре ВЛ разрегулировки провода в пролете опор №9-10 ВЛ №9 10 кВ ПС Серафимович. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Серафимович |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ № 9 ПС Серафимович. | ВЛ | 2016-07-20 00:07
3642 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 190 | 2016-07-20 03:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в следствии схлеста шлейфов, из-за обрыва шлейфа на ЛР-10кВ №1-5 ПС Отрадненская в результате механических нагрузок в процессе длительной эксплуатации | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №1-5 ПС Отрадненская произошлел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ № 1 10 кВ ПС Отрадненская | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №1-5 ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-20 03:41
3643 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 195 | 2016-07-18 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №16 ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская | Обрыв вязки провода на опоре №16 ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-18 20:47
3644 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 176 | 2016-07-22 17:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва провода на опоре №170 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №170 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошел из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (42 года). | ВЛ № 21 10 кВ ПС Себряковская | Обрыв провода на опоре №170 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-22 21:33
3645 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 220 | 2016-07-18 20:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 52-53 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС" Малодельская". |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-07-18 20:10
3646 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 218 | 2016-07-20 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 25-26 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная |  | Произвести переяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная. | ВЛ | 2016-07-20 19:30
3647 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 229 | 2016-07-19 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1230 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1230 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1230 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-19 18:46
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1230 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3648 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-07-18 20:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская произошло при КЗ из-за схлеста проводов по причине срыва вязки на опоре № 27 вследствии длительного срока эксплуатации. | Срыв вязки на опоре № 27 ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская привел к схесту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от КЗ. | ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5023 к ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская | Срыв вязки на опоре № 27 ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-18 23:20
3649 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-07-19 13:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 35/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 4186 линия 10 кВ №4 от ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4186 линия 10 кВ №4 от ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4186 линия 10 кВ №4 от ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-19 14:57
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ от ТП 4186 линия 10 кВ №4 от ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3650 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-07-21 21:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1304 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская произошло по причине схлёста проводов, из-за обрыва вязки провода опора №6 вследствие перетирания провода вязки на шейке изолятора в результате своевременно не обнаруженного дефекта вязки провода. | При плановом осмотре не обнаружена дефектная вязка провода на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1304 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1304 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1304 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2016-07-21 23:20
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1304 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская.
3651 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 257 | 2016-07-21 16:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5211 от ВЛ 10 кВ № 1-8 ПС Перелазовская |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5211 от ВЛ 10 кВ № 1-8 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5211 от ВЛ 10 кВ № 1-8 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-07-21 17:35
произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки под воздействием ветровой нагрузки.
3652 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 252 | 2016-07-19 19:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2553 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в частное домовладение от опоры № 9 по причине их разрегулировки под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2553 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2553 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-19 21:25
3653 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 253 | 2016-07-19 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5430 к ВЛ-10кВ № 1-6 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5430 к ВЛ-10кВ № 1-6 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5430 к ВЛ-10кВ № 1-6 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-07-19 20:18
3654 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 242 | 2016-07-19 21:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская произведен для ремонта провода в пролете опор № 10-11 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская. Выяленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-19 23:16
3655 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 262 | 2016-07-20 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв нулевого вводного провода от опоры № 15/1 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4133 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4133 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4133 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-20 17:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4133 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3656 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 185 | 2016-07-15 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №72 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская, из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре №72 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская (МЭС) | Разрушенный изолятор на опоре №72 ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №104 10 кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-15 20:14
3657 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 187 | 2016-07-16 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №4 отпайка к ТП-1089 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №4 отпайка к ТП-1089 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | ВЛ № 21 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенный изолятор на опоре №4 отпайка к ТП-1089 ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-16 17:54
3658 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 188 | 2016-07-18 18:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №543 производился для устранения нагрева контактного соединения ВЧЗ-110 кВ на опоре №216. Нагрев контактного соединения, протекающим током нагрузки, произошел по причине плохого контакта между шлейфом и контактной пластиной ВЧЗ в результате окисления контактных пластин в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ №543 110 кВ | Нет. | Произвести осмотр контактных соединений ВЧЗ-110 кВ на опоре №216. | ВЛ | -
3659 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 194 | 2016-07-18 18:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5523, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5523 ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки, в следствии длительных механических нагрузок. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5523 ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5523 ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-18 19:04
3660 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 208 | 2016-07-14 20:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1044 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1044 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1044 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-07-14 21:50
3661 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-07-16 08:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5512 ВЛ-10 №13-2, ПС Ярки произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №6-7 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП№5512, к ВЛ-10 №13-2, ПС Ярки |  | Провести перетяжку провода в пролетье опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5512 ВЛ-10 №13-2, ПС Ярки. | ВЛ | 2016-07-16 11:30
3662 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 209 | 2016-07-16 09:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП 5279 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1 от ТП5279,ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП 5279 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-07-16 10:48
3663 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-07-16 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5430 ВЛ-10 №1-6 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра |  | фид 0,4 №1 от ТП№5430, к ВЛ-10 №1-6 ПС Перелазовская |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5430 ВЛ-10 №1-6 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-07-16 12:12
3664 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 211 | 2016-07-16 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная"произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ№6 ПС "Заречная". |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС "Заречная". | ВЛ | 2016-07-16 13:30
3665 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-07-16 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП №5610 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | фид 0,4 №1 от ТП№5610,к ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП №5610 ВЛ-10 №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-07-16 16:10
3666 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 207 | 2016-07-17 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6925 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-07-17 11:20
3667 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 213 | 2016-07-17 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6032 ВЛ 6 кВ № 22 пс Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 20-21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6032 ВЛ 6 кв № 22 пс Заречная |  | Провести регулировку провода в прполете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6032 ВЛ 6 кВ № 22 пс Заречная. | ВЛ | 2016-07-17 15:30
3668 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-07-17 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 пс Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5523, ВЛ-10 №13-2 пс Ярки |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5523 ВЛ-10 №13-2 пс Ярки. | ВЛ | 2016-07-17 15:55
3669 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 223 | 2016-07-17 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6075 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 23-24, по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6075 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6075 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная". | ВЛ | 2016-07-17 17:16
3670 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 199 | 2016-07-17 20:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ№6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 20-21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ№6 ПС "Заречная". |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ№2 ТП 6011 ВЛ-6 кВ№6 ПС Заречная. | ВЛ | 2016-07-17 21:50
3671 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 219 | 2016-07-18 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП №5023 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП №5023 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская |  | Произвести перетяжку в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 ТП №5023 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-07-18 15:40
3672 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 238 | 2016-07-17 20:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1179 от ВЛ-10 кВ № 1 Сидорская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1179 от ВЛ-10 кВ № 1 Сидорская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ провиса провода. |  | ВЛ-0,4 № 3 от ТП-1179 от ВЛ-10 кВ № 1 Сидорская |  | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1179 от ВЛ-10 кВ № 1 Сидорская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-07-17 22:06
3673 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 152 | 2016-07-11 01:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №540 произошло из-за однофазного КЗ, следствием которого явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №50-51. В результате длительной эксплуатации ВЛ (45 лет) произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности), что привело к обрыву провода от полученных повреждений в результате динамического воздействия токов КЗ. | В результате динамического воздействия токов КЗ на ВЛ-110 кВ №540 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №50-51, потерявшего механическую прочность в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №501 110 кВ - ВЛ №540 110 кВ | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №50-51 ВЛ-110 кВ №540. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №540. | ВЛ | -
3674 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 205 | 2016-07-08 07:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская произведен для замены изолятора, в следствии разрушения изолятора на ТР-10кВ ТП-5414 ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ТР-10кВ ТП-5414 ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятора на ТР-10кВ ТП-5414 ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-08 10:43
3675 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 183 | 2016-07-08 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №51-52 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Поповская своевременно невыявленной при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №51-52 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Поповская. | ВЛ | 2016-07-08 13:12
3676 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 184 | 2016-07-11 10:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №31 ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | Разрушение изолятора на опоре №31 ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино | Разрушенный изолятор на опоре №31 ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-11 11:00
3677 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-07-08 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5405 ВЛ-10 №4-3 пс Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №3, ТП-5405, ВЛ-10 №4-3 пс Перелазовской |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5405 ВЛ-10 №4-3 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-07-08 11:35
3678 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 198 | 2016-07-09 00:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ТП-1642 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Отрадненская произеден по причине обнаружения дефекта контактной группы автоматического выключателя 0,4 кВ фид. №1 в следствии длительного срока эксплуатации. |  | ТП-1642 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Отрадненская |  | При проведении ТО оборудования ТП согласно утвержденных графиков, обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов. | ТП | 2016-07-09 01:35
3679 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-07-09 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП5006 ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №11-12 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 кВ фид №1 от ТП5006к ВЛ-10 кВ №16-4-11 ПС Клетская |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП5006 ВЛ-10 кВ №16-4 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-07-09 19:40
3680 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 204 | 2016-07-09 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 6113 ВЛ-6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 3 ТП 6113 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 6113 ВЛ-6 кВ 104 ПС Заводская. | ВЛ | 2016-07-09 21:00
3681 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 216 | 2016-07-11 19:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская произошло из-за КЗ при обрыве провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1748 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-11 21:03
3682 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-07-12 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6301ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6301ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" |  | При проведении очередного ТО наВЛ-0.4кВ №1 ТП-6301ВЛ-10кВ №7 ПС"Н-Паника" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-07-12 21:10
3683 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 177 | 2016-07-13 21:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 6072 ВЛ-6 кВ 19 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6072 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 6072 ВЛ-6 кВ 19 ПС "Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-07-13 22:47
3684 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 236 | 2016-07-08 05:02 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) |  | Причиной сбоя в работе оборудования телемеханики явился дефект програмного обеспечения Moxa NPort , приведший к её "зависанию". После перезагрузки устройства, работоспособность оборудования восстановилась. |  | Устройство телемеханики КП "Транзит-RTU" ПС Кудиновская | Нет. | Произвести проверку устройств телеизмерения на ПС "Кудиновская" в объёме годового обслуживания. | СДТУ | -
3685 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 161 | 2016-07-01 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт IСШ-110 кВ и Т-1 на ПС "Кумылженская" по неотложной заявке производился для регулировки ШР-110 кВ Т-1, из-за загиба ламелей контактного соединения при включении разъединителя. Загиб ламелей произошел в результате перекоса ножа, по причине разрегулировки разъединителя. |  | ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» | Нет. | Произвести инженерный осмотр разъединителей 110 кВ на ПС "Кумылженская". | ПС | -
10 (10.5)
3686 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 151 | 2016-07-01 17:48 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №149 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №503 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №503. | ВЛ | 2016-07-01 18:37
3687 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 133 | 2016-07-07 23:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №555 от защит произошло из-за КЗ на опоре №468, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №555 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №555. | ВЛ | -
3688 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 155 | 2016-07-04 17:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №92-93, в следствии обрыва вязки провода опора №92 ВЛ №23-1 10 кВ ПС Себряковская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №92 ВЛ №23-1 10 кВ ПС Себряковская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская | Обрыв вязки провода на опоре №92 ВЛ №23-1 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-07-04 18:05
3689 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 165 | 2016-07-06 00:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №62-63 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино, из-за провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №62-63 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино. | ВЛ | 2016-07-06 00:32
3690 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 159 | 2016-07-06 11:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская произошел для замены разрядника в ТП-5064, по причине разрушения разрядника в ТП-5064 ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская, из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение разрядника в ТП-5064 ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская произошло из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП 5064 к ВЛ-10 кВ №3-1 ПС Распопинская | Разрушенный разрядник в ТП-5064 ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-07-06 12:35
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Распопинская |  |  | ВЛ
3691 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 167 | 2016-07-07 22:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ из-за попадания птицы между токоведущеми частями ТП. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Кумылженская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3692 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 168 | 2016-07-07 22:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате разрегулировки провода в пролете опор №49-50, из-за провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ № 4 10 кВ ПС Кумылженская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3693 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 191 | 2016-07-01 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП-1826 от ВЛ-10 № 6 ПС "Арчединская" произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 28-29 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1826 от ВЛ-10 № 6 ПС "Арчединская" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4 №1 от ТП-1826 от ВЛ-10 № 6 ПС "Арчединская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-07-01 18:41
3694 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-07-01 17:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1700 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1от ТП-1700 от ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1700 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-01 20:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1700 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3695 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-07-02 19:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-02 21:48
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3696 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-07-04 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №5067 ВЛ-10 №7-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ, ВЛ-0,4 №1 от ТП№5067,к ВЛ-10 №7-1 ПС Перелазовская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №5067 ВЛ-10 №7-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-07-04 19:25
3697 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-07-07 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1496 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете между опорой № 1 и ТП по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1496 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1496 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода | ВЛ | 2016-07-07 19:00
3698 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 172 | 2016-07-07 20:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-07-07 22:03
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3699 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 120 | 2016-06-29 11:17 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7-3 ПС Перелазовская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло из-за выхода из строя (пробоя) ОПН-10 на ТП-5410. Пробой ОПН-10 произошел по причине заводского дефекта развившегося в процессе эксплуатации. | ОПН-10 кВ вышел из строя, из-за пробоя варисторов и разрушения изоляции. | ТП 5410 к ВЛ-10кВ №7-3 ПС Перелазовская | Пробой ОПНп-10/550/12,7 УХЛ1 на ТП-5410 ВЛ-10кВ №7-3 ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7-3 ПС "Перелазовская", выявленные неисправности устранить. | ТП | 2016-06-29 12:20
3700 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 147 | 2016-06-29 07:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская произошел по причине падения шлейфа на траверсу, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-2513 ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2513 ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская произошел из-за нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2513 ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-29 11:17
3701 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-06-29 12:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5234 ВЛ-10кВ № 3-1 ПС Перелазовская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №11-12 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 .кВ фид.№1 от ТП 5234 от ВЛ 10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5234 ВЛ-10кВ № 3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-06-29 13:15
3702 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-06-28 18:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры . | Выпадение крюка на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская. | ВЛ | 2016-06-28 19:35
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1507 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская.
3703 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-06-27 21:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 18-19 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная". | ВЛ | 2016-06-27 22:45
3704 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 156 | 2016-06-26 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6031 ВЛ 6 кв № 22 пс Заречная произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №75-78 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6031 ВЛ 6 кв № 22 пс Заречная |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №75-78 ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6031 ВЛ 6 кв № 22 пс Заречная. | ВЛ | 2016-06-26 17:40
3705 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-06-26 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 ТП № 5239 ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №2, ТП-5239, ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовской |  | Произвести перетяжку провода в пролете пор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 ТП № 5239 ВЛ-10 кВ № 3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-06-26 17:45
3706 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-06-28 21:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5604 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ фид 0,4 №1, от ТП№5604, к ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5604 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-06-28 22:10
3707 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 135 | 2016-06-27 07:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5512 ВЛ-10кВ №13-2 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Ярки, ВЛ-10 №13-2, ТП№5512 |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5512 ВЛ-10кВ №13-2 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-06-27 10:27
3708 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-06-28 15:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4186 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4186 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4186 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-28 16:30
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4186 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3709 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 117 | 2016-06-21 08:15 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине попадания птицы между токоведущей частью и траверсой на опоре №33 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-21 09:58
3710 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 145 | 2016-06-24 20:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в следствии обрыва провода в пролете опор №36-38 ВЛ №24-3 10 кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №36-38 ВЛ №24-3 10 кВ ПС Себряковская из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок (ветер). | ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская | Обрыв провода в пролете опор №36-38 ВЛ №24-3 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-24 23:40
3711 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 138 | 2016-06-22 15:57 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВВ-10 кВ т-1 на ПС "Сидорская" от дуговой защиты, при КЗ на отходящей ВЛ-10 кВ, произошло по причине неисправности фототиристора, фототиристор вышел из строя из-за заводского дефекта полупроводникового элемента, развившегося в процессе эксплуатации. | Выход из строя фототиристора произошел в результате заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | ПС 110/10 кВ «Сидорская» | Вышел из строя фототиристор в ячейке ВВ-10 кВ №1 на ПС "Сидорская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Сидорская". | ПС | 2016-06-22 16:12
Произвести проверку дуговой защиты в объеме профилактического восстановления I и II C.Ш.-10 кВ на ПС "Сидорская".
3712 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-06-21 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5429 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за падения провода при разрушении изолятора на опоре № 8 по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5429 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская произошло по причине нерушения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5429к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская | Разрушение изолятора на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5429 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5429 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская, выяваленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-21 11:22
3713 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-06-21 18:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5650 ВЛ-10кВ № 6 -1 пс Бузиновская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5650к ВЛ-10кВ № 6 -1 пс Бузиновская |  | Провести перет яжку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5650 ВЛ-10кВ № 6 -1 пс Бузиновская | ВЛ | 2016-06-21 19:03
3714 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-06-22 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 № 3 от ТП-1553 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 29-30 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 3 от ТП-1553 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4 № 3 от ТП-1553 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-06-22 18:55
3715 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 129 | 2016-06-22 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская произошло при КЗ из-за обрыва вязки на опоре № 18 и падения провода по причине нарушения структуры материала вязки в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская по причине нарушения структуры материала вязки в процессе длительного срока эксплуатации. | фид-0,4 №2, ТП-5278, ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковской | Обрыв вязки провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская. | Провести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5278 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская и замену дефектных вязок. | ВЛ | 2016-06-22 20:08
3716 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-06-22 19:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная". | ВЛ | 2016-06-22 20:40
3717 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-06-22 21:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 в следствии обрыва вязки провода опора №4, из-за своевременно не обнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд | Обрыв вязки провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-06-22 22:30
3718 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 164 | 2016-06-23 14:16 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4147 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская произведено для замены вводного провода у потребителя по причине падения ветки дерева на территории домовладения. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4147 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская |  |  | ВЛ | 2016-06-23 15:25
3719 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 54 | 2016-06-16 16:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №13 10 кВ ПС Донская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ №13 10 кВ ПС Донская, из-за своевременно необнаруженного провиса провода. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Донская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №45-46 ВЛ №13 10 кВ ПС Донская. | ВЛ | -
3720 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 56 | 2016-06-17 16:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №53 ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №53 ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (29 лет). | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская | Разрушенный изолятор на опоре №53 ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-17 17:00
3721 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 57 | 2016-06-17 16:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ, из-за перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами в пролете опор №9-10 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Отрадненская под воздействием проходящего грозового фронта. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Отрадненская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-17 16:27
3722 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 104 | 2016-06-17 19:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Сидорская произведен для перезаделки контактных соединений шлейфов, из окисления контактных соединений шлейфов на ЛР-10кВ №7-3 ПС Сидорская в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Сидорская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-17 20:03
3723 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 58 | 2016-06-19 06:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №134-135 ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля, из-за своевременно необнаруженного провиса провода. |  | ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №134-135 ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля. | ВЛ | -
3724 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 105 | 2016-06-19 07:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты на опоре №22 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля, по причине развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты на опоре №22 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля | Поврежденная кабельная муфта на опоре №22 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-19 15:00
3725 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-06-13 06:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6883 ВЛ-10кВ №8 ПС "Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6883 ВЛ-10кВ №8 ПС"Образцовская" |  | Провести регшулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6883 ВЛ-10кВ №8 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2016-06-13 08:10
3726 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-06-13 10:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП 5607 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская произошло при КЗ в кабельном вводе потребителя. |  | ВЛ-04 кВ фид.№2 от ТП5607 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП 5607 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-13 14:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП 5607 ВЛ-10 кВ №3-5 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3727 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 111 | 2016-06-13 04:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №612 110 кВ - ВЛ №504 110 кВ - ВЛ №509 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №507. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №48 фаза "С" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит.
3728 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-06-14 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС "Кудиновская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС" Кудиновская". |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС "Кудиновская". | ВЛ | 2016-06-14 18:10
3729 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-06-15 13:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 5416 ВЛ 10кВ № 4-5 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Перелазовская ВЛ-10 №4-5 ТП№5416 |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ТП 5416 ВЛ 10кВ № 4-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-06-15 15:15
3730 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 112 | 2016-06-15 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв нулевого вводного провода от опоры № 15/2 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4191 ВЛ-10кВ №1 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ0.4кВ ф.№1 от ТП-4191 от ВЛ-10кВ №1 пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4191 ВЛ-10кВ №1 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения | ВЛ | 2016-06-15 15:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4191 ВЛ-10кВ №1 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3731 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-06-16 00:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП-1039 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская произошло по причине увеличения переходного сопротивления верхней контактной группы автоматического выключателя фид. №1 вследствии изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1039 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ТП Михайловского УЭС обращать особое внимание на состояние контактных групп автоматических выключателей. | ВЛ | 2016-06-16 00:46
3732 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 113 | 2016-06-15 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №516-524 от защит произошло в результате КЗ, возникшего при перекрытии гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №1 ВЛ-110 кВ №524 по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №516 110 кВ - ВЛ №524 110 кВ | Нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | 2016-06-15 10:37
3733 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-06-17 20:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-17 21:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1336 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3734 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 140 | 2016-06-17 21:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | в л04 №2 от ТП1624 от ВЛ10№8 ПС"Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-17 23:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1624 ВЛ-10кВ №8 ПС "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3735 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 114 | 2016-06-19 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1603 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 23-24 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1603от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1603 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-06-19 10:34
3736 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 115 | 2016-06-17 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор № 6-7 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произошел по причине вытяжки и изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ ,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1359 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-17 23:57
3737 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 141 | 2016-06-18 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1529 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ ,4 кВ № 2 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1529 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-18 11:18
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1529 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3738 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 142 | 2016-06-18 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1081 ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1081 от ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1081 ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-18 11:39
3739 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 143 | 2016-06-16 16:18 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВВ-10 кВ Т-2 на ПС "Донская" от дуговой защиты, при КЗ на отходящей ВЛ, произошел по причине неисправности фототиристора, фототиристор вышел из строя из-за заводского дефекта полупроводникового элемента, развившегося в процессе эксплуатации. | Выход из строя фототиристора произошел в результате развившегося в процессе эксплуатации заводского дефекта. | ПС 110/35/10 кВ «Донская» | Фототиристор на II C.Ш.-10 кВ ПС "Донская" | Произвести проверку дуговой защиты в объеме профилактического восстановления I и II С.Ш.-10 кВ на ПС "Донская". | ПС | -
Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС "Донская".
3740 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 116 | 2016-06-17 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №516-524 от защит произошло из-за КЗ при перекрытии гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №268 ВЛ-110 кВ №524 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №516 110 кВ - ВЛ №524 110 кВ | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
3741 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 119 | 2016-06-19 05:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-110 кВ №552, №545 от защит произошли из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №119-120 на ВЛ-110 кВ №552 и пробое гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 ВЛ-110 кВ №554 в результате воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №552 110 кВ | Нет. | Произвести ремонт проводов в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ №552. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №545 110 кВ |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №545. | ВЛ
3742 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-06-19 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошло при КЗ из=за обрыва провода в пролете опор № 15-16 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская. Выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-19 17:05
3743 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 149 | 2016-06-19 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1472 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Карагичевская произошло при КЗ из-за перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами в пролёте опор №3-4 при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1472 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Карагичевская |  |  | ВЛ | 2016-06-19 19:50
3744 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 124 | 2016-06-19 01:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №590 от защит произошло из-за КЗ на опоре №392, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ 110 кВ №590 Астаховская – Сергиевская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
3745 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 131 | 2016-06-17 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №590 от защит произошло из-за КЗ на опоре №462, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ 110 кВ №590 Астаховская – Сергиевская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
3746 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-06-06 19:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1505 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская произошло при КЗ из-за перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами в пролёте опор №3-4 при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ ,4 кВ № 2 от ТП-1505 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2016-06-06 20:11
3747 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-06-07 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1031 от ВЛ 10 кВ № 11ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1031 от ВЛ 10 кВ № 11ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1031 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-07 22:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1031 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3748 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-06-07 13:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС" Кудиновская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС" Кудиновская". |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6111 ВЛ 6 кВ № 8 ПС" Кудиновская" . | ВЛ | 2016-06-07 13:55
3749 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-06-07 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС " Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ -0,4 кВ № 1 ТП 6005 ВЛ- 6 кВ №6 ПС" Заречная". |  | Провести регулировку провода в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС " Заречная". | ВЛ | 2016-06-07 15:55
3750 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-06-07 16:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 17 ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП-4317 ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4317 от ВЛ-10кВ.№1 пс.Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП-4317 ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-07 17:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП-4317 ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3751 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 49 | 2016-06-08 14:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 6/2 ВЛ 0,4кВ ф. №1 ТП-4274 ВЛ-10кВ №6 пс Крутовская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4274 ВЛ-10кВ №6 пс Крутовская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф. №1 ТП-4274 ВЛ-10кВ №6 пс Крутовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-08 15:43
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ ф. №1 ТП-4274 ВЛ-10кВ №6 пс Крутовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3752 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-06-08 11:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2784 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Слащевская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2784 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2784 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-08 17:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2784 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3753 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-06-09 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 16/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4121 линия 10 кВ №5-2 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4121 линия 10 кВ №5-2 ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4121 линия 10 кВ №5-2 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-09 11:42
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4121 линия 10 кВ №5-2 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3754 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-06-09 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6047 ВЛ-6 кВ 19 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6047 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Произвести регулировку провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6047 ВЛ-6 кВ 19 ПС "Заречная". | ВЛ | 2016-06-09 18:55
3755 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 101 | 2016-06-06 15:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-110 кВ №552, №518-519 от защит произошли из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №46-47 на ВЛ-110 кВ №552 и пробое гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80 ВЛ-110 кВ №518 в результате воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №552 110 кВ | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опоре №80 ВЛ-110 кВ №518, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ № 518 110 кВ - ВЛ № 519 110 кВ |  | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опорах №46, 47 ВЛ-110 кВ №552, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ
3756 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 51 | 2016-06-06 06:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №69 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (28 лет). | ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля | Разрушенный изолятор на опоре №69 ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Иловля, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-06-06 07:58
3757 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 52 | 2016-06-06 15:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №67-68 ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская |  | Произвести замену провода в пролете опор №67-68 ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская. | ВЛ | -
3758 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 53 | 2016-06-07 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло из-за КЗ на опоре №170 в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", по причине воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №525 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №525. | ВЛ | -
3759 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 106 | 2016-06-10 05:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ № 522 от защит произошло из-за КЗ, по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №259 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №522 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №522. | ВЛ | -
3760 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 107 | 2016-06-10 09:27 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №32 от защит произошло из-за КЗ, по причине наброса ветром ленты капельного орошения на провода фаз "В"-"С" у опоры №139. |  | ВЛ № 32 35 кВ ПС Лог | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32. | ВЛ | -
3761 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 109 | 2016-06-11 04:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 524 110 кВ - ВЛ №516 110 кВ | Нет. | Произвести замену дефектной изоляции на опоре №353 ВЛ-110 кВ №524. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №353 фаза "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит.
3762 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-06-11 12:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1036 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 25-26 по причине увеличенной стрелы провиса провода вследствии вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1036 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-1036 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-06-11 13:10
3763 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-06-11 18:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6353 ВЛ-10кВ №10 ПС "ГКС" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6353 от ВЛ-10кВ №10 ПС "ГКС" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-6353 ВЛ-10кВ №10 ПС "ГКС". | ВЛ | 2016-06-11 20:15
3764 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 75 | 2016-05-31 19:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-6807 на ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-6807 на ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП 6807 ВЛ 10 кВ № 1 ПС " Образцовская". | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-6807 на ВЛ-10кВ №1 ПС Образцовская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-6807 на ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская. | ТП | 2016-05-31 20:15
3765 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 29 | 2016-05-31 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-110 кВ №550, №510 от защит произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-110 кВ №550 и проводом фазы "С" и грозотросом в пролете опор 174-175 ВЛ-110 кВ №510 из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №550 110 кВ | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опоре №105 ВЛ-110 кВ №550, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №510 110 кВ |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №550 после прохождения грозового фронта. | ВЛ
3766 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 32 | 2016-05-31 14:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №32 на ПС "Лог" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №103-104, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ № 32 35 кВ ПС Лог | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
3767 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-05-29 14:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №9-10 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская приозошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-29 15:31
3768 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-05-29 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6072 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-29 21:45
3769 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-05-30 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 8 ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4173 линия 10 кВ №1 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4173 линия 10 кВ №1 ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4173 линия 10 кВ №1 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-30 14:41
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4173 линия 10 кВ №1 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3770 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-05-30 16:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4170 линия 10 кВ №1 пс Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4170 лиия 10 кВ №1 пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4170 линия 10 кВ №1 пс Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-30 16:54
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4170 линия 10 кВ №1 пс Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3771 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-05-31 21:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1022 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1022 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1022 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-31 22:45
3772 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-05-31 18:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролетах опор № 13-14, 17-18 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролетах опор № 13-14, 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская произошел по причине механического воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская | Обрыв провода в пролетах опор № 13-14, 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-31 19:54
3773 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-05-31 20:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1043 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 54-22 под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1043 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1043 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-31 20:41
3774 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-05-31 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 под воздействием ветровых нагрузок. |  | ПС Клетская,ВЛ-10 №16-3, ТП№5023 |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-05-31 23:43
3775 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-06-01 08:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ 0,4кВ фид №1 ТП№5064 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская произошло при КЗ из-за схлеста вводных проводов на потребительской АЗС. |  | ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5064 к ВЛ-10 №3 ПС Распопинская |  |  | ВЛ | 2016-06-01 09:40
3776 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-06-01 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0.4 кВ фид № 3 от ТП-5506 от ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Ярки произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0.4 кВ фид № 3 от ТП-5506 от ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Ярки |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0.4 кВ фид № 3 ТП-5506 ВЛ 10 кВ № 13-1 ПС Ярки. | ВЛ | 2016-06-01 12:52
3777 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-05-31 21:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид ТП №5278 ПС Перелазовская произошло при КЗ из-за перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами в пролёте опор №3-4 при прохождения грозового фронта. |  | ВЛ -0,4 фид 0,4 №1 ТП№5278 |  |  | ВЛ | 2016-05-31 23:58
3778 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-05-31 22:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6801от ВЛ 10 кВ № 2 ПС" Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6801от ВЛ 10 кВ № 2 ПС" Образцовская". |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6801от ВЛ 10 кВ № 2 ПС" Образцовская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода | ВЛ | 2016-05-31 22:27
3779 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-05-31 22:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6837 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6837 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6837 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2016-05-31 23:06
3780 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 91 | 2016-05-31 23:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1508 ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1508 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1508 ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-01 00:14
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1508 ВЛ 10 кВ №13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3781 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 92 | 2016-06-01 15:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 9/2 ВЛ-0.4кВ ф. №2 ТП-4001 ВЛ-10кВ №9 пс Серафимович произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-4001 от ВЛ-10кВ №9 пс Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ ф. №2 ТП-4001 ВЛ-10кВ №9 пс Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-01 16:10
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4кВ ф. №2 ТП-4001 ВЛ-10кВ №9 пс Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3782 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 93 | 2016-06-01 17:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-01 18:43
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1447 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3783 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-06-01 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП-1028 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло по причине нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения на главном рубильнике в процессе длительной эксплуатации. |  | ТП-1028 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | При проведении очередного ТО на ТП-1028 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская обращать особое внимание на состояние контактых соединений токоведущих частей оборудования. | ТП | 2016-06-01 19:41
3784 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-06-02 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5279, ВЛ-10 №7 пс Калмыковской |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 №7 ПС Калмыковская | ВЛ | 2016-06-02 11:45
3785 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 44 | 2016-06-02 14:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 7 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4001 ВЛ-10кВ.№9 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4001 от ВЛ-10кВ.№9 пс.Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4001 ВЛ-10кВ №9 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-02 14:54
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП-4001 ВЛ-10кВ №9 ПС Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3786 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-06-03 12:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4304 ВЛ-10 кВ №6 пс Зимняцкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4304 ВЛ- 10 кВ №6 пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4304 ВЛ-10 кВ №6 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-06-03 13:42
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП 4304 ВЛ-10 кВ №6 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3787 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-06-03 14:21 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.08, Вырубка деревьев сторонними лицами) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4002 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произведено для устранения обрыва вводного провода от опоры № 26/2 в жилой дом по причине производства работ по спиливанию дерева потребителем на территории своего земельного участка. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4002 от ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович |  |  | ВЛ | 2016-06-03 15:21
3788 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 103 | 2016-06-01 12:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-6829 на ВЛ-10кВ №2 ПС"Образцовская" произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-6829 на ВЛ-10кВ №2 ПС"Образцовская" произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-6829 ВЛ-10кВ №2 ПС"Образцовская" | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-6829 на ВЛ-10кВ №2 ПС"Образцовская". | Произвести уплотнение В/В щита ТП-6829 на ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская. | ВЛ | 2016-06-01 12:54
3789 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 108 | 2016-06-04 08:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-3187 ВЛ-10кВ № 5 ПС Боровки произведен для ремонта контактной группы автоматических выключателей фидеров № 1, 2, 3 по причине снижения надёжности контактных соединений не выявленных при проведении плановых работ. | Окисление и снижение надежности контактных соединений автоматических выключателей 0,4кВ ТП-3187 ВЛ-10кВ № 5 ПС Боровки произошло по причине нарушения структуры материала в процессе эксплуатации. | 3187 | Снижение надежности контактных соединений автоматических выключателей 0,4кВ ТП-3187 ВЛ-10кВ № 5 ПС Боровки. | При проведении очередного ТО на ТП Иловлинского УЭС обращать особое внимание на состояние контактных групп автоматических выключателей 0,4 кВ. | ТП | 2016-06-04 11:00
3790 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 163 | 2016-06-03 09:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №543 от защит произошло из-за КЗ, в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами нижней и средней фаз и траверсой опоры №260, по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. |  | ВЛ №543 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №543. | ВЛ | -
3791 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 12 | 2016-05-23 20:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №12-13 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская под воздейсвтием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3792 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-05-23 19:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5602 ВЛ-10 №3-5 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ФИД 0,4 №1 от ТП№5602, к ВЛ-10 №3-5 ПС Калмыковкой |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5602 ВЛ-10 №3-5 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-05-23 22:10
3793 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-05-24 11:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП № 1234 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская обусловлен повреждением вводных проводов фид. № 1 в ТП № 1234 из-за растрескивания и перекрытия изоляции по причине изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение вводных проводов фид. № 1 ТП № 1234 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская обусловнено наружением изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП № 1234 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская | Повреждение вводных проводов фид. № 1 в ТП № 1234 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская. | Провести внеочередной инструктаж персонала задействованного в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования в ТП. Исключить формальный подход к выполнению данного вида работ. | ТП | 2016-05-24 12:20
3794 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-05-26 17:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5234 ВЛ-10кВ №3-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1, ТП-5234, ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовской |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5234 ВЛ-10кВ №3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-05-26 19:35
3795 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-05-26 19:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №1ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС "Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-26 20:45
3796 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 19 | 2016-05-24 05:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-2456 на ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-2456 на ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-2456 на ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-2456 на ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская. | ВЛ | 2016-05-24 07:07
3797 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 59 | 2016-05-24 14:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор № 3-4 ВЛ №1-19 10 кВ ПС Раковская. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-24 15:40
3798 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 60 | 2016-05-24 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №28-32 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3799 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 61 | 2016-05-26 08:05 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине попадания птицы между токоведущей частью и рамой ЛР-10 №2-2 ПС Образцовская. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-26 09:15
3800 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 62 | 2016-05-26 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №373 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №373 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская произошел в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская | Обрыв вязки провода на опоре №373 ВЛ №11-2 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-26 21:53
3801 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 63 | 2016-05-27 09:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №17 ПС "Озерки" производился для ремонта шлейфа №17-2, поврежденного вследствие механических нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ 17-2 ВЛ №17 ПС Озерки произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №17 10 кВ ПС Озерки | Обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ №17-2 ВЛ №17 10 кВ ПС Озерки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Озерки". | ВЛ | 2016-05-27 13:42
3802 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 64 | 2016-05-27 14:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №18 ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №18 ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная | Разрушенный изолятор на опоре №18 ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-27 23:06
3803 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 65 | 2016-05-27 15:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №9-10 ВЛ №1-8 10 кВ ПС Раковская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-27 16:50
3804 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 20 | 2016-05-27 16:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №17 ПС "Озерки" производился для замены поврежденного трансформатора на ТП-3205. Повреждение трансформатора произошло в результате пробоя изоляции обмоток, в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Пробой и разрушение изоляции в трансформаторе ТП-3205 ВЛ-10 кВ №17 ПС "Озерки" в результате воздействия грозовых перенапряжений. | ВЛ №17 10 кВ ПС Озерки | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на ТП-3205, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | 2016-05-27 17:25
3805 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 21 | 2016-05-27 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №129 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №129 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника | Разрушенный изолятор на опоре №129 фаза "В" ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Новая Паника, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-28 10:14
3806 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 66 | 2016-05-27 17:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключения ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская; ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская;ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская;ВЛ №6 10 кВ ПС Кумылженская;ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская;ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская произошли по причине КЗ в результате схлеста проводов, в результате провиса проводов и повреждений на потребительских ТП. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №6 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
3807 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 67 | 2016-05-27 17:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за провиса провода в пролете опор № 461-462 ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №461-462 ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская. | ВЛ | 2016-05-27 18:20
3808 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 68 | 2016-05-27 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №44 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская, из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №44 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на опоре №44 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-27 20:09
3809 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 69 | 2016-05-28 09:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-5611, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5611 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, в следствии длительных механических нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5611 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5611 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-28 10:15
3810 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 70 | 2016-05-28 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-2022 ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2022 ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2022 ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-28 12:22
3811 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 22 | 2016-05-28 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская произошел по причине падения провода на траверсу, в результате обрыва провода в пролете опор №107-108 ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре провиса провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №107-108 ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская | Обрыв провода в пролете опор №107-108 ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Сиротинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-28 11:47
3812 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 71 | 2016-05-26 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ, в результате схлеста шлейфов, из-за обрыва шлейфа на опоре №51 ВЛ №7-14 10 кВ ПС Слащевская, в следствии длительных механических нагрузок в процессе эксплуатации . | Обрыв шлейфа на опоре №51 ВЛ №7-14 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Слащевская | Обрыв шлейфа на опоре №51 ВЛ №7-14 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-26 21:27
3813 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 501 | 2016-05-24 23:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №31-32 из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №550 110 кВ | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опоре №31 ВЛ-110 кВ №550, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
3814 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 28 | 2016-05-27 16:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключения ВЛ-35 кВ №23 на ПС "Новая Паника"и ВЛ-35 кВ на ПС "Себряковская" от защит произошли из-за КЗ, произошедших по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами в пролете опор №33-34 на ВЛ-35 кВ №23 и в пролете опор №23-24 на ВЛ-35 кВ №14, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №23 35 кВ ПС Новая Паника | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №23 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | 2016-05-27 16:29
[9 empty] | ВЛ №14 35 кВ ПС Себряковская |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №14 после прохождения грозового фронта. | ВЛ
3815 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-05-25 00:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Отключение МВ-10 кВ Т-2 на ПС "Качалино" произошло из-за КЗ и возникновения дуги в ячейке МВ-10 кВ №5 (при повреждении полюса МВ-10 кВ №5) и последующем прекрытии проходных изоляторах ВЛ-10 кВ №6 на крыше КРУН-10 кВ в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Выход из строя МВ-10 кВ №5, ТТ-10 кВ ВЛ №5, проходных изоляторов ВЛ-10 кВ №6 на крыше КРУН-10 кВ, повреждение релейного отсека и приборов учета МВ-10 кВ ВЛ №5, а также повреждение контрольных кабелей на ПС "Качалино" произошло по причине дугового перекрытия в ячейке МВ-10 кВ ВЛ №5 и проходных изоляторов ВЛ №6 на крыше КРУН-10 кВ в результате воздействия грозовых перенапряжений. | ПС 110/10 кВ «Качалино» | Дуговые повреждения МВ-10 кВ ВЛ №5, проходных изоляторов 10 кВ на круше КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №6, трансформаторов тока 10 кВ ВЛ №5; повреждения релейного шкафа ВЛ-10 кВ №5, контрольных кабелей Т-1, контрольных кабелей телемеханики на ПС "Качалино". | Произвести измерение контура заземления ПС "Качалино". | ПС | 2016-05-25 19:22
Произвести измерение грозозащитных устройтсв (молниеотводов и защитных подходов отходящих ВЛ-10 кВ) ПС "Качалино".
Произвести проверку соответствия изоляции на подходах ВЛ-10 кВ с изоляцией КРУН-10 кВ.
3816 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-05-27 16:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | "Земля" в сети 10 кВ на ПС "Михайловская" появилась из-за разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "А"на ВЛ "связи №2" с последующим замыканием токоведущей части на корпус. Разрушение изолятора произошло по причине пробоя изоляции, пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение проходного изолятора в ЗРУ-10 кВ на ВЛ "связи №2" ПС "Михайловская" произошло по причине пробоя изоляции. | ВЛ «св.2» 10 кВ ПС Михайловская | Разрушения проходного изолятора 10 кВ фазы "А" в ЗРУ-10 кВ на ВЛ "связи №2" ПС "Михайловская". | Произвести испытания проходных изоляторов фаз "В" и "С" в ЗРУ-10 кВ на ВЛ "связи №2" ПС "Михайловская". | ВЛ | -
3817 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 27 | 2016-05-27 14:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №558 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между нижнем левым проводом и траверсой на опоре №23 ВЛ-110 кВ №558, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №558 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №558 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
3818 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 34 | 2016-05-27 13:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №525 производился для ремонта шлейфа и замены гирлянды изоляторов на опоре №173, поврежденных в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | Обрыв шлейфа и повреждение гирлянды изоляторов на опоре №173 ВЛ-110 кВ №525 произошли в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | ВЛ №525 110 кВ | Повреждение шлейфа и гирлянды изоляторов на опоре №173 ВЛ-110 кВ №525. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опорах №172-174 ВЛ-110 кВ №525, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
3819 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-05-26 16:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 №1-7 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за обрыва провода от опоры № 7 под воздействием ветровых нагрузок сопровождавшиеся сильным ливнем с градом. | Обрыв провода от опоры № 7 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 №1-7 пс Перелазовская произошел по причине механического воздействия ветровых нагрузок с ливнем и градом. | фид-0,4 №3, ТП-5209. ВЛ-10 №1-7 пс Перелазовской | Обрыв провода от опоры № 7 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 №1-7 пс Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 №1-7 пс Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-26 18:15
3820 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-05-26 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-5067 ВЛ-10 кВ №7-1 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1 к ТП №5067 |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-5067 ВЛ-10 кВ №7-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-05-26 20:48
3821 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-05-27 07:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2782 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор № 6-7 по причене причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2782 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2782 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2782 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2782 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-27 11:40
3822 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-05-27 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2909 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Анреановская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2909 от ВЛ 10 кВ № 35 ПС Анреановская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2909 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Анреановская. | ВЛ | 2016-05-27 09:47
3823 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-05-27 17:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-1805 от ВЛ-10 № 8 ПС Арчединская произошло при КЗ из-за перекрытия дугой воздушного промежутка между фазными проводами в пролёте опор №3-4 при прохождения грозового фронта. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1805 от ВЛ-10 № 8 ПС Арчединская |  |  | ВЛ | 2016-05-27 18:05
3824 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-05-27 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключсение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5677 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 при воздействии циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 от ТП 5677 к ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 5677 ВЛ-10 кВ № 7-3 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-05-27 18:45
3825 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-05-27 19:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1807 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-27 20:00
3826 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-05-27 19:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло при КЗ от схлеста проводов и разрушения изолятора на опоре № 2 по прпичине развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская по причине нарушения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская | Разрушение изолятора на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1517 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-27 20:25
3827 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-05-27 20:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1353 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1353 от ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1353 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Карагичевская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-27 22:35
3828 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-05-28 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6060 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-28 14:22
3829 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 503 | 2016-05-29 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1352 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 2-3 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1352 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1352 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Карагичевская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-29 10:40
3830 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 485 | 2016-05-17 10:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 19/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4163 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4163 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4163 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-17 11:38
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-4163 от ВЛ-10 кВ №4 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3831 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 487 | 2016-05-18 19:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | СХлест вводных проводов от опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2363 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2363 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2363 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-18 20:35
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2363 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3832 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 488 | 2016-05-19 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2781 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2781 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2781 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская. | ВЛ | 2016-05-19 15:55
3833 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 489 | 2016-05-19 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6032 ВЛ 6 кВ № 22 ПС "Заречная" Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2361 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 28-29 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП 6032 ВЛ 6 квВ № 22 ПС" Заречная". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6032 ВЛ 6 кВ № 22 ПС "Заречная"обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-19 22:50
3834 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 490 | 2016-05-20 05:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-20 06:39
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3835 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 491 | 2016-05-20 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1371 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произведен для востановления обрыва нулевого провода по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Обрыв нулевого провода ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1371 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1371от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская | Обрыв нулевого провода ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1371 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1371 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-20 09:52
3836 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 492 | 2016-05-20 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4, фид 0,4 №1 от 5653,к ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4, фид 0,4 №1 от 5653,к ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ фид №1 5653 ВЛ-10 №7-2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-05-20 15:56
3837 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 493 | 2016-05-21 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6317 ВЛ-10 кВ № 3 ПС"Новая Паника" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6317 ВЛ- 10 кВ № 3 ПС"Новая Паника". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6317 ВЛ-10 кВ № 3 ПС"Новая Паника" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-21 11:35
3838 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 494 | 2016-05-21 15:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2090 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2090 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-21 17:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2090 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3839 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 498 | 2016-05-21 23:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1445 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая произведен для замены разрушенного изолятора на опоре № 7 по причине развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора 0,4кВ на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1445 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая произошел по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1445 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая | Разрушение изолятора 0,4кВ на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1445 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1445 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-21 23:55
3840 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 11 | 2016-05-17 12:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная произведен для замены КТП по причине обрыва фазы внутри трансформатора (неудовлетворительное состояние контактного соединения обмотки внутри трансформатора) ТП-6047 ВЛ №19-12 6 кВ ПС Заречная при длительном сроке эксплуатации. | Повреждение трансформатора ТП-6047 ВЛ №19-12 6 кВ ПС Заречная произошло по причине обрыва фазы внутри трансформатора, из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения обмотки внутри трансформатора при длительном сроке эксплуатации (41 год). | ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная | Повреждение трансформатора ТП-6047 ВЛ №19-12 6 кВ ПС Заречная. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-17 12:05
3841 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-05-22 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1205 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1205 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1205 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-22 14:48
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1205 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3842 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 504 | 2016-05-23 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП №5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская произведен для замены оборванной вязки провода на опоре № 8 по причине вытяжки провода вязки и потери механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП №5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская произошел по причине вытяжки, нарушения структуры материала и потери механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 фид 0,4 №3 от ТП№5257 к ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовской | Обрыв вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП №5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская. | При техническом обслуживании ВЛ-0,4кВ фид №3 ТП №5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская провести верховую ревизию вязок провода. | ВЛ | 2016-05-23 11:31
3843 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 18 | 2016-05-21 11:58 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате дугового перекрытия в высоковольтном отсеке ТП-2006 по причине попадания птицы. | Выход из строя ПК-10 в ТП-2006 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Кумылженская"произошел по причине возникновения дуги в результате попадания птицы в высоковольтный отсек ТП. | ТП - 2006 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Кумылженская | Вышли из строя предохранители ПК-10 в ТП-2006 от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Кумылженская". | Произвести уплотнение В/В щита ТП-2006 на ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская. | ТП | 2016-05-21 15:50
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ
3844 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 505 | 2016-05-21 06:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №20 на ПС "Заречная" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №120-121, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №20 35 кВ ПС Заречная | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №20 после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
3845 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 462 | 2016-05-14 16:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №9 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Отрадненская в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №9 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Отрадненская произошло в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская | Разрушенный изолятор на опоре №9 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-14 17:46
3846 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 463 | 2016-05-15 01:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №7 6 кВ ПС Лог произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №47-48 ВЛ №7 6 кВ ПС Лог под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №7 6 кВ ПС Лог |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №47-48 ВЛ №7 6 кВ ПС Лог. | ВЛ | 2016-05-15 06:15
3847 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 464 | 2016-05-15 11:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ в резлультате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №63-64 ВЛ №35-1 10 кВ ПС Андреановская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 63-64 ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская. | ВЛ | 2016-05-15 11:32
3848 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 466 | 2016-05-13 03:06 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №73 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ № 512 110 кВ | Нет. | Произвести замену дефектной изоляции на опоре №73 ВЛ-110 кВ №512. | ВЛ | -
3849 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 467 | 2016-05-14 04:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ № 512 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №512. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №300 фаза "А" ВЛ-110 кВ №512 и отключению ВЛ от защит.
3850 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 468 | 2016-05-15 17:30 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение Т-1 на ПС "Пронинская" от дифференциальной защиты произошло из-за КЗ, при возникновении дуги в ячейке МВ-10 кВ Т-1 по причине повреждения изоляции корпуса ОПН-10 на фазе "В". Причиной выхода из строя ОПН-10 явился заводской дефект . | Перекрытие в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС "Пронинская" произошло из-за разрушения изоляции корпуса ОПН-10 фазы "В" по причине его разгерметизации и пробое изоляции. | ПС 110/10 кВ «Пронинская» | Разрушение изоляции ОПН П-1-10 фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС "Пронинская". | Произвести испытание ОПН-10 на ПС "Пронинская" с истекшим сроком гарантии. | ПС | 2016-05-15 17:40
3851 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 471 | 2016-05-13 14:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 10 ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП-4374 ВЛ-10кВ №7 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4374 ВЛ-10кВ №7 ПС Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП-4374 ВЛ-10кВ №7 ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-13 15:11
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ ф №1 от ТП-4374 ВЛ-10кВ №7 ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3852 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 472 | 2016-05-14 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5017 ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ-0,4 кВ,фид 0,4 №1, от ТП№5017, к ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская |  | Провестирегулировку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5017 ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-05-14 11:06
3853 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 473 | 2016-05-14 20:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отказ привода МВ-35 кВ ВЛ №42 на ПС "Клетская", при попытке включить его откюча, после аварийного отключения с неуспешным АПВ ,произошел по причине значительного износа трущихся поверхностей и ослабления поджимающих пружин в механизме включения в процессе длительной эксплуатации оборудования. |  | ВЛ №42 35 кВ ПС Клетская | Нет. | Произвести опробование МВ-35 кВ с приводами типа ПП-61 на ПС "Клетская". | ВЛ | 2016-05-14 21:51
Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ №42.
3854 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 474 | 2016-05-14 20:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1151 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло при КЗ из-за схлеста шлейфовых проводов по причине разрушения колпачка на шлейфе ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 и срыва изолятора вследствии развития внутренного дефекта колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кВ на шлейфе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1151 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошел по причине развития вутреннего дефекта колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП-1151 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская | Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кВ на шлейфе ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1151 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская. | Провести инструктаж персоналу задействованному в инженерных осмотрах и ТО. При проведении осмотров и ТО особое внимание уделять состоянию колпачков на шлефах 0,4 кВ. | ТП | 2016-05-14 21:55
3855 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 475 | 2016-05-16 04:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №551 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №551 | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №32 фаза "В" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит.
3856 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 476 | 2016-05-15 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 4 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5429 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5429 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5429 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-15 11:49
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5429 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3857 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 477 | 2016-05-15 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1805 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Арчединская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фидер № 2 от ТП-1805 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Арчединская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1805 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Арчединская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-15 17:05
3858 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 479 | 2016-05-15 17:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1229 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд произошло при КЗ из-за схлеста шлейфовых проводов по причине разрушения колпачка на шлейфе ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 и срыва изолятора вследствии развития внутренного дефекта колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кВ на шлейфе ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1229 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд произошел по причине развития вутреннего дефекта колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1229 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд | Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кВ на шлейфе ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1229 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд. | Провести инструктаж персоналу задействованному в инженерных осмотрах и ТО. При проведении осмотров и ТО особое внимание уделять состоянию колпачков на шлефах 0,4 кВ. | ВЛ | 2016-05-15 17:59
3859 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 480 | 2016-05-15 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6931 ВЛ 10 кВ №9 ПС" Малодельская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6931 ВЛ 10 кВ №9 ПС" Малодельская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6931 ВЛ 10 кВ №9 ПС" Малодельская". | ВЛ | 2016-05-15 18:55
3860 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 481 | 2016-05-16 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ТП №1494 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Карагичевская произведен из-за замыкания на выводах фид. № 1 ТП №1494 по причине пробоя изоляции на корпус ТП, вследствии нарушения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. |  | ТП №1494 от ВЛ 10кВ №7 ПС Карагичевская |  | Провести внеочередной инструктаж персонала задействованного в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования в ТП. Исключить формальный подход к выполнению данного вида работ. | ТП | 2016-05-16 17:10
3861 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 478 | 2016-05-16 14:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №518-519 от защит произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №440 ВЛ-110 кВ №519 из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №518 110 кВ - ВЛ №519 110 кВ | Нет. | Произвести проверку состояния заземляющих устройств на опоре №440 ВЛ-110 кВ №519, при необходимости привести значение к норме. | ВЛ | -
3862 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 482 | 2016-05-16 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5271к ВЛ-10кВ № 7-1 пс Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5271к ВЛ-10кВ № 7-1 пс Бузиновская |  | Провести регулировку проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5271к ВЛ-10кВ № 7-1 пс Бузиновская. | ВЛ | 2016-05-16 17:20
3863 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 483 | 2016-05-16 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-1526 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произведен для замены автомата фид. № 3 по причине его перекрытия электрической дугой вследствии развития внутреннего дефекта электрической изоляции автоматического выключателя в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение автоматического выключателя фид. 0,4 кВ № 3ТП-1526 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло из-за нарушения изоляции автомата в процессе длительной эксплуатации. | ТП-1526 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская | Повреждение автоматического выключателя фид. 0,4 кВ № 3ТП-1526 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Провести инструктаж персоналу на предмет более качественного выявления дефектов оборудования в частности при осмотре ТП-1526 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская. | ТП | 2016-05-16 18:59
Исключить формальный подход к выполнению данного вида работ.
3864 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 484 | 2016-05-16 18:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2232 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2232 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2232 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-16 20:37
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2232 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3865 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 486 | 2016-05-15 12:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №16 от ПС "Покручинская" от защиты произошло из-за КЗ, произошедшего по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №290-291, из-за воздействия грозовых перенапряжений. |  | ВЛ №16 35 кВ ПС Покручинская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №16 от ПС "Покручинская". | ВЛ | -
3866 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 496 | 2016-05-15 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №65-67 ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская под воздействием ветровой нагрузки. |  | Уч-к ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №65-67 ВЛ №6 10 кВ от РВА 6-5 ПС Слащевская. | ВЛ | 2016-05-15 15:35
3867 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 497 | 2016-05-15 15:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №3 10 кВ от РВА 3-3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов, из-за разрегулировки провода в пролете опор №15-16 ВЛ №3 10 кВ от РВА 3-3 ПС Покручинская под воздействием ветровой нагрузки. |  | Уч-к ВЛ №3 10 кВ от РВА 3-3 ПС Покручинская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 Уч-к ВЛ №3 10 кВ от РВА 3-3 ПС Покручинская. | ВЛ | 2016-05-15 15:47
3868 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 500 | 2016-05-16 11:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-4318 на ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-4318 на ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-4318 от ВЛ-10кВ №1 пс Зимняцкая | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-4318 на ВЛ-10кВ №1 ПС Зимняцкая. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-4318 на ВЛ №1 10 кВ ПС Зимняцкая. | ТП | 2016-05-16 17:36
3869 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 6 | 2016-05-16 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №94-95 ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная из-за провиса провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №94-95 ВЛ №6 6 кВ ПС Заречная. | ВЛ | 2016-05-16 15:27
3870 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 7 | 2016-05-16 16:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №92 ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №92 ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская | Разрушение изолятора на опоре №92 ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Глазуновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-16 22:05
3871 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 9 | 2016-05-16 16:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода на опоре №77 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская в следствии перетирания провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №77 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Обрыв провода на опоре №77 ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-16 18:57
3872 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 10 | 2016-05-17 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №14 10 кВ ПС Букановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры . | Выпадение крюка на опоре №7 ВЛ №14 10 кВ ПС Букановская произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (42 года). | ВЛ №14 10 кВ ПС Букановская | Выпадение крюка на опоре №7 ВЛ №14 10 кВ ПС Букановская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №14 10 кВ ПС Букановская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-17 12:52
3873 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 76 | 2016-05-15 19:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №6-7 ПС Пронинская произошел для замены разрядника в ТП-4506, по причине повреждения разрядника в ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6-7 ПС Пронинская, из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение разрядника в ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6-7 ПС Пронинская произошло из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации. | ТП 4506 от линии 10 кВ №6-7 ПС Пронинская | Поврежденный разрядник в ТП-4506 ВЛ-10 кВ №6-7 ПС Пронинская. | Произвести замену разрядника в ТП-4506 ВЛ №6-7 10 кВ ПС Пронинская. | ТП | 2016-05-15 20:17
3874 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 78 | 2016-05-16 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ на ПС "Чиганаки" явилось КЗ, из-за пробоя проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на крыше КРУН, что привело к возникновению дуги и межфазному замыканию. Пробой изолятора произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора на крыше КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Чиганаки" произошло по причине пробоя изоляции. | 1 сек 10 кВ ПС Глазуновская; ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) | Повреждение проходного изолятора 10 кВ на крыше КРУН фазы "В" ВЛ-10кВ №6 ПС "Чиганаки". | Произвести испытания проходных изоляторов фаз "А" и "С" на крыше КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Чиганаки". | ПС | 2016-05-16 16:24
3875 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 447 | 2016-05-03 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5604 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4, фид 0,4 №1 от ТП№5604, к ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5604 ВЛ-10 №3-4 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-05-03 12:30
3876 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 448 | 2016-05-03 22:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1721 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1721 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1721 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-03 22:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1721 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3877 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 449 | 2016-05-04 14:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4126 линия 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4126 линия 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4126 линия 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-04 15:22
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4126 линия 10 кВ №6 от ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3878 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 450 | 2016-05-04 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская произведен для ремонта шлейфа на опоре № 12 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская | Обрыв шлейфа на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-04 16:26
3879 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 451 | 2016-05-05 19:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №531 110 кВ | Нет. | Произвести анализ повреждений ВЛ-110кВ №531. | ВЛ | -
[7 empty] | Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №115 фаза "А" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. |  |  |  | По иогам проведенного анализа (при необходимости) составить план мероприятий по недопущению развития повреждений на ВЛ-110кВ №531.
3880 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 452 | 2016-05-07 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1540 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 27-28 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1540 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1540 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-07 12:32
3881 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 453 | 2016-05-08 07:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП№5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №2 от ТП№5257 к ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовской |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП№5257 ВЛ-10 №7-2 ПС Перелазовская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-08 09:02
3882 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 454 | 2016-05-08 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5637 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки. |  | ВЛ-04кВ фид.№1 от ТП 5637 к ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5637 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-05-08 13:03
3883 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 455 | 2016-05-08 10:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 17 ВЛ 0,4кВ фид №1 ТП №5070 ВЛ-10 №7-1 ПС Распопинская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5070, к ВЛ-10 №7-1 ПС Распопинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид №1 ТП №5070 ВЛ-10 №7-1 ПС Распопинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-08 13:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид №1 ТП №5070 ВЛ-10 №7-1 ПС Распопинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3884 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 456 | 2016-05-08 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1072 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1072 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1072 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-08 22:06
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1072 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3885 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 457 | 2016-05-03 08:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1602 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1602 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-1602 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-1602 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1602 на ВЛ №7 10 кВ ПС Арчединская. | ТП | 2016-05-03 10:03
3886 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 458 | 2016-05-03 09:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10-ТП-5257, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ТР-10-ТП-5257 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ТР-10-ТП-5257 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-05-03 10:03
3887 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 459 | 2016-05-08 08:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ №7-2 10 кВ ПС Перелазовская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская |  |  | ВЛ | -
3888 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 460 | 2016-05-08 16:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Карьер произошло по причине КЗ, из-за перекрытия изоляции птицей в высоковольтном шкафу ТП-6308. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Карьер (МЭС) | Нет. | Произвести уплотнение В/В шкафа ТП-6308 на ВЛ №7 10 кВ ПС Карьер. | ВЛ | 2016-05-08 17:54
[9 empty] | ТП 6308 ВЛ 10 кВ №7 ПС Карьер |  |  | ТП
3889 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 465 | 2016-05-12 04:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №56 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №56. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №337 фаза "В" ВЛ-110 кВ №56 и отключению ВЛ от защит.
3890 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 469 | 2016-05-09 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 17 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5678 ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №2,ТП-5678,ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5678 ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-09 18:10
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5678 ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3891 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 470 | 2016-05-11 13:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 17 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4322 от ВЛ-10кВ №6 пс Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ0,4кВ ф.№2 от ТП-4322 от ВЛ-10кВ №6 пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4322 от ВЛ-10кВ №6 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-05-11 14:10
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4322 от ВЛ-10кВ №6 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3892 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 495 | 2016-05-11 15:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля, по причине развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля произошло по причине перекрытия изоляции кабельной муфты , в результате развития внутреннего дефекта изоляции кабеля в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля | Повреждение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ №4 10 кВ ПС Иловля. | Произвести замеры сопротивлений изоляции кабельных линий от ПС Иловля. | ВЛ | 2016-05-11 18:51
3893 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 342 | 2016-04-26 07:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №95 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №95 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации( 31 год). | ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская | Разрушенный изолятор на опоре №95 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-26 12:05
3894 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 341 | 2016-04-29 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1377 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-1377 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП № 1377 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-1377 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская . | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1377 на ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская. | ТП | 2016-04-29 21:38
3895 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 345 | 2016-04-28 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №32 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №32 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре №32 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-28 15:30
3896 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 347 | 2016-04-28 12:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская произведен для замены изоляторов, в следствии разрушения изоляторов на опорах №2, №4 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов на опорах №2, №4 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (44 года). | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенные изоляторы на опорах №2, №4 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-28 12:25
3897 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 348 | 2016-04-28 04:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №518 110 кВ - ВЛ №519 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №519. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №70 фаза "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит.
3898 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 349 | 2016-04-28 04:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №512 110 кВ | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №512 | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №110 фаза "В" ВЛ-110 кВ №512 и отключению ВЛ от защит.
3899 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 350 | 2016-04-30 18:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №33 от МТЗ произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка в пролёте опор №55-56 между проводов фаз "А"-"В", в результате воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. |  | ВЛ №33 35 кВ ПС Озерки | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №33 | ВЛ | 2016-04-30 18:40
3900 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 370 | 2016-04-30 13:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №42 от МТЗ произошло из-за пробоя воздушного изолирующего промежутка в пролёте опор №238-239 между проводов фаз "В"-"С", в результате воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. |  | ВЛ №42 35 кВ ПС Клетская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №42 | ВЛ | 2016-04-30 13:11
3901 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 376 | 2016-04-30 14:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5234 ВЛ-10кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид 0,4 №1, от ТП№5278 к ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5234 ВЛ-10кВ №3 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-30 16:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5234 ВЛ-10кВ №3 ПС Перелазовская , согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3902 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 379 | 2016-04-30 15:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4005 линия 10 кВ №9-2 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4005 линия 10 кВ №9-2 пс Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4005 линия 10 кВ №9-2 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-30 17:29
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 4005 линия 10 кВ №9-2 ПС Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3903 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 380 | 2016-04-30 11:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры ВЛ-0,4 от ТП №5414 ВЛ-10 №1-9 ПС Перелазовская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 от ТП №5414, к ВЛ-10 №1-9 ПС Перелазовской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 от ТП №5414 ВЛ-10 №1-9 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-30 12:28
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 от ТП №5414 ВЛ-10 №1-9 ПС Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3904 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 381 | 2016-04-30 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №1ТП №5522 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская произведен для ремонта провода в пролете опор № 1-2 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ фид №1ТП №5522 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1, от ТП№5522, к ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ фид №1ТП №5522 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1ТП №5522 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-30 11:10
3905 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 386 | 2016-04-25 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6202 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 27-28 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6202 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6202 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 14:47
3906 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 387 | 2016-04-25 14:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 30 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2055 в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2055 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2055 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 15:50
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2055 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3907 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 389 | 2016-04-27 15:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ.ф№2 от ТП-4159 от ВЛ-10кВ №2-5 ПС Чеботаревская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0.4кВ.ф№2 от ТП-4159 от ВЛ-10кВ.№2-5 пс.Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ.ф№2 от ТП-4159 от ВЛ-10кВ №2-5 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-27 16:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ.ф№2 от ТП-4159 от ВЛ-10кВ №2-5 ПС Чеботаревская , согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3908 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 400 | 2016-04-26 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2386 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Покручинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2386 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Покручинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2386 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-26 17:20
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2386 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Покручинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3909 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 401 | 2016-04-25 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6137 от ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6137 от ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6137 от ВЛ 6кВ №8 ПС Кудиновская , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 19:10
3910 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 402 | 2016-04-25 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6005 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6005 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6005 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 13:30
3911 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 403 | 2016-04-25 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 15:26
3912 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 420 | 2016-04-28 13:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6135 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6135 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6135 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-28 16:07
3913 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 421 | 2016-04-28 07:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6005 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 39-40 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6005 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6005 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-28 10:37
3914 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 424 | 2016-04-25 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6205 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6205 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6205 ВЛ- 6 кВ 314 ПС Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 18:20
3915 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 425 | 2016-04-25 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 15:44
Устранить выявленные неисправности на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3916 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 432 | 2016-04-25 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1359 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 20:40
3917 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 433 | 2016-04-25 11:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская призошло при КЗ из-за слеста проводов по причине разрушения изолятора на опоре № 6 вследствии развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская произошло по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская | Разрушение изолятора на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская. | провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская, с обращением особого внимания на сосотяение изоляторов. | ВЛ | 2016-04-25 14:35
3918 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 434 | 2016-04-25 20:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв ввода от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 20:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1041 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3919 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 435 | 2016-04-25 17:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1624 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1624 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 № 2 от ТП-1624 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС "Арчединская", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 18:49
3920 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 436 | 2016-04-25 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 20-21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2263 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 17:23
3921 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 437 | 2016-04-25 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом на опоре №6 ВЛ-0,4 №1 от ТП-1041 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1041 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП-1041 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 14:37
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 №1 от ТП-1041 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3922 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 438 | 2016-04-25 11:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1120 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 27-28 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1120 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1120 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-25 12:41
3923 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 439 | 2016-04-25 13:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1056 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская произошло при КЗ из-за схлеста проводов по причине обрыва вязки провода на опоре № 7 из-за развития внутреннего дефекта провода и нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1056 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская произошел по причине развития внутреннего дефекта и нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1056 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская | Обрыв вязки провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1056 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1056 от ВЛ-10 кВ № 11 Сидорская, с обращением особого внимания на состояние вязок. | ВЛ | 2016-04-25 13:57
3924 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 440 | 2016-04-25 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 12 ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 № 3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 16:49
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3925 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 441 | 2016-04-25 21:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1498 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1498 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1498 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-25 21:37
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1498 от ВЛ-10 кВ № 5 ПС Карагичевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3926 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 442 | 2016-04-28 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10кВ № 1-11 пс Перелазовская произведен для ремонта провода в пролете опор № 11-12 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10кВ № 1-11 пс Перелазовская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5203к ВЛ-10кВ № 1-11 пс Перелазовская | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10кВ № 1-11 пс Перелазовская. | Провести внеочередной осмотр Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5203 ВЛ-10кВ № 1-11 пс Перелазовская, выявленные неисправности устранить при провендении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-28 16:30
3927 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 443 | 2016-04-29 12:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская произведен для ремонта провода в пролете опор № 1-3 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | фид-0,4 №1,ТП-5277,ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская | Обрыв провода в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская. | Провести осмотр Обрыв провода в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-29 13:07
3928 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 444 | 2016-05-02 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0.4кВ ф. №1 от ТП-4008 ВЛ-10кВ №9-2 ПС Серафимович произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 1-2 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4008 от ВЛ-10кВ.№9-2 |  | ВЛ 0.4кВ ф. №1 от ТП-4008 ВЛ-10кВ №9-2 ПС Серафимович. | ВЛ | 2016-05-02 11:10
3929 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 445 | 2016-05-02 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6121 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-02 10:56
3930 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 446 | 2016-05-02 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП- 1126 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП- 1126 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП- 1126 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Арчединская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-05-02 14:52
3931 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 331 | 2016-04-21 07:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская в следствии провиса провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ №3 10 кВ ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-04-21 13:50
3932 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 332 | 2016-04-21 09:18 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине попадания птицы между токоведущей частью и рамой ЛР-10 №2-4 ПС Образцовская. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 11:28
3933 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 334 | 2016-04-19 22:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №8 6 кВ от ПС Кудиновская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №54 ВЛ №8-1 6 кВ от ПС Кудиновская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №54 ВЛ №8-1 6 кВ от ПС Кудиновская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (31 год). | Уч-к ВЛ №8 6 кВ от ПС до РВА 8-1 ПС Кудиновская | Разрушенный изолятор на опоре №54 ВЛ №8-1 6 кВ от ПС Кудиновская | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Кудиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | -
3934 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 335 | 2016-04-21 09:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине КЗ, в результате схлеста шлейфов, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5264 ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 13:50
3935 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 336 | 2016-04-21 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская | Нет. |  | ВЛ | -
3936 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 337 | 2016-04-21 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская | Нет. |  | ВЛ | -
3937 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 338 | 2016-04-21 19:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-5296, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5296 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5296 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5296 ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 19:51
3938 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 339 | 2016-04-23 11:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов, в следствии разрегулировки провода в пролете опор №148-149 ВЛ №35-3 10 кВ ПС Андреановская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №148-149 ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская. | ВЛ | 2016-04-23 11:41
3939 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 340 | 2016-04-23 13:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №14 ВЛ №3-2 10 кВ ПС Кумылженская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №14 ВЛ №3-2 10 кВ ПС Кумылженская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на опоре №14 ВЛ №3-2 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-23 18:44
3940 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 384 | 2016-04-19 17:30 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5296 ВЛ-10 №7-1 ПС Калмыковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине резкого взлета большого количества птиц с ВЛ. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5296, к ВЛ-10 №7-1 ПС Калмыковская |  |  | ВЛ | 2016-04-19 20:22
3941 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 385 | 2016-04-21 05:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид № 3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская произведен для ремонта провода в пролете опор № 11-12 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид № 3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская произошел по причине нарушения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4кВ фид № 3 ТП-5167к ВЛ-10кВ № 6-1 пс Клетская | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ фид № 3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 06:20
3942 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 388 | 2016-04-21 08:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5072 ВЛ 10 № 19 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП 5072 к ВЛ 10 № 19 ПС Клетская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5072 ВЛ 10 № 19 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-21 08:47
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП 5072 ВЛ 10 № 19 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3943 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 390 | 2016-04-24 14:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 ОТ ТП №5263 к ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 ФИД 0,4 №1 ОТ ТП №5263 к ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП №5263 к ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-24 14:54
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП №5263 к ВЛ-10 №4-3 ПС Перелазовская , согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3944 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 391 | 2016-04-22 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры № 7 ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 4361 ВЛ-10кВ №7 от ПС Зимняцкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП 4361 линия 10 кВ №7 от пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 4361 ВЛ-10кВ №7 от ПС Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-22 09:57
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 4361 ВЛ-10кВ №7 от ПС Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3945 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 392 | 2016-04-22 13:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода в жилой дом от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4530 ВЛ-10 кВ №3-2 от ПС Средняя Царица произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4530 линия 10 кВ №3-2 от пс Средняя Царица |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4530 ВЛ-10 кВ №3-2 от ПС Средняя Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-22 14:42
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 4530 ВЛ-10 кВ №3-2 от ПС Средняя Царица, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3946 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 393 | 2016-04-22 15:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4032 ВЛ-10 кВ №6-5 от пс Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4032 линия 10 кВ №6-5 от пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4032 ВЛ-10 кВ №6-5 от пс Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-22 16:25
Устранить выявленные неисправности на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4032 ВЛ-10 кВ №6-5 от пс Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3947 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 394 | 2016-04-21 08:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5257 от ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине вытяжки под воздействием сильных ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5257 от ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская |  | Провести перетяжку провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5257 от ВЛ 10 кВ № 7-2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-04-21 11:17
3948 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 395 | 2016-04-21 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 23 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Трудв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-21 10:53
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1395 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3949 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 396 | 2016-04-21 10:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6012 ВЛ-6 кВ № 6 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6012 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6012 ВЛ-6 кВ № 6 ПС "Заречная". | ВЛ | 2016-04-21 12:05
3950 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 397 | 2016-04-21 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произведен для ремонта провода в пролете опор № 8-9 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате дительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 11:50
3951 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 398 | 2016-04-23 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ- 0,4 в № 2 ТП-6352 ВЛ-10 кв № 7 ПС "Новая Паника" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 2 ТП 6352 ВЛ- 10 кв № 7 ПС"Новая Паника" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ- 0,4 в № 2 ТП-6352 ВЛ-10 кв № 7 ПС "Новая Паника", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-23 15:37
3952 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 399 | 2016-04-23 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки под воздействием ветровой нагрузки. |  | фид-0,4 №2,ТП-5277,ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 фид. №2 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 ПС Калмыковская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-23 11:13
3953 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 404 | 2016-04-23 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6205 ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 23-24 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6205 ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6205 ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская, обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-23 17:23
3954 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 405 | 2016-04-21 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6051 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6051 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах, при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6051 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 11:40
3955 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 406 | 2016-04-21 19:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6011 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная", обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 22:20
3956 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 407 | 2016-04-21 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1133 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-1133 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 13:12
3957 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 408 | 2016-04-21 11:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6009 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6009 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6009 ВЛ- 6 кВ 6 ПС Заречная" , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 13:50
3958 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 409 | 2016-04-21 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6043 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6043 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6043 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 14:18
3959 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 410 | 2016-04-21 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6308 ВЛ-10кВ №7 ПС"Карьер" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6308 ВЛ-10кВ №7 ПС"Карьер" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах о том, что при проведении очередных осмотров ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП 6863 от ВЛ- 10 кВ № 1 ПС" Образцовская" , обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 19:40
3960 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 411 | 2016-04-21 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская произведен для ремонта провода в пролете опор № 15-16 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская произведен для ремонта провода в пролете опор № 15-16 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 12:28
3961 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 412 | 2016-04-21 11:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП №5053 ВЛ-10 кВ № 19-2 ПС "Клетская"произведен для ремонта выводов фид. № 1по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода разрушения изоляции провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изоляции вывова фид. №1ТП №5053 ВЛ-10 кВ № 19-2 ПС "Клетская" произошел по причине нарушения структуры материала изоляции в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | ТП№5053 от ВЛ-10 кВ № 19-2 ПС "Клетская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении осмотров ТП обращать особое внимание на состояние изоляции выводов 0,4 кВ. | ТП | 2016-04-21 12:08
3962 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 413 | 2016-04-21 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 фидер №2 от ТП-1021 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская произведено для устранения провиса провода в пролете опор № 5-6 не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фидер №2 от ТП-1021 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ-0,4 фидер №2 от ТП-1021 от ВЛ-10 кВ № 8 Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 13:05
3963 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 414 | 2016-04-21 13:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2369 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская произведен для замены оборванной вязки провода на опоре № 3 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности вязки провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2369 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская произошел по причине развития внутреннего дефекта вязки провода из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2369 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2369 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская с обрашением особого внимания на состояние вязок. | ВЛ | 2016-04-21 16:55
3964 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 415 | 2016-04-21 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-21 15:39
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3965 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 416 | 2016-04-21 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-21 17:53
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3966 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 417 | 2016-04-21 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-21 14:27
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3967 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 418 | 2016-04-21 15:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 25-26 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1225 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-21 15:56
3968 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 419 | 2016-04-21 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5643 ВЛ-10 №7 ПС Добринская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 3-4 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | фид 0,4 №1 от ТП№5643, к ВЛ-10 №7 ПС Добринская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5643 ВЛ-10 №7 ПС Добринская. | ВЛ | 2016-04-21 16:44
3969 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 422 | 2016-04-21 18:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5274 ВЛ-10 №13-4 ПС Калмыковская произведен для ремонта провода в пролете опор № 8-9 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5274 ВЛ-10 №13-4 ПС Калмыковская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5274, к ВЛ-10 №13-4 ПС Калмыковская | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5274 ВЛ-10 №13-4 ПС Калмыковская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №5274 ВЛ-10 №13-4 ПС Калмыковская, Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-21 18:54
3970 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 423 | 2016-04-22 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5270 от ВЛ 10 кВ № 7-5 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5270 от ВЛ 10 кВ № 7-5 ПС Перелазовская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 5270 от ВЛ 10 кВ № 7-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-04-22 10:37
3971 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 426 | 2016-04-22 09:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 пс Клетскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5103к ВЛ-10кВ № 6-5 пс Клетская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 пс Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-22 10:08
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5103 ВЛ-10кВ № 6-5 пс Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3972 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 427 | 2016-04-23 09:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2090 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 1-2 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах. При проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2090 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-23 13:47
3973 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 428 | 2016-04-23 11:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5227 ВЛ-10кВ №1-9 ПС Перелазовская произведен для ремонта оборванного провода от опоры № 6 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5227 ВЛ-10кВ №1-9 ПС Перелазовская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе дительного срока эскплуатации | ПС Перелазовская ВЛ- 10 кВ № 1-9 ТП5227 фид 04 кВ №2 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5227 ВЛ-10кВ №1-9 ПС Перелазовская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-23 12:32
3974 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 429 | 2016-04-23 18:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1061 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1061 от ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1061 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-23 19:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1061 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3975 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 430 | 2016-04-24 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП №5058 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская произведен для ремонта провода в пролете опор № 4-5 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП №5058 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации | ВЛ 0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5058, к ВЛ-10 №3 ПС Распопинская | Обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП №5058 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид №1 ТП №5058 ВЛ-10 №3 ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-24 16:40
3976 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 431 | 2016-04-24 15:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1448 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая произведенио в связ с повреждением автомата по причине неудовлетворительного состояния контактных соединений. | Повреждение автомата ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1448 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая по причине нарушения структуры материала контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. | ТП-1448 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая | Повреждение контактных соединений автомата ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1448 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Троицкая. | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах ТП о необходимости обращения особого внимания на сотояние контактных соединений и своевременного выявления дефектов. | ТП | 2016-04-24 17:50
3977 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 432 | 2016-04-24 22:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов на опоре № 3 по причине обрыва вязки провода из-за появления внутреннего дефекта вязки в процессе длительного срока эксплуатации. . | Обрыв вязки провода на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел по причине развития внутреннего дефекта вязки провода и нарушения структуры материала в процессе эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | Обрыв вязки провода на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-1537 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вязок. | ВЛ | 2016-04-24 22:56
3978 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 330 | 2016-04-17 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ из-за схлеста проводов, в следствии разрегулировки провода в пролете опор №9-10 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Слащевская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская. | ВЛ | 2016-04-17 11:39
3979 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 333 | 2016-04-18 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт по неотложной заявке II СШ-35 кВ и Т-2 на ПС "Кумылженская" понадобился для поиска замыкания на "землю", которое произошло из-за пробоя изоляции обмотки ТТ-35 кВ ввода Т-2. Пробой произшел из-за потери изоляционных свойтсв изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции обмотки ТТ-35 кВ ввода Т-2 на ПС "кумылженская" произошел по причине старения и потери свойтсв изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» | Пробой изоляции между корпусом и обмоткой ТТ-35 кВ ввода 35 кВ Т-2 на ПС "Кумылженская". | Произвести испытания изоляции ТТ-35 кВ ввода 35 кВ Т-1 на ПС "Кумылженская" | ПС | 2016-04-18 14:50
3980 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 363 | 2016-04-10 18:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4 кВ №3 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ№1 ПС"Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4 кВ №3 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ№1 ПС"Образцовская". |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0.4 кВ №3 ТП 6863 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". | ВЛ | 2016-04-10 18:40
3981 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 364 | 2016-04-10 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6013 ВЛ-6 кВ №19 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6013 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  |  | ВЛ | 2016-04-10 21:40
3982 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 365 | 2016-04-11 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская произведено по причине обнаружения выплетения жил провода в пролете опор № 13-15 по причине кратковременного схлеста проводов из-за их провиса вследствии изменения структуры материала провода (вытяжка) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение провода в пролете опор №13-15 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская по причине их слеста вследствии увеличенной стрелы провиса. | ПС Клетская ВЛ-10 кВ №6-1 ТП 5167 фидер 04кВ №3 | Повреждение провода в пролете опор №13-15 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5167 ВЛ-10кВ № 6-1 ПС Клетская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-11 10:41
3983 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 366 | 2016-04-11 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-4322 линии 10 кВ № 6 п.с.Зимняцкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-4322 линии 10 кВ № 6 п.с.Зимняцкая. |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-4322 линии 10 кВ № 6 п.с.Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-11 12:22
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-4322 линии 10 кВ № 6 п.с.Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3984 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 367 | 2016-04-11 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6905 ВЛ 10 кВ №1 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6905 ВЛ 10 кВ №1 ПС Малодельская |  |  | ВЛ | 2016-04-11 10:45
3985 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 368 | 2016-04-11 14:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 5 ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4525ВЛ-10кВ №3 ПС Ср.Царица в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4525ВЛ-10кВ №3 ПС Ср.Царица |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4525ВЛ-10кВ №3 ПС Ср.Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-11 15:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП-4525ВЛ-10кВ №3 ПС Ср.Царица, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3986 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 369 | 2016-04-11 21:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП 6863 от ВЛ- 10 кВ № 1 ПС" Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП 6863 от ВЛ- 10 кВ № 1 ПС" Образцовская". |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах при проведении очередных осмотров ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП 6863 от ВЛ- 10 кВ № 1 ПС" Образцовская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-11 21:58
3987 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 371 | 2016-04-13 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП 4158 линия 10 кВ №2-6 пс Чеботарёвская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4158 линия 10 кВ №2-6 пс Чеботарёвская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4158 линия 10 кВ №2-6 пс Чеботарёвская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-13 11:29
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4158 линия 10 кВ №2-6 пс Чеботарёвская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3988 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 372 | 2016-04-13 17:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1371от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1371от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1371от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-13 19:52
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3989 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 373 | 2016-04-16 05:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская произошло при КЗ из-за схлеста вводных проводов от опоры № 7 в жилой дом по причине увеличенной стрелы привиса провода вследствии нарушения структуры материала (вытяжки) в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-16 08:14
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2785 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3990 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 374 | 2016-04-16 08:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-16 10:13
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3991 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 375 | 2016-04-16 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 23 ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10кВ № 18-2 пс Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5052к ВЛ-10кВ № 18-2 пс Клетская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10кВ № 18-2 пс Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-16 09:55
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП-5052 ВЛ-10кВ № 18-2 пс Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3992 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 377 | 2016-04-16 09:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | ОтключениеВЛ-0.4кВ №2 ТП-6111 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская"произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6111ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах, при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6111 ВЛ-6кВ №8 ПС"Кудиновская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-16 11:34
3993 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 378 | 2016-04-16 10:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1\ПС Сидорская |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах, при проведении очередных осмотров ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-16 11:17
3994 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 382 | 2016-04-17 19:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-17 20:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2516 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3995 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 383 | 2016-04-17 21:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Провести инструктаж персоналу задействованному в осмотрах, при проведении очередных осмотров ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-04-17 22:25
3996 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 303 | 2016-04-10 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1421 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1421 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая |  |  | ВЛ | 2016-04-10 15:50
3997 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 306 | 2016-04-04 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 43 ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП-4135 ВЛ-10кВ №6 пс Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ ф.№3 от ТП-4135 от ВЛ-10кВ №6 пс чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП-4135 ВЛ-10кВ №6 пс Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-04 11:23
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП-4135 ВЛ-10кВ №6 пс Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
3998 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 314 | 2016-04-07 14:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-2516 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-2516 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (41 год). | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская | Разрушенный изолятор в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-2516 ВЛ №6-3 10 кВ ПС Поповская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-07 16:28
3999 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 315 | 2016-04-08 06:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10-ТП-5144 ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ТР-10-ТП-5144 ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская | Обрыв шлейфа на ТР-10-ТП-5144 ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-08 07:30
4000 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 316 | 2016-04-08 07:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №88 ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №88 ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (51 год). | ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская | Разрушенный изолятора на опоре №88 ВЛ №17-1 10 кВ ПС Покручинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-08 13:00
4001 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 317 | 2016-04-09 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №264 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №264 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская | Разрушенный изолятор на опоре №264 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-09 13:34
4002 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 318 | 2016-04-09 13:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №18 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Кумылженская, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №18 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Кумылженская произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (48 лет). | ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на опоре №18 ВЛ №8-1 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-09 18:24
4003 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 319 | 2016-04-09 16:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №10 отпайка к ТП-2101 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №10 отпайка к ТП-2101 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (47 лет). | ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушение изолятора на опоре №10 отпайка к ТП-2101 ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-09 19:18
4004 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 320 | 2016-04-09 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произведен для замены шлейфа на ЛР-10кВ №1-19 ПС Отрадненская, из-за обрыва шлейфа на ЛР-10кВ №1-19 ПС Отрадненская, в следствии длительных механических нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР-10 №1-19 ПС Отрадненская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская | Обрыв шлейфа на ЛР-10 №1-19 ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-09 20:21
4005 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 321 | 2016-04-10 12:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор №138-139 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв провода в пролете опор №138-139 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская | Обрыв провода в пролете опор №138-139 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-10 14:11
4006 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 324 | 2016-04-04 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1413 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произеведено для устранения обрыва вводного провода в жилой дом от опоры № 5 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1413 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1413 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-04 11:31
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1413 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4007 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 325 | 2016-04-04 13:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 2 ВЛ 0.4кВ №4 от ТП-4250 от ВЛ-10кВ №13 пс Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ0.4кВ №4 от ТП-4250 от ВЛ-10кВ №13 пс Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ №4 от ТП-4250 от ВЛ-10кВ №13 пс Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-04 15:39
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ №4 от ТП-4250 от ВЛ-10кВ №13 пс Усть-Хоперская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4008 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 326 | 2016-04-04 14:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-04 15:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1826 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4009 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 327 | 2016-04-05 13:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста вводных проводов от опоры № 10 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-05 15:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4010 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 328 | 2016-04-05 15:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4037 от ВЛ-10 кВ №24-2 ПС Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4037 от ВЛ-10 кВ №24-2 ПС Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4037 от ВЛ-10 кВ №24-2 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-05 15:47
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4037 от ВЛ-10 кВ №24-2 ПС Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4011 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 329 | 2016-04-05 15:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 пс Чеботарёвская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 пс Чеботарёвская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 пс Чеботарёвская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-05 16:28
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 пс Чеботарёвская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4012 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 346 | 2016-04-05 19:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская произошло из-за кратковременного увеличения нагрузки потребителями и срабатывания автомата защиты ВЛ. |  | ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-5209 к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская |  |  | ВЛ | 2016-04-05 20:30
4013 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 351 | 2016-04-07 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5606 ВЛ-10кВ №6-5 ПС Бузиновская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1, ТП №5606 к ВЛ-10 №6-5ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5606 ВЛ-10кВ №6-5 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-04-07 11:05
4014 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 352 | 2016-04-07 11:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключенние ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5205 ВЛ-10кВ № 1-4 ПС Перелазовская произведени для замены разрушенного изолятора на опоре № 15 по причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5205 ВЛ-10кВ № 1-4 ПС Перелазовская произошло по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5205 к ВЛ-10кВ № 1-4 ПС Перелазовская | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5205 ВЛ-10кВ № 1-4 ПС Перелазовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5205 ВЛ-10кВ № 1-4 ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-07 12:07
4015 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 353 | 2016-04-07 14:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24-4 ПС Серафимович произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-4036 на ВЛ-10 кВ №24-4 от ПС Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24-4 ПС Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-07 15:26
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-4036 ВЛ-10 кВ №24-4 ПС Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4016 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 354 | 2016-04-08 10:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6009 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  |  | ВЛ | 2016-04-08 11:39
4017 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 355 | 2016-04-09 13:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 17-18 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1032 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  |  | ВЛ | 2016-04-09 14:48
4018 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 356 | 2016-04-09 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП № 1216 от ВЛ 10кВ №11 ПС Труд произошло при КЗ из-за схлеста шлейфов 0,4 кВ между ТП и опорой №1 по причине провиса провода не выявленного при проведении планового осмтора. |  | ТП № 1216 от ВЛ 10кВ №11 ПС Труд |  |  | ТП | 2016-04-09 14:33
4019 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 357 | 2016-04-10 08:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5523 ВЛ-10кВ № 13-2 пс Ярки произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 по причине их разрегулировки под воздействием циклона сопровождавшегося сильными порывами ветра. |  | ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5523к ВЛ-10кВ № 13-2пс Ярки |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0.4кВ фид № 2 ТП-5523 ВЛ-10кВ № 13-2 пс Ярки. | ВЛ | 2016-04-10 09:17
4020 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 358 | 2016-04-10 08:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 2 ТП № 1337 ВЛ 10кВ №6 ПС Етеревская произведено для перезаделки контактного соединения на автомате фид. № 2 по причине нарушения надежности контактного соединения не выявленного при проведении планового ТО. |  | ТП № 1337 от ВЛ 10кВ №6 ПС Етеревская |  |  | ТП | 2016-04-10 09:34
4021 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 359 | 2016-04-10 11:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1121 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1121 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1121 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-10 11:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1121 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4022 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 360 | 2016-04-10 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2287 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошло при КЗ из-за схлеста вводных проводов от опоры № 12 в жилой дом по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2287 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2287 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-10 15:05
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2287 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4023 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 361 | 2016-04-10 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1210 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1210 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская |  |  | ВЛ | 2016-04-10 16:08
4024 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 362 | 2016-04-10 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2208 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букановская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2208 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букановская |  |  | ВЛ | 2016-04-10 18:22
4025 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 268 | 2016-04-02 14:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Двукратное отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло из-за КЗ, по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка, в результате избыточного отклонения шлейфа фазы "А" на анкерной опоре №171 под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №512 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №512 после прохождения стихии. | ВЛ | -
4026 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 271 | 2016-04-02 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Отключение ВВ-10 кВ Т-1 на ПС "Себряковская" от дуговой защиты, при КЗ на потребительской ВЛ, произошло из-за возникновения дуги в ячейке ВВ-10 кВ №19, в месте присоединения алюминиевой шины к трансфотматору тока, по причине плохого контакта, возникшего из-за излома и выпадения пружинной шайбы. |  | ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» | Нет. | Персоналу Михайловской ГП произвести инструктаж о необходимости контроля состояния пружинных шайб при проведении ТО. | ПС | -
4027 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 275 | 2016-04-02 14:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №98 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №98 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская | Разрушенный изолятор на опоре №98 ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 17:29
4028 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 276 | 2016-04-02 12:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ №1-2 10 кВ ПС Отрадненская, в следствии провиса провода, из-за вытяжки и нарушения структуры материала под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 12:51
4029 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 277 | 2016-04-03 09:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Под воздействием ветровых нагрузок 02.042016 (скорость ветра до 21 м/с) на ВЛ-10кВ №6 ПС Слащевская произошло повреждение ж/б стоек в пролете опор №1-8 ВЛ-10кВ №6-4 ПС Слащевская, что привело к невозможности их дальнейшей эксплуатации. 03.0.2016 была произведена замена дефектных опор. | Повреждение стоек в пролетах опор №1-8 ВЛ-10кВ №6-4 ПС Слащевская произошло под воздействием ветровых нагрузок, по причине изменения структуры материала ж/б стоек в процессе длительного срока эксплуатации (37 лет). | ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская | Повреждение семи стоек в пролетах опор №1-8 ВЛ-10кВ №6-4 ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская. По результатам осмотра включить данную ВЛ в ближайшую программу ремонтов или реконструкции. | ВЛ | 2016-04-03 20:14
4030 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 282 | 2016-04-01 18:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 32-35 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 32-35 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд. | ВЛ | 2016-04-01 19:30
4031 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 283 | 2016-04-02 09:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 к ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки произошло при КЗ из-за схлеста потребительских вводных проводов от опоры № 17 в здание склада. |  | ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 к ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки |  | Прести осмотр ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 к ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки и выдать предписания потребителям запитанным от ВЛ-0,4кВ о приведении их электрооборудования в соответствии с нормами ПУЭ. | ВЛ | 2016-04-02 10:12
4032 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 284 | 2016-04-02 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 3 ТП-5646 ВЛ-10кВ № 6 ПС Бузиновская произошло при КЗ из-за слеста проводов в пролете опор № 18-20 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ПС БузиновскаяВЛ-10КВ№6-2ТП 5646ВЛ=04КВ №3 |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 18-20 ВЛ-0,4кВ фид. № 3 ТП-5646 ВЛ-10кВ № 6 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-04-02 13:50
4033 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 285 | 2016-04-02 12:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ ф. 0,4 кВ № 1 от ТП 3546 Вл 10 кВ №8 ПС Качалинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ф 0,4 кВ № 1 от ТП 3546 Вл 10 кВ №8 ПС Качалинская. |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 0,4 кВ № 1 от ТП 3546 Вл 10 кВ №8 ПС Качалинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 12:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ ф. 0,4 кВ № 1 от ТП 3546 Вл 10 кВ №8 ПС Качалинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4034 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 286 | 2016-04-02 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 17/2 ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 ТП-5147 ВЛ-10кВ № 8-1 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Клетская ВЛ-10 кВ №8-1 ТП 5147 фидер 04кВ №3 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 ТП-5147 ВЛ-10кВ № 8-1 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 14:28
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 ТП-5147 ВЛ-10кВ № 8-1 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4035 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 287 | 2016-04-02 13:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1084 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1084 ВЛ-10 кВ № 21 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская" |  |  | ВЛ | 2016-04-02 14:30
4036 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 289 | 2016-04-02 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд"в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 14:30
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1395 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4037 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 290 | 2016-04-02 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Раковская" произведено для устранения обрыва провода в пролете опор №37-38. Обрыв произошел вследствии изменения структуры материала провода (вытяжка) под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Раковская" произошел по причине изменения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Раковская" | Обрыв провода в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Раковская" | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1524 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Раковская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 16:10
4038 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 291 | 2016-04-02 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1385 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Труд"в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1385 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Труд" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1385 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Труд" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 15:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1385 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Труд", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4039 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-04-02 15:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3629 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пролетарскаяпроизошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | 0,4 кВ № 1 ТП 3629 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пролетарская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3629 от ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пролетарская. | ВЛ | 2016-04-02 16:20
4040 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-04-02 15:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1721 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ "Етеревская"в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1721 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ "Етеревская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1721 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ "Етеревская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 15:40
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1721 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ "Етеревская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4041 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 294 | 2016-04-02 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | От ключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ "Сидорская" произошло при КЗ при обрыве провода в пролете опор № 13-14 по причине нарушения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ "Сидорская" произошел по причине нарушения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок (до 22м/с). | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ "Сидорская" | Обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ "Сидорская". | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1039 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110/10 кВ "Сидорская", выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 16:00
4042 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 295 | 2016-04-02 15:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | От ключение ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП-4450 от ВЛ-10кВ №17 ПС Кл.Почта произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки под воздействием ветровыхз нагрузок. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4450 от ВЛ-10кВ.№17 пс.Кл.Почта |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП-4450 от ВЛ-10кВ №17 ПС Кл.Почта. | ВЛ | 2016-04-02 17:01
4043 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 296 | 2016-04-02 18:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста шлейфов, из-за обрыва шлейфа на опоре №11 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Клетская под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа на опоре №11 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Клетская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. | ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская | Обрыв шлейфа на опоре №11 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 19:18
4044 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 297 | 2016-04-02 18:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №117-1 ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская, в следствии провиса провода, из-за вытяжки и нарушения структуры материала под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 19:20
4045 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 298 | 2016-04-02 19:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов , из-за разрегулировки провода в пролете опор №8-10 ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №15 10 кВ ПС Покручинская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1510 кВ ПС Покручинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 20:45
4046 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 299 | 2016-04-02 19:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Слащевская, в следствии разрегулировки провода под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ №6 10 кВ ПС Слащевская. | ВЛ | 2016-04-02 19:55
4047 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 300 | 2016-04-02 20:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №27 ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №27 ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенный изолятор на опоре №27 ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №23 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 22:00
4048 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 301 | 2016-04-02 20:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №33 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Карагичевская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №33 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Карагичевская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская | Обрыв вязки провода на опоре №33 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 21:50
4049 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 302 | 2016-04-02 15:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Арчединская" в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Арчединская" |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Арчединская" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-02 16:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1800 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Арчединская", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4050 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 304 | 2016-04-02 16:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 "Арчединская" произведено для ремонта обрыва провода в пролете опор № 24-26 оборванного по причине нарушения структуры материала под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 "Арчединская" произошел по причине воздействия ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 "Арчединская" | Обрыв провода в пролете опор № 24-26 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 "Арчединская". | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1509 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 "Арчединская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-02 17:50
4051 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 305 | 2016-04-02 17:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключения и повреждения на ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ "Раковская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Арчединская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1715 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Троицкая", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" произошли под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 22м/с). | Разрушение изолятора на опорах № 15, № 16. ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" | Разрушение изолятора на опорах № 15, № 16. ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская". | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ "Раковская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Арчединская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1715 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Троицкая", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" для выявления дефектов вызванных непогодой. | ВЛ | 2016-04-02 23:50
[8 empty] | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская" | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ "Арчединская". |  | ВЛ
[8 empty] | Обрыва провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская" | Обрыва провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ "Сидорская". |  | ВЛ
[8 empty] | Схлест проводов в пролете опор № 15-16 выход из строа автомата ВЛ-0,4кВ ТП-1718. | ТП-1718 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" | Схлест проводов в пролете опор № 15-16 выход из строа автомата ВЛ-0,4кВ ТП-1718. |  | ТП
[8 empty] | Обрыв провода в пролете опор № 11-13.ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ "Раковская". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ "Раковская" | Обрыв провода в пролете опор № 11-13.ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ "Раковская". |  | ВЛ
[8 empty] | Обрыв ввода в жилой дом от оп. 9. ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Арчединская". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Арчединская" | Обрыв ввода в жилой дом от оп. 9. ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Арчединская". |  | ВЛ
[8 empty] | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1715 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1715 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1715 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская", |  | ВЛ
[8 empty] | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Троицкая". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Троицкая" | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Троицкая". |  | ВЛ
[8 empty] | Обрыв провода в пролете опор № 28-29. ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд". | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" | Обрыв провода в пролете опор № 28-29. ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд". |  | ВЛ
Повреждения произошли под воздействием ветровых нагрузок (до 22 м/с).
4052 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 307 | 2016-04-02 17:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключения ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6315 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная", ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-6050 ВЛ-6 кВ 19 ПС Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6043 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6044 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошли при КЗ из-за разрегулировки проводов под воздействием сильных ветровых нагрузок. |  | ВЛ-0.4кВ№2 ТП-6315ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная" |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6315 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная", ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-6050 ВЛ-6 кВ 19 ПС Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6043 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная", ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6044 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" на предмет выявления неисправностей после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-02 21:13
[9 empty] | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6051 ВЛ-6кВ№19 ПС"Заречная" |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6050 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  |  | ВЛ
[9 empty] | Л-0.4кВ№1 ТП-6043ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6044ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  |  | ВЛ
4053 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 308 | 2016-04-02 16:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0.4 кВ № 3 от ТП-5530 ВЛ 10 кВ № 13-4 ПС Ярки произошло при КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор № 20-23 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода под воздействием ветровых нагрузок. | Обрыв проводов в пролете опор № 20-23 ВЛ 0.4 кВ № 3 от ТП-5530 ВЛ 10 кВ № 13-4 ПС Ярки произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода под действием ветровых нагрузок. | ВЛ 0.4 кВ № 3 от ТП-5530 от ВЛ 10 кВ № 13-4 ПС Ярки | Обрыв проводов в пролете опор № 20-23 ВЛ 0.4 кВ № 3 от ТП-5530 ВЛ 10 кВ № 13-4 ПС Ярки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 от ТП-5530 ВЛ 10 кВ № 13-4 ПС Ярки. на предмет обнаружения нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-02 20:05
4054 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 309 | 2016-04-02 18:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Оключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3176 от ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля произошло при КЗ тз-за схлеста проводов в пролете опор № 11-12. Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3208 ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произведено для выправки опор № 5, 6. Причиной данных нарушений является прохождение циклона с сильной ветровой нагрузкой. |  | 0,4 кВ № 1 ТП 3176 от ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3176 от ВЛ-10 кВ № 19 ПС Иловля на предмет выявления нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-02 19:40
[9 empty] | 0,4 кВ №1 ТП 3208ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3208 ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи на предмет выявления нарушений после прохождения циклона. | ВЛ
4055 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 310 | 2016-04-02 18:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Оключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-4028 от ВЛ-10 кВ №9-2 ПС Серафимович произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки под воздействием сильной ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0,4 кВ фид№2 от ТП-4028 от ВЛ-10 кВ №9-2 ПС Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-4028 от ВЛ-10 кВ №9-2 ПС Серафимович на предмет нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-02 20:50
Провести регулировку провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-4028 от ВЛ-10 кВ №9-2 ПС Серафимович.
4056 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 311 | 2016-04-03 00:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключения ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1400 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1572 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1262 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1459 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Раковская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1434 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1333 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1516 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Карагичевская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1228 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1242 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" произошли по причине повреждений под воздействием циклона с сильной ветровой нагрузкой. | Повреждения на ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1400 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1572 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1262 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1459 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Раковская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1434 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1333 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1516 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Карагичевская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1228 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1242 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" произошли по причине воздействия циклона с сильной вет равой нагрузкой. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1400 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская" | Обрыв шлейфа на оп. 6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1400. | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 ТП-1400 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Етеревская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1572 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1262 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд", ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1459 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Раковская", ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1434 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1333 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская", ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1516 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Карагичевская", ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1228 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1242 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" с целью выявления нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-03 16:30
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Етеревская" | Обрыва провода в пролете опор № 40-41 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1371. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1572 от ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1262. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1262 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" | Обрыв ввода в жилой дом от опоры 26. ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1603. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1603 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская | Обрыв шлейфва 0,4 кВ от ТП-1280 до опоры № 1. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1280 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Труд" | Схлест проводов в пролете опор № 9-11 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1459. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1459 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Раковская" | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1434. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1434 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1333. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1333 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ "Себряковская" | Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1516. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1516 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская | Схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1491. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Карагичевская" | Отсутствие контактного соединения на оп. № 18 ввода в жилой дом ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1228. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1228 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф № 3 от ТП-1242. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1242 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1718. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1718 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Етеревская" |  |  | ВЛ
4057 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 312 | 2016-04-03 08:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6818 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская, ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6102 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская, ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6007 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная", ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС" Малодельская" происходили при КЗ из-за схлеста проводов по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6818 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская |  | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6818 ВЛ 10 кВ №1 ПС Образцовская, ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6102 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская, ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6007 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная", ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС" Малодельская" на предмет обнаружения неисправностей после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-03 20:38
[9 empty] | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6930 ВЛ 10 кВ №2 ПС" Малодельская" |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6102 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6007 ВЛ-6кВ №22 ПС"Заречная" |  |  | ВЛ
4058 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 313 | 2016-04-03 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Оключения ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2209 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Букановская, ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Покручинская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2522 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2562 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Поповская произошли при КЗ из-за схлеста, обрыва проводов и срыва изолятора по причине возействия ветровых нагрузок. | Обрыв, схлест проводов и срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2209 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Букановская, ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Покручинская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2522 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2562 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Поповская произошел под воздействием ветровых нагрузок. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2209 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букановская | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2522. Срыв изолятора с крюка на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2562. | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2209 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Букановская, ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-2361 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Покручинская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2522 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2508 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Поповская, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2562 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Поповская на предмет выявления нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-03 22:45
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2361 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2522 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2508 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Поповская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2562 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская |  |  | ВЛ
4059 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 322 | 2016-04-03 11:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключения ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ № 1ПС Бузиновская, ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5255 ВЛ-10 № 4-5 ПС Перелазовская, ВЛ-0,4 кВ фид № 1ТП-5506, ВЛ-10 кВ № 13-1 ПС Ярки произошли при КЗ из-за схлеста проводов под воздействием ветровых нагрузок. |  | ПС Бузиновская, ВЛ-10 №1, ТП№5613 |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид № 1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ № 1ПС Бузиновская, ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-5255 ВЛ-10 № 4-5 ПС Перелазовская, ВЛ-0,4 кВ фид № 1ТП-5506, ВЛ-10 кВ № 13-1 ПС Ярки на предмет выявления нарушений после прохождения циклона. | ВЛ | 2016-04-03 16:07
[9 empty] | фид 0,4 №1, ТП№5506, ВЛ-10 №13-1 ПС Ярки |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ-0,4 фид 0,4 №2 ТП №5255, к ВЛ-10 №4-5 ПС Перелазовской |  |  | ВЛ
4060 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 323 | 2016-04-03 10:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3045 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Озерки произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор № 23-24 по причине воздействия сильной ветровой нагрузки. | Обрыв провода в прполете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3045 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Озерки произошел по причине воздействия циклона сопровождавшегося сильными порывами ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3045 ВЛ-10 кВ № 17 ПС озерки | Обрыв провода в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3045 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Озерки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3045 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Озерки на предмет выявления нарушений после прохождения циклона. Выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-03 11:24
4061 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 255 | 2016-03-24 13:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №22 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в результате провиса провода в пролете опор №31-32 ВЛ №22 10 кВ ПС Себряковская своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. |  | ВЛ №22 10 кВ ПС Себряковская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ №22 10 кВ ПС Себряковская. | ВЛ | -
4062 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 256 | 2016-03-25 01:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ, в результате обрыва шлейфа на ЛР 11-3 10 кВ ПС Сидорская, из-за длительных механических и ветровых нагрузок. | Обрыв шлейфа на ЛР №11-3 ПС Сидорская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок(ветер). | ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская | Обрыв шлейфа на ЛР №11-3 ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-25 03:10
4063 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 259 | 2016-03-24 10:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 3 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-4143 ВЛ-10кВ №6 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№1 от ТП-4143 от ВЛ-10кВ.№6 пс.Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-4143 ВЛ-10кВ №6 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-24 11:05
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП-4143 ВЛ-10кВ №6 ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4064 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 260 | 2016-03-24 15:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5291 ВЛ-10 № 13-1 ПС Калмыковская произошло при КЗ изза схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | фид-0,4 №3, ТП-5291, ВЛ-10 № 13-1 пс Калмыковской |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-5291 ВЛ-10 № 13-1 пс Калмыковская. | ВЛ | 2016-03-24 17:40
4065 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 261 | 2016-03-25 19:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 6103 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6103 ВЛ- 6 кВ 104 ПС Заводская |  |  | ВЛ | 2016-03-25 20:35
4066 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 264 | 2016-03-27 08:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов по причине выпадения крюка на опоре № 14 вследствии загнивания тела опоры в месте крепления крюка в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1529 от ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-27 11:15
4067 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 265 | 2016-03-27 20:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1805 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Арчединская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 10-11 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1805 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Арчединская |  |  | ВЛ | 2016-03-27 22:46
4068 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 266 | 2016-03-28 13:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 4/1 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4329 линия 10 кВ №1-3 пс Зимняцкая произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4329 линия 10 кВ №1-3 пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4329 линия 10 кВ №1-3 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-28 14:39
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4329 линия 10 кВ №1-3 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4069 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 267 | 2016-03-31 20:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5072 ВЛ-10 №19-7 ПС Клетская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1 от ТП№5072, к ВЛ-10 №19-7 ПС Клетская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5072 ВЛ-10 №19-7 ПС Клетская. | ВЛ | 2016-03-31 20:56
4070 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 269 | 2016-03-31 05:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №511 110 кВ - ВЛ №657 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №511. | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в утренние часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №93 фаза "В" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит.
4071 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 270 | 2016-03-31 10:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Т-1 на ПС "Качалино" отключился от действия дифференциальной защиты из-за разрушения изолятора разрядника 10кВ ТСН-1 фазы "В" и повреждения разрядника фазы "А" электрической дугой (при разрушение разрядника фазы "В" возникло межфазное замыкание). Разрушение разрядника фазы "В" произошло из-за его нагрева, нагрев разрядника произошел по причине увеличившегося тока утечки в результате изменения свойств нелинейных сопротивлений разрядника в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" ТСН-1 на ПС "Качалино" произошло из-за его нагрева, по причине увеличевшегося тока утечки, в результате изменения свойств нелинейных сопротивлений, в процессе длительного срока эксплуатации. | ПС 110/10 кВ «Качалино» | Разрушение разрядника 10 кВ ТСН-1 фазы "В", повреждение дугой разрядника 10 кВ ТСН-1 фазы "А" на ПС "Качалино". | Произвести испытания разрядников 10кВ ТСН-2 на ПС "Качалино". | ПС | 2016-03-31 10:48
4072 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 272 | 2016-03-27 18:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-3301 ВЛ-10кВ №9 ПС Сиротинская произведен для замены ВВ предохранителей вышедших из строя в результате перекрытия атмосферными осадками по причине неплотно прилегающей двери ВВ шита (рассохся и и потерял свои свойства уплотнитель дверцы в процессе длительной эксплуатации) не выявленной при проведении очередного осмотра. | Выход из строя ВВ предохранителей ТП-3301 ВЛ-10кВ №9 ПС Сиротинская обусловлен перекрытием атмосферными осадками по причине неплотно прилегающей двери ВВ шита (рассохся и и потерял свои свойства уплотнитель дверцы). | 3301 | Выход из строя ВВ предохранителей ТП-3301 ВЛ-10кВ №9 ПС Сиротинская. | Провести внеочередной инструктаж персоналу, задействованному в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2016-03-27 18:59
Провести замену уплотнителя ВВ щита ТП-3301 ВЛ-10кВ №9 ПС Сиротинская.
4073 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 273 | 2016-03-28 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля произошел по причине разрушения разрядника на опоре № 2 и падения провода на траверсу из-за обрыва вязки провода на опоре № 102 ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе эксплуатации. | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №16 ПС Иловля произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №102 и разрушения разрядника на опоре №2 в следствии нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатаций. | ВЛ №16 10 кВ ПС Иловля | Обрыв вязки провода на опоре № 102 и разрушение разрядника на опоре № 2 ВЛ-10 кВ № 16 ПС Иловля. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС "Иловля" | ВЛ | 2016-03-28 12:50
Произвести испытание разрядников фаз "В" и "С" на опоре №2 ВЛ-10 кВ ПС "Иловля"
4074 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 274 | 2016-04-01 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №64 ВЛ №1-3 10 кВ ПС Отрадненская, из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №64 ВЛ №1-3 10 кВ ПС Отрадненская произошло по причине развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (60 лет). | ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская | Разрушенный изолятор на опоре №64 ВЛ №1-3 10 кВ ПС Отрадненская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Отрадненская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-04-01 10:00
4075 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 278 | 2016-04-01 09:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение произведено для устранения неудовлетворительного контактного соединения вводного провода с магистральным на опоре № 4, по причине несвоевременного дефекта при плановом осмотре. |  | ВЛ-04кВ фид.№3 от ТП 5618 к ВЛ-10 кВ № 6-1 ПС Бузиновская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 5618 ВЛ-10 кВ № 6-1 ПС Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-01 09:58
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 5618 ВЛ-10 кВ № 6-1 ПС Бузиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4076 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 279 | 2016-04-01 10:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 5 ВЛ 0,4кВ фид.№1 от ТП-4476 ВЛ-10кВ №13 пс Кл.Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4кВ фид.№1 от ТП-4476 ВЛ-10кВ №13 пс Кл.Почта |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид.№1 от ТП-4476 ВЛ-10кВ №13 пс Кл.Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-01 11:33
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид.№1 от ТП-4476 ВЛ-10кВ №13 пс Кл.Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4077 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 280 | 2016-04-01 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 16/1 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП- 4530 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Ср.Царица в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП- 4530 ВЛ- 10 кВ №7-2 ПС Ср.Царица |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП- 4530 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Ср.Царица с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-01 12:19
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП- 4530 ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Ср.Царица, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4078 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 281 | 2016-04-01 13:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв нулевого провода от опоры № 25 ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4329 ВЛ-10кВ №1-3 пс Зимняцкая в жилой дом произошел по причине повторяющейся ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4кВ фид№1 от ТП-4329 ВЛ-10кВ №1-3 пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4329 ВЛ-10кВ №1-3 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-04-01 14:19
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4329 ВЛ-10кВ №1-3 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4079 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 245 | 2016-03-21 02:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №5 отпайка к ТП-1624 ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №5 отпайка к ТП-1624 ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская произошло по причине дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (49 лет). | ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская | Разрушенный изолятор на опоре №5 отпайка к ТП-1624 ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-21 06:04
4080 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-03-21 08:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 7 ВЛ-0,4 №1 от ТП-1595 от ВЛ-10кВ № 13 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1595 от ВЛ-10кВ № 13 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП-1595 от ВЛ-10кВ № 13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов. | ВЛ | 2016-03-21 10:14
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 №1 от ТП-1595 от ВЛ-10кВ № 13 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4081 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 253 | 2016-03-23 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33, №82-83 ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная, из-за разрегулировки провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №32-33, №82-83 ВЛ №22 6кВ ПС Заречная. | ВЛ | 2016-03-23 15:06
4082 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 257 | 2016-03-22 18:04 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1409 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая произошло при КЗ на потребительском электрооборудовании (кабельный ввод от опоры № 15) по причине износа и старения изоляции кабеля 0,4 кВ. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1409 от ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая |  |  | ВЛ | 2016-03-22 18:55
4083 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-03-23 21:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 6051 ВЛ 6 кВ № 19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 18-19 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 3 ТП 6051 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная |  |  | ВЛ | 2016-03-23 22:35
4084 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 262 | 2016-03-23 13:07 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №528 произошло из-за КЗ, в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №14 по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | ВЛ №528 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №528. | ВЛ | -
4085 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-03-15 15:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 5/1 ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4183 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4183 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4183 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-15 16:28
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4183 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4086 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 241 | 2016-03-16 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 12 ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4186 ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ0.4кВ ф.№2 от ТП-4186 от ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4186 ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-16 12:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4186 ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4087 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 243 | 2016-03-17 08:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за своевременно необнаруженного провиса провода в пролете опор №85-86 ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №22 6 кВ ПС Заречная | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №85-86 ВЛ №22 6кВ ПС Заречная. | ВЛ | 2016-03-17 08:57
4088 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 244 | 2016-03-18 20:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №56 ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская, в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №56 ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации (27 лет). | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская | Обрыв вязки провода на опоре №56 ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-18 20:54
4089 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-03-17 13:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Накачественное эдектроснабжение потребителя от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5672 ВЛ-10 №7-1 ПС Бузиновская, произошло по причине своевременно не выявленного дефекта прокалывающего зажима, при проведении планового ТО. |  | ВЛ-0,4 фид №1, от ТП№5672, к ВЛ-10 №7-1 ПС Бузиновская |  |  | ВЛ | 2016-03-17 14:07
4090 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-03-18 15:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 №7-1 пс Бузиновская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №1, ТП-5276, ВЛ-10 №7-1 пс Бузиновской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 №7-1 пс Бузиновская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-18 15:48
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 №7-1 пс Бузиновская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4091 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-03-19 07:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | фид -0.4 №1, ТП-5296, ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-19 09:23
4092 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-03-19 07:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1058 от ВЛ-10кВ № 8 Сидорская произведено для восстановления контактного соединения вводного провода в жилой дом от опоры № 15, по причине ослабления контакта в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от ТП-1058 от ВЛ-10кВ № 8 Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1058 от ВЛ-10кВ № 8 Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-19 08:51
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1058 от ВЛ-10кВ № 8 Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4093 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-03-19 10:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5607 ВЛ-10 №3-5 пс Калмыковская произошло при КЗ от схлеста проводов в пролете опор № 19-20 по причине их разрегулировки под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ 0,4 №2 от ТП-5607 ВЛ-10 №3-5 пс Калмыковской |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5607 ВЛ-10 №3-5 пс Калмыковская. | ВЛ | 2016-03-19 13:40
4094 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 232 | 2016-03-07 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №513 производился для устранения обрыва шлейфа фазы "А" на опопре №159, в результате которого возник неполнофазный режим. Обрыв шлейфа произошел из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (54 года). | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №159 ВЛ-110 кВ №513 произошел из-за потери механической прочности провода в результате его длительной эксплуатации. | ВЛ №513 110 кВ | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №159 ВЛ-110 кВ №513. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №513. | ВЛ | -
Произвести верховой осмотр контактных соединений шлейфов на опоре №159 ВЛ-110 кВ №513, по результатам осмотра, в случае необходимости, произвести их ремонт.
4095 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 233 | 2016-03-07 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5677 ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1, от ТП№5677, к ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновской |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5677 ВЛ-10 №7-3 пс Бузиновская. | ВЛ | 2016-03-07 13:23
4096 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 234 | 2016-03-10 13:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11 ВЛ 0.4кВ ф. №2 от ТП-4207 от ВЛ -10кВ №3 пс Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4207 от ВЛ -10кВ.№3 пс. Усть-Хоперская |  | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ ф. №2 от ТП-4207 от ВЛ -10кВ №3 пс Усть-Хоперская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-10 15:16
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ ф. №2 от ТП-4207 от ВЛ -10кВ №3 пс Усть-Хоперская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4097 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 235 | 2016-03-11 10:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ТП №5651 ВЛ-10 №6-1 ПС Бузиновская произведено из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения нулевой шины на силовом трансформаторе по причине длительного срока эксплуатации. |  | ТП №5651, к ВЛ-10 №6-1, ПС Бузиновская |  | Провести внеочередной инструктаж персонала задействованного в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования в ТП. | ТП | 2016-03-11 11:42
4098 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 236 | 2016-03-12 17:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1084 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская произошло из-за обрыва провода в пролете опор № 8-9 произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1084 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (41 год). | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1084 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1084 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1084 от ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-12 18:40
4099 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-03-14 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5235 ВЛ-10 №3-2 ПС Перелазовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ-0,4, фид 0,4 №1, от ТП№5235, к ВЛ-10 №3-2 ПС Перелазовская |  | Провести регулировку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5235 ВЛ-10 №3-2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-03-14 15:09
4100 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 238 | 2016-03-14 11:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт I-СШ-35 кВ на ПС "Заречная" потребовался для замены опорного изолятора фазы "С" ошиновки ТН-I-35 кВ, в результате его растрескивания. Растрескивание изолятора произошло, из-за нарушения его структуры материала, в процессе длительной эксплуатации. | Растрескивание опорного изолятора фазы "С" ошиновки ТН-I-35 кВ на ПС "Заречная" произошло, из-за нарушения его структуры материала, в процессе длительной эксплуатации. | ПС 110/35/6 кВ «Заречная» | Растрескивание опрного изолятора фазы "С" ошиновки ТН-I-35 кВ на ПС "Заречная". | Произвести инструментальный контроль изоляторов I-СШ-35 кВ ПС "Заречная" | ПС | -
4101 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-03-14 18:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6807 от ВЛ 10кв № 1ПС" Образцовская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6807 от ВЛ 10кв № 1ПС" Образцовская". |  |  | ВЛ | 2016-03-14 20:01
4102 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 242 | 2016-03-12 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №189 ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №189 ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино произошло по причине дефектов изоляторов развившихся в процессе длительного срока эксплуатации (36 лет). | ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино | Разрушенные изоляторы фазы "В" и "С" на опоре №189 ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-12 18:11
4103 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 181 | 2016-02-26 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская произведен для протяжки болтовых соединений ТР-10кВ к ТП-5275, из-за нагрева контакта на ТР-10кВ к ТП-5275, в результате своевременно не обнаруженного ослабления контактного соединения на ТР-10кВ к ТП-5275. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-26 18:38
4104 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 199 | 2016-03-02 04:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Четырехкратное аварийное отключение ВЛ-110 кВ №516 произошло из-за КЗ на "землю" в результате касания портала оборванным шлейфом от ЛР-110 кВ фазы "С" на ПС "Труд", находящимся под напряжением со стороны СШ-110 кВ. Обрыв шлейфа у аппаратного зажима произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа у аппаратного зажима ЛР-110 кВ №524 на ПС "Труд" произошел в результате воздействия переменной ветровой нагрузки. | ВЛ № 516 110 кВ | Обрыв шлейфа 110 кВ фазы "С" у аппаратного зажима ЛР-110 кВ №524 на ПС "Труд" | Произвести инженерный осмотр I и II СШ-110 кВ на ПС "Труд". | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ № 524 110 кВ |  | Произвести инструментальную проверку соединений шлейфов и аппаратных зажимов на I и II СШ-110 кВ на ПС "Труд". | ВЛ
[9 empty] | ПС 110/10 кВ «Труд (МЭС)» |  |  | ПС
4105 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 207 | 2016-02-27 14:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5646 ВЛ-10кВ №6-2 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5646 ВЛ-10кВ №6-2 ПС Бузиновская, в следствии своевременно необнаруженного провиса провода. |  | ПС БузиновскаяВЛ-10КВ№6-2ТП 5646ВЛ=04КВ №1 | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5646 ВЛ-10кВ №6-2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-02-27 16:44
4106 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-02-26 21:02 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1297 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Труд произошло по причине короткого замыкания на кабельном вводе у потребителя от опоры №24. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1297 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Труд |  |  | ВЛ | 2016-02-26 22:04
4107 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 213 | 2016-02-27 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5261 ВЛ-10кВ №7-5 ПС Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №7-5, ТП№5261, фид 0,4 №1 |  | Провести перетяжку провода впролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5261 ВЛ-10кВ №7-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-02-27 18:23
4108 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-02-28 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 14 ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5072 ВЛ-10кВ № 19-2 ПС Клетскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Клетская, ВЛ-10 №19-2, ТП№5072,фид 0,4 №1, оп №14 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5072 ВЛ-10кВ № 19-2 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-28 09:23
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5072 ВЛ-10кВ № 19-2 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4109 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 218 | 2016-03-02 10:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-6873 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-6873 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП 6873 ВЛ 10 кВ №2 ПС Образцовская | Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-6873 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-6873 на ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская. | ТП | 2016-03-02 11:25
4110 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 219 | 2016-03-02 06:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №71-72 ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная, из-за разрегулировки провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-02 06:47
4111 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 220 | 2016-03-02 07:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Троицкая произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27 ВЛ №2-2 10 кВ ПС Троицкая, из-за провиса провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Троицкая |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 ВЛ №2-2 10 кВ ПС Троицкая. | ВЛ | 2016-03-02 10:05
4112 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 221 | 2016-03-06 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №7 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №7 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки произошло по причине развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (29 лет). | ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки | Разрушенный изолятор на опоре №7 ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Ярки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-06 11:08
4113 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 222 | 2016-03-06 10:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произведен для замены изолятора, по причине разрушения изолятора на опоре №505 ВЛ №8-7 10 кВ ПС Образцовская в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №505 ВЛ №8-7 10 кВ ПС Образцовская произошло из-за развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (45 лет). | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская | Разрушенный изолятор на опоре №505 ВЛ №8-7 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-03-06 10:57
4114 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 223 | 2016-03-01 19:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3541 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | 0,4 кВ № 2 ТП 3541 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3541 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-01 20:37
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 3541 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Качалино, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4115 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 224 | 2016-03-02 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10кВ №3-1 пс Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1 ,ТП-5241,ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовской |  | Провести регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5241 ВЛ-10кВ №3-1 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-03-02 15:20
4116 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 225 | 2016-03-02 16:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 40 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 №3-3 пс Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №2,ТП-5218, ВЛ-10 №3-3 пс Калмыковской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 №3-3 пс Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-03-02 16:46
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5218 ВЛ-10 №3-3 пс Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4117 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 226 | 2016-03-02 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5261 ВЛ-10кВ №7-5 ПС Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Перелазовская ВЛ-10 №7-5, ТП№5261, фид 0,4 №1 |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 10-11ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5261 ВЛ-10кВ №7-5 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-03-02 18:25
4118 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 227 | 2016-03-02 19:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1717 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская произошло от КЗ при схлесте проводов по причине срыва изолятора 0,4кВ с ТП-1717 из-за разрушения колпачка К-5 вследствии длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка К-5 на ТП-1717 привело к срыву изолятора, схлесту проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1717 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1717 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская | Разрушение колпачка, срыв изолятора ТП-1717 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Етеревская. |  | ВЛ | 2016-03-02 20:51
4119 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 228 | 2016-03-03 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5233 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4, фид 0,4 №1 от ТП№5233, к ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП №5233 ВЛ-10 №3-1 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-03-03 16:52
4120 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 229 | 2016-03-04 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5034 к ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5034 к ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская |  | Провести пертяжку провода в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5034 к ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская. | ВЛ | 2016-03-04 12:10
4121 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 200 | 2016-03-02 12:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 ПС "Етеревская" от дифференциальной защиты явилось трехфазное КЗ при замыкании на "землю" фазы "А", возникшего при разрушении подставного опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту и последующего двухфазного замыкания на отходящей ВЛ. Разрушение изолятора произшло из-за внутреннего заводского дефекта, развившегося в процессе длительной эксплуатации. | Замыкание на "землю" произошло из-за разрушения подставного опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС "Етеревская". При разрушении изолирующей детали изолятора произошло падение колпака (находящегося под напряжением) на штырь (заземлён). | ПС 110/10 кВ «Етеревская» | Разрушение подставного опрного изолятора на шинном мосту фазы "А" Т-1 ПС "Етеревская". | Произвести осмотр изоляторов 10 кВ на ниличие трещин и сколов на ПС "Етеревская" | ПС | 2016-03-02 14:06
Произвести инструментальный контроль подставных опорных изоляторов фаз "В" и "С" на шинном мосту Т-1 ПС "Етеревская".
4122 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 230 | 2016-03-04 11:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 по причине разрегулировки провода под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 5653 ВЛ-10 кВ № 6-2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-03-04 12:20
4123 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 231 | 2016-03-06 10:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6934 ВЛ 10 кВ №2 ПС Малодельская произошло при КЗ в электроустановке (вводной рубильник 0,4кВ) потребителя. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6934 ВЛ 10 кВ №2 ПС Малодельская |  |  | ВЛ | 2016-03-06 10:25
4124 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 174 | 2016-02-19 13:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-5302 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок под поздействием ветровой нагрузки. | Обрыв шлейфа на ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок (ветер). | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская | Обрыв шлейфа на ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-19 17:45
4125 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 176 | 2016-02-19 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода на опоре №18 ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки, в следствии нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №18 ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации (29 лет). | ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки | Обрыв провода на опоре №18 ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Озерки, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-19 12:40
4126 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-02-20 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино произведен для ремонта шлейфа ТР-10кВ ТП-3027 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3027 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). | 3027 | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3027 ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ТП | 2016-02-20 15:58
[9 empty] | ВЛ №19 10 кВ ПС Качалино |  |  | ВЛ
4127 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 179 | 2016-02-25 13:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-6074 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-6074 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная произошел по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося ветром и дождем. | ТП-6074 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" | Выход из строя В/В предохранителя в ТП-6074 ВЛ-6кВ №19 ПС Заречная. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-6074 на ВЛ №19 6 кВ ПС Заречная. | ТП | 2016-02-25 13:46
4128 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 194 | 2016-02-17 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отсутствие фазы у потребителя по причине обрыва провода от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП №5232 ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовская вследствии вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП №5232 ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП№5232к ВЛ-10 №3-1пс Перелазовская | Обрыв провода от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП №5232 ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП №5232 ВЛ-10 №3-1 пс Перелазовская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-17 11:20
4129 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 195 | 2016-02-17 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11/2 ВЛ-0.4кВ ф. №1 от ТП-4034 от ВЛ-10кВ №24-2 пс Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ ф.№1 от ТП-4034 от ВЛ-10кВ №24-2 пс Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ ф. №1 от ТП-4034 от ВЛ-10кВ №24-2 пс Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-17 11:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4кВ ф. №1 от ТП-4034 от ВЛ-10кВ №24-2 пс Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4130 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 196 | 2016-02-17 14:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП-4123 от ВЛ-10кВ №6-6 пс Пронинская проведено для замены шлейфов 0,4кВ от ТП до ВЛ по причине ветхого состояния в результате длительной эксплуатации. | Повреждение шлейфов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП-4123 от ВЛ-10кВ №6-6 пс Пронинская. | ТП-4123 от ВЛ-10кВ №6-6 пс Пронинская | Повреждение шлейфов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП-4123 от ВЛ-10кВ №6-6 пс Пронинская. |  | ТП | 2016-02-17 16:55
4131 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 197 | 2016-02-17 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кВ № 314 пс Заводская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 21-22 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская |  | Провести регулировку провода в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6209 ВЛ 6 кВ № 314 пс Заводская. | ВЛ | 2016-02-17 16:03
4132 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 198 | 2016-02-17 18:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2282 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошло при КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №15-16 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием циклона сопровождавшегося сильными порывами ветра. | Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2282 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская произошел при КЗ по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием циклона сопровождавшегося сильными порывами ветра. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2282 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская | Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2282 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2282 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-17 20:15
4133 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-02-17 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1036 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 28-29 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1036 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Сидорская |  |  | ВЛ | 2016-02-17 20:40
4134 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-02-19 18:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1583 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская произведено из-за нарушения контактного соединения в приборе учета на опоре № 22 на выявленного при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1583 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2016-02-19 19:27
4135 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 203 | 2016-02-19 14:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4381 линия 10 кВ №9 пс Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4381 линия 10 кВ №9 пс Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4381 линия 10 кВ №9 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-19 15:28
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 4381 линия 10 кВ №9 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4136 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 204 | 2016-02-18 07:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 5006 ВЛ-10кВ № 16-3 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Клетская, ВЛ-10 №16-3, ТП№5006, фид 0,4 №2, оп № |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 5006 ВЛ-10кВ № 16-3 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-18 08:27
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 5006 ВЛ-10кВ № 16-3 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4137 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-02-22 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-3541 ВЛ-10кВ № 8 ПС Качалино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов, из-за вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | 0,4 кВ № 1 ТП-3541 Вл 10 кВ № 8 ПС Качалино | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-22 09:25
4138 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 208 | 2016-02-21 12:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6129 ВЛ 6 кВ № 104 ПС" Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6129 ВЛ 6 кв № 104 ПС" Заводская". |  | Провести регулировку провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6129 ВЛ 6 кВ № 104 ПС " Заводская". | ВЛ | 2016-02-21 13:55
4139 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 209 | 2016-02-23 07:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-23 09:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1602 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4140 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-02-23 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1031 ВЛ-10 № 11 Сидорская произошло из-за несправности контактной группы автомата фид. №1, не выявленной при приведении планового осмотра оборудования ТП. |  | ВЛ-0,4 № 1 от ТП-1031 от ВЛ-10 № 11 Сидорская |  | Провести внеочередной инструктаж персонала задействованного в обслуживании ТП о необходимости при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования в ТП. Исключить формальный подход к выполнению данного вида работ. | ВЛ | 2016-02-23 10:15
4141 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 211 | 2016-02-23 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 к ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки |  | Провести перетяжку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки. | ВЛ | 2016-02-23 16:33
4142 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 216 | 2016-02-19 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5572 ВЛ-10кВ №6-5 ПС Клетская произошло при КЗ из-за разрушения изолятора на опоре № 14 по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5572 ВЛ-10кВ №6-5 ПС Клетская произошло по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации. | ПС КЛЕТСКАЯ ВЛ-10КВ№6-5 ТП-5572 ВЛ-04КВ №2 | Разрушение изолятора на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5572 ВЛ-10кВ №6-5 ПС Клетская. |  | ВЛ | 2016-02-19 19:54
4143 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 169 | 2016-02-15 21:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1514 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-1514 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-1514 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-1514 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1514 на ВЛ №13 10 кВ ПС Арчединская. | ТП | 2016-02-15 23:59
4144 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 170 | 2016-02-10 11:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Повреждение на потребительской ТП-АБЗ. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская |  |  | ВЛ | 2016-02-10 12:40
4145 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 171 | 2016-02-12 16:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №21 10 кВ ПС Кременская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 ТП-3410, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3410 ВЛ №21 10 кВ ПС Кременская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (46 лет). | ВЛ №21 10 кВ ПС Кременская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-3410 ВЛ №21 10 кВ ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-12 16:31
4146 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 178 | 2016-02-15 03:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №11 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №11 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенный изолятор на опоре №11 ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-15 07:34
4147 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-02-08 19:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схдест вводных проводов от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская в здание произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская с обращением особого внимания на состояние вводов. | ВЛ | 2016-02-08 21:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2808 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Слащевская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4148 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 185 | 2016-02-10 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 8/1 ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП 4505 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 4505 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП 4505 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-10 17:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП 4505 линия 10 кВ №6-5 пс Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4149 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-02-10 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд произошло при КЗ из-за обрыва вводного провода от опоры № 34 в не жилой дом по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд |  |  | ВЛ | 2016-02-10 17:35
4150 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 187 | 2016-02-11 19:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6003 ВЛ-6кВ №6 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 37-38 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6003 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6003 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" в пролете опор №37-38 | ВЛ | 2016-02-11 21:25
4151 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-02-11 22:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №3 ТП-6075 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 16-17 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-6075 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0.4кВ №3 ТП-6075 ВЛ-6кВ №19 ПС "Заречная". | ВЛ | 2016-02-12 00:10
4152 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-02-12 07:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1, ТП №5609, к ВЛ-10 №3-6 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 8-9 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 фид 0,4 №1, тп№5609, к ВЛ-10 №3-6 ПС Калмыковская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1, ТП №5609, к ВЛ-10 №3-6 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-02-12 09:56
4153 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 190 | 2016-02-14 09:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 23 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 №8-1 пс Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-,04 №2,ТП-5147,ВЛ-10 №8-1 пс Клетской. |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 №8-1 пс Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-14 10:34
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5147 ВЛ-10 №8-1 пс Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4154 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 191 | 2016-02-14 12:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 22 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №1,ТП-5279,ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-14 13:19
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4155 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-02-15 11:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 67 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5209 ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5209к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5209к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-15 12:34
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5209к ВЛ-10кВ № 1-7 пс Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4156 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-02-15 12:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4172 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинскаяв жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кв ф.№1 от ТП 4172 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4172 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-15 13:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4172 линия 10 кВ №5-3 от ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4157 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 215 | 2016-02-10 13:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5255 ВЛ-10 №4-5 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции вводного рубильника у потребителя. |  | фид-0,4 №1,ТП-5255,ВЛ-10 №4-5 пс Перелазовской |  |  | ВЛ | 2016-02-10 15:30
4158 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 217 | 2016-02-08 19:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1153 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская произошло при КЗ в электроустановке (щит 0,4кВ) потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1153 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская |  |  | ВЛ | 2016-02-08 20:22
4159 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-02-01 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП 5218 ВЛ-10 кВ №3-3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 49-50 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 от ТП5218 ВЛ-10 кВ №3-3 ПС Калмыковская |  | Провести регулировку провода в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП 5218 ВЛ-10 кВ №3-3 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-02-01 11:25
4160 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-02-01 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП №5257 к ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 15-16 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-04 кВ фид.№1 ТП№5257 к ВЛ-10 кВ №7-2 ПС. Перелазовская |  | Провести регулировку провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5257 к ВЛ-10 кВ №7-2 ПС Перелазовская. | ВЛ | 2016-02-01 18:40
4161 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-02-02 10:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 1/2 ВЛ 0.4кВ ф. №3 от ТП-4186 от ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№3 от ТП-4186 от ВЛ-10кВ.№4 пс. Пронинская |  | Провести осмотрВЛ 0.4кВ ф. №3 от ТП-4186 от ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-02 11:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ ф. №3 от ТП-4186 от ВЛ-10кВ №4 пс Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4162 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-02-02 14:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11 ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4036 ВЛ-10кВ №24-4 пс Серафимович в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4036 от ВЛ-10кВ.№24-4 пс. Серафимович |  | Провести осмотр ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4036 ВЛ-10кВ №24-4 пс Серафимович с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-02 14:57
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0.4кВ ф. №2 ТП-4036 ВЛ-10кВ №24-4 пс Серафимович, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4163 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 135 | 2016-02-02 10:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5204 ВЛ-10кВ №1-4 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №8-9 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5204 ВЛ-10кВ №1-4 пс Перелазовская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | фид-0,4 №2,ТП-5204,ВЛ-10 №1-4 пс Перелазовской | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5204 ВЛ-10кВ №1-4 пс Перелазовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5204 ВЛ-10кВ №1-4 пс Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-02 11:18
4164 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 151 | 2016-02-03 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 31 ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП-5234 к ВЛ-10кВ № 3-1 пс Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП-5234 к ВЛ-10кВ № 3-1пс Перелазовская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП-5234 к ВЛ-10кВ № 3-1 пс Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-03 15:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП-5234 к ВЛ-10кВ № 3-1 пс Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4165 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 152 | 2016-02-03 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и разрегулировки проводов. |  | ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 к ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ фид № 1 ТП-5506 ВЛ-10кВ № 13-1 пс Ярки . | ВЛ | 2016-02-03 16:54
4166 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 153 | 2016-02-03 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв вводного нулевого провода от опоры № 25 ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП-4454 от ВЛ-10кВ №2 пс Чеботаревская в жилой дом произошел из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4454 от ВЛ-10кВ №2 пс Чеботаревская |  |  | ВЛ | 2016-02-03 16:14
4167 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 155 | 2016-02-04 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в складское помещение с магистральным от ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5291 ВЛ-10кВ №13-1 ПС Калмыковская произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Калмыковская, ВЛ-10 №13-1, ТП№5291,фид 0,4 №1, оп №1 |  |  | ВЛ | 2016-02-04 11:31
4168 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 156 | 2016-02-01 04:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | МВ-10 кВ Т-1 на ПС "Пронинская" излишне отключался, при КЗ на ВЛ-10 кВ, из-за зависания реле времени РВМ-12 в промежуточном положении при сбросе режима, что привело к уменьшению выдержки времени МТЗ-110 кВ, и преждевременному отключению МВ-10 кВ Т-1. Зависание счетного механизма реле РВМ-12 происходило по причине скапливания в нижнем подпятнике частиц механического износа, образовавшихся в процессе длительной эксплуатации реле. |  | ПС 110/10 кВ «Пронинская» | Нет. | Произвести инструктаж персоналу СРЗАИ о необходимости чистки реле РВМ-12, со сверхнормативным сроком эксплуатации, при плановых проверках устройств РЗА. | ПС | 2016-02-01 04:24
4169 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-02-05 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 10 ВЛ-0.4 кВ ф. №2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская |  | Провести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. №2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-02-05 13:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4 кВ ф. №2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4170 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 160 | 2016-02-05 14:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 9 ВЛ-0.4 кВ ф. №2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 от ТП 4182 линия 10 кВ №8 ПС Чеботаревская |  |  | ВЛ | 2016-02-05 14:50
4171 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 161 | 2016-02-02 18:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-3159 ВЛ 10кВ № 24 ПС Иловля произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-3159 ВЛ 10кВ № 24 ПС Иловля произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося ветром и дождем. | 3159 | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-3159 ВЛ 10кВ № 24 ПС Иловля. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-3159 ВЛ 10кВ № 24 ПС Иловля. | ТП | 2016-02-02 18:50
4172 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 162 | 2016-02-01 04:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10кВ ТП-4192 ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-4192 ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации (33 года). | ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-4192 ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-02-01 13:20
4173 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 163 | 2016-02-01 12:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская произошел по причине касания шлейфа заземленных конструкций ТРТП, в следствии разрушения изолятора на ТР-10кВ ТП-5551 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на ТР-10кВ ТП-5551 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская произошло из-за длительных механических нагрузок и под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская | Разрушенный изолятор на ТР-10кВ ТП-5551 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-01 16:30
4174 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 164 | 2016-02-01 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, в следствии обрыва провода в пролете опор №8-9 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации (31 год). | ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская | Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ №5-3 10 кВ ПС Слащевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Слащевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-01 22:33
4175 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 165 | 2016-02-05 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №72 ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №72 ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре №72 ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-05 18:20
4176 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 166 | 2016-02-05 08:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1210 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-1210 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП № 1210 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-1210 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-1210 на ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская. | ТП | 2016-02-05 10:31
4177 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 167 | 2016-02-07 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ТП-6855 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская производился для замены ВВ предохранителя в ТП-6855, ВВ предохранитель вышел из строя из-за КЗ в результате схлеста проводов (автомат 0,4 кВ при этом не сработал). Причиной схлеста проводов явилась увеличенная стрела провиса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 №1 от ТП-6855 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская. | Выход из строя ВВ предохранителя в ТП-6855 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская произошел по причине схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская (при КЗ автомат 0,4кВ не отключился), в следствии провиса провода в процессе длительного срока эксплуатации (38 лет). | ТП 6855 ВЛ 10кВ №6 ПС "Образцовская". | Выход из строя ВВ предохранителя в ТП-6855 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская. | Провести внеочередной инструктаж персонала, задействованного в обслуживании ТП, что при проведении осмотров обращать особое внимание на своевременное выявление дефектов оборудования ТП. | ТП | 2016-02-07 13:38
Произвести прогрузку автомата 0,4 кВ ВЛ №1 ТП-6855 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская и перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Образцовская.
4178 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 168 | 2016-02-07 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6203 ВЛ 6 кВ № 102 ПС " Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 20-21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6203 ВЛ 6 кв № 102 ПС " Заводская" |  | Провести регулировку провода в пролеье опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6203 ВЛ 6 кВ № 102 ПС " Заводская". | ВЛ | 2016-02-07 17:58
4179 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-02-07 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская произошло из-за неудовлетвоительного состояния контактных соединений автоматического выключателя фид. №2 по причине своевременно не выявленного дефекта при проведении ТО. |  | ТП-1179 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС Сидорская |  |  | ТП | 2016-02-07 20:53
4180 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 183 | 2016-02-08 07:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 27-28 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2765 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская |  |  | ВЛ | 2016-02-08 10:05
4181 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 205 | 2016-02-08 07:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт произведен для замены изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-5505 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская, в результате разрушения изолятора, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-5505 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора (30 лет). | ПС Кременская, ВЛ-10 №5-4, ТП№5505, фид 0,4 №1. | Разрушенный изолятор на опоре №8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-5505 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП-5505 ВЛ-10 №5-4 ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-02-08 10:55
4182 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-01-26 08:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5238 ВЛ-10кВ №7 ПС Калмыковская произошло при КЗ из-за обрыва фазного и нулевого проводов в пролете опор №24-25 по причине их чрезмерного натяжения под воздействием низких отрицательных температур окружающего воздуха. | Обрыв фазного и нулевого проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5238 ВЛ-10кВ №7 ПС Калмыковская произошел по причине изменения свойств материала провода и его чрезмерного натяжения под воздействием низких отрицательных температур окружающего воздуха. | фид-0,4 №2,ТП-5238,ВЛ-10 №7 пс Калмыковской | Обрыв фазного и нулевого проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5238 ВЛ-10кВ №7 ПС Калмыковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5238 ВЛ-10кВ №7 ПС Калмыковская, вывленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-26 11:03
4183 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-01-27 21:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кВ № 6 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кв № 6 ПС Заречная |  | Провести регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6011 ВЛ- 6 кВ № 6 ПС Заречная. | ВЛ | 2016-01-27 22:12
4184 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-01-28 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП№5609 ВЛ-10кВ №3-6 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид 0,4 №1, к ТП№5609, к ВЛ-10 №3-6 ПС Калмыковской |  | Провести регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП№5609 ВЛ-10кВ №3-6 ПС Калмыковская. | ВЛ | 2016-01-28 20:55
4185 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-01-29 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом с магистральным на опоре № 19 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская произошло по причине нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-29 16:43
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1072 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4186 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-01-29 16:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП №5609 от ВЛ-10 кВ №3-6 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ТП №5609 от ВЛ-10 кВ №3-6 ПС Калмыковская |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП №5609 от ВЛ-10 кВ №3-6 ПС Калмыковская. | ТП | 2016-01-29 18:10
4187 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-01-30 16:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного фазного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5430 ВЛ-10кВ №1-6 пс Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №2,ТП-5430, ВЛ-10 №1-6 пс Перелазовской |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5430 ВЛ-10кВ №1-6 пс Перелазовская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-30 17:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5430 ВЛ-10кВ №1-6 пс Перелазовская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4188 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-01-28 13:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская произведено для восстановления обрыва провода в пролете опор №7-8 по причине развития дефекта провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская произошел по причине развития дефекта провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1135 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Арчединская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-28 14:44
4189 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 129 | 2016-01-28 03:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защиты произошло из-за КЗ при поверхностном перекрытии гирлянды изоляторов на опоре №71. Перекрытие гирлянды произошло из-за увеличения поверхностной проводимости, вследствие её обледенения с последующим таянием. |  | ВЛ №551 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №551. | ВЛ | -
4190 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 131 | 2016-01-29 12:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-35 кВ №32 от защиты произошло из-за КЗ, вследствие схлёста проводов, по причине провисания провода, из-за налипания гололёдно-изморозевых отложений. |  | ВЛ №32 35 кВ ПС Лог | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32. | ВЛ | 2016-01-29 14:26
4191 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 55 | 2016-01-18 01:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ТП-2421 от ВЛ-10 кВ ПС "Чиганаки" по аварийной заявке производился для замены вышедших из строя ПК-10 кВ и проходного изолятора 10 кВ фазы "В", по причине разгерметизации проходного изолятора и попадания влаги в ВВ щит ТП с последующим перекрытием. Разгерметизация проходного изолятора произошла из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации. | Попадание влаги вследствие разгерметизации проходного изолятора с последующим перекрытием ВВ щита ТП-241 от ВЛ-10 кВ ПС "Чиганаки". | ТП - 2421 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чиганаки | Вышел из строя ПК-10 кВ и проходной изолятор фазы "В" на ТП-2421 от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Чиганаки". | Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ПС "Чиганаки" со сверхнормативным сроком эксплуатации, с обращением особого внимания на состояние проходной изоляции. | ТП | 2016-01-18 13:05
[9 empty] | ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) |  |  | ВЛ
4192 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 84 | 2016-01-19 01:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Сигнализация "Земля на II С.Ш. на ПС "Лог" сработала из-за обрыва и падения провода на ВЛ-35 кВ №32. Обрыв провода в пролёте опор №101-102 ВЛ-35 кВ №32 произошел из-за возникновения гололёдно-изморозевых отложений. | Обрыв провода на ВЛ-35 кВ №32 в пролёте опор №101-102 произошел из-за увеличившейся нагрузки на провода при возникновении ГИО. | ВЛ №32 35 кВ ПС Лог | Обрыв провода в пролете опор №101-102 на ВЛ-35 кВ №32. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №32. | ВЛ | -
4193 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 85 | 2016-01-22 08:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | 13.01.2016 набдлюдалось возникновение сложных гололёдно-изморозевых отложений на проводах и тросах ВЛ. |  | ВЛ №524 110 кВ - ВЛ №516 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №516 | ВЛ | -
22.01.2016 при повышении температуры воздуха произошло осыпание ГИО, вследствие чего произошел подхлест проводов фаз "В"-"С" в пролете опор №111-112 ВЛ-110 кВ №516, что привело к КЗ и отключению ВЛ №516-524 от защит.
4194 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 102 | 2016-01-20 11:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | 13.01.2016 набдлюдалось возникновение сложных гололёдно-изморозевых отложений на проводах и тросах ВЛ. |  | ВЛ №590 110 кВ - ВЛ №412 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №590. | ВЛ | -
20.01.2016 при повышении температуры воздуха произошло осыпание ГИО, вследствие чего произошел подхлест проводов фаз "А"-"В" в пролете опор №391-392 ВЛ-110 кВ №590, что привело к КЗ и отключению ВЛ №412-590 от защит.
4195 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-01-18 10:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1210 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская в здание произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-1210 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская |  |  | ВЛ | 2016-01-18 10:43
4196 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 107 | 2016-01-18 11:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6005 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная произошло при КЗ из-за обрвыва нулевого провода в пролете опор №5-6 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6005 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6005 ВЛ- 6 кв № 6 ПС Заречная | Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6005 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6005 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная, выявленные не6исправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-18 12:42
4197 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 108 | 2016-01-18 14:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 6 ВЛ 0,4кВ ф. №2 ТП-4606 ВЛ 10кВ №9 пс Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ.ф.№2 от ТП-4606 от ВЛ 10кВ.№9 пс. Зимняцкая |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф. №2 ТП-4606 ВЛ 10кВ №9 пс Зимняцкая с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-18 15:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ ф. №2 ТП-4606 ВЛ 10кВ №9 пс Зимняцкая, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4198 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 109 | 2016-01-18 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошло для производства работ по ликвидации обрыва провода в пролете опор №17-18 по причине развития внутреннего дефкекта провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошел по причине развития внутреннего дефекта провода (нарушения структуры материала) в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд | Обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1393 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-18 16:23
4199 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-01-18 20:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная" |  | Провести регулировку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0.4кВ №4 ТП-6055 ВЛ-6кВ №19 ПС"Заречная". | ВЛ | 2016-01-18 21:02
4200 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-01-20 09:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 22 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-4148 от ВЛ-10кВ №6-2 пс. Чеботарёвская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4кВ№2 от ТП-4148 от ВЛ-10 №6-2 пс. Чеботарёвская |  |  | ВЛ | 2016-01-20 10:54
4201 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 112 | 2016-01-20 13:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ 10кВ №1-8 пс Перелазовская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 26-27 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | фид-0,4 №1 ТП-5211,ВЛ 10 №1-8 пс Перелазовской |  | Провестии регулировку провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5211 ВЛ 10кВ №1-8 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-01-20 15:10
4202 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 113 | 2016-01-20 15:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 11-12 по причине их разрегулировки под воздействием ветровых нагрузок. |  | фид-0,4 №1,ТП-5296,ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковской |  | Провестьи перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5296 ВЛ-10 №7-1 пс Калмыковская. | ВЛ | 2016-01-20 16:30
4203 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 114 | 2016-01-20 15:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв фазного вводного провода от опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4143 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровых нагрузок. |  | ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП 4143 линия 10 кВ №6 пс Чеботарёвская |  |  | ВЛ | 2016-01-20 16:40
4204 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 115 | 2016-01-20 17:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6003 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная произошло при КЗ из-за схлеста проводов по причине срыва изолятора фазы "А" на опоре №11 вследствии разрушения колпачка К-5 в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка К-5 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6003 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная произошло по причине дительного срока эксплуатации. | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6003 ВЛ- 6 кв № 6 ПС Заречная | Разрушение колпачка К-5 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6003 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6003 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-20 18:10
4205 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-01-21 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 32 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | фид 0,4 №1, от ТП№5002, к ВЛ-10 №16-6ПС Клетская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-21 15:27
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП№5002 ВЛ-10 №16-6 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4206 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-01-22 06:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1394 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1-2 по причине их обледенения и воздействия ветровой нагрузки. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1394 от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд |  |  | ВЛ | 2016-01-22 08:20
4207 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-01-22 08:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1586 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 26-27 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1586 от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2016-01-22 09:00
4208 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-01-22 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения шлейфов 0,4кВ с магистральным на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1088 от ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине и нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1088 от ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская |  |  | ВЛ | 2016-01-22 12:39
4209 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-01-22 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6202 ВЛ-6кВ №314 ПС"Заводская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6202 ВЛ-6кВ №314 ПС"Заводская" |  | Провести регулировку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6202 ВЛ-6кВ №314 ПС"Заводская". | ВЛ | 2016-01-22 21:25
4210 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 121 | 2016-01-23 11:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения шлейфов 0,4кВ с магистральным на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5277 ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская произошло по причине и нарушения структуры материала провода и окисления соединения в процессе длительной эксплуатации. |  | фид-0,4 №1,ТП-5277,ВЛ-10 №13-6 пс Калмыковская |  |  | ВЛ | 2016-01-23 11:47
4211 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 137 | 2016-01-20 14:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-4307 на ВЛ-10кв №9 пс Зимняцкая произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-4307 на ВЛ-10кв №9 пс Зимняцкая произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП 4307 от ВЛ-10кв №9 пс Зимняцкая | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-4307 на ВЛ-10кв №9 пс Зимняцкая. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-4307 на ВЛ №9 10 кВ ПС Зимняцкая. | ТП | 2016-01-20 15:53
4212 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 138 | 2016-01-22 15:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1263 на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-1263 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | ТП-1263 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-1263 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №17 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить. | ТП | 2016-01-22 16:12
4213 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 139 | 2016-01-20 08:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опорах №110,112 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опорах №110,112 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская | Обрыв вязки провода на опорах №110,112 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-20 13:31
4214 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 140 | 2016-01-20 15:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №418 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №418 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора (47 лет). | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская | Разрушенный изолятор на опоре №418 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-20 17:50
4215 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 141 | 2016-01-20 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки провода на опоре №384 фаза "В" ВЛ №2-2 10 кВ ПС Малодельская под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №384 фаза "В" ВЛ №2-2 10 кВ ПС Малодельская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская | Обрыв вязки провода на опоре №384 фаза "В" ВЛ №2-2 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-20 21:25
4216 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 142 | 2016-01-20 21:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №109 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская, в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №109 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская | Обрыв вязки провода на опоре №109 ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №15 10 кВ ПС Раковская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-20 23:25
4217 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 143 | 2016-01-20 21:57 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение произошло по причине КЗ из-за повреждения на потребительской ТП. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Кумылженская |  |  | ВЛ | -
4218 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 145 | 2016-01-22 09:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-5008 на ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-5008 на ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | ТП-5008,ВЛ-10 №11-8 пс Клетской | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-5008 на ВЛ-10 №11-8 ПС Клетская. | Произвести уплотнение В/В щита ТП-5008 на ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская. | ТП | 2016-01-22 11:55
4219 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 146 | 2016-01-22 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Троицкая произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 150-152 ВЛ №2-6 10 кВ ПС Троицкая, из-за своевременно невыявленного при плановом осмотре провиса прода. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Троицкая | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 150-152 ВЛ №2 10 кВ ПС Троицкая. | ВЛ | 2016-01-22 10:10
4220 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 148 | 2016-01-24 10:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ № 1 ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №186 ВЛ-10 кВ № 1-1 ПС Бузиновская, в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №186 ВЛ-10 кВ № 1-1 ПС Бузиновская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки. | Уч-к ВЛ №1 10 кВ за РВА 1-1 ПС Бузиновская (МЭС) | Обрыв вязки провода на опоре №186 ВЛ-10 кВ № 1-1 ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-24 10:45
4221 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 149 | 2016-01-25 07:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №554 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №554 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе сверхнормативного эксплуатации (47 лет). | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская | Обрыв вязки провода на опоре №554 фаза "А" ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-25 12:16
4222 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 150 | 2016-01-25 08:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине падения провода на траверсу в следствии разрушения изолятора на опоре №120 фаза "С" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №120 фаза "С" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (44 года). | ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская | Разрушенный изолятор на опоре №120 фаза "С" ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-25 10:38
4223 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-01-20 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6120 ВЛ 6 кв № 104 пс Заводская произведено по причине вытяжки проводов от ТП 6120 до опоры №1 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода в процессе эксплуатации. |  | П 6120 ВЛ 6 кв № 104 пс Заводская |  |  | ТП | 2016-01-20 14:00
4224 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-01-20 15:03 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5506 ВЛ-10 №13-1 пс Ярки произошло по причине перекрытия изоляции вводного рубильника у потребителя. |  | фид-0,4 №2,ТП-5506,ВЛ-10 №13-1 пс Ярки |  |  | ВЛ | 2016-01-20 16:30
4225 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 40 | 2016-01-13 12:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская произошло по причине КЗ, в результате схлёста шлейфов, из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-5553 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5553 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-5553 ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №9 10 кВ ПС Кременская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 12:45
4226 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 42 | 2016-01-13 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва провода в пролете опор №9-11 ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | Обрыв провода в пролете опор №9-11 ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская произошел под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская | Обрыв провода в пролете опор №9-11 ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 16:40
4227 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 43 | 2016-01-13 13:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения ВВ-10 кВ №8 ПС "Сиротинская" явилось КЗ в результате подхлеста проводов при осыпании ГИО. | Схлёст проводов в пролёте опор №90-91 на ВЛ-10 кВ №8 от ПС "Сиротинская" произошел, из-за осыпания ГИО и воздействия ветровой нагрузки на провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Сиротинская | Разгерметизация полюса ВВ-10 кВ №8 на ПС "Сиротинская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС "Сиротинская". | ВЛ | 2016-01-13 14:08
4228 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 44 | 2016-01-13 23:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1377 на ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-1377 ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | ТП № 1377 от ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-1377 ВЛ 10кВ №7 ПС Етеревская. | Произвести уплотнение ВВ щита ТП-1377 на ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская. | ТП | 2016-01-14 01:16
4229 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 45 | 2016-01-14 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская произведен для ремонта шлейфа на ЛР 10кВ №2-3 ПС Образцовская, из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе длительного эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №2-3 ПС Образцовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №2-3 ПС Образцовска. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-14 12:33
4230 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 46 | 2016-01-13 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №107 ВЛ №11-4 10 кВ ПС Труд под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | Разрушение изолятора на опоре №107 ВЛ №11-4 10 кВ ПС Труд произошло под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №11 10 кВ ПС Труд (МЭС) | Разрушенный изолятор на опоре №107 ВЛ №11-4 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 15:04
4231 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 47 | 2016-01-14 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская произошел по причине падения провода на траверсу, в следствии разрушения изолятора на опоре №45 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Перелазовская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе длительного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №45 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Перелазовская произошло по причине внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации(31 год). | ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская | Разрушенный изолятор на опоре №45 ВЛ №7-5 10 кВ ПС Перелазовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-14 10:00
4232 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 48 | 2016-01-14 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произведён для замены участка провода, из-за обрыва провода на опоре №175 ВЛ №11 10 кВ ПС Труд, в результате вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №175 ВЛ №11 10 кВ ПС Труд произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (31 год). | ВЛ №11 10 кВ ПС Труд (МЭС) | Обрыв провода на опоре №175 ВЛ №11 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-14 19:04
4233 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 49 | 2016-01-15 10:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская произведен для замены изолятора, по причине разрушения изолятора на опоре №46 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская, из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушениие изолятора на опоре №46 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская произошло из-за внутреннего дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора (45 лет). | ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская | Разрушенный изолятор на опоре №46 ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить. | ВЛ | 2016-01-15 11:01
4234 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 50 | 2016-01-16 13:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №470 ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская, в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №470 ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская произошел из-за перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (46 лет). | ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская | Обрыв вязки провода на опоре №470 ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Лозовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-16 14:02
4235 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 51 | 2016-01-17 01:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1035 на ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром и дождем. | Перегорание В/В предохранителя в ТП-1035 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине перекрытия изоляции В/В предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности В/В щита и под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | ТП №1035 от Вл-10кВ №13 ПС Сидорская | Перегоревший В/В предохранитель в ТП-1035 ВЛ-10кВ №13 ПС Сидорская. | Произвести уплотнение ВВ щита ТП-1035 на ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская. | ТП | 2016-01-17 03:35
4236 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 53 | 2016-01-17 04:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вывод в ремонт ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская произведен для перезаделки контактного соединения провода одной фазы на ЛР №13-4, из-за отсутствия контактного соединения в результате его окисления в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская | Без повреждений. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-17 05:32
4237 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 56 | 2016-01-17 08:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №390-391 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №390-391 ВЛ №17 10 кВ ПС Иловля. | ВЛ | 2016-01-17 11:44
4238 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 57 | 2016-01-17 09:50 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Бузиновская" производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло из-за выхода из строя (пробоя) ОПН-10 на ТП5612. Пробой ОПН-10 произошел по причине заводского дефекта. | ОПН-10 кВ вышел из строя, из-за пробоя варисторов и разрушения изоляции. | ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Пробой ОПНп-10/550/12,7 УХЛ1 на ТП5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бузиновская". | Подать рекламацию на завод изготовитель. | ВЛ | 2016-01-17 13:20
Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Бузиновская".
4239 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 58 | 2016-01-17 13:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | ВЛ-10 кВ №22 ПС "Донская" выводилась в ремонт из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №22-2. Обрыв шлейфа произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "В"на ЛР-10 кВ №22-2 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №22 10 кВ ПС Донская | Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №22-2. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС "Донская" | ВЛ | 2016-01-17 14:44
4240 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-01-13 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | Провести осмотрВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 12:00
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4241 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 73 | 2016-01-17 06:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | 13.01.2016 на территории Серафимовичского района наблюдалось отложение гололёдно-изморозевых отложений на проводах и тросах ВЛ. |  | ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №43 | ВЛ | 2016-01-17 07:42
[7 empty] | 17.01.2016 при увеличении температуры воздуха, произошло осыпание ГИО, вследствие чего произошел подхлест проводов в пролёте опор №18-19, что вызвало КЗ и отключение ВЛ от защит. |  |  |  | Произвести опробование МВ-35 кВ №43 на ПС "Теркинская"
4242 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-01-13 11:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10кВ №3-5 ПС Калмыковская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ № 3-5 ТП№ 5602 ВЛ-0,4 кВ № 2 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10кВ №3-5 ПС Калмыковская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 11:51
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5602 ВЛ-10кВ №3-5 ПС Калмыковская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4243 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-01-13 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3187 Вл 10 кВ № 5 ПС Боровки произошло при КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 по причине гололедно-изморозевых отложений. |  | ф 0,4 кВ № 2 от ТП-3187 Вл 10 кВ № 5 ПС Боровки |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4 кВ фид. № 2 от ТП-3187 Вл 10 кВ № 5 ПС Боровки. | ВЛ | 2016-01-13 10:45
4244 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-01-13 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3280 Вл 10кВ №9 ПС Бердия произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №24-25 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3280 Вл 10кВ №9 ПС Бердия произошел по причине нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации. | ф 0,4 кВ №2 от ТП 3280 Вл 10кВ №9 ПС Бердия | Обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3280 Вл 10кВ №9 ПС Бердия. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3280 ВЛ 10кВ №9 ПС Бердия, выявленные неисправности устранить при приведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 12:09
4245 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-01-13 11:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводного провода от опоры № 9 ВЛ-0,4кВ фид № 3 от ТП-3060 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ф 0,4 кВ № 3 от ТП-3060 Вл 10 кВ № 1 ПС Озерки |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 3 от ТП-3060 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 11:39
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид № 3 от ТП-3060 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Озерки, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4246 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-01-13 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 13:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1032 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4247 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-01-13 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-3402 ВЛ 10кВ №5 п/ст Задонская произошло при КЗ из-за ослабления контактных соединений автомата развившихся при длительном сроке эксплуатации. | Ослабление контактных соединений автоматв фид. №2 ТП-3402 ВЛ 10кВ №5 п/ст Задонская по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | 3402 | Ослабление контактных соединений автоматв фид. №2 ТП-3402 ВЛ 10кВ №5 п/ст Задонская. | Провести механическую ревизию контактных соединений 0,4 кВ в ТП-3402 ВЛ 10кВ №5 п/ст Задонская | ТП | 2016-01-13 14:31
4248 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-01-13 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №14-15 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (51 год). | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская | Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская. | ВЛ | 2016-01-13 13:55
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1472 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская.
4249 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-01-13 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4кВ Ф. №1 от ТП-4066 от ВЛ-10кВ №24-2 ПС Серафимович произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №3-4 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и разрегулировки провода. |  | ВЛ 0.4кВ.Ф.№1 от ТП-4066 от ВЛ-10кВ.№24-2 |  | Провести регулировку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Ф. №1 от ТП-4066 от ВЛ-10кВ №24-2 ПС Серафимович. | ВЛ | 2016-01-13 14:03
4250 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-01-13 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1033 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1033 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1033 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 14:25
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. 2 ТП-1033 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4251 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-01-13 13:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-5609 ВЛ-10 №3-6 пс Калмыковская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №13-14 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и разрегулировки провода. |  | фид. 0,4 №2 от ТП-5609 ВЛ-10 №3-6 пс Калмыковская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 14:44
4252 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-01-13 14:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1467 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая произошло при КЗ на потребительском участке ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1467 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая |  |  | ВЛ | 2016-01-13 15:00
4253 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 91 | 2016-01-13 16:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5677 ВЛ-10кВ №7-3 ПС Бузиновская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС БузиновскаяВЛ-10КВ№7-3ТП 5677ВЛ=04КВ №1 |  | Провести регулировку провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5677 ВЛ-10кВ №7-3 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-01-13 16:53
4254 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 92 | 2016-01-13 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская произошло при КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №28-29 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (53 года). | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская | Обрыв провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. 3 ТП-1540 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 17:50
4255 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 93 | 2016-01-13 19:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1459 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская произошло при КЗ из-за схлеста проводов при разрушении изолятора на опоре №15 по причине развития внутреннего дефекта вследствии дительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1459 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская произошло по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (55 лет). | ВЛ ,4 кВ № 1от ТП-1459от ВЛ 10 кВ № 1 5 ПС Раковская0 | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1459 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1459 ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 21:07
4256 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 94 | 2016-01-13 20:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6011 ВЛ 6 кВ № 6 пс Заречная в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 60011 ВЛ 6 кв № 6 пс Заречная |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6011 ВЛ 6 кВ № 6 пс Заречная с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 20:47
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6011 ВЛ 6 кВ № 6 пс Заречная, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4257 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-01-13 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-13 21:55
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4258 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-01-14 11:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 32 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6003 ВЛ-6 кВ № 6 ПС Заречная в здание произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кв № 2 ТП 6003 ВЛ- 6 кв № 6 ПСЗаречная |  |  | ВЛ | 2016-01-14 14:09
4259 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-01-14 12:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5612 ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновская произошло при КЗ из-за обрыва провода на опоре № 20 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре №20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5612 ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновская по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (45 лет). | фид-0,4 №1,ТП-5612,ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновской | Обрыв провода на опоре №20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5612 ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5612 ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-14 12:43
4260 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-01-15 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5676 ВЛ-10кВ №7-4 ПС Бузиновская произошло при КЗ из-за обрыва провода по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на опоре ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5676 ВЛ-10кВ №7-4 ПС Бузиновская произошел вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации (45 лет). | Пс бУЗИНОВСКАЯ, вл-10 №7-4, ТП№5676, фид 0,4 №2 | Обрыв провода на опоре ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5676 ВЛ-10кВ №7-4 ПС Бузиновская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 2 ТП-5676 ВЛ-10кВ №7-4 ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-15 10:31
4261 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-01-16 07:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) |  | Отключение АВ ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП 3573 ВЛ 10кВ №20 ПС Качалинская произошло из-за превышения нагрузки потребителями по ВЛ-0,4 кВ №1 выше номинального тока срабатывания электромагнитного расцепителя АВ. |  | ф 0,4 кВ № 1 от ТП 3573 Вл 10 кВ №20 ПС Качалинская. |  |  | ВЛ | 2016-01-16 08:50
4262 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-01-16 11:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5638 ВЛ-10кВ №2 ПС Бузиновская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №6-7 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и разрегулировки провода. |  | ВЛ- 0,4кВ фид. №1 ТП№5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС Бузиновская |  | Провести регулировку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5638 ВЛ-10кВ №2 ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-01-16 13:57
4263 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 101 | 2016-01-16 14:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1512 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошло при КЗ из-за схлеста проводов при обрыве вязки провода на опоре №2 по причине своевременно не выявленного дефекта при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1512 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская произошел из-за нарушения механического соединения путем перетирания вязки провода о шейку изолятора. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1512 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская&amp;quot; | Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1512 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская. | Провести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1512 от ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вязок. | ВЛ | 2016-01-16 15:54
4264 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 103 | 2016-01-16 21:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6051 ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 5-6 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6051 ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная |  | Провести регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6051 ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная | ВЛ | 2016-01-16 21:15
4265 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 104 | 2016-01-17 13:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 12 ВЛ-0,4кВ фид. № 1 ТП-5233 ВЛ-10кВ №3-1 ПС Перелазовская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности под воздействием ветровой нагрузки. |  | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №3-1, ТП№5233, ФИД 0,4 №1, оп №12 |  |  | ВЛ | 2016-01-17 14:12
4266 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-01-17 17:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1603от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролетах опор №1-2 по причине развития дефекта провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1603 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская произошел по причине причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1603от ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская | Обрыв провода в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1603 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская. | Проовести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1603 ВЛ 10 кВ №7 ПС Арчединская, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-17 19:20
4267 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-01-14 08:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5508 ВЛ-10 №13-1 пс Ярки произошло по причине перекрытия изоляции на автоматическом выключателе на вводе у потребителя. |  | фид-0,4 №1,ТП-5612,ВЛ-10 №1-1 пс Бузиновской |  |  | ВЛ | 2016-01-14 11:16
4268 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-01-09 18:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1818 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1818 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1818 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-09 20:21
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1818 от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4269 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-01-09 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид № 2,ТП-5233, ВЛ-10 №3 пс Перелазовская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №8-9 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | фид-0,4 № 2,ТП-5233, ВЛ-10 №3 пс Перелазовская |  | Провести перетяждку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид № 2,ТП-5233, ВЛ-10 №3 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-01-09 20:20
4270 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-01-09 20:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 №1-9 пс Перелазовская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №23-24 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | фид-0,4 №2,ТП-5210, ВЛ-10 №1-9 пс Перелазовской |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ фид №2 ТП-5210 ВЛ-10 №1-9 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-01-09 21:20
4271 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 20 | 2016-01-11 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вывод в ремонт ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произведен для замены колпачка на опоре №72, по причине его разрушения под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение колпачка на опоре №72 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Разрушение колпачка на опоре №72 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-11 11:55
4272 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 21 | 2016-01-11 12:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Вывод в ремонт ВЛ №2-1 10 кВ ПС Чеботаревская произведен для механической обивки гололеда с целью предотвращения повреждений ВЛ, из-за гололедо-изморозевых отложений. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Чеботаревская | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-11 12:44
4273 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 22 | 2016-01-12 22:45 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ №9 10 кВ ПС Троицкая ВЛ №9 10 кВ ПС Троицкая произошло по причине КЗ, из-за повреждения на потребительской ТП. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Троицкая |  |  | ВЛ | 2016-01-12 22:52
4274 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 23 | 2016-01-13 06:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов , в следствии обрыва провода в пролете опор №127-128 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | Обрыв провода в пролете опор №127-128 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская произошел под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская | Обрыв провода в пролете опор №127-128 ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 07:57
4275 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 24 | 2016-01-13 06:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №228 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская под воздействием ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №228 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская произошло под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская | Разрушенный изолятор на опоре №228 ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 09:32
4276 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 25 | 2016-01-13 06:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №213 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода на опоре №213 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская произошел в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора под воздействием ветровой нагрузки. | ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская | Обрыв вязки провода на опоре №213 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 16:01
4277 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 26 | 2016-01-13 04:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неоднократные отключения ВЛ-110 кВ №516-524 и однократное отключение ВЛ-110 кВ №515 от КЗ произошли по причине подхлеста проводов при осыпании гололедно-изморозевых отложений. | Схлёст проводов на ВЛ-110 кВ №515, 516 и обрыв шлейфа СР-I-110 кВ на ПС"Труд" произошли из-за возникновения гололёдно-изморозевых отложений, сопровождавшихся сильным ветром с последующим их осыпанием. | ВЛ №515 110 кВ | Обрыв шлейфа 110 кВ фазы "А" на СР-I-110 со стороны СШ-110 кВ ПС "Труд". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №515. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №524 110 кВ - ВЛ №516 110 кВ |  | Произвести демонтаж дополнительных шлейфов 110 кВ на ПС "Труд". | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №516 110 кВ - ВЛ №524 110 кВ |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №516-524. | ВЛ
4278 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 27 | 2016-01-13 06:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №8 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская под воздействием порывистого ветра и гололёдо-изморозевых отложений. | Разрушение изолятора на опоре №8 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская произошло под воздействием порывистого ветра и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская | Разрушенный изолятор на опоре №8 ВЛ №21-12 10 кВ ПС Себряковская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 09:35
4279 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 28 | 2016-01-13 07:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская произошло по причине КЗ, в результате схелеста проводов, из-за провиса провода в пролете опор №9-10 ВЛ №1-19 10 кВ ПС Раковская под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ №1-19 10 кВ ПС Раковская. | ВЛ | 2016-01-13 11:46
4280 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 29 | 2016-01-13 07:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №8 10 кВ ПС Малодельская произошел по причине повреждения на потребительской ТРТП-6975. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Малодельская | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-13 09:19
4281 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-01-13 07:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ №9 10 кВ ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-01-13 07:47
4282 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-01-13 07:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-01-13 07:38
4283 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 33 | 2016-01-13 07:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №112-113 ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Пронинская | Нет. |  | ВЛ | -
4284 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 34 | 2016-01-13 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Теркинская произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №87-88 ВЛ №3 10 кВ ПС Теркинская под воздействием ветровой нагрузки. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Теркинская | Нет. |  | ВЛ | -
4285 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 35 | 2016-01-13 08:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №10 10 кВ ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №80 ВЛ №10-2 10 кВ ПС Карагичевская под воздействием ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | Разрушение изолятора на опоре №80 ВЛ №10-2 10 кВ ПС Карагичевская произошло под воздействием ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №10 10 кВ ПС Карагичевская | Разрушенный изолятор на опоре №80 ВЛ №10-2 10 кВ ПС Карагичевская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №10 10 кВ ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 11:59
4286 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 36 | 2016-01-13 08:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №214 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | Разрушение изолятора на опоре №214 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская произошло под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская | Разрушенный изолятор на опоре №214 ВЛ №8-2 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 11:01
4287 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 37 | 2016-01-13 08:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №119 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Етеревская под воздействияем ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | Обрыв вязки провода на опоре №119 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Етеревская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействияем ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская | Обрыв вязки провода на опоре №119 ВЛ №7-4 10 кВ ПС Етеревская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 16:10
4288 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 38 | 2016-01-13 08:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №220-221 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская, в следствии провиса провода, из-за вытяжки и нарушения структуры материала под воздействием ветровой нагрузки и гололёдо-изморозевых отложений. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Нет. | Произвести перетяжку провода в пролете опор №220-221 ВЛ №1 10 кВ ПС Бузиновская. | ВЛ | 2016-01-13 09:06
4289 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 39 | 2016-01-13 08:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №136-137, в следствии обрыва провода на опоре №136 фаза "А" ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская под воздействием ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | Обрыв провода на опоре №136 фаза "А" ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская произошел под воздействием ветровой нагрузки и гололедо-изморозевых отложений. | ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская (МЭС) | Обрыв провода на опоре №136 фаза "А" ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №104 6 кВ ПС Заводская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 14:06
4290 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-01-10 08:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2393 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2393 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС Слащевская |  |  | ВЛ | 2016-01-10 10:35
4291 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-01-10 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Схлест вводных проводов от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-10 11:08
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2511 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Поповская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4292 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-01-10 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2369 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №18-19 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-2369 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская |  |  | ВЛ | 2016-01-10 11:58
4293 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-01-10 10:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5210 ВЛ-10кВ №1-9 ПС Перелазовская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №32-33 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | псПерелазовская ВЛ-10 №1-9 ТП-5210 фид-0,4 №1 |  |  | ВЛ | 2016-01-10 15:04
4294 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-01-10 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 27 ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5023к ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-10 12:03
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид № 1 ТП-5023 ВЛ-10кВ № 16-3 пс Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4295 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-01-10 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 19 ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от ТП-3064 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Озерки в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ф 0,4 кВ № 2 от ТП-3064 Вл 10 кВ № 13 ПС Озерки |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от ТП-3064 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Озерки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-10 11:45
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от ТП-3064 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Озерки, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4296 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-01-10 12:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2049 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская произошло при КЗ по причине разрегулировки и схлеста проводов в пролете опор №8-9 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2049 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС Кумылженская |  |  | ВЛ | 2016-01-10 13:45
4297 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-01-11 14:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4260 линия 10 кВ №7 от пс Крутовская произведен для ремонта провода в пролете опор №35-36 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4260 линия 10 кВ №7 от пс Крутовская произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе длтительного срока эскплуатации. | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4260 линия 10 кВ №7 от пс Крутовская | Обрыв провода в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4260 линия 10 кВ №7 от пс Крутовская. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4260 линия 10 кВ №7 от пс Крутовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-11 15:23
4298 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-01-11 15:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4485 линия 10 кВ №13 от пс Клетская Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4485 линия 10 кВ №13 от пс Клетская Почта |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4485 линия 10 кВ №13 от пс Клетская Почта с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-11 16:20
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 4485 линия 10 кВ №13 от пс Клетская Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4299 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-01-11 18:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10кВ №16-3 ПС Клетская в жилое здание произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Клетская, ВЛ-10 №16-3, ТП№5006 фид 0,4 №1 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10кВ №16-3 ПС Клетская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-11 18:43
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5006 ВЛ-10кВ №16-3 ПС Клетская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4300 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 69 | 2016-01-12 19:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1490 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор №20-21 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1490 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Карагичевская |  |  | ВЛ | 2016-01-12 21:10
4301 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-01-12 21:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5084 ВЛ-10кВ № 7-2 ПС Распопинская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №12-13 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ПС Распопинская, ВЛ-10 №7-2, ТП№5084, фид 0,4 №1 |  |  | ВЛ | 2016-01-12 23:36
4302 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-01-13 00:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2528 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская произошло при КЗ по причине обрыва вязки провода на опоре №2 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала вязки (вытяжка). | Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2528 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская произошел при КЗ по причине воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала вязки (вытяжка). | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2528 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская | Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2528 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2528 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Поповская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 10:43
4303 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 74 | 2016-01-12 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5238 ВЛ-10 №7 пс Калмыковская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 7-8 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | фид-0,4 №1,ТП-5238,ВЛ-10 №7 пс Калмыковской |  | Провести регулировку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5238 ВЛ-10 №7 пс Калмыковская. | ВЛ | 2016-01-12 11:52
4304 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-01-13 06:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №8-9 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и разрегулировки провода. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Покручинская |  |  | ВЛ | 2016-01-13 11:41
4305 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-01-13 07:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2368 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская произошло при КЗ из-за схлеста проводов по причине разрушения изолятора на опоре №1 под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2368 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская произошло по причине мехенического воздействия атмосферных явлений (ветер гололед). | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2368 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская | Разрушение изолятора на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2368 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2368 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-13 13:58
4306 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-01-13 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №5414 ВЛ-10 №1-9 пс Перелазовская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 при падении гололедно -изморосевых отложений с проводов ВЛ. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414к ВЛ-10 №1-9пс Перелазовская |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №5414 ВЛ-10 №1-9 пс Перелазовская. | ВЛ | 2016-01-13 09:52
4307 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 3 | 2016-01-08 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №6 10 кВ ПС Труд произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №28 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд, в следствии дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. | Разрушение изолятора на опоре №28 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд произошло из-за дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации (47 лет). | ВЛ №6 10 кВ ПС Труд (МЭС) | Разрушенный изолятор на опоре №28 ВЛ №6-4 10 кВ ПС Труд. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №6 10 кВ ПС Труд, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-08 14:36
4308 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 4 | 2016-01-09 08:08 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП № 1266 ВЛ 10кВ №6 ПС Труд произведен для замены ВВ предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегом. | Перегорание ВВ предохранителя в ТП № 1266 ВЛ 10кВ №6 ПС Труд произошло по причине перекрытия изоляции ВВ предохранителя влагой, из-за нарушения герметичности ВВ щита и под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегом. | ТП № 1266 от ВЛ 10кВ №6 ПС Труд | Перегорание ВВ предохранителя в ТП № 1266 ВЛ 10кВ №6 ПС Труд. | Произвести уплотнение ВВ щита ТП-1266 на ВЛ №6 10 кВ ПС Труд. | ТП | 2016-01-09 09:32
4309 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-01-05 14:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6030 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" произошло для ремонта ввода в жилое здание от опоры №34 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6030 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" |  | Провести осмотр ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6030 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная" с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-05 15:38
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0.4кВ №1 ТП-6030 ВЛ-6кВ №6 ПС"Заречная", согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4310 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-01-06 11:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-1472 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская произшло при КЗ из-за обрыва провода по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-1472 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-1472 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-1472 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-1472 от ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-06 11:55
4311 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-01-08 15:04 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10кВ №1-8 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в электроустановках (прибор учета) потребителя. |  | ПС Перелазовская, ВЛ-10 №1-8, ТП№5211, фид 0,4 №1 |  |  | ВЛ | 2016-01-08 17:08
4312 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-01-08 22:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10кВ №13-2 ПС Ярки в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ПС Ярки, ВЛ-10 №13-2, ТП№5523, фид 0,4 №1 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10кВ №13-2 ПС Ярки с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-08 23:53
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5523 ВЛ-10кВ №13-2 ПС Ярки, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4313 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-01-09 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5082 ВЛ-10кВ №3 ПС Распопинская произошло при КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по причине увеличенной стрелы провиса провода не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ПС Распопинская, ВЛ-10 №3, ТП№5082, фид 0,4 №1 |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5082 ВЛ-10кВ №3 ПС Распопинская. | ВЛ | 2016-01-09 14:48
4314 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-01-09 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Распопинская произошло при КЗ по причине схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) и нарушения структуры материала провода (вытяжка) в процессе эксплуатации. |  | ПС Распопинская, ВЛ-10 №7-1, ТП№5070, фид 0,4 №1 |  | Провести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Распопинская. | ВЛ | 2016-01-09 18:07
4315 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-09 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская произошло при КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №42-43 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрвы провода в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ПС Калмыковская, ВЛ-10 №7-1, ТП№5279, фид 0,4 №1 | Обрыв провода в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10кВ №7-1 ПС Калмыковская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-01-09 18:12
4316 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 1 | 2016-01-01 12:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.7, Нарушение герметичности | Вывод в ремонт ТП-1076 ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская произведен для замены ВВ предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегом. | Перегорание ВВ предохранителя в ТП-1076 ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская произошло по причине перекрытия изоляции ВВ предохранителей влагой, из-за нарушения герметичности ВВ щита и под воздействием проходящего циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и снегом. | ТП-1076 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская | Перегорание ВВ предохранителя в ТП-1076 ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская. | Произвести уплотнение ВВ щита ТП-1076 на ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская. | ТП | 2016-01-01 13:55
4317 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-01-03 03:48 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1700 от ВЛ-10 кВ № 15 ПС Раковская произведено по заявке МЧС для производства работ. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-1700 от ВЛ-10 кВ № 15 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2016-01-03 04:15
4318 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-01-03 10:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия в жилой дом произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-01-03 11:17
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 3269 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать предписания на устранение выявленных нарушений.
4319 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-01-04 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6055 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 6-7 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра |  | ВЛ 0,4 кв № 4 ТП 6055 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная |  | Провести регулировку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 6055 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная. | ВЛ | 2016-01-04 11:09
4320 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-01-04 15:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1088 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская выводилась в ремонт для замены автомата фид. №2 по причине дефекта в контактном соединений вследствии длительной эксплуатации. | Дефект контактного соединения автомата ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1088 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская развившийся в процессе длительной эксплуатации. | ТП-1088 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская | Дефект контактного соединения автомата ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП-1088 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская. | Провести инструктаж персоналу задействованному в обслуживании ТП: при проведении технического обслуживания обращать особое внимание на состояние контактных груп и механических соединений в ТП. | ТП | 2016-01-04 16:20
4321 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-01-04 19:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская произошло при КЗ в кабельном вводе потребителя. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-1540 от ВЛ-10 кВ №2 ПС Раковская |  |  | ВЛ | 2016-01-04 21:25
4322 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-12-13 21:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Сидорская" произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Сидорская" произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Сидорская" | Обрыв провода в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Сидорская". | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1022 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Сидорская", выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-13 22:05
4323 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-12-14 07:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 5423произведен для ремонта провода в пролете опор № 11-12 по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 5423 произошел по причине развития внутреннего дефекта провода из-за нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эскплуатации. | ВЛ-04 кВ фид№1 ТП 5423 | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 5423. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 5423, выявленные нарушения устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-14 12:12
4324 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-12-12 12:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6928 ВЛ-10кВ №9 ПС "Малодельская" произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 26-27 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6928ВЛ-10кВ №9ПС"Малодельская" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6928 ВЛ-10кВ №9 ПС "Малодельская" обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-12-12 14:00
4325 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 501 | 2016-12-11 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6043 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | При проведении очередного ТО на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6043 от ВЛ 6 кВ №19 ПС Заречная обращать особое внимание на величину стрелы провиса провода. | ВЛ | 2016-12-11 12:15
4326 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-12-06 11:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №5-6 ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-06 13:52
4327 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-12-06 08:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП 5671 произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 4-5 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ, фид №1, ТП № 5671 |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП 5671. | ВЛ | 2016-12-06 09:24
4328 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 71 | 2016-12-15 12:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.7, Нарушение герметичности | Причиной отключения Т-1 на ПС "Глазуновская" явилось попадание жидкости в герметичный отключающий контакт газового реле (далее - геркон) , что привело к появлению "цепи" на срабатывание выходных реле защит и отключению Т-1. Жидкость в герконе газового реле появилась вследствие потери герметичности геркона в результате образования микротрещин в стекле в месте выводов контактов в процессе длительной эксплуатации газового реле. | Причиной срабатывания выходных реле на отключение Т-1 ПС "Глазуновская" явилось перекрытие контактов геркона газового реле жидкостью,попавшей внутрь геркона, вследствие потери его герметичности в результате образования микротрещин в стекле в месте выводов контактов, в процессе длительной эксплуатации газового реле. | ПС 110/10 кВ «Глазуновская» | Вышло из строя газовое реле (тип BF-80Q производства ГДР) на Т-1 ПС "Глазуновская" из-за разгерметизации геркона (контакта на "отключение"). | Включить в инвестиционную программу на 2018 г. закупку трансформатора для установки на ПС "Глазуновская" в качестве ТСН-2. | ПС | 2016-12-15 14:56
Произвести внеочередную проверку сопротивление изоляции газовых реле со сроком эксплуатации более 25 лет на трансформаторах класса напряжения 110 кВ Кумылженского РЭС.
4329 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-12-06 11:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв вводного провода от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 4419 ВЛ 10 кВ №3-6 от ПС Теркинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 4419 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 4419 ВЛ 10 кВ №3-6 от ПС Теркинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-06 11:51
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от ТП 4419 ВЛ 10 кВ №3-6 от ПС Теркинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4330 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-12-07 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв нулевого провода от опоры № 9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4170 от ВЛ 10кВ №1 ПС Пронинская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ ф.№1 от ТП-4170 |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4170 от ВЛ 10кВ №1 ПС Пронинская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-07 12:15
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП-4170 от ВЛ 10кВ №1 ПС Пронинская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4331 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-12-09 05:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов на вводе от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2234 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская в жилой дом произошел по причине провиса провода своевременно необнаруженного при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2234 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2234 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-09 09:51
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2234 от ВЛ 10 кВ № 13 ПС Букановская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4332 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 37 | 2016-12-07 11:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП-4464 от ВЛ 10кВ №17 пс Кл.Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста вводов к жилому дому, из-за выпадения крюка из тела опоры, по причине загнивания тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ 0.4кВ ф.№2 от ТП-4464 |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП-4464 от ВЛ 10кВ №17 ПС Кл.Почта с обращением особого внимания на состояние вводов и состояние опор в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-07 11:46
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4кВ ф.№2 от ТП-4464 от ВЛ 10кВ №17 ПС Кл.Почта, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4333 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-12-08 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0.4 кВ фидер № 3 ТП 1553 произошло из-за КЗ при схлесте вводов в жилой дом по причине разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | 0,4 кВ № 1 ТП-3645 ВЛ 10 кВ №4 ПС Бердия |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3645 ВЛ 10 кВ №4 ПС Бердия с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-08 19:38
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3645 ВЛ 10 кВ №4 ПС Бердия, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4334 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-12-09 02:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ при схлесте вводов в частное домовладение по причине разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081 от ВЛ 10 кВ № 6ПС Кумылженская |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-09 06:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2081от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Кумылженская, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4335 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-12-10 09:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 14-15 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6076 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная" |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ- 6 кВ 19 ПС Заречная. | ВЛ | 2016-12-10 10:20
4336 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-12-11 08:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Отключение ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6958 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская произошло из-за КЗ при схлесте проводов в пролете опор № 1-2 по причине их разрегулировки не выявленной при проведении планового осмотра. |  | ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6958 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 в № 1 ТП 6958 ВЛ 10 кВ №9 ПС Малодельская. | ВЛ | 2016-12-11 10:45
4337 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-12-20 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение контактного соединения вводного провода в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5425 произошло по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода(окисление) в процессе длительного срока эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5425 |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5425 с обращением особого внимания на состояние вводов в частные домовладения. | ВЛ | 2016-12-20 10:50
Устранить выявленные неисправности ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП№5425, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон. В случае принадлежности к потребителю, выдать рекомендации на устранение выявленных нарушений.
4338 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-12-21 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5238 произведен для ремонта провода в пролете опор № 20-21 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате сверхнормативного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5238 произошел по причине нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации (26 лет). | ВЛ-0,4 ТП№5238 | Обрыв провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5238. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №5238, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-21 10:36
4339 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-12-21 10:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.01, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5103 ПС Клетская произведен для ремонта провода в пролете опор № 31-32 по причине вытяжки и потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5103 ПС Клетская произошел по причине нарушения структуры материала в процессе длительного срока эскплуатации (48 лет). | ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5103 | Обрыв провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5103 ПС Клетская. | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ фид № 1 ТП 5103 ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-21 11:20
4340 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-12-23 19:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вывод в ремонт ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино произведен для замены опоры, по причине излома опоры №7 ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | Излом опоры №7 ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино | Излом опоры №7 ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда стороннего транспортного средства на опору №7 ВЛ №15 10 кВ ПС Качалино. | ВЛ | 2016-12-23 19:20
4341 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 20 | 2016-12-25 23:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе сверхнормативного срока эксплуатации изоляторов произошло интенсивное загрязнение изоляции следами коррозии траверсы. |  | ВЛ №513 110 кВ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №513 | ВЛ | -
Из-за образования конденсата, при резких перепадах температуры (переходе через "ноль") в ночные часы, произошло увлажнение загрязненной изоляции, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №131 фазы "В" ВЛ-110 кВ №513 и отключению ВЛ от защит.
4342 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 28 | 2016-12-24 03:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-35 кВ №42 производился для производства ремонта на ВЛ, из-за обрыва шлейфа фазы "А" на опоре №180. Обрыв шлейфа произошел по причине нарушения целостности сварного соединения в результате воздействия на него знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №180 ВЛ-35 кВ №42 произошел по причине нарушения целостности сварного соединения в результате воздействия на него знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №42 35 кВ ПС Клетская | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №180 ВЛ-35 кВ №42. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №42. | ВЛ | 2016-12-24 18:16
4343 | ПО Михайловские ЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 21 | 2016-12-28 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС "Донская" по неотложной заявке производилось для ремонта излома шлейфа фазы "В" ОР-10кВ №18. Излом шлейфа произошел из-за потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Излом шлейфа фазы "В" ОР-10 кВ ВЛ №18 ПС "Донская" произошел в результате воздействия на него знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №18 10 кВ ПС Донская | Излом шлейфа фазы "В" ОР-10кВ ВЛ №18. | Произвести инструментальный контроль ОР-10 кВ ПС "Донская". | ВЛ | -
4344 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 66 | 2016-12-27 19:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №12 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Бузиновская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Бузиновская произошел из-за перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | Обрыв вязки провода на опоре №12 ВЛ №7-1 10 кВ ПС Бузиновская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-27 20:43
4345 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 67 | 2016-12-28 06:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №16 10 кВ ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода на опоре №30 ВЛ №16-2 10 кВ ПС Кумылженская в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №30 ВЛ №16-2 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №16 10 кВ ПС Кумылженская | Обрыв вязки провода на опоре №30 ВЛ №16-2 10 кВ ПС Кумылженская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №16 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-28 06:53
4346 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 68 | 2016-12-28 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов, в следствии обрыва вязки верхнего провода на опоре №8 ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская, из-за износа вязки провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки верхнего провода на опоре №8 ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская | Обрыв вязки верхнего провода на опоре №8 ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №5 10 кВ ПС Распопинская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-28 10:26
4347 | Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 77 | 2016-12-28 09:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская произошел по причине падения провода на траверсу, вследствие разрушения изолятора на ЛР-10кВ №11-3 10 кВ ПС Кумылженская и обрыв шлейфа, вследствие дефекта изолятора и потери механической прочности шлефа развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на ЛР-10кВ №11-3 10 кВ ПС Кумылженская и обрыв шлейфа произошли по причине дефекта изолятора и потери механической прочности шлефа развившихся в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская | Разрушенный изолятор на ЛР-10кВ №11-3 10 кВ ПС Кумылженская и обрыв шлейфа. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №11 10 кВ ПС Кумылженская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-28 11:30
4348 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 39 | 2016-12-28 10:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №20 ПС "Качалино" по неотложной заявке производился для устранения нагрева контактного соединения на ТР-10 кВ ТП 3573. Нагрев контактного соединения токами нагрузки произошел из-за ослабления болтового соединения шлейфа и ножа разъединителя. Данный дефект не был своевремменно обнаружен, что привело к необходимости производства ремонта по неотложой заявке. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Качалино | Нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС "Качалино". | ВЛ | 2016-12-28 12:45
4349 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 79 | 2016-12-28 12:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за обрыва провода в пролете опор №182-183 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская, из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №182-183 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская произошел по причине потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская | Обрыв провода в пролете опор №182-183 ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-28 14:55
4350 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 72 | 2016-12-28 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пронинская" от МТЗ произошло по причине КЗ при падении верхнего провода на нижний правый в результате срыва вязки на опопре №27. Срыв вязки произошел из-за ослабления крепления провода к изолятору в процессе эксплуатации ВЛ. Данный дефект не был своевременно обнаружен и устранен, что привело к срыву вязки. | Срыв вязки фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пронинская" произошел по причине вытяжки алюминиевого крепежного провода и ослабления крепления провода к изолятору в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №1 10 кВ ПС Пронинская | Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пронинская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пронинская" | ВЛ | 2016-12-28 14:55
4351 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 80 | 2016-12-28 13:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №3 ПС "Качалино" производился для ремонта провода из-за обрыва и расплетения одного повива провода в пролете опор №140-141. Обрыв одного повива провода произошел по причине его перетирания и излома, вследствие потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв одного повива провода в пролете опор №140-141 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Качалино"произошел по причине его перетирания и излома, вследствие потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №3 10 кВ ПС Качалино | Обрыв одного повива провода в пролете опор №140-141 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Качалино". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Качалино" | ВЛ | 2016-12-28 14:52
Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС "Качалино"
4352 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 74 | 2016-12-28 15:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Средняя Царица" от МТЗ произошло по причине КЗ при падении верхнего провода в результате срыва вязки на опопре №6. Срыв вязки произошел из-за ослабления крепления провода к изолятору в процессе эксплуатации ВЛ. Данный дефект не был своевременно обнаружен и устранен, что привело к срыву вязки. | Срыв вязки фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Средняя Царица" произошел по причине вытяжки алюминиевого крепежного провода и ослабления крепления провода к изолятору в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | ВЛ №6 10 кВ ПС Средняя Царица | Срыв вязки фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Средяя Царица". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Средняя Царица" | ВЛ | 2016-12-28 16:30
4353 | Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 69 | 2016-12-29 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сиротинская" производился для ремонта провода фазы "С", оборвавшегося на опоре №35. Обрыв провода произошел по причине потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10кВ №2 ПС "Сиротинская" произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №2 10 кВ ПС Сиротинская | Обрыв провода (АС-35) фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ПС "Сиротинская". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сиротинская". | ВЛ | 2016-12-29 11:52
4354 | Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 70 | 2016-12-29 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №3 фаза "С" ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №3 фаза "С" ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская | Обрыв вязки провода на опоре №3 фаза "С" ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №4 10 кВ ПС Клетская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-29 11:28
4355 | Серафимовичский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 22 | 2016-12-29 12:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ввод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №7 ПС «Клетская Почта» производился для устранения замыкания на "землю" вледствии падения провода на траверсу опоры №5 ВЛ-10 кВ №7-1 по причине разрушения изолятора фазы "В". Изолятор разрушился из-за потери его механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации. | Изолятор фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №7-1 ПС «Клетская Почта» разрушился по причине потери его механической прочности и развития дефектов в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Клетская Почта | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №7-1 ПС «Клетская Почта». | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Клетская Почта". | ВЛ | 2016-12-29 14:11
4356 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 81 | 2016-12-29 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №5 фаза "А" ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №5 фаза "А" ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская произошел по причине перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская | Обрыв вязки провода на опоре №5 фаза "А" ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №18 10 кВ ПС Сидорская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-29 14:52
4357 | Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 503 | 2016-12-29 15:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №81-82, из-за разрушения изолятора на опоре №81 ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора на опоре №81 ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская произошло по причине дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская | Разрушенный изолятор на опоре №81 ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Малодельская, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-29 16:55
4358 | Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 82 | 2016-12-28 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва вязки провода на опоре №7 ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая, вследствие перетирания вязки провода на шейке изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительного срока эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая | Обрыв вязки провода на опоре №7 ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ №1 10 кВ ПС Троицкая, выявленные неисправности устранить при проведении очередного ТО. | ВЛ | 2016-12-28 16:55
Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №7 ПС Чернышково с применением оптического прибора. | Неотложное | 4359 | 515 | 08.12.16г.в 01-43 на Ic.ш. 10кВ. ПС Чернышково появилась "земля". После отключения В.ВЛ-10кВ. №7 "земля" пропала. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Чернышково обнаружен обрыв вязки провода на опоре № 62 и касание провода тела железобетонной опоры. После устранения повреждения ВЛ-10 кВ №7 Чернышково введена в работу в 10-23. Были отключены: Детские сады - 1; Котельные - 1; Скважины - 8; ФАП - 1; Школы - 1. | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №7 ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №62 из-за обрыва вязки. | Обрыв вязки провода на опоре №62 ВЛ-10 №7 ПС Чернышково типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при воздействии периодических ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | 10 (10.5) | Вязка ВШ-1. | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | ВЛ
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №7 ПС Чернышково.
4360 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-12-08 08:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 217 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 217 | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-217 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-08 12:33
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-217.
4361 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-12-08 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП1747 |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1747 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-08 18:20
Устранить замечания,
выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1747.
4362 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-12-09 04:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-636 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-636произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 | Нет. | Результаты выполненых работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-636 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 10:07
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-636.
4363 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-12-09 04:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/7-1/8 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-677 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/7-1/8 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-677. | ВЛ | 2016-12-09 11:30
Результаты выполненых работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-677 занести в техническую документацию.
4364 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-12-09 05:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №1/9-1/10 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/9-1/10 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, дожь со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-900 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-900. | ВЛ | 2016-12-09 14:05
Результаты выполненых работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-900 занести в техническую документацию.
4365 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-12-09 06:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-315 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №7/2-7/13 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-315 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/2-7/3 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-315 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-315 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 16:22
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-315.
4366 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 524 | 2016-12-09 06:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-931 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании снега через щелевые отверстия в РУ-0,4 КТП-931 на загрязненные опорные изоляторы главного рубильника 0,4кВ. |  | КТП-931 | Нет. | Выполнить осмотр конструкций всех КТП по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Чернышково. | ТП | 2016-12-09 10:48
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Чернышково.
Выполнить мероприятия по исключению попадания влаги в ячейки и отсеки КТП-931.
4367 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-12-09 07:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.6, Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-285 связано с повреждением автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-285 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых конактов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП-285 | Автоматический выключатель типа ВА-5739. | Занести данные по результатам проведения работ в КТП-285 в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 14:50
Выполнить ревизию автоматических выключателей ВЛ-0,4кВ №1, 3 и 4 в РУ-0,4кВ. КТП-285.
4368 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-12-09 08:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, со снегом) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-577 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-577. | ВЛ | 2016-12-09 14:29
Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-577 занести в техническую документацию.
4369 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-12-09 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-256 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер, и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-256 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-256 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-256 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 13:47
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-256.
4370 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 529 | 2016-12-09 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №10 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения проходных изолято-ров на КТП-823 вследстие трещин фарфорового покрытия изолятора, возникших в процессе эксплуатации и возникшем межфазным коротким замыканием. | Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10/630 на КТП-823 вследствие трещин фар-форового покрытия изолятора, возникших в процессе эксплуатации. | ВЛ №10 10 кВ ПС РП-2 | Проходные изоляторы типа ИП -10/630. | Выполнить осмотр проходных изоляторов всех КТП по ВЛ-10 №10 от ПС РП-2 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-12-09 10:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра про-ходных изоляторов всех КТП по ВЛ-10 №10 от ПС РП-2.
4371 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-12-09 10:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1097 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и снег). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1097 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и снег). | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1097 | Провод А-50. | Результаты выполненых работ по ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-1097 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 13:55
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №3 от КТП-1097.
4372 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-12-09 11:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1016 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1016 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 12:25
Выполнить перетяжку проводов по всей ВЛ-0,4кВ. №2 от КТП-1016.
4373 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-12-09 11:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отсутствие напряжения у потребителей в с.Перегрузное произошло из-за ослабления контактного соединения нулевого проводника от трансформатора на нулевой шине в РУ-0,4кВ. КТП-1437. | Ослабления контактного соединения нулевого проводника провода на нулевой шите в РУ-0,4кВ КТП-1437 произошло из-за окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | КТП - 1437 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Аксай | Провод А-50. | При проведении плановых осмотров КТП Октябрьского РЭС проводить визуальное обследование контактных соединений. нулевых проводников. | ТП | 2016-12-09 13:52
По результатам осмотров КТП, устранять повреждения в кратчайшие сроки.
4374 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-12-09 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1079 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1079 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (ветер и снег) в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП 1079 | Нет. | Результаты выполненых работ по ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1079 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-09 15:22
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №1 от КТП-1079.
4375 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-12-09 13:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыва фазного провода к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-1086 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора во время порывистого ветра. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1086 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 3 от КТП-1086 | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1086. | ВЛ | 2016-12-09 14:40
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-1086.
4376 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 535 | 2016-12-10 08:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/7-3/8 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов марки А-35 в пролете опор №3/7-3/8 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ- 0,4 кВ №3 КТП-396 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-396 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-10 09:41
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-396.
4377 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 536 | 2016-12-10 09:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 №10 ПС Заливская связан с восстановлением оборванного шлейфа на опоре №4-1, в результате прохождения циклона 09.12.16г. | Обрыв шлейфа на опоре №4-1 ВЛ-10 №10 ПС Заливская произошел из-за ослабления контакта болтового соединения в плашечном зажиме крепления провода в период прохождения циклона 09.12.16г. | ВЛ №10 10 кВ ПС Заливская | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-10 10:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская.
4378 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-12-10 11:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-292 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-292 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-292 по ВЛ-10 кВ №8 Добринка | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-292. | ВЛ | 2016-12-10 15:36
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-292.
4379 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-12-11 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1910 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1910 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов типа А-16 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1910 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1910. | ВЛ | 2016-12-11 12:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1910.
4380 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 539 | 2016-12-10 21:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-110кВ №65 от действия 1ст.ТЗНП вызвано коротким замыканием на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей |  | ВЛ №65 110 кВ | нет. | Выполнить верховой осмотр стеклянной изоляции на анкерной металлической опоре №49 ВЛ-110 кВ №65. | ВЛ | -
[7 empty] | натяжной изолирующей подвески провода средней фазы (фаза «С») на анкерной металлической опоре №49, вследствие увлажнения мокрым снегом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  |  |  | При необходимости выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре №49 ВЛ-110 кВ №65.
4381 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 508 | 2016-12-04 07:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №7 ПС Майоровская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №1-2. | Обрыв вязки провода на опоре №1-2 ВЛ-10 №7 Майоровская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при воздействии ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Майоровская | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №7 Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-04 11:02
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №7 Майоровская.
4382 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 509 | 2016-12-02 16:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №177, вследствие увлажнения мокрым снегом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №91 110 кВ | нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91, с фиксацией загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующих подвесках провода. | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №91, выполнить замену загрязненных изоляторов в изолирующих подвесках провода.
4383 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 510 | 2016-12-03 18:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.04, Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 4.12, Нарушение электрической изоляции | Персоналом СРЗАИ 28.07.2016г. при проведении проверки РЗА Т-1 ПС Яблочная в объёме «Профвосстановление» была не качественно выполнена проверка надежности контактных соединений на рядах клеммных сборок в релейном отсеке ячейки выключателя 6кВ Т-1 ПС Яблочная. | В релейном отсеке ячейки выключателя 6кВ Т-1 ПС Яблочная произошло повреждение цепей вторичной коммутации вследствие значительного нагрева клеммных соединений токовых цепей, оплавления изоляции жил вторичных кабелей из-за увеличения переходного сопротивления контакта клеммы №6 клеммной сборки №2, а так же жгута проводов расположенного над рядом греющихся клемм. Трансформатор Т-1 ПС Яблочная находился под нагрузкой, близкой к номинальной 868А (6кВ). | ВЛ №4 110 кВ | В релейном отсеке В-6 кВ Т-1 ПС Яблочная повреждена изоляция проводов в жгуте проводов цепей вторичной коммутации ввода 6кВ Т1. | Выполнить внеочередную ревизию РЗА Т-1 ПС Яблочная в объёме восстановления. | ВЛ | 2016-12-03 20:00
[8 empty] | Нарушение электрической изоляции (оплавление изоляции) жгута проводов привело к замыканию токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора Т-1 (А441 и В441 клеммной сборки №2) и провода А101 (цепь управления выключателя В.6 Т-1), что привело к срабатыванию реле дифференциальной защиты Т-1 – КАТ1 и КАТ2. | ПС 110/6 кВ «Яблочная» |  | Выполнить внеочередную ревизию привода ОД-110кВ Т-1 ПС Яблочная. | ПС
[8 empty] | При нагрузке 868А (6кВ), обеспечились условия для работы выходных реле KL1, KL2 (РП-341) дифференциальной защиты Т-1, отключения В.6 Т-1 и включения КЗ-110кВ Т-1 от предварительно заряженных конденсаторов. |  |  | Организовать проведение внепланового инструктажа с персоналом СРЗАИ на тему: «Объем и периодичность проведения работ по проверке устройств РЗА».
[8 empty] | Замыкание цепей управления и дифференциальной защиты Т-1 вызвало отключение автомата питания оперативного тока SF-11 (ток в цепи управления достиг 8,75А, Iном SF-11=2,5А, Iотс.= 3,5 Iном.) |  |  | Направить в ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" служебную записку с предложением включить в инвест программу монтаж второго трансформатора на ПС Яблочная.
[8 empty] | На ПС 220кВ Гумрак (ВД ПМЭС) при срабатывании ТЗНП выключатель ВЛ-110кВ №4 не отключился, сработало УРОВ-110 с отключением выключателей 110кВ 2с.ш. 110кВ и запретом АПВ выключателей отключившихся присоединений. |  |  | Выполнить проверку надёжности присоединений проводов на клеммных сборках ПС Яблочная.
На ПС Советская от 1ст.ТЗНП отключился выключатель ВЛ-110кВ №4 с неуспешным АПВ (отделитель на ПС Яблочная находился во включенном состоянии по причине неуспешного воздействия катушки отключения на планку привода ОД-110кВ Т-1).
При АВП В-110кВ ВЛ №4 вновь сработала 1ст.ТЗНП, чем были созданы вновь условия для повторной работы электромагнита отключения (QR) ОД-110кВ Т-1 - отделитель отключился.
4384 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 511 | 2016-12-05 08:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-6кВ. №7 ПС Вишневая произошло вследствиие касания провода траверсы железобенной опоры №90 из-за обрыва вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №90 ВЛ-6кВ. №7 ПС Вишневая типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при длительных ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 6 кВ ПС Вишнёвая | Вязки ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-6 №7 от ПС Вишневая и ВЛ-10кВ. №7 от ПС Веселая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-05 14:18
|  | 10 (10.5) | [6 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Весёлая |  | Внести в перечень опор, запрещенных к подъему без АГП опору №90 по ВЛ-6 №7 от ПС Вишневая и опору №179 по ВЛ-10кВ. №7 от ПС Веселая. | ВЛ
[7 empty] | Появление "земли" на ВЛ-10кВ. №7 ПС Веселая произошло вследствиие касания провода траверсы железобенной опоры №179 из-за обрыва вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №179 ВЛ-10кВ. №7 ПС Веселая типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при длительных ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. |  |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 №7 от ПС Вишневая и ВЛ-10кВ. №7 от ПС Веселая.
4385 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-12-06 06:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-785 произошел из-за падения на провод ветровой доски кровли строения. | Обрыв провода ответвления к жилому дому марки АПВ-10 от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-785 произошел из-за падения на провод ветровой доски кровли строения. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-785 ВЛ-10 №7 Басакино | Провод АПВ-10. | В письменном виде уведомить хозяина домовладения о том, что электроснабжение его домовладения от опоры №3/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-785 в х. Филатьев будет восстановлено после его сообщения в РЭС о произведенном ремонте здания и в его присутствии. | ВЛ | 2016-12-06 09:56
4386 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 513 | 2016-12-06 08:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Откючение В. ВЛ-10 №9 на ПС Томосино, вызвано междуфазным коротким замыканием проводов в пролете опор 2/33-2/34. Из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке произошел срыв изолятора и провисание провода с последующим коротким замыканием. | Срыв изолятора типа ШФ-10 на опоре №2/34 ВЛ- 10 кВ №9 от ПС Тормосино, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №9 10 кВ ПС Тормосино | Толачок К-18. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС Тормосино с примененим оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-06 12:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС Тормосино.
4387 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 514 | 2016-12-07 07:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода на опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 831 произошел из-за перелома провода на изоляторе при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного провода марки АПВ-4 на опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 831 произошел из-за перелома провода на изоляторе при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2от КТП-831 | Провод АПВ-4. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-831. | ВЛ | 2016-12-07 15:03
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-831.
4388 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 498 | 2016-11-25 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1349 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №25 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки АС-35 в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1349 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора из-за ослабления вязки на опоре №25 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1349 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1349 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-25 16:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1349.
4389 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 499 | 2016-11-25 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №10 на НС РП-2 в 10-55 произошло из-за повреждения оборудования на КТП-156 (АРТН №505). | По технологическому нарушению на КТП-156 по ВЛ-10кВ №10 составлен АРТН №505. | ВЛ №10 10 кВ ПС РП-2 | Кабельная мачтовая муфта типа КНСт-10 120-150. | Выполнить ремонт кабельной вставки на ВЛ-10кВ. №18 ПС РП-2. | ВЛ | 2016-11-25 20:25
[7 empty] | Появление "земли" на ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабельной вставки на опоре №114 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | Повреждение мачтовой муфты типа КНСт-10 120-150 на кабельной вставке на ВЛ-10 №18 ПС РП-2 произошло из-за пробоя изоляции жилы кабеля на металлический корпус муфты. | ВЛ №18 10 кВ ПС РП-2 |  | Выполнить испытание кабельной вставки на ВЛ-10кВ. №18 ПС РП-2 после ремонта. | ВЛ
[7 empty] | Отключение по неотложной заявке ВЛ-10кВ №10 на НС РП-2 в 19-43 связано с восстановлением кольцевой схемы для запитки потребителей по ВЛ-10кВ №18. |  |  |  | Сведения о ремонте и испытании кабельной вставки на ВЛ-10кВ. №18 ПС РП-2 замести в техническую документацию.
4390 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 500 | 2016-11-25 19:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1116 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки АС-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1116 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора из-за ослабления вязки на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1116 по ВЛ 10 кВ№5 ПС Ромашки | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1116 с примененим оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-25 20:16
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1116.
4391 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 501 | 2016-11-26 09:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1825 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1825 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | - | Вязка ВШ-1, выполненная проводом А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №3 от КТП-1825 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-26 11:53
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №3 от КТП-1825.
4392 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 502 | 2016-11-26 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1876 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на провод другой фазы из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физиче-ских свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1876 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в из-за частого воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1876 | Вязка ВШ-1, выполненная проводом АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1876 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-26 15:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1876.
4393 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 503 | 2016-11-27 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1222 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1222 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1222 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1222 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-27 14:02
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1222.
4394 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 504 | 2016-11-28 12:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1608 произошло вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1608 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1608 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-28 15:02
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1608.
4395 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 505 | 2016-11-25 13:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ №10 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения проходных изоляторов на КТП-156 вследстие трещин фарфорового покрытия изолятора, возникших в процессе эксплуатации и возникшем межфазным коротким замыканием. | Повреждения проходных изоляторов типа ИП -10/630 на КТП-156 вследствие трещин фарфорового покрытия изолятора, возникших в процессе эксплуатации | КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Проходные изоляторы типа ИП -10/630. | Выполнить осмотр проходных изоляторов всех КТП по ВЛ-10 №10 от ПС РП-2 административно-техническим персоналом. | ТП | 2016-11-25 16:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра проходных изоляторов всех КТП по ВЛ-10 №10 от ПС РП-2.
4396 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 506 | 2016-11-27 03:40 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11, Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110кВ №22 вызвано искуственным однофазным коротким замыканием при включении КЗ-110 Т-2 на ПС Сарепта-2, от действия ДЗТ Т-2. Причиной работы ДЗТ Т-2 явилось короткое замыкание на шинном мосту 10кВ Т-2 из-за воздействия животного (хорька). | Электродуговое повреждение проходных изоляторов (типа ИПУ-10\2000-12,5УХЛ1) произошло при коротком замыкании вызванного приближением на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением хорька. | ВЛ №22 110 кВ | Повреждены три проходных изолятора типа ИПУ-10\2000-12,5УХЛ1. | На ПС Сарепта-2 выполнить установку ТСН-2 под шинным мостом 10кВ Т-2. | ВЛ | -
[9 empty] | ПС 110/10 кВ «Сарепта-2» |  | На ПС Сарепта-2 выполнить демонтаж конструкции опорных изоляторов токоведущих частей подключения ТСН-2. | ПС
Выполнить ремонт отмостки ЗРУ-10кВ ПС Сарепта-2, с устранением зазора между отмосткой и нижней частью ограждения ТСН-2.
4397 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 507 | 2016-11-29 16:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.11, Электродуговое повреждение | Нагрев болтового промежуточного соединения шлейфа спуска от ВЛ-110 кВ №60 к фильтру ВЧЗ на ПС Суровикино-110 возник из-за нарушения электрического контакта в момент протекания тока короткого замыкания (КЗ на ВЛ-110кВ №68) при наличии продуктов окислительния алюминия аппаратных зажимов. Фильтр ВЧЗ ВЛ-110 кВ №60 на ПС Суровикино-110 в эксплуатации с 1972 года. | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-120) правой нижней фазы (фаза «В») ВЛ-110 кВ №68, на промежуточной ж/б опоре №74 произошло при коротком замыкании из-за перекрытия с провода правой нижней фазы на траверсу промежуточной ж/б опоры №74, через посторонний предмет наброшенный ветром. | ВЛ №68 110 кВ | Поврежден внешний повив провода (типа АС-120) правой нижней фазы (фаза «В») ВЛ-110 кВ №68, на промежуточной ж/б опоре №74. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №74 ВЛ-110 кВ №68 с выполнением ремонта внешнего повива провода. | ВЛ | -
[7 empty] | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода правой нижней фазы (фаза «В») на траверсу промежуточной ж/б опоры №74, через посторонний предмет наброшенный ветром. Остатки постороннего предмета, вблизи промежуточной ж/б опоры №74 ВЛ-110 кВ №68, выявить не удалось по причине выпавшего накануне снега. |  | ВЛ №60 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр опор ВЛ-110 кВ №68 в пролете опор №№23-141 с проверкой отсутствия посторонних предметов на траверсах опор и проводах ВЛ | ВЛ
Выполнить замену шлейфа спуска от ВЛ-110 кВ №60 к фильтру ВЧЗ на ПС Суровикино-110 единым проводом, исключив промежуточные соединения.
4398 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 489 | 2016-11-15 11:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение железобетонной опоры №151 ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутов произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию - ООО Прогресс во время проведения сельхоз. работ. | Повреждение железобетонной опоры №151 ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутов произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию - ООО Прогресс во время проведения сельхоз. работ. | ВЛ №17 10 кВ ПС Нижне-Гнутово | Опора СВ-105. | Направить руководителю ООО "Прогресс" претензию о возмещении нанесенного материального ущерба. | ВЛ | -
4399 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 490 | 2016-11-15 13:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.6, Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1616 связано с повреждением автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1616 типа А-3716 произошел из-за эрозивного износа силовых конактов в процессе длительной эксплуатации | КТП-1616 по ВЛ-10 кВ №5 пс Абганерово | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнение работ по замене АВ-3 в КТП-1616 занести паспорт КТП. | ТП | 2016-11-15 15:58
Выполнить техническое обслуживание АВ-1 и АВ-2 в КТП-1616.
4400 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 491 | 2016-11-17 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-158 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-158 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-17 11:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-158.
4401 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 493 | 2016-11-19 08:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-157 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-19 09:52
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157.
4402 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 494 | 2016-11-20 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1527 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1527 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1527 | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1527. | ВЛ | 2016-11-20 10:02
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1527.
4403 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 495 | 2016-11-20 15:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошел по причине нарушения контактного соединения с основным проводом при неоднократных ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа провода марки А-35 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошел по причине нарушения контактного соединения с основным проводом при неоднократных ветровых нагрузках в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-310 с примененим оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-20 16:50
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-310.
4404 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 496 | 2016-11-21 07:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково, вызвано разрушением изолятора с последующим замыканием на землю. На опоре №9-2 ВЛ-10 №20 от ПС Чернышково, произошло рассыпание колпачка крепления изолятора на крюке. | Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково, вызвано разрушением изолятора марки ШС-10 с последующим замыканием на землю. На опоре №9-2 ВЛ-10 №20 от ПС Чернышково, произошло рассыпание колпачка типа КП-18 крепления изолятора на крюке. | ВЛ №20 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок - КП-18, Изолятор- ШС-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-21 14:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №20 от ПС Чернышково.
4405 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 497 | 2016-11-18 02:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия изолирующей подвески провода левой нижней фазы (фаза «С») ВЛ-110 кВ №64 на ж/б опоре №360, при увлажнении атмосферными осадками поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №64 110 кВ | нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №360 ВЛ-110 кВ №64. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода левой нижней фазы на промежуточной ж/б опоре №360, выполнить замену загрязненных изоляторов в изолирующей подвеске провода с установкой первого стеклянного изолятора большего диаметра.
4406 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 483 | 2016-11-11 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №2/8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-553 произошел в результате излома провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода ответвления марки АПВ-10 к жилому дому от опоры №2/8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-553 произошел в результате излома провода на изоляторе в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553 ВЛ-10 №20 Чернышково. | Провод АПВ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1,2 и 3 от КТП-553 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-11 13:42
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1,2 и 3 от КТП-553.
4407 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 484 | 2016-11-11 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-777 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 и 3 от КТП-777 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-11 13:51
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 и 3 от КТП-777.
4408 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 485 | 2016-11-12 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-9 вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-539 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-12 17:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-539.
4409 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 486 | 2016-11-14 09:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская вызвана разрушением изолятора на ЛР КТП-696 и электрической дуги в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации при обильных осадках. | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №14 на ПС Н-Максимовская вызвана разрушением штыревого изолятора типа ШФ-10 на ЛР КТП-696 и электрической дуги в результате нарушения фарфорового покрытия, образовавшихся трещин в процессе длительной эксплуатации и попадания в них влаги. | ВЛ №14 10 кВ ПС Ново-Максимовская | Изолятор ШФ-10. | Выполнить осмотр всех ЛР на ВЛ-10кВ №14 от ПС Н-Максимовская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-14 15:33
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР на ВЛ-10кВ №14 от ПС Н-Максимовская.
4410 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 487 | 2016-11-09 07:13 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.21, Неклассифицированные причины | Вывод в резерв выключателя 6кВ фидера №2 ПС Яблочная по неотложной заявке №164 от 09.11.2016г. вызван неисправностью микропроцессорного устройства защит Сириус-2-л фидера 6кВ №2 ПС Яблочная из-за дефекта изготовления. | Отказ в работе микропроцессорного устройства защит Сириус-2-л фидера 6кВ №2 ПС Яблочная произошёл из-за внутренней неисправности. Тестирование Сириус-2-л невозможно из-за его неисправности. Вскрытие МУЗ Сириус-2-л будет выполнено на заводе изготовителе, так как данное устройство находится на гарантии. | фид №2 6 кВ ПС Яблочная | Внутренняя неисправность микропроцессорного устройства защит Сириус-2-л фидера 6кВ №2 ПС Яблочная. | Отправить неисправное микропроцессорное устройство защит Сириус-2-л, демонтированное с фидера 6кВ №2 ПС Яблочная, на завод изготовитель для выполнения гарантийного ремонта. | ВЛ | -
4411 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 488 | 2016-11-13 16:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы (фаза «С») на промежуточной ж/б опоре №189, при увлажнении, вследствии резкого изменения температуры окружающего воздуха, поверхности стеклянных изоляторов загрязненных естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №91 110 кВ | нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающих изолирующих подвесок провода на промежуточной ж/б опоре №189 ВЛ-110 кВ №91, с заменой загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода. | ВЛ | -
Провести анализ загрязнения стеклянных изоляторов на ВЛ-110 кВ №91 в пролетах опор №№146-243 и разработать мероприятия по снижению степени загрязнений.
4412 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 475 | 2016-11-02 11:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание опоры №9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1659 произошло из-за изменения свойств древесины в процессе длительной эксплуатации. | Загнивание деревянной опоры №9 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1659 произошло из-за её загнивания вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1659 по ВЛ-10 № 14 Пимено-Черни | Опора деревянная 8,5м. | Занести результаты осмотра ремонта ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1659 в соответствующую техническую документацию. | ВЛ | 2016-11-02 12:49
Устранить все замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1659.
4413 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 476 | 2016-11-03 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1308 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1308 марки АС-35 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10 кВ ПС Шебалино | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ЛР КТП по ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-03 12:50
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР КТП по ВЛ-10кВ №5 ПС Шебалино.
4414 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 477 | 2016-11-04 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-749 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4 - 1/5 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-749 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-749. | ВЛ | 2016-11-04 12:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-749.
4415 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 478 | 2016-11-05 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1532 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1532 по ВЛ-10кВ№17 ПС Цимлянская | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1532 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-05 11:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1532.
4416 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 479 | 2016-11-06 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода от опоры №1 и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 310 произошел по причине ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино | Провод А-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-06 13:40
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310.
4417 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 480 | 2016-11-06 12:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-868 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-868 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-868 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-11-06 14:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-868.
4418 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 481 | 2016-11-01 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы (фаза «С») на анкерной металлической опоре №60/11, при увлажнении моросящим дождем поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ «Вишнёвая» 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №60/11 ВЛ-110 кВ Вишневая | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной металлической опоре №60/11 ВЛ-110 кВ Вишневая, выполнить замену изоляторов в изолирующей подвеске провода
4419 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 482 | 2016-11-06 05:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перекрытия изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на ж/б опоре №104, при увлажнении, на рассвете, конденсатом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. | Повреждение внешнего повива провода (типа АС-150) нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на ж/б опоре №104 вызвано электродуговым воздействием короткого замыкания. | ВЛ №64 110 кВ | Повреждён внешний повив провода (типа АС-150) нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на ж/б опоре №104. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №104 ВЛ-110 кВ №64 | ВЛ | 2016-11-06 05:25
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №104, выполнить замену изоляторов в изолирующей подвеске провода с установкой первого стеклянного изолятора большего диаметра
4420 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 469 | 2016-10-24 13:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 произошел при нарушении контактного соединения провода и перетерания его ошейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1308 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1308 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино | Провод А-16. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1308. | ВЛ | 2016-10-24 16:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1308.
4421 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 470 | 2016-10-24 14:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 395 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва нулевого провода и короткого замыкания с фазным проводом по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 395 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-395 ВЛ-10 №15 Басакино | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-395. | ВЛ | 2016-10-24 16:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-395.
4422 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 471 | 2016-10-25 08:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №7 на ПС Басакино, вызвано разрушением изолятора с последующим замыканием на землю при касании провода тела железобетонной опоры №12-16. Разрушение изолятора произошло из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №12-16 ВЛ- 10 кВ №7 от ПС Басакино, произошло из-за его механического повреждения при рассыпания колпачка крепления на крюке типа КП-18 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Басакино | Изолятор - ШС-10, колпачок - КП-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Басакино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-25 08:52
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Басакино.
4423 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 472 | 2016-10-27 14:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отклонение опоры №313 от вертикальной оси ВЛ-10кВ №1 от ПС Чилеково произошло из-за подвижки грунта в месте установки опоры в следствие выпадения обильных осадков в течении года. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Чилеково | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №1 от ПС Чилеково административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-10-27 17:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №1 от ПС Чилеково.
4424 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 474 | 2016-10-29 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-150 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-150 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-150. | ВЛ | 2016-10-29 11:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-150.
4425 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 473 | 2016-10-28 11:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-С-70 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1094 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 ОТ КТП-1094 по ВЛ-6 № 8 Вишневая | Провод АС-70 | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1094. | ВЛ | 2016-10-28 12:23
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1094.
4426 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 464 | 2016-10-20 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1326 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 в следствие изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-1326 по ВЛ 10кВ № 7 ПС Дружба | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1326. | ВЛ | 2016-10-20 15:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1326.
4427 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 465 | 2016-10-21 10:16 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 КЛ 0,4 кВ № от КТП 905 произошло вследствие повреждения в электроустановке 0,4кВ потребителя. |  | КЛ 0,4 кВ №1 от КТП-905 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выдать предписание владельцу электроустановки СНТ "Родничок", запитанного от КТП-905, о проведении технического обслуживания своего энергохозяйства. | КЛ | 2016-10-21 11:38
4428 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 466 | 2016-10-22 11:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-279 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1 - 1/2-3 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-279. | ВЛ | 2016-10-22 14:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-279.
4429 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 467 | 2016-10-23 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1012 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1 - 1/1-2 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1012 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1012. | ВЛ | 2016-10-23 13:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1012.
4430 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 468 | 2016-10-23 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1472 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств вязки алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1472 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-1472 по ВЛ 10кВ № 7 ПС Дружба | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1472. | ВЛ | 2016-10-23 17:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1472.
4431 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 450 | 2016-10-12 08:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ- 0,4 кВ №1 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1004 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-12 12:58
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1004.
4432 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 451 | 2016-10-12 08:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №13 ПС Пимено-Черни произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №98 при обрыве вязки провода крепления к изолятору. | Обрыв вязки провода на опоре №98 ВЛ-10 №13 ПС Пимено-Черни типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10 кВ ПС Пимено-Черни | Вязка провода - ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №13 ПС Пимено-Черни с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-12 11:42
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №13 ПС Пимено-Черни.
4433 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 452 | 2016-10-12 13:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1317 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1317 по ВЛ-10 кВ 17 ПС Цимлянская. | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1317 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-12 16:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1317.
4434 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 453 | 2016-10-13 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-796 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления в жилой дом от опоры №4 по причине разригулирования стрелы провеса не изолированных проводов в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-796 по ВЛ-10 кВ №1 Басакино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2, 3 и 4 от КТП-796 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-13 10:26
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2, 3 и 4 от КТП-796.
4435 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 454 | 2016-10-13 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №18 ПС Чернышково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при срыве изолятора с крюка с проводом на опоре №2/102 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора . | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №2/102 ВЛ 10кВ №18 от ПС Чернышково произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №18 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС Чернышково административно-техническим персоналом с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-13 11:04
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС Чернышково.
4436 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 455 | 2016-10-14 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв фазного провода ответвления от опоры №5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 591 произошел при выпадении крюка с изолятором из деревянной конструкции здания жилого дома. | Обрыв фазного провода ответвления марки АПВ-10 от опоры №5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 591 произошел при выпадении крюка с изолятором из деревянной конструкции здания жилого дома. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-591 ВЛ-10 №17 Н-Гнутово. | Провод АПВ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-591 и места крепления крюков с изоляторами на зданиях. | ВЛ | 2016-10-14 15:32
По факту выявленных замечаний, направить в администрацию Нижнегнутовского сельского поселения письмо с предложениями по устранению недостатков.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-591.
4437 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 456 | 2016-10-14 09:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ № от КТП 1513 произошло вследствие короткого замыкания абонентского провода ввода марки АПВ-10 в жилой дом после изоляторов, закрепленных на фасаде дома по ул. Школьная. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1513 по ВЛ-10№15 "Майоровская" | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в х.Семичный по ул. Школьная о замене дефектного вводного провода в жилой дом. | ВЛ | 2016-10-14 10:48
4438 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 458 | 2016-10-14 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Откючение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-578 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в следствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-578 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-578 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-14 14:10
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-578.
4439 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 460 | 2016-10-15 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1093 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1093 произошел по причине разрегулирования стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1093 по вл-6кВ №8 "Вишневая" | Провод АС-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1093. | ВЛ | 2016-10-15 10:41
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1093.
4440 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 462 | 2016-10-16 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1634 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1634 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1634 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1634. | ВЛ | 2016-10-16 16:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1634.
4441 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 463 | 2016-10-15 10:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на траверсу ж/б опоры №2/109 по увлажнёным следам потёков ржавчины из-за коррозии траверсы. |  | ВЛ «Майоровская» 110 кВ | Нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №2/109 ВЛ-110 кВ Майоровская. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №2/109 ВЛ-110 кВ Майоровская, выполнить замену изоляторов в изолирующей подвеске провода с установкой первого стеклянного изолятора большего диаметра .
4442 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 444 | 2016-10-02 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-109 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-109 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-109 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-10-02 18:45
Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109.
4443 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 446 | 2016-10-04 08:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-680 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на провод другой фазы из-за перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 680 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-680 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-680 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-04 13:09
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ. №1, 2 и 3 от КТП-680.
4444 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 447 | 2016-10-05 11:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1645 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на провод другой фазы из-за перитерания провода вязки о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1645 произошел по причине перитерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1645 по ВЛ-10кВ №7 Поперечная | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1645 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-10-05 12:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1645.
4445 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 449 | 2016-10-10 13:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 по неотложной заявке связан с необходимостью установки железобетонной приставки к опоре №2-6 из-за её загнивания у основания в процессе эксплуатации. | Загнивания опоры №2-6 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 | Опора деревянная - 9,5м. | Проверить назагнивание все деревянные опоры ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1864. | ВЛ | 2016-10-10 15:16
Составить график ремонта выявленных дефектных опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1864.
Выполнить ремонт выявленных дефектных опор по ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1864.
4446 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 441 | 2016-09-26 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино вызвана межфазным коротким замыканием проводов из-за обрыва верхнего проводов марки АС-50 на опоре №27 и схлестом с проводом другой фазы, вследствие крена опоры в результате подвижки грунта в месте её установки. | Крен опоры №27 ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошел в результате подвижки грунта в месте её установки после обильного выпадения осадков. | ВЛ №7 10 кВ РП Шебалино | Провод АС-50 | Выполнить осмотр опор ВЛ-10кВ №7 ПС РП Шебалино. | ВЛ | 2016-09-26 14:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра опор ВЛ-10кВ №7 ПС РП Шебалино.
4447 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 442 | 2016-09-28 13:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 635 произошло вследствие повреждения изоляции вводного провода от изоляторов на стене здания до счетчика. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-635 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Направить письменное обращение главе Майоровского сельского поселения с предложением о совместном обследованиии потребительских электроустановок. | ВЛ | 2016-09-28 16:15
4448 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 443 | 2016-09-30 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ф. "В" ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменеий физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1312 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора на опоре №21 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1312 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1312 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-09-30 15:44
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1312.
4449 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 445 | 2016-09-30 14:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Увеличение значения переходного сопротивления фазы "С" автоматического выключателя 0,4кВ ТСН-1 произошло по причине не качественного выполнения соединения пластинок гибкой связи с подвижным контактом фазы "С" автоматического выключателя на заводе изготовителе. |  | ПС 110/10 кВ «Сарепта-2» |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр оборудования ПС Сарепта-2. | ПС | -
Устранить замечания выявленные в ходе внеочередного инженерного осмотра оборудования ПС Сарепта-2.
Выполнить внеочередную ревизию автоматических выключателей 0,4кВ, установленных в схеме собственных нужд ПС Сарепта-2.
4450 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 434 | 2016-09-22 05:43 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода правой фазы ВЛ на траверсу анкерной ж/б опоры №289/30, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №68 110 кВ | нет | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода правой фазы ВЛ-110 кВ №68 на анкерной ж/б опоре №289/30. | ВЛ | -
Выполнить снятие птичьего гнезда на анкерной ж/б опоре №289/30 ВЛ-110 кВ №68.
4451 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 435 | 2016-09-23 07:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №25 на ПС Октябрьская, произошло вследствие межфазного короткого замыкания проводов при провисании провода на опоре №7-17 из-за сорванного изолятора с крюка по причине разрушения колпачка крепления изолятора на крюке. | Разрушение колпачка крепления изолятора типа КП-18 на опоре №7-17 ВЛ- 10 кВ №25 от ПС Октябрьская, произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №25 10 кВ ПС Октябрьская (ПЭС) | Колпачок - КП-18. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки №7 ВЛ-10кВ №25 Октябрьская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-09-23 08:28
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №25 Октябрьская.
4452 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 436 | 2016-09-24 05:22 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода правой фазы ВЛ на траверсу на анкерной ж/б опоры №290, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №68 110 кВ | нет. | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода правой фазы ВЛ-110 кВ №68 на анкерной ж/б опоре №290. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра шлейфа провода правой фазы ВЛ-110 кВ №68 на анкерной ж/б опоре №290, произвести ремонт провода.
4453 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 437 | 2016-09-23 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 вследствии порывов сильного бокового ветра. | Кратковременное КЗ на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-691 вследствии разрегулирования стрелы провеса проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №5 Чирская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-691. | ВЛ | 2016-09-23 14:40
Устранить замечания выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП-691.
4454 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 438 | 2016-09-21 12:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "В" на опоре №1-7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1018 произошел вследствие неоднократных ветровых нагрузок, при сопутствующем обстоятельстве - снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. | Перетирание провода ф. "В" о шейку изолятора произошло вследствии длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1018 по ВЛ-10кВ №12 Котельниково | Повреждён провода ф. "В" (типа АС-35) на опоре №1-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП-1018 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП--1018 | ВЛ | 2016-09-21 14:56
4455 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 439 | 2016-09-24 17:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие напряжения у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1627 связано с повреждением автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1627 типа ВА-57Ф35 произошел из-за эрозивного износа силовых конактов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП-1627 | Автоматический выключатель типа ВА-57Ф35. | Выполнить ревизию контактных соединений АВ-2 КТП-1627. | ВЛ | 2016-09-24 18:34
4456 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 440 | 2016-09-25 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП №899 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-899 администратино-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-09-25 14:30
Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-899.
4457 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 423 | 2016-09-12 15:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опор и проводов 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-308 произошло из-за наезда на опору легкового автомобиля, принадлежащего местному жителю. | Излом железобетонных опор №8, 9 и повреждение проводов 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №2 от КТП-308 произошло из-за удара опоры легковым автомобилем, принадлежащем местному жителю. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 308 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Шебалино | Стойки СВ-95. | Обратиться в РОВД Октябрьского района с заявлением о привличениии к ответственности лица, виновного в повреждении опор 0,4 кВ №8 и9 ВЛ-0,4 №2 от КТП-308. | ВЛ | 2016-09-12 19:42
4458 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 428 | 2016-09-13 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка из тела деревянной опоры №172 ВЛ-6кВ. №9 от ПС Вишневая из-за сильного загнивания и расщепления верха опоры в процессе длительной эксплуатации. | Загнивание деревянной опоры №172 по ВЛ-6 №9 от ПС Вишневая произошло из-за высыхания антисептического покрытия опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №9 6 кВ ПС Вишнёвая | Деревянная стойка - 11м. | Откорректировать перечень опор на которые запрещен поъем без применения механизмов. | ВЛ | 2016-09-13 14:08
Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-6кВ №9 ПС Вишневая на загнивание.
Выполнить ремонт выявленных дефектных опор по ВЛ-6кВ №9 ПС Вишневая.
4459 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 429 | 2016-09-13 05:26 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ-110кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы ВЛ на траверсу опоры №127, через обрезок поливной шланга капельного орошения, занесённый на ВЛ ветром. |  | ВЛ №68 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр изолирующей подвески провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №127. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра изолирующей подвески провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №127, при необходимости произвести замену стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода.
4460 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 430 | 2016-09-16 16:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-737 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-737 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-737. | ВЛ | 2016-09-16 17:59
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-737.
4461 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 431 | 2016-09-17 05:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №14 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода нижней фазы ВЛ на траверсу опоры №220, вследствие активной деятельности птиц . |  | ВЛ №14 110 кВ | Повреждён внешний повив провода (типа АС-120) нижней фазы ВЛ-110 кВ №14 на ж/б опоре №220. | Выполнить верховой осмотр провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №14 на промежуточной ж/б опоре №220. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №14 на промежуточной ж/б опоре №220, произвести ремонт провода.
4462 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 432 | 2016-09-18 05:31 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода правой нижней фазы ВЛ на траверсу промежуточной ж/б опоры №315, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №68 110 кВ | нет. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №315. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №315, произвести ремонт провода.
4463 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 433 | 2016-09-19 06:02 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Развилка-2 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода нижней фазы ВЛ на траверсу анкерной металлической опоры №5, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ «Развилка-2» 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода нижней фазы ВЛ-110 кВ Развилка-2 на анкерной металлической опоре №5. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра шлейфа провода нижней фазы ВЛ-110 кВ Развилка-2 на анкерной металлической опоре №5, произвести ремонт шлейфа провода.
4464 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 418 | 2016-09-03 08:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-336 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-336 ВЛ-10 №9 Басакино | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-336. | ВЛ | 2016-09-03 13:05
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-336.
4465 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 419 | 2016-09-03 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-328 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-328. | ВЛ | 2016-09-03 11:40
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-328.
4466 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 420 | 2016-09-03 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1287 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. |  | КТП - 1287 на ВЛ№10 п.с. Жутово-2 | Нет. | Выполнить осмотр КТП по ВЛ-10 №10 от ПС Жутово-2 административно-техническим персоналом. | ТП | 2016-09-03 15:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 №10 от ПС Жутово-2.
4467 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 422 | 2016-09-04 05:25 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №140. |  | ВЛ №61 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №140 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №140, при необходимости произвести ремонт провода
4468 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 424 | 2016-09-06 18:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине одномоментного крена опоры №9 вследствие её загнивания у основания. | Загнивание опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 произошло из-за высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 3 от КТП-1740 по ВЛ-10 № 4 Нагавская | Деревянная стойка 9,5м. | Выполнить внеочередной осмотр деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1740. | ВЛ | 2016-09-06 20:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра деревянных опор ВЛ-0,4 кВ № от КТП-1740.
4469 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 425 | 2016-09-06 09:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 выполнен для безопасного производства работ абонентом по замене деревянной доски крепления изоляторов на фасаде жилого дома. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-806 ВЛ-10 №1 Тормосино. | Нет. |  | ВЛ | 2016-09-06 15:10
4470 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 426 | 2016-09-05 09:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка на опоре №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-932 произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-932 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-932 по ВЛ-10 кВ № 5 "Чернышково" | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-932. | ВЛ | 2016-09-05 10:37
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-932
4471 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 427 | 2016-09-10 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.6, Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1239 связано с повреждением автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1239 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых конактов в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1239 от ВЛ 10 кВ №8 пс Аксай | Автоматический выключатель типа ВА-5739. | Выполнить анализ причин повреждаемости автоматических выключателей 0,4кВ. с начала года. | ВЛ | 2016-09-10 12:25
Выполнить ревизию вводного АВ и АВ-АВ-1 в КТП-1239.
4472 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 421 | 2016-09-05 05:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №309. | Повреждение внешнего повива провода (типа АС-120) фазы "С" на опоре №309 ВЛ-110кВ №68 вызвано электродуговым воздействием короткого замыкания. | ВЛ №68 110 кВ | Повреждён верхний повив провода фазы "С" (типа АС-120) на опоре № 309 ВЛ-110кВ №68. | Выполнить верховой осмотр провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №309. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра провода правой нижней фазы ВЛ-110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №309, произвести ремонт провода.
4473 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 408 | 2016-08-28 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1297 произошло вследствие междуфазного замыкания проводов , возникшего из-за сорванного изолятора с крюка на опоре №3 по причине рассыпания колпачка крепления изолятора. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1297 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1297 от ВЛ 10 кВ №8 Аксай | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1297 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-28 14:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1297.
4474 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 410 | 2016-08-31 16:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-717 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-717. | ВЛ | 2016-08-31 20:09
4475 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 411 | 2016-08-31 18:14 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.01, Отключение (повреждение) ЭУ в смежной электрической сети) |  | Работа МТЗ на ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 вызвана повреждением в КТП-989П, принадлежащей К.Х. Сальников присоединенной к ВЛ №23 ПС Суровикино-220. |  | ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-10 кВ №23 ПС Суровикино-220, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-08-31 18:17
4476 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 412 | 2016-09-01 02:10 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение В. ВЛ-10 №32 на ПС Чернышково произошло в результате междуфазного короткого замыкания на ЛР-232 через тело птицы в сырую погоду. |  | ВЛ №32 10 кВ ПС Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв №32 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-09-01 02:11
На ВЛ-10 №32 от ПС Чернышково выполнить техническое обслуживание ЛР-232.
4477 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 414 | 2016-09-01 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение В.ВР-4 на ВЛ-10 №34 ПС Котельниково, вызвано разрушением изолятора с последующим падением верхнего провода на провод другой фазы. | Разрушение изолятора типа ШС-10 произошло из-за образовавшихся трещин в стекле в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №34 10 кВ ПС Котельниково | Изолятор ШС-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-09-01 09:37
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково.
4478 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 415 | 2016-09-01 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1016 | Нет. | Осмотреть ВЛ-0,4кВ №2 и 3 от КТП-1016. | ВЛ | 2016-09-01 14:05
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1016.
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 и 3 от КТП-1016.
4479 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 417 | 2016-09-02 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №8 на ПС Абганерово, вызвано срывом изолятора с крюка на опоре №7-14 и касанием провода тела железобетонной опоры. Срыв изолятора произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора на крюке. | Разрушение колпачка крепления изолятора типа КП-18 на опоре №7-14 ВЛ- 10 кВ №8 от ПС Абганерово, произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №8 10 кВ ПС Абганерово | Колпачок К-18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 от ПС Абганерово с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-09-02 12:37
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 от ПС Абганерово.
4480 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 398 | 2016-08-23 09:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-9. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-105 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-105. | ВЛ | 2016-08-23 14:21
4481 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 399 | 2016-08-23 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-9. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 от КТП-750 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-750. | ВЛ | 2016-08-23 17:05
4482 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 400 | 2016-08-25 18:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №46 явилось короткое замыкание из-за воздействия молнии. | Причиной электродугового повреждения трёх изоляторов (типа ПС-70) на промежуточной ж/б опоре №163 ВЛ-35 кВ №46 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ № 46 35 кВ ПС Заливская | Повреждены три изолятора (типа ПС-70) на промежуточной ж/б опоре №163 ВЛ-35 кВ №46: два изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске провода левой фазы и один изолятор в поддерживающей изолирующей подвеске провода правой фазы. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №46 на промежуточной ж/б опоре №163. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №162, №163 и №164 ВЛ-35 кВ №46.
4483 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 401 | 2016-08-25 18:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №64, места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №64 110кВ |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр участка ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№370-481. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№370-481.
4484 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 220 | 402 | 2016-08-25 20:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-220 кВ Суровикино явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии. | Повреждение 1 (одного) стеклянного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №151 ВЛ-220 кВ Суровикино произошло при электродуговом воздействии короткого замыкания, вызваного ударом молнии. | ВЛ «Суровикино» 220 кВ | На опоре №151 ВЛ-220 кВ Суровикино поврежден 1 изолятор (типа ПС-120): | Выполнить верховой осмотр шлейфа провода верхней фазы ВЛ-220 кВ Суровикино на анкерной ж/б опоре №151 | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №150, №151 и №152 ВЛ-220 кВ Суровикино
4485 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 403 | 2016-08-25 20:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35кВ №40 явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии. | Причиной электродугового повреждения четырёх изоляторов (типа ПС-70Д) на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ-35 кВ №40 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ №40 35 кВ ПС Вишнёвая | Повреждены четыре изолятора (типа ПС-70Д) на промежуточной ж/б опоре №66 ВЛ-35 кВ №40. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-35 кВ №40 на промежуточной ж/б опоре №66. | ВЛ | 2016-08-25 21:15
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №65, №66 и №67 ВЛ-35 кВ №40.
4486 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 404 | 2016-08-26 14:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.02, Механический износ вследствие разрегулировки) | Разригулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1607 произошла из-за ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разригулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1607 типа РЛНД произошла в следствие ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | ВЛ №5 10 кВ ПС Абганерово | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить осмотр ЛР КТП по ВЛ-10кВ №5 от ПС Абганерово административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-08-26 16:53
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ЛР КТП по ВЛ-10кВ №5 от ПС Абганерово.
4487 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 405 | 2016-08-26 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Веселая произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №156 ВЛ -10кВ №7 от ПС Веселая из-за обрыва вязки провода. | Обрыв вязки провода типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №156 ВЛ-10 №7 ПС Веселая произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Весёлая | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №7 ПС Веселая адмистративным персоналом. | ВЛ | 2016-08-26 17:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №7 ПС Веселая.
4488 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 406 | 2016-08-27 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1473 произошло из-за превышения тока расцепителя теплового реле АВ-1, по причине аномально высокой температуры окружающего воздуха (+35 градуса в тени) и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1473 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | На ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1473 выполнить выравнивание назгрузки по фазам. | ВЛ | 2016-08-27 14:35
4489 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 407 | 2016-08-27 17:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ ВЛ-10 №16 на ПС Майоровская произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №86 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв вязки провода на опоре №86 ВЛ-10 №16 ПС Майоровская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №16 10 кВ ПС Майоровская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №16 ПС Майоровская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-27 20:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №16 ПС Майоровская.
4490 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 409 | 2016-08-27 04:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №14 явилось короткое замыкание из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. Проведённым осмотром ВЛ место удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №14 110 кВ |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр участка ВЛ-110 кВ №14 в пролете опор №№25-92. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №64 в пролете опор №№25-92.
Выполнить внеочередную проверку эксплуатационного состояния АЧР ПС Спартановка с участием представителей Волгоградского РДУ.
Выполнить реконструкции схемы АЧР с выполнением надёжных дополнительных блокировок (по снижению напряжения и скорости снижения частоты).
Организовать направление запроса к производителю БЭМП 1-01.4.01.2121.1 с целью привлечения к проверке правильности реализации алгоритма блокировки АЧР по скорости изменения частоты df/dt в терминале БЭМП 1-01.4.01.2121.1.
4491 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 413 | 2016-08-27 05:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110кВ №91 и №99 явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №91 из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | Причиной электродугового повреждения одного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №175 ВЛ-110 кВ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ №99 110 кВ - ВЛ №91 110 кВ | Поврежден один изолятор (типа ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №175 ВЛ-110 кВ №91. | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок проводов ВЛ-110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №175. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №174, №175 и №176 ВЛ-110 кВ №91.
4492 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 386 | 2016-08-15 13:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-807 произошло в результате межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №1/35-1/36 при порывах ветра из-за разригулирования стрелы провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-807 по ВЛ-10 кВ №1Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-807. | ВЛ | 2016-08-15 15:25
4493 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 387 | 2016-08-18 09:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 684 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязок провода на опорах №2 и 3, и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязок провода марки ВШ-1на опорах №2 и 3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 684 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-684 ВЛ-10 №3 Чернышково. | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-684. | ВЛ | 2016-08-18 15:46
4494 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 388 | 2016-08-18 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-602 выполнена из-за разригулирования стрелы провеса проводов в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-602 ВЛ-10 №15 Н-Гнутово. | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-18 16:23
4495 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 389 | 2016-08-18 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №5 от ПС Абганерово связан с восстановительными работами по замене дефектного колпачка крепления изолятора на опоре №8-41. | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №8-4 ВЛ-10кВ №5 ПС Абганерово произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №5 10 кВ ПС Абганерово | Колпачок - КП-18 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС Абганерово административо-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-08-18 12:54
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС Абганерово.
4496 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 390 | 2016-08-18 16:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №11 ПС Приморская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №32. | Обрыв вязки провода на опоре №32 ВЛ-10 №11 ПС Приморская типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ № 11 10 кВ ПС Приморская | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №11 ПС Приморская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-18 18:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №11 ПС Приморская.
4497 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 391 | 2016-08-16 15:24 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.07, Прочие воздействия) | 4.11, Электродуговое повреждение 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.02, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Не качественное изготовление пестика изолятора типа ПС-70 на заводе изготовителе - дефект литья. | Электродуговое повреждение грозозащитного троса ВЛ-110кВ №8 и верхнего повива провода фазы "С" ВЛ-110кВ №8 вызвано коротким замыканием при падении грозозащитного троса на провод ВЛ-110кВ№8. | ВЛ №8 110 кВ | Поврежден грозозащитный трос ВЛ-110кВ №8 и ВЛ-110кВ №4 (типа С-50). | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок заходов грозозащитных тросов ВЛ-110 кВ №4,8, ВЛ-110 кВ №6,7, ВЛ-110 кВ №9 и ВЛ-110 кВ №11,12 на ПС Гумрак. | ВЛ | 2016-08-16 18:18
[7 empty] | При реконструкции линейного портала ВЛ-110кВ №8 на ПС Гумрак подрядной организацией в изолирующей подвеске грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №8 был применён изолятор со скрытым заводским дефектом. | Вследствие воздействия короткого замыкания на ВЛ-110кВ №8 произошло последующее повреждение грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №4, который имеет связь с грозозащитным тросом ВЛ-110 кВ №8 на опоре №2, что привело к приближению повреждённого грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №4 на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ №4 и возникновению короткого замыкания на ВЛ-110кВ №4. | ВЛ №4 110 кВ | Повреждён верхний повив провода фазы "С" ВЛ-110кВ №8 (типа АС-185). | Выполнить замену грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №4,8 с заменой изолирующих подвесок между опорой №1 и линейным порталом ПС Гумрак. | ВЛ
[8 empty] | Причиной падения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №8 явился излом пестика изолятора типа ПС-70 в изолирующей подвеске грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №8 на линейном портале ВЛ-110кВ №8 ПС Гумрак. |  | На линейном портале ВЛ-110кВ №8 ПС Гумрак поврежден изолятор (типа ПС-70) грозозащитного троса ВЛ-110кВ №8. | Направить обращение в адрес подрядчика выполнявшего реконструкцию линейного портала ВЛ-110 кВ №8 ПС Гумрак и завода изготовителя дефектного изолятора с требованием провести расследование и сообщить о причинах возникновения дефекта пестика изолятора а так же о принятых мероприятиях по недопущению подобного впредь.
4498 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 392 | 2016-08-15 03:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) | 4.21, Неклассифицированные причины | Выхода из строя модуля питания мультиплексора Натекс Flex Gain A155, расположенного на центральном узле СДТУ Волгоградэнерго произошёл в процессе длительной непрерывной эксплуатации с июня 2005 года. | Пропадание телеметрической информации с ПС 220 кВ Гумрак, передающейся оперативно информационным комплексом Волгоградского РДУ, произошло по причине выхода из строя модуля питания мультиплексора Натекс Flex Gain A155, расположенного на центральном узле СДТУ Волгоградэнерго. | ПС 220 кВ Гумрак | Повреждён модуля питания мультиплексора Натекс Flex Gain A155. | На центральном узле СДТУ Волгоградэнерго выполнить установку мультиплексора ОПТИК-М вместо мультиплексора Натекс Flex Gain A155. | ПС | -
4499 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 393 | 2016-08-19 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №19 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка |  | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-819. | ВЛ | 2016-08-19 16:32
4500 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 394 | 2016-08-21 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение В-10 КРН-44 на ВЛ-10 кВ №1 ПС Чилеково вызвано междуфазным коротким замыканием проводов при обрыве вязки верхнего провода и его обрыве. | Обрыв верхнего провода марки АП-50 и схлест с проводом другой фазы произошел при перетирании вязки типа ВШ-1 о шейку изолятора на опоре №6-23 и касании траверсы. | ВЛ №1 10 кВ ПС Чилеково | Провод АП-50. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС Чилеково административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-08-21 14:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС Чилеково.
4501 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 395 | 2016-08-21 16:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов в пролете опор №2-3, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1100 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вл-0.4 № 1 от КТП-1100 | Вязка ВШ-1. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1100. | ВЛ | 2016-08-21 17:54
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1100.
4502 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 397 | 2016-08-20 04:39 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание из-за перекрытие шлейфа провода верхней фазы на траверсу анкерной металлической опоры №2/52/3 птицей. |  | ВЛ «Майоровская» 110кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Майоровская на предмет наличия на опорах ВЛ птичьих гнезд. | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Майоровская, выполнить снятие птичьих гнезд с опор ВЛ.
4503 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 383 | 2016-08-13 13:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1004 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | ВЛ-0.4 № 2 от КТП-1004 | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1004 , о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-08-13 14:35
4504 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 384 | 2016-08-14 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе длительной эксплуатации произошло высыхание антисептического пропиточного состава, и под воздействием различных атмосферных явлений, в теле деревянной опоры №95 ВЛ-10 №20 ПС Чернышково образовалась трещина в месте крепления крюка. В результате этого произошло выпадение крюка, провисание провода верхней фазы и кратковременное межфазное короткое замыкание. |  | ВЛ №20 10 кВ ПС Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр деревянных опор ВЛ-10кВ №20 ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | -
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Чернышково.
На опоре №95 ВЛ-10кВ №20 ПС Чернышково закрепить крюк с изолятором и выполнить перетяжку проводов в пролете опор №94-96.
4505 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 385 | 2016-08-14 18:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-1513 произошло по причине междуфазного короткого замыкания на опорных изоляторах при попадании влаги из-за рассыхания уплотнительных прокладок под проходными изоляторами. |  | КТП-1513 по ВЛ-10 №15 Майоровская | Нет. | Выполнить осмотр КТП по ВЛ-10 №15 от ПС Майоровская. | ТП | 2016-08-14 19:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 №15 от ПС Майоровская.
4506 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 371 | 2016-08-03 15:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка на опоре №72 ВЛ-10кВ №7 ПС Заливская произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в результате изменения свойств полиэтилена. | Рассыпания колпачка крепления изолятора типа К-6 на опоре №72 на ВЛ -10 №7 ПС Заливская произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ ПС Заливская | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №7 от ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-03 16:31
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №7 от ПС Заливская.
4507 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 372 | 2016-08-04 16:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-278 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-278. | ВЛ | 2016-08-04 17:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-278.
4508 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 373 | 2016-08-04 17:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1645 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на провод другой фазы в процессе длительной зксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1645 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1645 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-04 19:16
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1645.
4509 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 374 | 2016-08-07 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-203 произошло из-за превышения тока нагрузки тока срабатывания теплового расцепителя АВ, по причине аномально высокой темпе-ратуры окружающего воздуха и применением потребителями охлаждающих эл. приборов. |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-203 по ВЛ-10кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. |  | ВЛ | 2016-08-07 09:52
4510 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 375 | 2016-08-07 14:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1676 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-8 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №1-8 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1676 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 по ВЛ-6 № 8 Вишневая | Вязка ВШ-1. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 4 от КТП-1676 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-08-07 16:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 4 от КТП-1676.
4511 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 376 | 2016-08-07 19:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 выполнена по причине искрения проводов при порывах ветра из-за разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 от ВЛ 10 кВ №7 рп Шебалино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр административно-техническим персоналом ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-359. | ВЛ | 2016-08-07 20:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-359.
4512 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 377 | 2016-08-07 17:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-761 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-761 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-761 ВЛ-10 №15 Нижне-Гнутово. | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-2 и АВ-3 в КТП-761. | ВЛ | 2016-08-08 15:40
4513 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 378 | 2016-08-07 18:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 946 произошел при порывистом ветре по причине перетирания провода о шейку изолятора на опоре. | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода марки АПВ-10 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 946 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-946 ВЛ-10 №20 Чернышково. | Провод АПВ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-946. | ВЛ | 2016-08-08 16:07
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 от КТП-946.
4514 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 382 | 2016-08-08 09:02 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Проведёнными послеаварийными проверки и выполненным анализом осциллограмм и сработавших указательных реле установленно, что отключение В-6.Т-1 произошло по причине каскадного наложения повреждений на фидерах №11 и №9, суммарное время короткого замыкания которых превысило время работы МТЗ ввода В-6.Т-1. При повторном включении В-6.Т-1 от КУ он отключился от автоматического ускорения так-как выключатель фид № 9 оставался во включенном положении с повреждённым кабелем (из-за того, что его зашита не успела доработать до заданной уставки времени). |  | ПС 110/35/6 кВ «ТДН» |  | Выполнить внеочередную проверку времени срабатывания фидеров №11, №9 и В-6.Т-1 ПС ТДН. | ПС | 2016-08-08 09:19
4515 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 366 | 2016-07-29 17:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение силового трансформатора 160кВА в КТП-837 произошло во время прохождения грозового фронта по территории Чернышковского района. | По результатам проведения замеров изоляции трансформатора 160кВА в КТП-837 мегометром, выявлен обрыв обмотки 10кВ. | КТП-837 по ВЛ-10№7 Пристенка | Трансформатор ТМ-160 10/0,4кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-837. | ТП | 2016-07-29 18:22
Выполнить испытание отремонтированного сил. транс-форматора 160 кВА.
Обеспечить доставку трансформатора 160кВА на базу ПО ПЭС для ремонта.
4516 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 367 | 2016-07-30 09:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-131 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при порывах сильного ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-131 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-131. | ВЛ | 2016-07-30 14:10
4517 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 368 | 2016-07-30 18:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1468 произошло при неблагоприятных погодных условиях (гроза). |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП -1468 по ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 1468 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-30 20:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 1468.
4518 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 369 | 2016-07-29 16:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-35кВ Нижний Чир явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Нижний Чир места удара молнии не выявлено. |  | ВЛ «Н.Чир» 35 кВ ПС Суровикино-110 |  | Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-35кВ Нижний Чир. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Нижний Чир по всей длине ВЛ.
4519 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 370 | 2016-08-01 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-787 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-787 по ВЛ-10 кВ №15Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-787. | ВЛ | 2016-08-01 15:56
4520 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 380 | 2016-08-02 14:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-35кВ Нижний Чир явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-35кВ №46 место удара молнии не выявлено. |  | ВЛ № 46 35 кВ ПС Заливская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ №46. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-35 кВ №46.
4521 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 381 | 2016-08-02 16:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ -110кВ №62 места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ № 62 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №62 персоналом службы ЛЭП ПО "ПЭС". | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №62, устранить выявленные критичные замечания по техническому состоянию элементов ВЛ.
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №62 по всей длине ВЛ.
4522 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 396 | 2016-08-02 04:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения на ПС 220/110/35/10кВ Заливская выключателя 110кВ ВЛ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №91, №99, №303, №305 места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ № 91 110 кВ |  | Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №91, №99. | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91, №99 по всей длине ВЛ.
4523 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 358 | 2016-07-23 18:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-713 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3. |  | ВЛ- 0,4 кВ №2 от КТП-713 по ВЛ-10 кВ №23Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-713. | ВЛ | 2016-07-23 20:15
4524 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 359 | 2016-07-24 11:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-185 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-185 по ВЛ-10 кВ №17 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-185. | ВЛ | 2016-07-24 13:27
4525 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 360 | 2016-07-25 10:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение железобетонной приставки опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-391 произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. | Излом железобетонной приставки опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-391 произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-391ВЛ-10 №7 Чернышково. | Приставка ПТ-43-2. | Направить руководителю колхоза им. 19-го Парт.съезда претензию о возмещении нанесенного материального ущерба. | ВЛ | 2016-07-25 15:02
4526 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 362 | 2016-07-26 16:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение железобетонной опоры №168 ВЛ-10 №8 ПС Жутово-2 произошло при ДТП, из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию - колхозу им. Кирова. | Механическое повреждение железобетонной опоры №168 ВЛ-10 №8 ПС Жутово-2 произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. | ВЛ №8 10 кВ ПС Жутово-2 | Повреждена железобетонная опора №168 ВЛ-10 №8 ПС Жутово-2 . | Направить руководителю колхоза им. Кирова претензию о возмещении нанесенного материального ущерба. | ВЛ | 2016-07-26 18:17
Тип опоры - СВ-105.
4527 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 363 | 2016-07-27 06:37 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Со слов работников зернотока х. Б-Терновой, отключение ВЛ-10кВ №32 на ПС Чернышково по времени совпало с массовым взлетом птиц с проводов ВЛ в пролетах опор №8/7-8/8., |  | ВЛ № 32 10 кВ ПС Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-10кВ №32 ПС Чернышково в пролетах опор №8/7-8/8. | ВЛ | -
4528 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 364 | 2016-07-25 14:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №21 явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии в пролете опор №№37-38 . | Электродуговое повреждение внешнего повива провода (типа АС-240) верхней фазы ВЛ-110 кВ №21 в пролете опор №№37-38 вызвано воздействием молнии. | ВЛ №21 110 кВ | Повреждён внешний повив провода (типа АС-240) верхней фазы ВЛ-110 кВ №21 в пролете опор №№37-38. | Выполнить верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №21 в пролете опор №№37-38 | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №36,37,38,39 ВЛ-110 кВ №21
Выполнить анализ многолетних отключений ВЛ-110 кВ №21 по причине грозовых перенапряжений.
4529 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 365 | 2016-07-25 16:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-35кВ №40 явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии. | Повреждение четырёх изоляторов ВЛ-35кВ №40 на ж/б опоре №200 (тип ПС-70Д, два изолятора в гирлянде левой фазы и по одному изолятору в верхней и правой фазе) произошло при электродуговом воздействии короткого замыкания, вызваного ударом молнии. | ВЛ №40 35 кВ ПС Заливская | На опоре №200 ВЛ-35кВ №40 повреждены четыре изолятора (типа ПС-70Д): | Выполнить верховой осмотр изолирующих подвесок провода на промежуточной ж/б опоре №200 ВЛ-35 кВ №40 | ВЛ | -
[10 empty] | два изолятора в гирлянде левой фазы и по одному изолятору в верхней и правой фазе. | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №199,200,201 ВЛ-35 кВ №40
4530 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 350 | 2016-07-19 12:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВР-4 ВЛ-10 №34 ПС Котельниково произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве трубоуклачиком сторонней организации, работавшем в охранной зоне ВЛ-10 №34 ПС Котельниково без согласования с Котельниковским РЭС. | Работа МТЗ на ВР-4 ВЛ-10 №34 ПС Котельниково произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве трубоуклачиком сторонней организации, работавшем в охранной зоне ВЛ-10 №34 ПС Котельниково без согласования с Котельниковским РЭС. | ВЛ № 34 10 кВ ПС Котельниково | Провод АС-50, траверса ТМ-1, изоляторы ШС-10. | Направить притензию ООО "ЗНГС - Прометей" по возмещению причененного ущерба оборудованию при работах в охранной зоне ВЛ-10 №34 ПС Котельниково. | ВЛ | 2016-07-19 13:45
4531 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 351 | 2016-07-19 16:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ № в КТП 1274 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1274 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1274 от ВЛ 10 кВ №5 пс Аксай | Провод А-50. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1274. | ВЛ | 2016-07-19 17:55
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1274.
4532 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 352 | 2016-07-20 11:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-761 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-761 по ВЛ-10кВ№15 Н-Гнутово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-761. | ВЛ | 2016-07-20 13:34
4533 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 353 | 2016-07-21 15:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 по ВЛ-10 кВ №10ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-997. | ВЛ | 2016-07-21 18:00
4534 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 354 | 2016-07-21 21:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №5 на ПС Лысово произошло вследствии междуфазного коротко-го замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления провода к изолятору на опоре №72 и падения провода ф. "С" на провод другой фазы при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода на опоре №72 ВЛ-10 №5 ПС Лысово типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №5 10 кВ ПС Лысово | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №5 Лысово с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-22 00:34
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №5 Лысово.
4535 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 355 | 2016-07-22 05:21 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.04, Механический износ вследствие прочих причин) | Работа МТЗ на ВЛ-10 №22 ПС Котельниково произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при падении прицезащитного устройства на опоре №53. | Падение птицезащитного устройства на опоре №53 произошло из-за излома конструкции по сварочному шву в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №22 10 кВ ПС Котельниково | Изоляторы ШФ-20. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №22 ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-22 11:19
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №22 ПС Котельниково.
4536 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 356 | 2016-07-22 11:35 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-1283 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц на в/в вывода силового трансформатора. |  | КТП-1283 по ВЛ-10кВ №8 ПС Жутово-2 | Нет. | Выполнить защиту силового трансформатора и РУ-10 кВ КТП-1283 от проникновения птиц и животных. | ТП | 2016-07-22 13:00
4537 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 357 | 2016-07-22 14:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора на опоре №1-1 ВЛ-10 №14 от ПС П-Черни произошло из-за повреждения фарфорового покрытия изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение изолятора типа ШФ-20 на опоре №1-1 ВЛ-10 №14 от ПС П-Черни произошло из-за образовавшися микротрещин в фарфоровом покрытии изолятора и попадания в них влаги в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №14 10 кВ ПС Пимено-Черни | Изолятор ШФ-20. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №14 от ПС П-Черни административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-07-22 16:27
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №14 от ПС П-Черни.
4538 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 348 | 2016-07-18 08:50 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Короткое замыкание шлейфов ЛР КТП- 540 произошло через тело крупной птицы. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Пристенка | Нет. |  | ВЛ | 2016-07-18 14:35
4539 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 361 | 2016-07-17 18:49 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.11, Электродуговое повреждение | Работа Диф.защиты группы трансформаторов Т-2 вызвана коротким замыканием возникшем при повреждении ОПН-IIс.110 фазы «В» из-за нарушения герметичности внутренней полости ОПН и попадания туда влаги по микротрещинам резинового уплотнения верхней крышки ОПН. | Электродуговое повреждение ОПН-IIс.110 фазы «В» ПС Канатная произошло при возникновении дугового разряда внутри корпуса ограничителя перенапряжения. Из-за создавшегося внутри корпуса ОПН давления произошёл отрыв верхней крышки ОПН, выход электрической дуги наружу и повреждение ею провода шлейфа от IIс.110 к ОПН-IIс.110 фазы «В» и повреждение заземляющего проводника ОПН-IIс.110 фазы «В». | ПС 110/10 кВ «Канатная» | На ПС Канатная повреждён ОПН-IIс.110 фазы «В» тип ОПН-110 УХЛ1. | На ПС Канатная выполнить замену ОПН-IIс.110 фазы «А» и фазы «С». | ПС | -
[7 empty] | Развитие микротрещин резинового уплотнения произошло из-за применения не качественного материала на заводе изготовителе. |  |  |  | Выполнить внеочередные испытания ОПН-Iс.110 ПС Канатная.
4540 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 336 | 2016-07-08 08:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Тормосино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза). |  | ВЛ №9 10 кВ ПС Тормосино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 от ПС Тормосино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-08 08:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №9 от ПС Тормосино.
4541 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 338 | 2016-07-08 10:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов при порывах ветра, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1086 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №5 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1086 по всей длине. | ВЛ | 2016-07-08 12:30
4542 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 339 | 2016-07-08 14:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Срабатывание предохранителей ПК-10 в КТП-1623 произошло из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ и попадания влаги при дожде во время прохождения грозового фронта. |  | КТП-1623 по ВЛ-10кВ №7 Весёлая | Нет. | Выполнить герметизацию зазоров КТП-1623. | ТП | 2016-07-08 16:18
4543 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 340 | 2016-07-09 11:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1313 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1313 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1313 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1313 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-09 13:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1313.
4544 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 341 | 2016-07-10 10:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1013 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1013 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1013. | ВЛ | 2016-07-10 13:46
4545 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 342 | 2016-07-09 10:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Срабатывание предохранителей ПК-10 в КТП-11513 произошло из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ и попадания влаги при дожде и ветре. | Повреждение разрядника РВО-10 в КТП-1731 произошло по причине электрической дуги в результате прямого попадания молнии. | КТП-1513 по ВЛ-10 №15 Майоровская | Рязрядник РВО-10. | Выполнить осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №15 ПС Майоровская на предмет отсутствия щелей и зазоров в конструкциях КТП. | ТП | 2016-07-09 13:50
[9 empty] | КТП-1731 по ВЛ-10 № 15 Майоровская |  | Устранить повреждения, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 №15 от ПС Майоровская. | ТП
[7 empty] | Повреждение разрядника РВО-10 в КТП-1731 произошло по причине электрической дуги в результате прямого попадания молнии. |  |  |  | Выполнить герметизацию зазоров КТП-1513.
4546 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 344 | 2016-07-12 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-156. | ВЛ | 2016-07-12 13:35
4547 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 346 | 2016-07-10 02:55 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Караичевская-1" явилось перекрытие провода верхней фазы ВЛ на грозозащитный трос в пролете опор №№72/64-72/65 через связку свадебных гелиевых шаров. |  | ВЛ «Караичевская-1» 110 кВ |  | Провести верховой осмотр провода верхней фазы ВЛ-110 кВ "Караичевская-1" в пролете опор №№72/64-72/65 | ВЛ | -
[7 empty] | Гелиевые шары оказавшие воздействие на ВЛ-110 кВ "Караичевская-1" были запущенны в воздух неустановленными посторонними лицами. |  |  |  | Направить письмо главе Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района с предложением по доведению информации до населения сельского поселения об опасности использования гелиевых шаров вблизи высоковольтных линий электропередач.
4548 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 347 | 2016-07-10 18:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.04, Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.) |  | Причиной отключения выключателя В-10 Т-1 на ПС 35/10 кВ "Алешкино" явилось несоблюдение объемов технического обслуживания оборудования, а именно некачественная протирка изоляции ТН Iс. 10 кВ, что привело к перекрытию в ячейке ТН Iс-10 кВ, между ПК-10 фазы "А" и фазы "В", в результате оседания пыли в процессе эксплуатации зернотока, находящегося в охранной зоне ПС. |  | ПС 35/10 кВ «Алешкино» |  | Направить письмо владельцу зернотока о необходимости выноса объекта из охранной зоны ПС. | ПС | 2016-07-10 18:53
Провести чистку изоляции оборудования I с. 10 кВ ПС 35/10 "Алешкино".
4549 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 349 | 2016-07-14 11:29 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение В.6 вв.5 Т-3 произошло по причине каскадного наложения повреждений на фидерах №41 и №39, суммарное время которого превысило время работы МТЗ ввода. При повторном включении ввода от КУ на поврежденный кабель потребителя произошло отключение фид. №39 от действия МТЗ. |  | ПС 110/35/6 кВ «ТДН» |  | Выполнить проверку времени срабатывания защит фид. №41, №39 и В-6 вв.5 Т-3 на ПС "ТДН. | ПС | -
4550 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 330 | 2016-07-01 13:12 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.05, Прочие механические воздействия) | Откючение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково, вызвано коротким замыкание проводов из-за срыва изолятора с верхнего крюка на опоре №26/9 при массовом взлете стаи птиц с проводов ВЛ. | Срыв изолятора типа ШФ-10 на опоре №26/9 ВЛ- 10 кВ №3 Чернышково, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №3 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок - КП-18. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-01 14:02
Устранить замечания. выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №3 Чернышково
4551 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 331 | 2016-07-02 09:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №5 Аксай произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №10-60. | Обрыв вязки провода на опоре №10-60 ВЛ-10 №5 Аксай типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №5 10 кВ ПС Аксай | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №5 Аксай с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-02 11:36
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №5 Аксай.
4552 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 332 | 2016-07-04 20:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-819 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-819. | ВЛ | 2016-07-04 21:58
4553 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 333 | 2016-07-01 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов из которых изготовлен конденсатор С1 на плате нуль- индикатора реле сопротивления фаз В-С 1 и 2 зоны дистанционной защиты. |  | ВЛ №60 110 кВ |  | Заменить плату нуль- индикатора реле сопротивления фаз B-C 1 и 2 зоны дистанционной защиты ВЛ-110 кВ №60. | ВЛ | -
Провести внеочередную проверку защит ВЛ-110 кВ №60 в объеме профвосстановления.
4554 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 334 | 2016-07-05 18:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Нарушение электрического контакта в болтовом соединении шлейфа и подвижного контакта ЛР КТП-1518 произошло во время прохождения грозового фронта, при воздействии волны перенапряжения. |  | КТП-1518 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская | Нет. | Выполнить верховой осмотр ЛР КТП-532 и КТП-1524, питающих ответственных потребителей (детский сад и ФАП). | ТП | 2016-07-05 20:01
Устранить замечания, выявленные в ходе верховых осмотров ЛР КТП-532 и КТП-1524.
4555 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 335 | 2016-07-07 12:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1382 произошло из-за внутреннего обрыва фазы 0,4кВ. | КТП-1382 по ВЛ-10 кВ №25 ПС Цимлянская | Сил. трансформатор ТМ-40 10/0,4 кВ | Обеспечить доставку трансформатора для ремонта в ЦЦР ПО ПЭС. | ТП | 2016-07-07 15:57
Выполнить ремонт силового трансформатора 40кВА КТП-1382.
Выполнить испытание отремонтированного сил. транс-форматора 40 кВА.
4556 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 337 | 2016-07-05 15:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №7 и 10 на ПС Заливская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза). |  | ВЛ № 10 10 кВ ПС Заливская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 и 10 от ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-07-05 16:28
[9 empty] | ВЛ № 7 10 кВ ПС Заливская |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 и 10 от ПС Заливская. | ВЛ
4557 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 345 | 2016-07-05 14:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание из- за перенапряжения вызванного действием молнии. |  | ВЛ № 64 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр провода ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №346 | ВЛ | 2016-07-05 14:24
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №345, №346 и №347 ВЛ-110 кВ №64
4558 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 316 | 2016-06-25 20:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1003 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №17 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1003 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1003. | ВЛ | 2016-06-25 22:02
4559 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 317 | 2016-06-26 10:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | ВЛ-10 кВ №8 ПС "Аксай" выведена в ремонт по неотложной заявке №269 для ревизии контактных соединений на ЛР-10 кВ КТП-1405. |  | КТП-1405 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай | Нет. | При производстве ремонтных работ на КТП, предусматривать выполнение технических мероприятий с обеспечением возможности безопасного выполнения работ на всех контактных соединениях ЛР КТП. | ТП | 2016-06-26 12:23
4560 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 318 | 2016-06-26 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие обрыва вязки крепления провода к изолятору и касания провода траверсы опоры №65 ВЛ - 10 кВ №12 ПС Котельниково. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №65 ВЛ-10кВ №12 ПС Котельниково произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №12 10 кВ ПС Котельниково | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №12 ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-26 12:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №12 ПС Котельниково.
4561 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 319 | 2016-06-27 16:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение контактного соединения шины на шпильке 0,4кВ. силогово трансформатора в КТП- 1687 произошло при механической вибрации во время его работы в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контактного соединения шины на шпильке 0,4кВ. силогово трансформатора в КТП- 1687 произошло при механической вибрации во время его работы в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1687 по ВЛ-10№34 Котельниково | Сил. трансформатор ТМ-100/10 | Во время плановых и внеочередных осмотров КТП в РЭС, как в светлое, так и в темное время суток обращать внимание на контактные соединения. | ТП | 2016-06-27 17:14
Устранять выявленные замечания.
4562 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 320 | 2016-06-29 13:00 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-1413 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц в высоковольтный отсек КТП-1413. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Аксай | ПК-10. |  | ВЛ | 2016-06-29 13:07
4563 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 321 | 2016-06-28 14:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-662 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-662 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-662. | ВЛ | 2016-06-28 17:35
4564 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 322 | 2016-06-29 09:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-35 по ВЛ-10 кВ №5Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-35. | ВЛ | 2016-06-29 14:40
4565 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 323 | 2016-06-28 19:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Нарушение произошло из-за вырывания крюка крепления изолятора из тела опоры (рассыхание древесины) в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1552по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1, 2 и 3 от КТП-1552 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-28 20:14
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1, 2 и 3 от КТП-1552.
4566 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 324 | 2016-06-29 14:14 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-1413 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц в высоковольтный отсек КТП-1413. | Срабатывание ПК-10 в КТП-1413 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения в высоковольнтый отсек птиц. | КТП-1413 по ВЛ-10кВ №8 п.с.Аксай | ПК-10. | Выполнить защиту силового трансформатора и РУ-10 кВ КТП-1413 от проникновения птиц и животных. | ТП | 2016-06-29 15:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 №8 от ПС Аксай.
Выполнить внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10 №8 от ПС Аксай на предмет отсутствия возможного проникновения на оборудование птиц и животных.
4567 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 325 | 2016-06-29 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1702 произошло из-за замыкания низковольтной обмотки на корпус. | КТП-1702 по ВЛ-10 кВ №5 пс Дружба | Сил. трансформатор ТМ-160 10/0,4 кВ | Обеспечить доставку трансформатора для ремонта в ЦЦР ПО ПЭС. | ТП | 2016-06-29 18:30
Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-1702.
Выполнить испытание отремонтированного сил. транс-форматора 160 кВА.
4568 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 326 | 2016-06-29 20:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1016произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0.4 № 3 от КТП-1016 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1, 2 и 3 от КТП-1016. | ВЛ | 2016-06-29 20:57
Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1016.
4569 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 327 | 2016-06-29 20:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Жутово-2, вызвано разрушением изоляторов на опоре №87 близким грозовым разрядом. | Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Жутово-2, вызвано разрушением изоляторов на опоре №87 близким грозовым разрядом. | ВЛ №17 10 кВ ПС Заливская | Изоляторы ШФ-10. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №17 Заливская с применениенм оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-30 08:58
Устранить замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №17 Заливская.
4570 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 328 | 2016-06-30 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-159. | ВЛ | 2016-06-30 11:55
4571 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 329 | 2016-06-30 09:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-6 №7 ПС Вишневая произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору и падения провода на провод другой фазы на опоре №87 во время прохождения грозового фронта с порывистым ветром.. | Обрыв вязки провода на опоре №87 ВЛ-6 №7 Вишневая типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №7 6 кВ ПС Вишнёвая | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ. №7 Вишневая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-30 12:06
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ. №7 Вишневая.
4572 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 305 | 2016-06-21 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР-210 по ВЛ-10 №34 от ПС Котельниково произошел при неблагоприятных погодных условиях (гроза). | Обрыва шлейфа на ЛР-210 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР-210 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №34 10 кВ ПС Котельниково | Провод А-50. | Выполнить ревизию болтовых соединений на ЛР-104 и ЛР-148 на ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково. | ВЛ | 2016-06-21 16:33
4573 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 306 | 2016-06-22 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение КРН-44 произошло вследствие обрыва вязки крепления провода к изолятору ф. "В" и касания с проводом ф. "С" на опоре № 6-7 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чилеково". | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре № 6-7 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чилеково" произошел из-за её перетирания о шейку изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Чилеково | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чилеково" с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-22 13:10
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чилеково".
4574 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 307 | 2016-06-22 14:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода ф "В" и его падения на провод ф. "А" во время сильного порывистого ветра. | Обрыв алюминиевой вязки провода ф. "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-1079 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора на опоре №10 во время сильного порывистого ветра. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1079 | Вязка провода. |  | ВЛ | 2016-06-22 15:41
4575 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 308 | 2016-06-23 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Замена 4-х колпачков крепления изоляторов на крюке ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1551 выполнена из-за изменения физических свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1551 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | Нет. | При формировании заявки на материалы кап.ремонта ВЛ-0,4кВ.2017г. заложить преобретение колпачков. | ВЛ | 2016-06-23 14:20
4576 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 309 | 2016-06-23 13:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №6 на ПС Тормосино в период неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер и осадки в виде дождя), вызвано разрушением изолятора и касание провода заземленных частей ж/б опоры. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №34 ВЛ- 10 кВ №6 от ПС Тормосино, про-изошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №6 10 кВ ПС Тормосино | Колпачок - КП-18, Изолятор- ШФ-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 от ПС Тормосино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-23 15:02
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №6 от ПС Тормосино.
4577 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 314 | 2016-06-24 20:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №21 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1007 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1007 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1007. | ВЛ | 2016-06-24 22:00
4578 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 315 | 2016-06-25 10:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода в пролете опор №4-№5 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1626 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 по ВЛ-10кВ №8 ПС Абганерово | Провод АС-35 | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1626. | ВЛ | 2016-06-25 13:04
4579 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 313 | 2016-06-22 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Вследствие старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции кабеля (типа АСБ 3-150) кабельной вставки КВЛ-10кВ №12 ПС Суровикино, в процессе длительной эксплуатации произошёл пробой изоляции с возникновением короткого замыкания в концевой муфте, находящейся в кабельном отсеке В.ф-12. |  | ПС 110/35/10 кВ «Суровикино-110» |  | Выполнить замену кабеля №1 кабельной вставки КВЛ-10кВ №12 ПС Суровикино. | ПС | -
Ток короткого замыкания вызвал отключение выключателя собственного фидера от МТЗ с выдержкой времени 0,6 С, при этом из-за выхода электрической дуги из тела концевой муфты сработала дуговая защита на отключение выключателя ввода В.10 Т-2 Ic.
4580 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 302 | 2016-06-19 09:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 по ВЛ-10 кВ №5 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-16. | ВЛ | 2016-06-19 11:10
4581 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 303 | 2016-06-19 13:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1704 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре и грозе по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-1704 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Дружба | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1704. | ВЛ | 2016-06-19 14:36
4582 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 304 | 2016-06-20 12:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Котельниково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гороза). | Разрушение колпачка крепления изоляторана опоре №68 на ВЛ-10 кВ №34 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково | Колпачок К-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-06-20 17:25
[9 empty] | ВЛ №34 10 кВ ПС Котельниково |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково. | ВЛ
Откючение В. ВЛ-10 №34 на ПС Котельниково, вызвано срывом изолятора с крюка и междуфазным коротким замыканием. В период прохождения грозового фронта,на опоре №68 ВЛ-10 №34от ПС Котельниково, произошло рассыпание колпачка крепления изолятора на крюке.
4583 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 310 | 2016-06-18 03:29 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №2/82, вследствие активной деятельности птиц . | Причиной повреждения 1 изолятора (типа ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №2/82 ВЛ-110кВ Майоровская явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию поддерживающей изолирующей подвески. | ВЛ «Майоровская» 110 кВ | Повреждён 1 изолятор (типа ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №2/82 ВЛ-110кВ Майоровская. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/82. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на промежуточной ж/б опоре №2/82, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов.
4584 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 311 | 2016-06-19 04:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №48 явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии в пролете опор №№1-2 . |  | ВЛ №48 110 кВ |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ №48 в пролетах опор №№1-3. | ВЛ | -
Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №1, №2, №3 ВЛ-110 кВ №48.
4585 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 312 | 2016-06-19 04:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 явилось короткое замыкание на ВЛ, вызванное воздействием молнии. |  | ВЛ «Канатная-1» 110 кВ |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ Канатная-1,2 в пролетах опор №№22-32 . | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ «Канатная-2» 110 кВ |  | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №26,27,28 ВЛ-110 кВ Канатная-1, Канатная-2 | ВЛ
4586 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 294 | 2016-06-07 13:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1608 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на провод другой фазы из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1608 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1608 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1608. | ВЛ | 2016-06-07 15:02
4587 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 295 | 2016-06-06 16:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №7 явилось короткое замыкание в пролете опор №54-55, произошедшее при несанкционированном производстве работ грузоподъемной техники в охранной зоне ВЛ сторонними лицами. | В процессе производства несанкционированных работ сторонними лицами произошло приближение металлических частей рабочего органа грузоподъемной техники на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" ВЛ-110 кВ №7, возникновение электрической дуги и обрыв провода, с падением его на землю. | ВЛ №7 110 кВ | Повреждён провода фазы "В" (типа АС-120) ВЛ-110 кВ №7 в пролете опор №54-55. | Направить уведомительные письма в сторонние организации эксплуатирующие грузоподъемную технику о проведении разъяснительной работы среди водительского состава по безусловному соблюдению «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и доведению информации об опасности несанкционированного производства работ в охранных зонах действующих ВЛ. | ВЛ | -
Организовать публикацию в средствах массовой информации основных требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4588 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 298 | 2016-06-12 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-38 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-38. | ВЛ | 2016-06-12 19:40
4589 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 299 | 2016-06-12 17:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-905 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-905 ВЛ-10 №32Чернышково . | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-905. | ВЛ | 2016-06-12 17:53
4590 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 300 | 2016-06-10 23:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №92 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 №92 места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №92 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №92 по всей длине ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №92 по всей длине ВЛ.
4591 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 301 | 2016-06-11 20:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 №91 места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №91 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91 по всей длине ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №91.
4592 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 284 | 2016-05-30 08:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №7 на ПС Веселая произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №14-157. | Обрыв вязки провода на опоре №14-157 ВЛ-10 №7 ПС Весёлая типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №7 10 кВ ПС Веселая | Вязка ВШ-1. |  | ВЛ | 2016-05-30 20:50
4593 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 286 | 2016-05-29 22:56 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | Электродуговое повреждение двух изоляторов (типа ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №60/46 ВЛ-110кВ Вишнёвая произошло при перекрытии изолирующей подвески провода из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ «Вишнёвая» 110 кВ | Повреждены два изолятора (типа ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №60/46 ВЛ-110кВ Вишнёвая. | Выполнить верховой осмотр с заменой поврежденных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы «А» ВЛ-110 кВ Вишневая на промежуточной ж/б опоре №60/46 . | ВЛ | -
Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточных ж/б опор: №60/45, 60/46, 60/47 ВЛ-110кВ Вишнёвая.
4594 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 287 | 2016-05-30 03:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. |  | ВЛ «Майоровская» 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр с заменой потемневших изоляторов поддерживающей гирлянды нижней левой фазы ВЛ-110 Майоровская на опоре № 2/108. | ВЛ | 2016-05-30 06:10
Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства на опорах №2/107, 2/108, 2/109 ВЛ-110 Майоровская.
4595 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 288 | 2016-05-31 06:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.05, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Заливская, вызвано близким попаданием разряда молнии и разрушением изолятора на опоре №239. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №239 ВЛ- 10 кВ №7 от ПС Заливская, произошел из-за близкого попадания разряда молнии. | ВЛ №7 10 кВ ПС Заливская | Изолятор ШФ-10. |  | ВЛ | 2016-05-31 13:15
4596 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 289 | 2016-05-31 06:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Работа МТЗ В.ВЛ-10кВ №10 на ПС Заливская произошла во время прохождения грозового фронта по территории Октябрьского района. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Заливская | Нет. | Направить письмо в ВДПМЭС о ремонте поврежденного оборудования в ячейке 10кВ №10 на ПС Заливская. | ВЛ | 2016-05-31 10:00
[7 empty] | Из-за повреждения оборудования 10кВ в ячейке №10 на ПС Заливская (принадлежит ВДПМЭС), ВЛ-10 №10 временно запитана от ВЛ-10 №7 ПС Громославка. |  |  |  | Восстановить схему нормального режима по ВЛ-10кВ №10 от ПС Заливская.
4597 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 291 | 2016-05-31 17:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №13 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на опоре №101. | Электродуговое повреждение провода верхней фазы (типа АС-120) и изолятора (типа ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на опоре №101 ВЛ-110кВ №13 произошло при перекрытии изолирующей подвески провода верхней фазы из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии и протекании увеличенного тока короткого замыкания, в связи с объединением 1с.ш.110кВ и 2с.ш.110кВ на ПС 220/110/10кВ Алюминиевая. | ВЛ №13 110 кВ | Повреждёны: провод верхней фазы (типа АС-120) и 1 изолятор (типа ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на опоре №101 ВЛ-110кВ №13. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ № 13. | ВЛ | 2016-05-31 20:35
Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточных ж/б опор №100, 101, 102 ВЛ-110 кВ № 13.
4598 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-06-05 10:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-164 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 по ВЛ-10 кВ №6 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-524. | ВЛ | 2016-06-05 11:40
4599 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 293 | 2016-06-02 16:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №46 явилось короткое замыкание из-за воздействия мол-нии. Проведённым осмотром ВЛ-35 кВ №46 место короткого замыкания не выявлено. |  | ВЛ №46 35 кВ ПС Заливская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ №46 по всей длине ВЛ | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-35 кВ №46 в пролетах опор №№1-199
4600 | Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 343 | 2016-06-02 01:47 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения В. ВЛ-110 кВ №91 явилось перекрытие между проводом нижней правой фазы и траверсой на промежуточной ж/б опоре №10 ВЛ-110 кВ №99, вследствие активной деятельности птиц . | Причиной повреждения провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №10 ВЛ-110кВ №99 явилась активная деятельность птиц. | ВЛ №91-99 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №10 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №10, при необходимости произвести ремонт провода
4601 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 279 | 2016-05-24 06:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (дождь и гороза). |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Добринка | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Добринка с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-05-24 08:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Добринка.
4602 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 280 | 2016-05-24 09:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 и 25 на ПС Цимлянская явились короткие замыкания на ВЛ, вызванные воздействием неблагоприятных погодных условий (гороза). В ходе внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17 и 25 на ПС Цимлянская места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Цимлянская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 и 25 от ПС Цимлянская. | ВЛ | 2016-05-24 10:35
[9 empty] | ВЛ №25 10 кВ ПС Цимлянская |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №17 и 25 от ПС Цимлянская. | ВЛ
4603 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 281 | 2016-05-24 08:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-780 произошло при сильном порывистом ветре из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-780 по ВЛ-10 кВ №2 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-780. | ВЛ | 2016-05-24 12:10
4604 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 282 | 2016-05-24 00:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 №91 места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №91 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №91. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №91.
4605 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 283 | 2016-05-24 22:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №13 и №14 явилось короткое замыкание на двухцепном участке ВЛ-110 кВ №13, №14 из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии, с последующим перекрытием натяжной изолирующей подвески провода средней фазы на металлической анкерной опоре №90. | Электродуговое повреждение двух изоляторов (типа ПС-70) натяжной изолирующей подвески провода средней фазы на металлической анкерной опоре №90 ВЛ-110кВ №14 произошло при перекрытии изолирующей подвески провода из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ №13 110 кВ | Повреждены два изолятора (типа ПС-70) натяжной изолирующей подвески провода средней фазы на металлической анкерной опоре №90 ВЛ-110кВ №14. | Выполнить верховой осмотр с заменой поврежденных изоляторов натяжной гирлянды средней фазы ВЛ-110 №14 на опоре №90. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №14 110 кВ |  | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства на металлической анкерной опоре №90 ВЛ-110 №14. | ВЛ
4606 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 285 | 2016-05-26 20:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вишнёвая явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 Вишнёвая места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ «Вишнёвая» 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Вишнёвая по всей длине ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ Вишнёвая по всей длине ВЛ.
4607 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 290 | 2016-05-29 04:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной работы МТЗ-110кВ Т-2 ПС Чернышково явилось короткое замыкание на ВЛ-35 кВ Басакино из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы, с разрушением 1 (одного) изолятора ПС-70Е в гирлянде из четырех и перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы, с разрушением 2 (двух) изоляторов ПС-70Е в гирлянде из четырех изоляторов на промежуточной ж/б опоре №183 ВЛ-35 Басакино. | Электродуговое повреждение одного изолятора (типа ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы и повреждение двух изоляторов (типа ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы на промежуточной ж/б опоре №183 ВЛ-35 Басакино произошло при перекрытии изолирующей подвески провода из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ «Б11-Чернышково» 110 кВ | Повреждены три изолятора (типа ПС-70Е) поддерживающих изолирующих подвесок нижних проводов ВЛ-35 Басакино на промежуточной ж/б опоре №183. | Выполнить верховой осмотр с заменой поврежденных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках провода нижней левой и нижней правой фазы ВЛ-35 кВ Басакино на промежуточной ж/б опоре №183. | ВЛ | 2016-05-29 05:05
[7 empty] | Проведёнными послеаварийными проверками выявлено, что отказ в отключении выключателя В-35 Т-2 ПС 110/35/10 кВ Чернышково произошёл из-за неисправности привода выключателя - обнаружена трещина во втулке вала привода, что привело к перекосу и заклиниванию вала при отключении. Также выявлен износ рычага вала и механизма удержания защелкой. Износ деталей привода (типа- ПП-67к) произошёл в процессе длительной сверхнормативной эксплуатации привода. |  | ПС 110/35/10 кВ «Чернышково» |  | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства промежуточных ж/б опор №182, 183, 184 ВЛ-35 кВ Басакино. | ПС
Обеспечить замену привода выключателя В-35 Т-2 ПС Чернышково.
4608 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 269 | 2016-05-19 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-270 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская1 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-270. | ВЛ | 2016-05-19 13:47
4609 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 270 | 2016-05-19 15:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1401 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1401 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1401 по ВЛ-10 кВ№8 пс Аксай | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-2 в КТП-1401. | ТП | 2016-05-19 17:01
4610 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 272 | 2016-05-19 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-709 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-709. | ВЛ | 2016-05-19 15:00
4611 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 273 | 2016-05-20 10:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 946 связан с работой по закреплению сорванного изолятора с крюка на приемной траверсе по причине рассыпания колпачка крепления изолятора. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе жилого дома, запитанного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 946 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-946 ВЛ-10 №20 Чернышково. | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-946. | ВЛ | 2016-05-20 11:23
Устранить замечания, выявленные в ходе приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-946.
4612 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 274 | 2016-05-22 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-215 произошло при сильном порывистом ветре из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разригулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-215 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215. | ВЛ | 2016-05-22 11:25
4613 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 278 | 2016-05-17 19:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | Причиной электродугового повреждения двух изоляторов (типа ПС-70Е) фазы "С" на опоре №366 ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. | ВЛ №64 110 кВ | Повреждены два изолятора (типа ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №366 ВЛ-110 кВ №64. | Выполнить верховой осмотр с заменой поврежденных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней левой фазы ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №366. | ВЛ | 2016-05-17 20:23
Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств опор №365-367 ВЛ-110 кВ №64.
4614 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 256 | 2016-05-13 06:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №32 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ №32 10 кВ ПС Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №32 ПС Чернышково. | ВЛ | -
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №32 от ПС Чернышково.
4615 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 257 | 2016-05-13 13:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-674 выполнено по заявке потребителя для ликвидации повреждения, в находящейся на его балансе и обслуживании электроустановке. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-674 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-674, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-05-13 14:10
4616 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-05-14 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-132 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-132 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-132. | ВЛ | 2016-05-14 18:35
4617 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 259 | 2016-05-14 13:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-10 кВ №12 на ПС Котельниково произошло по причине межфазного короткого замыкания при прохождении грозового фронта, | что привело к повреждению ограничителя перенапряжения типа ОПН-10 на опоре №1. | ВЛ №12 10 кВ ПС Котельниково | Поврежден ограничитель перенапряжения на опоре №1 ВЛ-10 кВ №12 ПС Котельниково. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котельниково. | ВЛ | 2016-05-14 17:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС Котельниково.
4618 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 260 | 2016-05-14 20:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-160 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-160. | ВЛ | 2016-05-15 10:05
4619 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 261 | 2016-05-15 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ по ВЛ-10 №7 на ПС РП Шебалино вызвана межфазным коротким замыканием вследствие схлеста проводов марки АС-50 ф. "В" и "С" при перетерании вязки провода типа ВШ-1 ф. "В" о шейку изолятора на ЛР КТП-359 при сильном порывистом ветре. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-359 марки А-50 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №7 10 кВ РП Шебалино | Провод А-50. |  | ВЛ | 2016-05-15 11:38
4620 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 262 | 2016-05-15 14:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №10 ПС Абганеро произошло вследствии междуфазного корот-кого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №2-69 при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода на опоре №2-69 ВЛ-10 №10 ПС Абганерово типа ВШ-1 к штырево-му изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №8 10 кВ ПС Абганерово | Вязка типа ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №10 ПС Абганерово с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-05-15 18:10
Устранить замечания. выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №10 ПС Абганерово.
4621 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 263 | 2016-05-15 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1892 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод во время сильного порывистого ветра. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1892 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №6 во время сильного порывистого ветра. | ВЛ-0.4 № 2 от КТП-1892 | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-05-15 15:50
4622 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 264 | 2016-05-15 18:01 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 и №20 на ПС Чернышково явилось короткое замыкание, вследствие схлёста проводов при падении 7 (семи) ж/б промежуточных опор № №16/35-16/41 ВЛ-10 кВ №20 Чернышково и механического повреждения КРН-31, ЛР-48, ЛР-64, ЛР-264 и траверсы опры №27 на ВЛ-10 №2 Чернышково из-за воздействия на элементы ВЛ неблагоприятных опасных метеорологических явлений – очень сильного ветра с максимальной скоростью 28,4-32,6 м/с. | Причиной повреждения ВЛ-10 кВ №2 и №20 на ПС Чернышково явилось короткое замыкание, вследствие схлёста проводов при падении 7 (семи) ж/б промежуточных опор № №16/35-16/41 ВЛ-10 кВ №20 Чернышково и механического повреждения КРН-31, ЛР-48, ЛР-64, ЛР-264 и траверсы опры №27 на ВЛ-10 №2 Чернышково из-за воздействия на элементы ВЛ неблагоприятных опасных метеорологических явлений – очень сильного ветра с максимальной скоростью 28,4-32,6 м/с. | ВЛ №20 10 кВ ПС Чернышково | Повреждены: 7(семь) промежуточных железо-бетонная опор ВЛ-10 кВ №20 типа СВ-105-5, с повреждением траверс опор типа ТМ-1, изоляторов типа ШС-10 и провода АС-50. | После укомплектования материалами, восстановить нормальную схему по ВЛ-10 №2 ПС Чернышково. | ВЛ | 2016-05-15 22:10
[9 empty] | ВЛ №2 10 кВ ПС Чернышково | Поврежден КРН-10У1 и 3 (три) ЛР типа ЛРНД-10-250 и траверса опоры типа ТМ-1 на ВЛ-10 №2. |  | ВЛ
4623 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 265 | 2016-05-15 18:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1634 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1634 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №2 при сильном порывистом ветре. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1634 от ВЛ 10 кВ №9 пс Аксай | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-05-15 19:55
4624 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 266 | 2016-05-15 18:29 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1228 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1228 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1228 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-05-15 19:46
4625 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 267 | 2016-05-15 19:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №4 и 8 на ПС Алешкино произошло по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер и гроза). |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Алешкино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 и 8 от ПС Алешкино. | ВЛ | 2016-05-15 20:51
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Алешкино |  | Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №4 и 8 от ПС Алешкино. | ВЛ
4626 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 268 | 2016-05-17 08:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 787 произошел при порывистом ветре по причине разригулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 787 произошел при порывистом ветре по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-787 по ВЛ-10 кВ №15 Н-Максимовская | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-787. | ВЛ | 2016-05-17 10:58
4627 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 271 | 2016-05-14 18:00 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.02, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось короткое замыкание, вследствие схлёста проводов при падении ж/б промежуточной опоры №220 ВЛ-110 кВ №62 из-за воздействия на элементы ВЛ неблагоприятных опасных метеорологических влений – очень сильного ветра с максимальной скоростью 28,4-32,6 м/с. | Причиной повреждения ж/б промежуточной опоры №220 ВЛ-110 кВ №62 явилось воздействие на элементы ВЛ неблагоприятных опасных метеорологических влений – очень сильного ветра с максимальной скоростью 28,4-32,6 м/с. | ВЛ «Б11-Чернышково» 110 кВ | Повреждена промежуточная железо-бетонная опора №220 ВЛ-110 кВ №62 (типа ПСБ 110-1), с повреждением траверс опор, повреждением внешнего повива провода верхней фазы и разрушением изолирующей подвески провода левой фазы и обрывом грозозащитного троса в пролете опор №№222-223. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №62, с целью обследования технического состояния элементов ВЛ после прохождения опасного метеорологического явления. | ВЛ | 2016-05-14 18:39
[9 empty] | ВЛ №62 110 кВ |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №62, устранить выявленные критичные замечания по техническому состоянию элементов ВЛ. | ВЛ
4628 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 275 | 2016-05-15 11:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-35 кВ №46 явилось короткое замыкание из-за воздействия молнии. Проведённым осмотром ВЛ-35 кВ №46 место короткого замыкания не выявлено. |  | ВЛ №46 35 кВ ПС Заливская |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35 кВ №46 по всей длине ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-35 кВ №46 в пролетах опор №№1-199.
4629 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 276 | 2016-05-14 19:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №3, "Развилка-2", ВЛ-110 кВ №22, ВЛ-110 кВ №64 и ВЛ-110 кВ "Майоровская" явились короткие замыкания на этих ВЛ из-за перенапряжения, вызванных воздействием молнии. | Причиной электродуговых повреждений на ВЛ-110 кВ №3, "Развилка-2" и ВЛ-110 кВ "Майоровская" явились короткие замыкания на этих ВЛ из-за перенапряжения, вызванных воздействием молнии. | ВЛ №64 110 кВ | На промежуточных ж/б опорах №2/97 и №2/52/17 ВЛ-110 кВ Майоровская повреждены два стеклянных изолятора (типа ПС-70) в изолирующих подвесках грозозащитного троса. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ №3,Развилка-2 в пролетах опор №№1-64(65) | ВЛ | 2016-05-14 19:58
[7 empty] | В ходе внеочередного осмотра участка ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2, на анкерной металлической опоре №22 выявлены следы перекрытия на шлейфе провода нижней фазы ВЛ-110 кВ Развилка-2 и на промежуточной металлической опоре №10 выявлено разрушение стеклянного изолятора в изолирующей подвеске грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2. Места прямого удара молнии на ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2 и ВЛ-110 кВ №22 не выявлено. | В ходе внеочередного осмотра участка ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2, на анкерной металлической опоре №22 выявлены следы перекрытия на шлейфе провода нижней фазы ВЛ-110 кВ Развилка-2 и на промежуточной металлической опоре №10 выявлено разрушение стеклянного изолятора в изолирующей подвеске грозозащитного троса ВЛ-110 кВ №3, Развилка-2. | ВЛ «Развилка-2» 110 кВ | На промежуточной металлической опоре №10 ВЛ-110 кВ Развилка-2 разрушен один стеклянный изолятор (типа ПС-70) в изолирующей подвеске грозозащитного троса. | Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №3,Развилка-2 в пролетах опор №№1-64(65) | ВЛ
[7 empty] | В ходе внеочередного осмотра участка ВЛ-110 кВ №64, места прямого удара молнии не выявлено. | В ходе внеочередного осмотра участков ВЛ-110 кВ Майоровская, на промежуточных ж/б опорах №2/97 и №2/52/17 выявлено разрушение стеклянных изоляторов в изолирующих подвесках грозозащитного троса. | ВЛ №3 110 кВ | На анкерной металлической опоре №22 ВЛ-110 кВ Развилка-2 повреждён верхний повив провода шлейф нижней фазы (типа провода АС-185). | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ №22 в пролетах опор №№1-20 | ВЛ
[7 empty] | В ходе внеочередного осмотра участков ВЛ-110 кВ Майоровская, на промежуточных ж/б опорах №2/97 и №2/52/17 выявлено разрушение стеклянных изоляторов в изолирующих подвесках грозозащитного троса. Места прямого удара молнии на ВЛ-110 кВ Майоровская не выявлено. |  | ВЛ №22 110 кВ |  | Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №22 в пролетах опор №№1-20 | ВЛ
[9 empty] | ВЛ «Майоровская» 110 кВ |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ №64 в пролетах опор №№370-481 | ВЛ
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №64 в пролетах опор №№370-481
Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-110 кВ Майоровская в пролетах опор №№88-116 и №№2/38-2/96
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ Майоровская в пролетах опор №№88-116 и №№2/38-2/96
4630 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 277 | 2016-05-16 13:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №21 явилось короткое замыкание на ВЛ из-за перенапряжения, вызванного воздействием молнии. В ходе внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №21, места прямого удара молнии не выявлено. |  | ВЛ №21 110 кВ |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №21 по всей длине ВЛ. | ВЛ | -
Выполнить выборочно замеры сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ №21 по всей длине ВЛ.
4631 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 297 | 2016-05-13 09:40 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) |  | Причиной нагрева болтового соединения ШР-Iс.ш.ВЛ-17 на фазе «С» со стороны выключателя В.ВЛ-17 явилось увеличение переходного сопротивления контактных поверхностей аппаратного зажима. В алюминиевый аппаратный зажим при изготовлении впрессована медная пластина. Между медной пластиной и алюминиевой поверхностью аппаратного зажима произошло сильное окисление, с образованием сульфата алюминия, что и вызвало, увеличение переходного сопротивления, и возникновение нагрева при протекании тока. |  | ВЛ №17 110 кВ |  | Выполнить замеры переходного сопротивления болтовых соединений аппаратных зажимов, имеющих аналогичную конструкцию (алюминиевый аппаратный зажим с впрессованной медной пластиной) на присоединениях ПС ЗКО-1: В.ВЛ-I Л.Ш., В.ВЛ-II Л.Ш., В-110 Т-1, В-110 Т-2. | ВЛ | -
[9 empty] | ПС 110/6 кВ «ЗКО-1» |  |  | ПС
4632 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 220 | 252 | 2016-05-04 04:18 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-220 кВ Песковатка явилось короткое замыкание из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы на промежуточной ж/б опоре №133 , вследствие активной деятельности птиц. | Причиной повреждения изолятора (типа ПС-6А) в поддерживающей изолирующей подвеске провода средней фазы ВЛ-220 кВ Песковатка на промежуточной ж/б опоре №133 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию поддерживающей изолирующей подвески. | ВЛ «Песковатка» 220 кВ | Поврежден 1 изолятор (типа ПС-6А) в поддерживающей изолирующей подвеске провода средней фазы ВЛ-220 кВ Песковатка на промежуточной ж/б опоре №133. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы ВЛ-220 кВ Песковатка на промежуточной ж/б опоре №133 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы ВЛ-220 кВ Песковатка на промежуточной ж/б опоре №133, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов
4633 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 253 | 2016-05-06 00:55 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось короткое замыкание из-за перекрытия натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы на анкерной ж/б опоре №353, вследствие активной деятельности птиц . | Причиной повреждения изолятора (типа ПС-70Е) в натяжной изолирующей подвеске провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64на опоре №353 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию натяжной изолирующей подвески. | ВЛ №64 110 кВ | Поврежден 1 изолятор (типа ПС-70Е) в натяжной изолирующей подвеске провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на анкерной ж/б опоре №353 | Выполнить верховой осмотр натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на анкерной ж/б опоре №353 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ №64 на анкерной ж/б опоре №353, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов
4634 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 254 | 2016-05-06 06:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №62 явилось короткое замыкание из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №164, вследствие активной деятельности птиц. |  | ВЛ №62 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №62 на анкерной ж/б опоре №164 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №62 на анкерной ж/б опоре №164, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов
4635 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 255 | 2016-05-06 19:45 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11, Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание из-за перекрытия натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы на анкерной ж/б опоре №2/43, вследствие активной деятельности птиц . | Причиной повреждения 2-х изоляторов (типа ПС-70) в натяжной изолирующей подвеске провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на опоре №2/43 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию натяжной изолирующей подвески. | ВЛ «Майоровская» 110 кВ | Повреждены 2 изолятора из 9 (типа ПС-70) в натяжной изолирующей подвеске провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на опоре №2/43. | Выполнить верховой осмотр натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на анкерной ж/б опоре №2/43 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра натяжной изолирующей подвески провода нижней правой фазы ВЛ-110 кВ Майоровская на анкерной ж/б опоре №2/43, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов
4636 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 296 | 2016-05-12 10:21 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) |  | Причиной нагрева на БС В.ВЛ-18 фаза «С» явилось увеличение переходного сопротивления контактных поверхностей аппаратного зажима. В алюминиевый аппаратный зажим при изготовлении впрессована медная пластина. Между медной пластиной и алюминиевой поверхностью аппаратного зажима произошло сильное окисление, с образованием сульфата алюминия, что и вызвало, увеличение переходного сопротивления, и возникновение нагрева при протекании тока. |  | ВЛ №18 110 кВ |  | Выполнить замеры переходного сопротивления болтовых соединений аппаратных зажимов, имеющих аналогичную конструкцию (алюминиевый аппаратный зажим с впрессованной медной пластиной) на присоединениях ПС ЗКО-1: В.ВЛ-I Л.Ш., В.ВЛ-II Л.Ш., В-110 Т-1, В-110 Т-2. | ВЛ | -
4637 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 242 | 2016-04-25 12:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1313 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе дилого дома. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе жилого дома, запитанного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1313 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1313 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-1313 . | ВЛ | 2016-04-25 14:37
Устранить замечания, выявленные в ходе приемных траверс на фасадах жилых домов, запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1, №2 и №3 от КТП-1313 .
4638 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-04-25 13:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1637 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1637 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №6-4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1637 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1637. | ВЛ | 2016-04-25 15:50
4639 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 244 | 2016-04-25 15:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-278 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-278 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 278 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-04-25 17:50
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 278.
4640 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 245 | 2016-04-25 17:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1550 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1550 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-04-25 18:15
4641 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-04-28 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-636 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-636. | ВЛ | 2016-04-28 10:20
4642 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-04-28 13:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отклонение деревянной опоры №7 от продольной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-539 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-539 по ВЛ-10 кВ № 3 "Пристенка | Нет. | Установить приставку к опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-539. | ВЛ | 2016-04-28 16:17
4643 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-04-29 11:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел при перетирании провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого не изолированного нулевого провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1866 по ВЛ-10кВ №7 "Чилеково" | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1866. | ВЛ | 2016-04-29 15:36
4644 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-04-30 15:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-2 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2. | ВЛ | 2016-04-30 17:17
4645 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-05-01 11:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-503 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 по ВЛ-10 кВ №17 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-503. | ВЛ | 2016-05-01 13:35
4646 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-05-02 11:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Срыв клинового зажима на опоре №2-10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1295 произошел при перетирании крепления зажима в процессе длительной эксплуатации. | Срыв клинового зажима провода СИП на опоре №2-10 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1295 произошел по причине изменения физических свойств крепления зажима в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1295 ВЛ 10 кВ №25 Октябрьская | Клиновой зажим провода СИП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. | ВЛ | 2016-05-02 14:35
4647 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 230 | 2016-04-19 14:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №3-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-15 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1339 по ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино |  | Выполнить внеочередной контрольный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1339. | ВЛ | 2016-04-19 16:27
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1339.
4648 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 231 | 2016-04-20 13:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение проходного изолятора на КТП-1546 произошло по причине нарушения фрфорового покрытия изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора типа ИП-10 на КТП-1546 произошло по причине нарушения фарфорового покрытия изолятора и попадания в образовавшиеся трещины пыли и влаги в процессе длительной эксплуатации. | КТП-1546 по ВЛ-10кВ №1 "Чилеково" | Изолятор ИП-10. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-1546. | ТП | 2016-04-20 16:45
4649 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-04-21 08:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-692произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-692 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-692 ВЛ-10 №3 Чернышково. | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-04-21 11:31
4650 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 233 | 2016-04-21 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ 3 от КТП-711 по ВЛ-10 кВ №23Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-711. | ВЛ | 2016-04-21 12:00
4651 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 234 | 2016-04-21 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1102 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения на подвижном контакте при сильном порывистом ветре в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-308 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | Провод А-50. |  | ТП | 2016-04-21 12:42
4652 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 235 | 2016-04-21 13:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ № от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания абонентского провода ввода типа "лапша" в жилой дом после изоляторов, закрепленных на фасаде дома по ул. Центральная №2. |  | ВЛ-04 №1 ОТ ктп-1016 | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в х. Захаров по ул.Центральная №2 о замене дефектного вводного провода в жилой дом. | ВЛ | 2016-04-21 14:15
4653 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 236 | 2016-04-22 14:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-213 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-213 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | КТП-213 по ВЛ-10кВ №25 пс Октябрьская | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 в КТП-213 | ТП | 2016-04-22 16:21
4654 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 237 | 2016-04-22 21:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №13 на ПС Басакино произошло по причине неблагоприятных по-годных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ №13 10 кВ ПС Басакино | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС Басакино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-04-22 21:38
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС Басакино.
4655 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 238 | 2016-04-23 09:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на провод другой фазы. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1007 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1007 по ВЛ-10кВ №5 Караичево | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1007. | ВЛ | 2016-04-23 10:55
4656 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-04-23 11:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ответвления от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1260 произошел по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода ответвления марки АПВ-6 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1260 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1260 поВЛ-10кВ №13 ПС Октябрьская | Провод АПВ-6. | Выполнить замену проводов ответвления в жилой дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1260. | ВЛ | 2016-04-23 13:00
4657 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-04-23 17:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1261 произошел при порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-35 в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1917 произошел по причинеперетирания провода о шейку изолятора при порывах ветра. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1216 по ВЛ-10кВ №25 ПС Октябрьская | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1216. | ВЛ | 2016-04-23 18:12
4658 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 241 | 2016-04-24 09:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-606 по словам очевидцев произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при массовом взлете стаи птиц, по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-606 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-606. | ВЛ | 2016-04-24 12:18
4659 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-04-10 21:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1616 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1616 по ВЛ-10 кВ 5№ пс Абганерово | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-10 22:30
4660 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 213 | 2016-04-11 10:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошел при перетирании провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-35 в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1054 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1054 по ВЛ-10кВ №14 "Пимено-Черни" | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1054. | ВЛ | 2016-04-11 11:35
4661 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-04-11 11:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1894 произошел при перетирании провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-35 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1894 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1894 по ВЛ-10кВ №14 "Пимено-Черни" | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1894. | ВЛ | 2016-04-11 13:40
4662 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 215 | 2016-04-11 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие обрыва вязки крепления провода к изолятору и касания провода траверсы опоры №21 ВЛ - 6 кВ №7 ПС Вишневая . | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №21 ВЛ-6кВ №7 ПС Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №7 6 кВ ПС Вишнёвая | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ. №7 ПС Вишневая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-04-11 16:37
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ. №7 ПС Вишневая.
4663 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 216 | 2016-04-11 14:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы при значительных ветровых нагрузках. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1672 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора на опоре №16 при сильном порывистом ветре. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1672 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Абганерово | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-04-11 15:32
4664 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 217 | 2016-04-11 15:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1698 по ВЛ-10 № 11 Приморская | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-11 16:16
4665 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 218 | 2016-04-11 16:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1474 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при значительных ветровых нагрузках по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1474 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-11 17:35
4666 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 220 | 2016-04-12 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1312 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от поры №1-11 при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1312 по ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-12 16:04
4667 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 221 | 2016-04-16 10:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание предохранителей ПК-10 в КТП-1423 произошло из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ и попадания влаги при дожде и ветре. |  | КТП-1423по ВЛ-10кВ №8 п.с.Аксай | Нет | Выполнить герметизацию зазоров КТП-1423. | ТП | 2016-04-16 11:45
4668 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 222 | 2016-04-17 14:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-120 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №14 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-120. | ВЛ | 2016-04-17 17:16
4669 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 223 | 2016-04-17 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1569 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2. |  | ВЛ-0,4 №1 о т КТП-1569 по ВЛ-10 №14 Пимено-Черни | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-17 16:12
4670 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 224 | 2016-04-18 13:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1316 произошел при перетирании провода о шейку изолятора из-за зазрегулирования стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1316 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1316 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Цимлянская | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1316. | ВЛ | 2016-04-18 16:50
4671 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 225 | 2016-04-18 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-95. | ВЛ | 2016-04-18 18:15
4672 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 228 | 2016-04-19 10:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1864произошло вследствие короткого замыкания абонентского провода ввода типа "лапша" в жилой дом после изоляторов, закрепленных на фасаде дома по ул. Центральная №4. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1864 | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в х. Дерганов по ул. Центральная №4 о замене дефектного вводного провода в жилой дом. | ВЛ | 2016-04-19 11:42
4673 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 229 | 2016-04-19 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Наклонение опоры №4 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1553 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1553 по ВЛ-10 кВ №5 пс Ромашки. | Нет. | Выполнить проверку опор ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1553 на загнивание и отсутстие отклонений от створа. | ВЛ | 2016-04-19 14:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и №2 от КТП-1553
4674 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 200 | 2016-04-04 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 733 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-733 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-733 по ВЛ-10 кВ №6 Лысово | Вязка провода ВШ-1. |  | ВЛ | 2016-04-04 14:55
4675 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-04-04 21:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-591 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3591 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-591 ВЛ 10кВ №17 Н-Гнутово | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 и вводного АВ в КТП-591. | ВЛ | 2016-04-05 16:12
4676 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 203 | 2016-04-06 14:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1379 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к зданию животноводческой фермы, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к зданию животноводческой фермы от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1379 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1379 по ВЛ 10 кВ №7 РП Шебалино | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-04-06 16:40
4677 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 204 | 2016-04-06 22:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №6 Дружба произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №42. | Обрыв вязки провода на опоре №42 ВЛ-10 №6 ПС Дружба типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №6 10 кВ ПС Дружба (ПЭС) | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №6 ПС Дружба с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-04-07 00:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №6 ПС Дружба.
4678 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-04-09 10:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-09 11:20
4679 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 207 | 2016-04-09 17:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1917 произошел при порывистом ветре по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1673 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-04кВ №3 от КТП-1673 по ВЛ-10кВ №16 пс "Майоровская" | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-04-09 18:25
4680 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 208 | 2016-04-10 10:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП -552 произошел при порывистом ветре по причине перетирания провода о шейку изолятора. | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода марки АПВ-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 552 произошел по причине перетирания провода о шейку изолятора во время ветровых нагрузок. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-552 ВЛ-10 №20 Чернышково. | Провод АПВ-16. |  | ВЛ | 2016-04-10 12:43
4681 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 209 | 2016-04-10 13:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1094 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПСЖутово-2 | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-10 14:12
4682 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-04-10 15:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 286 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому от опоры №6, возникшего при значительных ветровых нагрузках. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-286 ВЛ-10 №7 Басакино | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-10 16:56
4683 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 211 | 2016-04-10 15:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при ветровых нагрузках по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-612. | ВЛ | 2016-04-10 17:55
4684 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 219 | 2016-04-07 19:14 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.03, Производство несанкционированных работ в охранных зонах ЭУ, кроме 3.4.8.8) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной повреждения провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №2 являлось несанкционированное производство земляных работ персоналом сторонней организации ЗАО «ПСК «БТТ»» при строительстве канализационного коллектора с применением гусеничного экскаватора HITACHI ZAXIS 330 (государственный номер 39-78 СН34 , ЗАО «ПСК «БТТ»). | В процессе производства работ произошло приближение металлических частей рабочего органа экскаватора на недопустимое расстояние к проводу нижней фазы ВЛ-110 кВ №2, возникновение электрической дуги и обрыв провода. | ВЛ №2 110 кВ | Повреждены провода (типа АС-120) ВЛ-110 кВ №2 и ВЛ-110 кВ №8. | Направить письмо в ЗАО «ПСК «БТТ»» о запрете производства работ в охранных зонах действующих ВЛ без согласования ПО «Правобережные электрические сети» и оформления допуска на производство работ, а также предложение о проведении внепланового инструктажа всему персоналу организации (в том числе машинистам спецтехники) о порядке допуска и правилам безопасного производства работ в охранной зоне действующих ВЛ | ВЛ | 2016-04-08 00:58
[8 empty] | Из-за обрыва провода нижней фазы ВЛ-110 кВ №2 в пролёте опор №№2/76-2/77, в соседнем пролете опор №№2/77-2/78 произошел провис провода оборванной фазы с приближением его на недопустимое расстояние к пересекаемым проводам отпайки ВЛ-110 кВ №8 на ПС Вилейская, что привело к возникновению короткого замыкания. | ВЛ №8 110 кВ |  | Направить уведомительные письма в сторонние организации эксплуатирующие грузоподъемную технику о проведении разъяснительной работы среди водительского состава по безусловному соблюдению «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и доведению информации об опасности несанкционированного производства работ в охранных зонах действующих ВЛ | ВЛ
4685 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 226 | 2016-04-08 13:52 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) |  | Проведёнными послеаварийными проверками выявлено, что микроэлектронное токовое реле РС-80М2-5 выпуска 2004г., зав. №37124, изготовитель РЗА СИСТЕМЗ установленное в схеме РЗА фидера 6кВ №27 ПС ТДН не срабатывает при подаче трёхфазного тока в диапазоне от 30А до 40А. Имеется в наличии дефект работы внутренней схемы микроэлектронного токового реле, причину которого не возможно установить в лаборатории СРЗАИ ПО ПЭС. |  | ПС 110/35/6 кВ «ТДН» |  | Выполнить внеочередную проверку работоспособности реле РС-80 установленных на ПС ТДН, при различных вариантах КЗ, до максимальных значений 3-х фазного тока. | ПС | 2016-04-08 14:01
Направить микроэлектронное токовое реле РС-80М2-5 заводской №37124, 2004г. выпуска, демонтированное из схемы РЗА фидера 6кВ №27 ПС ТДН, на предприятие изготовитель - РЗА СИСТЕМЗ, для выявления скрытого дефекта и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации аналогичных реле.
4686 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 227 | 2016-04-09 13:16 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | По информации персонала МЧС г.Волгограда загорание растительности произошло вследствие неосторожного обращения с огнём неустановленных сторонних лиц на окраине СНТ "Горчичник". |  | ВЛ №20 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №20, №22 и ВЛ-110 кВ №47, №48 с устранением выявленных критичных замечаний. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №22 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №47 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №48 110 кВ |  |  | ВЛ
4687 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 191 | 2016-04-02 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №10 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изоляторана опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1073 по ВЛ-10 №1 Поперечная | Колпачок К-5. |  | ВЛ | 2016-04-02 12:02
4688 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-04-02 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1609 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1609 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Абганерово | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-02 12:41
4689 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-04-02 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-558 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). |  | ВЛ-0.4кВ№ 1 от КТП-558 по ВЛ-10кВ №18 Чернышково. | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-02 13:22
4690 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 194 | 2016-04-02 13:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при неблагоприятных погодных условиях ( сильный ветер и дождь). | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 от опоры №6-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1339 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1339 по ВЛ-10кВ №7 р.п. Шебалино | Провод А-50 | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1339. | ВЛ | 2016-04-02 16:29
4691 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 195 | 2016-04-02 14:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-724 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при сильном порывистом ветре с дождем в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-724 ВЛ-10 №17 Басакино. | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-724. | ВЛ | 2016-04-02 17:25
4692 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 196 | 2016-04-02 15:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-626 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-626 по ВЛ-10 кВ №5 Обливская 1 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-626. | ВЛ | 2016-04-02 18:30
4693 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 197 | 2016-04-02 16:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1617 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер с дождем). |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1617 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово | Нет. |  | ВЛ | 2016-04-02 17:51
4694 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 198 | 2016-04-02 17:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре с дождем по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1009 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1009. | ВЛ | 2016-04-02 18:50
4695 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 199 | 2016-04-03 08:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-508 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-508 по ВЛ-10 кВ №1 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-508. | ВЛ | 2016-04-03 10:45
4696 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-03-24 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания |  | Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 в пролете опор №3-7 произошло по причине изменения свойств алюмиевого провода в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1073 по ВЛ-10 №1 Поперечная | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1073. | ВЛ | 2016-03-24 16:06
4697 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-03-25 13:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1108 произошел при порыви-том ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1108 произошел при перетирании провода о шейку изолятора по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1108по ВЛ-10кВ № 11 ПС "Приморска" | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-03-25 15:17
4698 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 183 | 2016-03-27 13:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1628 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1628 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1628 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-03-27 14:28
4699 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-03-26 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-748 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-6 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-748 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-748. | ВЛ | 2016-03-26 12:20
4700 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 185 | 2016-03-28 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Нагавская произошло вследствие касания провода тела опоры №34 ВЛ -10кВ №7 от ПС Вишневая . | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №34 ВЛ-10 №4 ПС Нагавская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №4 10 кВ ПС Нагавская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №4 ПС Нагавская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-28 13:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №4 ПС Нагавская.
4701 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 187 | 2016-03-29 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1045 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1045 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-1045 | ВЛ | 2016-03-29 14:15
4702 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-03-31 08:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-650 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 650 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-650 по ВЛ-10 кВ №10 Солоновская | Провод А-50. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-650. | ВЛ | 2016-03-31 12:55
4703 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 189 | 2016-03-31 12:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Наклонение опоры №4-2 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1070 произошло из-за загнивания древесины у её основания в процессе длительной эксплуатации. | Наклонение опоры №4-2 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1070 произошло из-за загнивания древесины у её основания, вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1070 | Деревянная стойка 9,5м. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1070 на загнивание. | ВЛ | 2016-03-31 15:54
Выполнить ремонт выявленных дефектных опор по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1070.
4704 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 190 | 2016-04-01 10:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-592 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-592 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | КТП-592 по ВЛ-10№17Н.Гнутов | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 в КТП-592. | ТП | 2016-04-01 15:18
4705 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 201 | 2016-04-01 10:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Срабатывание предохранителя ПК-10 в КТП-262 произошло из-за возникшей дуги на нижних опорных изоляторах, в РУ-10кВ., в следствие попадания пыли и влаги из-за нарушения герметичности РУ-10 кВ. |  | КТП-262 по ВЛ-10кВ №7 Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание КТП-262. | ТП | 2016-04-01 14:35
4706 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 205 | 2016-04-01 14:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за воздействия корозийных процессов на металл, в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение целостности горизонтального элемента заземляющего устройства проложенного в земле от металлической конструкции опорного изолятора ЗН нейтрали Т-1 ПС ЗКО-2. Последняя проверка наличия цепи между заземляемыми элементами и заземляющим устройством ПС ЗКО-2 выполнена 30.10.2012г. Последняя проверка коррозийного состояноия элементов заземляющего устройства ПС ЗКО-2, находящихся в земле выполнена 30.04.2006г. | Из-за воздействия корозийных процессов на металл, в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение целостности горизонтального элемента заземляющего устройства проложенного в земле от металлической конструкции опорного изолятора ЗН нейтрали Т-1 ПС ЗКО-2. | ВЛ №17 110 кВ | Повреждён контрольный кабель газовой защиты Т-1 (типа ВВГнг 10×2,5). | Выполнить на ПС ЗКО-2 выборочное вскрытие мест соединения заземляющих элементов металлоконструкций к заземляющему устройству. | ВЛ | -
[8 empty] | При возникновении напряжения в нейтрали Т-1 ПС ЗКО-2, из-за несиметрии в сети 110кВ, по металлическому бронерукаву контрольного кабеля газовой защиты Т-1 протекал ток, который привёл к нагреву бронерукава и повреждению изоляции контрольного кабеля газовой защиты Т-1 ПС ЗКО-2. | ПС 110/6 кВ «ЗКО-2» | Повреждён горизонтальный элемент заземляющего устройства проложенный в земле от металлической конструкции опорного изолятора ЗН нейтрали Т-1 ПС ЗКО-2. | По результатам вскрытия мест соединения заземляющих элементов металлоконструкций к заземляющему устройству на ПС ЗКО-2, принять решение о необходимости проведения аналогичных работ на других ПС со сроком службы более 50 лет. | ПС
4707 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-03-19 12:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1719 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1719 по ВЛ-10кВ №5 ПС Дружба | Нет. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1109. | ВЛ | 2016-03-19 14:48
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1109.
4708 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 151 | 2016-03-19 12:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов при сильном порывистом ветре, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опоре №3. | Рассыпание колпачка крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 1687 по ВЛ-10кВ №8 ПС Абганерово | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр верховой ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1687. | ВЛ | 2016-03-19 13:39
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1687.
4709 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 152 | 2016-03-19 13:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 11136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7-1 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1136 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1136 по ВЛ-10 № 11 Приморская | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1136. | ВЛ | 2016-03-19 16:00
4710 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 153 | 2016-03-19 13:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ответвления к жилому дому от опры №2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1004 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1004 по ВЛ-10 № 10 Котельниково | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1004. | ВЛ | 2016-03-19 15:14
4711 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-03-19 15:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1404 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва шлейфа на опоре №3 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв шлейфа произошел из-за ослабления вязки провода марки ВШ-1на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1404 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 по ВЛ-10кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 от КТП-1404. | ВЛ | 2016-03-19 17:17
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-1404.
4712 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 155 | 2016-03-19 15:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-351 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №8. | Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-351 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-351 по ВЛ-10кВ №7 р.п.Шебалино | Колпачок К-6. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-351. | ВЛ | 2016-03-19 16:05
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-351.
4713 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 156 | 2016-03-19 16:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1917 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1917 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1917 по ВЛ-10 № 7 Караичевская | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1917. | ВЛ | 2016-03-19 17:47
4714 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-03-19 17:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1676 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП- 1676 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 4 от КТП-1676 по ВЛ-6 № 8 Вишнёвая | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1676. | ВЛ | 2016-03-19 20:20
4715 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 159 | 2016-03-20 12:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение В. ВЛ-10 №2 и №3 на ПС Чернышково произошло при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер с дождем и снегом). | Появление "земли" на ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково, вызвано разрушением изолятора с последующим замыканием на землю. В период прохожнения цикло с сильны порывистым ветром , дождем и снегом,на опоре №23-6 ВЛ-10 №3 от ПС Чернышково, произошло рассыпание колпачка крепления изолятора на крюке. | ВЛ №3 10 кВ ПС Чернышково | Изолятор ШС-10, Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 и №3 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-20 15:21
[8 empty] | Отключение В.ВЛ-10 кВ. №2 на ПС Чернышко произошло вследствиие обрыва вязки провода на опоре №19 ВЛ -10кВ №2 от ПС Чернышково. | ВЛ №2 10 кВ ПС Чернышково |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 и №3 от ПС Чернышково | ВЛ
4716 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-03-20 12:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1676 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов при сильном порывистом ветре, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП- 1676 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №1-7 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 4 от КТП-1676 по ВЛ-6 № 8 Вишнёвая | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-03-20 14:54
4717 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 160 | 2016-03-20 18:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП- 1537 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вл-0,4 №1 от КТП-1537 по ВЛ-10№13 "Пимено-Черни" | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-1537. | ВЛ | 2016-03-20 19:05
4718 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-03-21 06:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1714 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов при сильном порывистом ветре, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения провод другой фазы. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1714 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1714 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | Провод А-50. |  | ВЛ | 2016-03-21 13:26
4719 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 162 | 2016-03-21 08:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №8 ПС Чилеково вызвана междуфазным коротким замыканием проводов во время сильного порывистого ветра и дождя со снегом. | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ. №8 10 ПС Чилеково вызвана межфазным коротким замыканием вследствие обрыва проводов марки АС-35 ф. "А" и схлестом с проводом фазы "С" при перетерании вязки типа ВШ-1 о шейку изоляторов марки ШС-20 в пролете опор №343-344. | ВЛ №8 10 кВ ПС Чилеково | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Чилеково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-21 16:54
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Чилеково.
4720 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 164 | 2016-03-21 09:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 718 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 718 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-718 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | А-16. |  | ВЛ | 2016-03-21 16:25
4721 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-03-21 09:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-680 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-680. | ВЛ | 2016-03-21 13:05
4722 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 166 | 2016-03-21 09:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1379 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1379 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №1 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1379 ВЛ 10 кВ №7 Шебалино | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-03-21 16:02
4723 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 167 | 2016-03-21 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1541 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №7 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1541 | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-03-21 11:30
4724 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 168 | 2016-03-21 10:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1779 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1779 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1779 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1779. | ВЛ | 2016-03-21 12:24
4725 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-03-21 12:32 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие повторяющихся ветровых нагрузках по причине ослабления вязок провода на опоре №7. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1534 | Нет. | На ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1534 выполнить перетяжку провода по всей длине линии. | ВЛ | 2016-03-21 14:37
4726 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 170 | 2016-03-21 12:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1017 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие повторяющихся ветровых нагрузках по причине ослабления вязок провода на опорах №4. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1017 | Нет. | На ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1017 выполнить перетяжку про-вода по всей длинне линии. | ВЛ | 2016-03-21 14:54
4727 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 171 | 2016-03-21 15:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1671 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ- 0,4 кВ №2 от КТП- 1671 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1671 | Вязка провода типа ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1671. | ВЛ | 2016-03-21 16:09
4728 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 172 | 2016-03-21 15:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ревизия контактных соединений на фасаде жилого дома, запитанного от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1562 произведена из-за перелома токопроводящей жилы на изоляторе при сильных порывах ветра. | Перелом токопроводящей жилы провода типа АППВ-2*4 на изоляторе, закрепленном на фасаде жилого дома, запитанного от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-1562 произошел при перетерании провода о шейку изолятора. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1562 | Провод АППВ -2*4. |  | ВЛ | 2016-03-21 16:10
4729 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-03-21 16:51 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1673 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4еВ №2 от КТП-1673 | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1673. | ВЛ | 2016-03-21 17:48
4730 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 174 | 2016-03-22 10:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1414 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1414 от ВЛ 10 кВ №8 Аксай | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1414. | ВЛ | 2016-03-22 11:40
4731 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 176 | 2016-03-22 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1094 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1094 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1094 по ВЛ-6 №8 Вишневая | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094. | ВЛ | 2016-03-22 14:33
4732 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 177 | 2016-03-23 12:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1666 произошел в результате ослабления контактного соединения шлейфа на подвижном контакте ЛР КТП в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1666 произошел в результате ослабления контактного соединения на шлейфа на подвижном контакте ЛР КТП. | КТП -1666 по ВЛ -10 кВ №8 ПС Аксай | Провод А-35. | Выполнить ревизию контактных соединений ЛР КТП-1666 по ВЛ-10 №8 ПС Аксай. | ТП | 2016-03-23 13:49
4733 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-03-23 15:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 367 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-367 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-03-23 16:27
4734 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-03-23 22:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-160 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №1 Алешкино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-160. | ВЛ | 2016-03-24 16:45
4735 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 181 | 2016-03-22 08:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Длительная эксплуатация разъединителя 35кВ типа РЛНЗ-35/600 ПС Приморская сверх нормативного срока эксплуатации и непринятие необходимых (своевременных) мер по замене из-за отсутствия финансирования. | В процессе длительной эксплуатации разъединителя 35кВ (типа РЛНЗ-35/600) ШР-35 Т-1 ПС Приморская произошло нарушение целостности глазурированного покрытия фарфора изолятора фазы "В" (типа ШТ-35). При воздействии не благоприятных погодных условий - знакопеременная температура, 100% влажность, с последующим замерзанием влаги произошло разрушение фарфора и возникновение перекрытия по телу изолятора на раму разъединителя, что и явилось причиной одновазного замыкания на землю в сети 35кВ ПС Приморская. | ПС 35/10/0,4 кВ «Приморская» | Поврежден изолятор (типа ШТ-35) фазы "В" разъединителя 35кВ (типа РЛНЗ-35/600) ШР-35 Т-1 ПС Приморская. | Включить в заявку ТМЦ 2017г. приобретение разъединителя 35кВ современного типа для установки на ПС Приморская. | ПС | -
4736 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 163 | 2016-03-24 05:16 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Караичевская явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию с шлейфа провода верхней фазы на траверсу анкерной ж/б опоры №72/43. |  | ВЛ «Караичевская-1» 110 кВ |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Караичевская-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ. | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Караичевская-1, произвести снятие выявленных птичьих гнезд с опор ВЛ.
4737 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-03-21 08:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие напряжения у потребителей произошло из-за ослабления контактного соединения наконечника выводного провода, подболченного к АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-698. | Ослабления контактного соединения наконечника к АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-698 произошло из-за окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-698 по ВЛ-10 кВ №14 Н-Максимовская | Кабельный наконечник ТА-35. |  | ВЛ | 2016-03-21 16:07
4738 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 175 | 2016-03-22 10:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие контакта в месте присоединения шлейфа от ВЛ-10 №5 ПС Тормосино к неподвижному контактному выводу ЛР КТП-567 произошло при ослаблении резьбы крепежного болта в процессе длительной эксплуатации. | Ослаблении резьбы крепежного болта в месте соединения шлейфа к контактному выводу ЛР КТП-567 произошло из-за окисления металла. | КТП-567 ВЛ-10кВ №5 Тормосино | Разъединитель РЛНД-10. | Выполнить ревизию всех болтовых соединений ЛР КТП-567. | ТП | 2016-03-22 13:46
4739 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-03-15 14:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.05, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Демонтаж проводов ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1319 был произведен по заявке сотрудников МЧС для тушения возгарания в частном домовладении. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1319 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Цимлянская | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-15 15:30
4740 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-03-16 11:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1053 про-изошло междуфазное КЗ и перегорание ПН-2 0,4 кВ. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1053 по ВЛ-6 №8 Вишневая |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1053. | ВЛ | 2016-03-16 14:10
4741 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-03-16 17:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка из тела опоры №17. | Выпадения крюка из тела деревянной опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1534 произошло из-за загнивания опоры в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1534 по ВЛ-10 №7 Майоровкая | Деревянная стойка 9,5м. | Выполнить замену деревянной опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1534. | ВЛ | 2016-03-16 18:35
4742 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 138 | 2016-03-17 09:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Наклонение опоры №1-2 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-558 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры. |  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-558 по ВЛ-10кВ № 18Чернышково&amp;quot; | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-17 13:27
4743 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-03-17 12:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1297 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1297 типа А-3716 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1297 от ВЛ 10 кВ №8 Аксай | Автоматический выключатель типа А-3716. |  | ВЛ | 2016-03-17 15:55
4744 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 140 | 2016-03-16 14:28 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Вторчермет-1" явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию шлейфа провода средней фазы ВЛ на траверсу анкерной металлической опоры №19 и возникновению короткого замыкания. |  | ВЛ «Вторчермет-1» 110 кВ |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Вторчермет-1 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ. | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Вторчермет-1, произвести снятие выявленных птичьих гнезд с опор ВЛ.
4745 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 141 | 2016-03-19 03:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ №34 10 кВ ПС Котельниково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково. | ВЛ | 2016-03-19 03:59
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №34 от ПС Котельниково.
4746 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 142 | 2016-03-19 04:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Чернышково | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС Чернышково. | ВЛ | 2016-03-19 05:03
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС Чернышково.
4747 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 143 | 2016-03-19 08:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1534 произошло вследствие короткого замыкания неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №4-2, во время неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер с дождем и снегом). |  | ВЛ-0,4 №4 от КТП-1534 по ВЛ-10 №7 Майоровская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1534. | ВЛ | 2016-03-19 09:55
4748 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 144 | 2016-03-19 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №8 ПС Аксай произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №12-8 при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер). | Обрыв вязки провода на опоре №12-8 ВЛ-10 №8 ПС Аксай типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №8 10 кВ ПС Аксай | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №8 ПС Аксай с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-19 11:56
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №8 ПС Аксай.
4749 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 145 | 2016-03-19 10:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1016 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 2 от КТП 1016 по ВЛ-10 №12 Котельниково | Вязка ВШ-1. |  | ВЛ | 2016-03-19 12:14
4750 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 146 | 2016-03-19 10:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-804 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-804 по ВЛ-10 кВ №6 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-804. | ВЛ | 2016-03-19 12:20
4751 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 147 | 2016-03-19 10:58 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ф "С" ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1698 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8-2 и его падения на провод другой фазы при сильном порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №8-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1698 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1698 по ВЛ-10 № 11 Приморская | Вязка ВШ-1 | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1698. | ВЛ | 2016-03-19 13:12
4752 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-03-19 11:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-607 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-607 по ВЛ-10 кВ №15 Н-Максимовская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-607. | ВЛ | 2016-03-19 14:30
4753 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 149 | 2016-03-19 11:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-589 произошел при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 589 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-589 ВЛ-10 №17 Н-Гнутово. | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-589. | ВЛ | 2016-03-19 13:08
4754 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-03-06 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-279 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-279. | ВЛ | 2016-03-06 13:20
4755 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 121 | 2016-03-08 11:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие напряжения у потребителей от КТП-1222 произошло из-за ослабления контактного соединения проводов на нижних контактах главного рубильника к АВ ВЛ-0,4 кВ. | Ослабления контактного соединения проводов на нижних контактах главного рубильника к АВ ВЛ-0,4 кВ. в КТП-1222 произошло из-за окисления контактного соедине-ния в процессе длительной эксплуатации. | Ктп-1222 по ВЛ-10кВ №13 пс Октябрьская | Нет. |  | ТП | 2016-03-08 14:36
4756 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 122 | 2016-03-09 01:34 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Работа дуговой защиты на ПС Фестивальная вызвана коротким замыканием в ячейке фидера 6кВ №35 из-за приближения на недопустимое растояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением куницы. Характер образовавшейся дуги был такой, что сработали два датчика фиксирующие вспышку в ячейке фидера №35, в результате чего произошло отключение собственного выключателя фидера и выключателя ввода 6 кВ Т-1, питающего 1 секцию 6 кВ. |  | ПС 110/6 кВ «Фестивальная» |  | Выполнить восстановление бетонной отмостки КРУН 6кВ на ПС Фестивальная. | ПС | -
[9 empty] | фид №35 6 кВ ПС Фестивальная |  |  | ВЛ
4757 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-03-09 10:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Разрегулирования стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1683 в пролете опор №14-18 произошло в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0.4 № 1 от КТП-1683 | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-09 12:57
4758 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-03-12 13:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-365 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение АВ-3 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-365 типа А-3716 произошло из-за уменьшения колщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 365от ВЛ 10 кВ №5ПС Шебалино | Автоматический выключатель типа А-3716. | Выполнить техническое обслуживание АВ-1 и АВ-2 в КТП-365. | ВЛ | 2016-03-12 15:02
4759 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-03-14 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 из-за изменений физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-156. | ВЛ | 2016-03-14 11:20
4760 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-03-14 09:19 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ № от КТП 1565 произошло вследствие короткого замыкания проводов на абонентской ВЛ-0,4кВ №1. |  | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1565 | Нет. | Выдать предписание владельцу ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1565 о выполнении технического обслуживания данной ВЛ. | ВЛ | 2016-03-14 09:55
4761 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-03-14 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15 и его падения на провод другой фазы из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП- 1063 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 2 от КТП-1063 | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1063. | ВЛ | 2016-03-14 12:30
4762 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-03-14 12:52 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания абонентского провода ввода типа "лапша" в жилой дом после изоляторов, закрепленных на фасаде дома. |  | ВЛ-0.4 № 3 от КТП-1006 | Нет. | Выдать предписание владельцу домовладения в пос.Ленина о замене дефектного вводного провода в жилой дом. | ВЛ | 2016-03-14 12:55
4763 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 129 | 2016-03-14 14:54 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1523 произошло из-за повреждения в абонентской электроустановке. |  | ВЛ-04. № 2 от КТП-1523 | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-14 16:15
4764 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 130 | 2016-03-15 08:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа на ВЛ-10 №5 от ПС-110/10 Шебалино к проходному изолятору ячейки №1 ПС-10 РП Шебалино произошел при порывах сильного ветра. | Обрыв шлейфа, к проходному изолятору ячейки №1 ПС РП Шебалино по ВЛ-10 №5 от ПС -110/10 Шебалино, выполненного проводом АС-50 произошло в результате ослабления контактного соединения в месте оприсовки провода в аппаратном зажиме. | ВЛ №5 10 кВ ПС Шебалино | Провод АС-50. |  | ВЛ | 2016-03-15 10:08
4765 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 131 | 2016-03-15 09:36 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1222 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода по причине при порывх сильного ветра. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1222 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №3/2 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -1222 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Октябрьская | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-03-15 10:22
4766 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-03-15 12:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1339 произошел при порывах сильного ветра. | Обрыв шлейфа провода марки А-35 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1339 произошел по причине перетерания провода о шейку изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1339 по ВЛ 10 кВ №7 РП Шебалино | Провод А-35. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1339. | ВЛ | 2016-03-15 13:43
4767 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-03-15 13:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1719от ВЛ 10 кВ № 5 пс Дружба | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-15 14:30
4768 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-03-15 10:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-803 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-803 типа РЛНД произошла в след-ствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | КТП-803 ВЛ 10кВ №1 Тормосино | Разъединитель РЛНД-10/400. | Выполнить ревизию всех контактных соединений ЛР КТП-803. | ТП | 2016-03-15 12:25
4769 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 107 | 2016-02-26 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Замена колпачков крепления изоляторов на опорах №5, 6 и 8 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1606 выполнена по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-1606 от ВЛ-10кВ№5 пс Абганерово | Колпачок К-5. |  | ВЛ | 2016-02-26 15:38
4770 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 108 | 2016-02-27 12:02 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-1376 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. |  | КТП-1376 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шебалино | Нет. | Выполнить защиту силового трансформатора в КТП-1376 от проникновения птиц и животных. | ТП | 2016-02-27 13:17
4771 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 109 | 2016-02-28 11:08 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №6 явилась активная деятельность птиц, приведшая к перекрытию поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы на промежуточной ж/б опоре №9. |  | ВЛ №6 110 кВ | Поврежден 1 изолятор (типа ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №6 на промежуточной ж/б опоре №9. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №6 на промежуточной ж/б опоре №9. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №6 на промежуточной ж/б опоре №9, при необходимости произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов.
4772 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-03-01 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1645 по ВЛ-10 № 7 Поперечная | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-01 16:27
4773 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 111 | 2016-03-01 17:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №12 ПС Котельниково произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №17-2. | Обрыв вязки провода на опоре №17-2 ВЛ-10 №12 ПС Котельниково типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №12 10 кВ ПС Котельниково | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №12 ПС Котельниково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-01 20:18
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №12 ПС Котельниково.
4774 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 112 | 2016-03-02 06:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1128. | Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1128 произошло из-за замыкания высоковольтной обмотки на корпус. | ВЛ №10 10 кВ ПС Заливская | Сил. трансформатор ТМ-160 10/0,4 кВ | Выполнить ремонт силового трансформатора 160 кВА КТП-1128. | ВЛ | 2016-03-02 09:38
Выполнить испытание отремонтированного сил. транс-форматора 160 кВА.
4775 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 113 | 2016-03-02 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 №8 ПС Поперечная произошло вследствии междуфазного короткого замыкания проводов при обрыве вязки провода крепления к изолятору на опоре №152. | Обрыв вязки провода на опоре №152 ВЛ-10 №8 ПС Поперечная типа ВШ-1 к штыревому изолятору произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №8 10 кВ ПС Поперечная | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №8 ПС Поперечная с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-03-02 14:52
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №8 ПС Поперечная.
4776 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 114 | 2016-03-02 11:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Наклонение опоры №6 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-721 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры. |  | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-721 ВЛ-10 №7 Басакино | Нет. |  | ВЛ | 2016-03-02 15:03
4777 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 115 | 2016-03-02 15:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1673 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №10 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №" от КТП-1673 | Првод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1673. | ВЛ | 2016-03-02 16:18
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1673.
4778 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-03-02 15:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1705 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за сорванного изолятора с крюка по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе КТП до опоры №1. | Рассыпания колпачка крепления изолятора на приемной траверсе КТП-1705 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП -1705 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Дружба | Колпачок К-6. | Выполнить техническое обслуживание приемных траверс КТП-1705 на всех отходящих ВЛ-0,4кВ. | ВЛ | 2016-03-02 16:26
4779 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-03-03 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4-10 и его падения на провод другой фазы из-за изменения свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1078 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1078 по ВЛ-6кВ №8 "Вишневая" | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1078. | ВЛ | 2016-03-03 17:40
4780 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-03-04 10:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 627 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на провод другой фазы из-за изменения свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 627произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-627 по ВЛ-10 кВ № 32Чернышково | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-627. | ВЛ | 2016-03-04 13:15
4781 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 119 | 2016-03-05 16:16 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Вследствие наброса постороннего предмета (металлическая проволока) на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1226 произошло междуфазное КЗ и отключение АВ-1. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1226 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1226. | ВЛ | 2016-03-05 17:20
4782 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 94 | 2016-02-19 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Неотложное отключение ВЛ-10кВ. №1 ПС Поперечная произведено для выполнения ремонтных работ по восстановлению сорванной вязки крепления провода на изоляторе на опоре № 26, поврежденной в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №26 ВЛ-10кВ. №1 ПС Поперечная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Поперечная | Вязка ВШ-1. |  | ВЛ | 2016-02-19 12:40
4783 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-02-19 11:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ревизия контактных соединений на участке оп. №1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-731 призведена из-за окисления металла в соединении проводов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-731 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-19 16:10
4784 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-02-20 08:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-366 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-366 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-366. | ВЛ | 2016-02-20 11:29
4785 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-02-20 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ревизии контактных соединений на оп №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 произведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1235 по ВЛ-10кВ №8 ПС Аксай | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-20 15:42
4786 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-02-22 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4. | ВЛ | 2016-02-22 16:25
4787 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-02-22 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №5 пс Чирская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-691. | ВЛ | 2016-02-22 18:00
4788 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-02-24 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 130 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №27 и его падения на провод другой фазы. Обрыв вязки произошел вследствие изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130. | ВЛ | 2016-02-24 13:50
4789 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 101 | 2016-02-24 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ревизии контактных соединений на оп №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 призведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-130 ВЛ-10 кВ №2 Добринка | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-24 13:50
4790 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-02-24 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №7-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1717 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1717 | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-24 15:15
4791 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 104 | 2016-02-25 14:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-484 произошла в результате ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-484 типа РЛНД произошла в след-ствие ослабления котактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | КТП-484 по ВЛ-10 кВ№6 Журавка | Разъединитель РЛНД-10/250. |  | ТП | 2016-02-25 15:17
4792 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-02-26 10:00 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 820 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-820 по ВЛ-10 кВ №1 Добринка | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820 , о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-02-26 14:58
4793 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 106 | 2016-02-26 11:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Цимлянская произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер с дождем). |  | ВЛ №17 10 кВ ПС Цимлянская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 от ПС Цимлянская. | ВЛ | 2016-02-26 11:40
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №17 от ПС Цимлянская.
4794 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 79 | 2016-02-08 19:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1222 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 от опоры №41 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1222 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1222 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-50. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1222. | ВЛ | 2016-02-08 20:15
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и №3 от КТП-1222.
4795 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 80 | 2016-02-09 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1746 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №17 и его падения на провод другой фазы из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1746 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 № 1 от КТП-1746 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1746. | ВЛ | 2016-02-09 14:20
4796 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 81 | 2016-02-11 11:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 14 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-02-11 16:27
4797 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 82 | 2016-02-11 15:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1673 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 от опоры №4-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1673 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №3 от КТП-1673 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673. | ВЛ | 2016-02-11 16:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673.
4798 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-02-12 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 727 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за разрушения изоляторов по причине рассыпания колпачка крепления изолятора на опорах №10 и 15. | Рассыпание колпачков крепления изоляторов на опорах №10 и 15 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 727 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-727 ВЛ-10 №7 Басакино | Изолятор НС-18, колпачок К-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-727. | ВЛ | 2016-02-12 13:32
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-727.
4799 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 84 | 2016-02-12 10:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт участка ВЛ-10кВ №34 от ПС Котельниково за КРН-26 произведен для замены дефектой опоры №16/189, пришедшей в негодность из-за её загнивания. | Накренение деревянной опоры №16/189 на ВЛ-10кВ №10 от ПС Котельниково произошло из-за её загнивания вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №34 10 кВ ПС Котельниково | Стойка деревянная 11м.; Вязка ВШ-1. | Выполнить проверку всех деревянных опор ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково на загнивание. | ВЛ | 2016-02-12 13:56
[8 empty] | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опорах №6/85 и 3/10 ВЛ-10 №10 Выпасная произошел из-за их перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №10 10 кВ ПС Выпасная |  | Выполнить ремонт выявленных дефектных опор по ВЛ-10кВ №34 ПС Котельниково. | ВЛ
Вывод в ремонт участка ВЛ-10кВ №10 от ПС Выпасная за ЛР-86 и ЛР-200 произведен для замены дефектных вязок на опорах №6/85 и 3/10.
4800 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 85 | 2016-02-12 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1111 произошел по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №18-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1111 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1111 по ВЛ-10кВ №17 ПС Заливская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1111. | ВЛ | 2016-02-12 11:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1111.
4801 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-02-12 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.6, Коррозионный, эрозионный износ | Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-904 связано с повреждением автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-904 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых конактов в процессе длительной эксплуатации. | ТП-904 ВЛ- 10кВ № 5 Чернышково. | Автоматический выключатель типа ВА-5739. |  | ТП | 2016-02-12 15:13
4802 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 87 | 2016-02-12 13:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отклонение опоры №8 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1511 произошло из-за подвижки грунта в месте установки опоры из-за таяния снега и обильных осадков в виде дождя. |  | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-1511 по ВЛ-10кВ №10 ПС Заливская |  |  | ВЛ | 2016-02-12 16:00
4803 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 88 | 2016-02-12 14:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ослабления контактного соединения шлейфов на губках крепления вывода 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1694 произошло из-за окисления контактных соединений в процессе длительной эксплуатации. |  | КТП-1694 по ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | Нет. |  | ТП | 2016-02-12 15:59
4804 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 89 | 2016-02-13 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1225 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на провод другой фазы по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1225 произошел по причине перетерания вязки провода типа ВШ-1 о шейку изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1225 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1225. | ВЛ | 2016-02-13 16:40
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1225.
4805 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 90 | 2016-02-14 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-717 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при сильном порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-717 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-717. | ВЛ | 2016-02-14 16:45
4806 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 91 | 2016-02-15 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения свойств физических алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105. | ВЛ | 2016-02-15 11:35
4807 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 92 | 2016-02-15 11:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода от опры №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1673 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-35 от опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1673 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1673 | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673. | ВЛ | 2016-02-15 15:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1, 2 и 3 от КТП-1673.
4808 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 93 | 2016-02-16 04:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение В.ВЛ-10 №12 на ПС Котельниково с успешным АПВ и вывод в ремонт по неотложной заявке этой линии связан с обрывом шлейфа на ЛР КТП-1016 при сильном порывистом ветре в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа на ЛР КТП-1016 марки А-50 произошел из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №12 10 кВ ПС Котельниково | Провод А-50. |  | ВЛ | 2016-02-16 15:08
4809 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 103 | 2016-02-11 10:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Наклонение опор №1 и 2 от вертикальной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1259 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1259 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-11 15:50
4810 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 73 | 2016-02-02 12:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 674 выполнено по заявке потребителя для ликвидации повреждения, в находящейся на его балансе и обслуживании электроустановке. |  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-674 по ВЛ-10кВ № 20Чернышково; | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-674 , о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-02-02 15:27
4811 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 74 | 2016-02-04 19:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №4 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №70/3, загрязненной антигололедными реагентами (анкерная металлическая опора №70/3 расположена вблизи 3-й Продольной магистрали г.Волгограда с интенсивным движением автомобильного транспорта). |  | ВЛ №4 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов ВЛ-110 кВ №4 на анкерной металлической опоре №70/3 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающих изолирующих подвесок шлейфов проводов ВЛ-110 кВ №4 на анкерной металлической опоре №70/3, при необходимости произвести чистку или замену загрязненных гирлянд изоляторов
4812 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-02-03 11:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-727 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/3 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-727 ВЛ-10 №7 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-727. | ВЛ | 2016-02-03 14:40
4813 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-02-07 09:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-680 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-680 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-680. | ВЛ | 2016-02-07 10:39
4814 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-02-08 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-642 выполнено по причине не соответствия значения напряжения у потребителей нормативным документам. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. |  | ВЛ | 2016-02-08 16:20
4815 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-02-08 11:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие напряжения у потребителей от КТП-403 произошло из-за ослабления контактного соединения провода на губке крепления 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ к АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1. | Ослабления контактного соединения провода в КТП-403 на губке крепления вывода 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ к АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 произошло из-за окисления контактного соедине-ния в процессе длительной эксплуатации. | КТП-403 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская | Провод АПВ-35. |  | ТП | 2016-02-08 14:05
4816 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-01-25 14:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1524 связан с заменой дефектного провода ответвления к жилому дому от опоры №1/1.из-за повреждений полихлорвиниловой изоляции. | Обрыв алюминиевого изолированного фазного провода марки АПВ-6 к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1524 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1524 | Провод АПВ-6. |  | ВЛ | 2016-01-25 16:22
4817 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-01-26 08:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-997. | ВЛ | 2016-01-26 12:15
4818 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 66 | 2016-01-26 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 308 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 308 произошел по причине перетирания вязки провода о шейку изолятора на опоре №20 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино. | Провод А-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-26 14:10
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308.
4819 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-01-27 09:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-4 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1747 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1747 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1747. | ВЛ | 2016-01-27 12:18
4820 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 69 | 2016-01-28 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт отпайки №12 ВЛ-10 №5 ПС Дружба выполнен для замены дефектного колпачка крепления штыревого изолятора на ЛР КТП-1769, который пришел в негодность в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачка крепления изолятора типа К-7 на ЛР КТП-1769 произошло в процессе длительной эксплуатации из-за изменений свойств полиэтилена. | КТП-1769 по ВЛ-10 №5 ПС Дружба | Колпачок К-7. |  | ТП | 2016-01-28 15:36
4821 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-01-29 14:14 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 554 связан с восстановлением провода ответвления к жилому дому, возникшего из-за падения антенной мачты, установленной на территории домовладения. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 554 произошел по причине падения на него антены. | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-554 по ВЛ-10 кВ № 20 "Чернышково" | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-01-29 15:33
4822 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-01-30 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-211 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 по ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-211. | ВЛ | 2016-01-30 11:06
4823 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 72 | 2016-01-30 01:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия ДЗЛ ВЛ-110кВ №17 вызвано искуственным коротким замыканием созданным включением КЗ-110кВ Т-1 на ПС 110/6кВ ЗКО-2 из-за срабатывания газовой защиты Т-1. | Снижение сопротивления изоляции контрольного кабеля 1Т-164 типа КСПГ 14×2,5, проложенного от панели защит Т-1 до клеммного ящика зажимов Т-1 произошло при 100% влажности и изменении свойств изоляционных материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | ВЛ №17 110 кВ | Повреждён контрольный кабель 1Т-164 (типа КСПГ 14×2,5). | Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 ПС ЗКО-2 в объёме «Профвосстановление». | ВЛ | -
[7 empty] | Излишняя работа газовой защиты Т-1 на ПС 110/6кВ ЗКО-2 вызвана возникновением электрической связи между жилой 901 (+ШС), жилой 1 (+ШУ), жилой 5 (работа газовой защиты на выходное реле защит Т-2), жилой 913 (газовая защита на сигнал), жилой 912 (сигнализация перегрева масла) из-за снижения сопротивления изоляции контрольного кабеля 1Т-164 типа КСПГ 14×2,5, проложенного от панели защит Т-1 до клеммного ящика зажимов Т-1, при 100% влажности и изменении свойств изоляционных материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. |  | ПС 110/6 кВ «ЗКО-2» |  |  | ПС
4824 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 58 | 2016-01-18 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1546 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на нулевой провод при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1546 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1546 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1546. | ВЛ | 2016-01-18 17:00
4825 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-01-19 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 кВ №2 в КТП-1673 произошло из-за короткого замыкания проводов ответвления по причине разрушения колпачка крепления изолятора на фасаде жилого дома в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изолятора на фасаде жилого дома, запитанного от опоры №2-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1673 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1673 по ВЛ-10 № 16 Майоровская | Колпачок К-5. |  | ВЛ | 2016-01-19 18:30
4826 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 60 | 2016-01-20 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вывод в ремонт ВЛ-10 №1 от ПС Поперечная по неотложной заявке связан с установкой ж.б. приставки к опоре №29 из-за её загнивания и угрозы падения. | Установка ж.б. приставки к деревянной опоре №29 ВЛ-10 №1 от ПС Поперечная произведена из-за её загнивания вследствие высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Поперечная | Деревянная опора 10,5 м. |  | ВЛ | 2016-01-20 12:35
4827 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-01-21 10:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-591 выполнено по причине не соответствия значения напряжения у потребителей нормативным документам. |  | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-591 ВЛ-10 №17 Н-Гнутово. | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-21 13:57
4828 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-01-21 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-636 произведен для восстановления оборванного провода к жилому дому. Обрыв провода произошел от перетерания провода о шейку изолятора по причине изменения свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №29 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 636 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-636 по ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-01-21 15:15
4829 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 63 | 2016-01-20 15:49 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.04, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Отключение ОД-110 Т-2 на ПС 110/10кВ вызвано возникновением электрической связи между жилой 1701 (+ШС) и жилой 233 (+ цепи отключения ОД-110кВ Т-2) из-за повреждения грызунами изоляции контрольного кабеля 2Т-183, идущего от ящика зажимов Т-2 до привода ОД-110кВ Т-2, при попадании влаги на кабель, от тающего снега. | Повреждение грызунами изоляции контрольного кабеля 2Т-183, идущего от ящика зажимов Т-2 до привода ОД-110кВ Т-2. | ПС 110/10 кВ «Строительная» | Повреждена изоляция контрольного кабеля 2Т-183 (типа КВВГ 7-1,5). | Выполнить внеочередную проверку защиты Т-2 ПС Строительная в объёме «Профвосстановление». | ПС | -
Выполнить повторную дератизацию ПС Строительная.
4830 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 68 | 2016-01-22 20:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №68 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы на анкерной ж/б опоре №169, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов мокрым снегом, загрязненных естественными полевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №68 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №68 на анкерной ж/б опоре №169 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода верхней фазы ВЛ-110 кВ №68 на анкерной ж/б опоре №169, при необходимости произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов
4831 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-01-13 09:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1007 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1007 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1007. | ВЛ | 2016-01-13 13:15
4832 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-01-13 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-797 по ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-797. | ВЛ | 2016-01-13 13:50
4833 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-01-13 11:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1724 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1724 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1724 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1724. | ВЛ | 2016-01-13 13:00
4834 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-01-13 13:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1283 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №7 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изоляторана опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1283 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1283 по ВЛ-10кВ №8 п.с. Жутово-2 | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1283. | ВЛ | 2016-01-13 14:24
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1283.
4835 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 44 | 2016-01-13 13:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1868 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1868 | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-13 16:30
4836 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-01-13 14:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-308 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №9 в процессе длительной эксплуатации . | Разрушение колпачка крепления изоляторана опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-308 по ВЛ-10кВ №5 п.с.Шебалино | Колпачок К-5. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-308. | ВЛ | 2016-01-13 16:24
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-308.
4837 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-01-13 14:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1765 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1765 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №3 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №! от КТП-1765 по ВЛ-10кВ №6 п.с.Дружба | Провод А-35 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1765. | ВЛ | 2016-01-13 16:26
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1765.
4838 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-01-13 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1106 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №10 от КТП- 1106произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1106 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1106. | ВЛ | 2016-01-13 16:32
4839 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-01-14 09:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1002 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1002 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 1002. | ВЛ | 2016-01-14 10:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 1002.
4840 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-01-14 09:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-21 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-21 , о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-01-14 14:25
4841 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-01-14 11:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-589 выполнено по причине не соответствия значения напряжения у потребителей нормативным документам. |  | ВЛ-0.4кВ№2 от КТП-589 ВЛ-10 кВ №17 ПС Н-Гнутово | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-14 14:42
4842 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-01-14 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перетяжка проводов в пролете опор №13-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1636 выполнена из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-16 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1636 по ВЛ-10 № 8 Выпасная | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-14 16:33
4843 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 53 | 2016-01-15 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ревизии контактных соединений на оп №4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-176 призведена из-за окисления металла в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-176 ВЛ-10 №8 Тормосино. | Нет. |  | ВЛ | 2016-01-15 18:29
4844 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 54 | 2016-01-17 01:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Приморская произошло вследствии касания провода траверсы опоры №29 ВЛ-10 №11 ПС Приморская из-за измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки крепления провода типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №29 ВЛ-10кВ №11 ПС Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №11 10 кВ ПС Приморская | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №11 ПС Приморская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-17 02:42
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №11 ПС Приморская.
4845 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 55 | 2016-01-17 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1551 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на провод другой фазы из-за изменения физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 1551 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1551 по ВЛ-10кВ №5 п.с.Ромашки | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1551. | ВЛ | 2016-01-17 10:45
4846 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 56 | 2016-01-17 09:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1864 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1864 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1864. | ВЛ | 2016-01-17 15:00
4847 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-01-17 15:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода к частному домовладению от опоры №6/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1081 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1081 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1081 от ВЛ 10 кВ №10 ПСЖутово-2 | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-01-17 16:40
4848 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-01-10 10:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1004 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1004 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 1004. | ВЛ | 2016-01-10 12:44
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ВЛ 0,4 кВ от КТП 1004.
4849 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-01-10 11:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов при сильном ветре, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП- 686 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-686 по ВЛ-10 кВ №3 Суворовская | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-01-10 17:02
4850 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-01-10 12:24 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1120 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1120 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1120 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1120. | ВЛ | 2016-01-10 13:52
4851 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 24 | 2016-01-11 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1528 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод по причине измений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1528 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ромашки | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-01-11 14:40
4852 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 25 | 2016-01-11 13:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1079 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0.4 №1 от КТП-1079 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1079. | ВЛ | 2016-01-11 15:00
4853 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 28 | 2016-01-11 21:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-159. | ВЛ | 2016-01-12 10:27
4854 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 29 | 2016-01-12 09:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-627 ВЛ-10№3 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-627. | ВЛ | 2016-01-12 09:55
4855 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-01-12 14:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №32 от ПС Чернышково, вызвано разрушением изолятора и касанием провода заземленных частей ж/б опоры. Из-за гололеных образований на проводах,на опоре №336 ВЛ-10 №32 от ПС Чернышково, произошло рассыпание колпачка крепления изолятора на крюке. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №336 ВЛ- 10 кВ №32 от ПС Чернышково, произошло из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №32 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок - КП-18, Изолятор- ШФ-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №32 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-12 17:00
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №32 от ПС Чернышково.
4856 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 35 | 2016-01-10 09:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-339 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4. |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-339 по ВЛ-10№15 Басакино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-339. | ВЛ | 2016-01-10 16:03
4857 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 36 | 2016-01-10 15:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-627 по ВЛ-10№3Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-627. | ВЛ | 2016-01-10 17:22
4858 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 37 | 2016-01-13 08:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №1 и 8 на ПС Добринка произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и мокрый снег). |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Добринка | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №1 и 8 от ПС Добринка и ВЛ-10 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-13 10:19
[9 empty] | ВЛ №8 10 кВ ПС Добринка |  | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра КТП по ВЛ-10 кВ №1 и 8 от ПС Добринка и ВЛ-10. | ВЛ
4859 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 38 | 2016-01-13 08:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-560 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 по ВЛ-10№20 Чернышково | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-560. | ВЛ | 2016-01-13 15:54
4860 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 39 | 2016-01-13 08:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-558 произошло при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-558 ВЛ-10 №18 Чернышково. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 558 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-13 10:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 558.
4861 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 48 | 2016-01-12 14:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.06, Пляска проводов) |  | Отключение ВЛ-110кВ №65 от действия 1ст.ТЗНП вызвано коротким замыканием из-за приближения провода фазы "С" (верхняя) на недопустимое расстояние к грозозащитному тросу и возникновением пробоя воздушного промежутка между ними, вследствие воздействия сильного порывистого ветра и наличия остатков гололедно-изморозевых отложений одностороннего вида на проводах ВЛ и грозозащитном тросе, что приводило к разнонаправленной пляске проводов и грозозащитного троса. |  | ВЛ №65 110 кВ |  | Провести внеочередной инженерный осмотр участка ВЛ-110 кВ №65 в пролете опор №№231-266, с проверкой стрел провиса проводов и грозозащитного троса | ВЛ | 2016-01-12 15:54
По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ №65 в пролете опор №№231-266, провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов и грозозащитного троса
4862 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 20 | 2016-01-09 18:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская произошло по причине неблагоприятных по-годных условий (порывистый ветер). |  | ВЛ «№11» 10 кВ ПС Чирская; ВЛ «№11» 10 кВ ПС Чирская | Нет. | Выполнить ремонт и перетяжку проводов ВЛ-10 №3 Суворовская в пролете опор№4/50-4/51. | ВЛ | 2016-01-09 18:06
4863 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 49 | 2016-01-12 21:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №61 явилось приближение проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние, вследствии неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период приближения температуры наружного воздуха к положительным значениям и воздействии порывистого ветра. |  | ВЛ №61 110 кВ |  | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №61 в анкерном пролете опор №№143-163, с проверкой стрел провиса проводов. | ВЛ | 2016-01-12 22:28
По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ №61 в анкерном пролете опор №№143-163, провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов.
4864 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-01-05 16:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1339 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1339 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1339 по ВЛ-10кВ №7 р.п. Шебалино | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1339. | ВЛ | 2016-01-05 17:15
4865 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 6 | 2016-01-05 19:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В период неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Приморская вследствии касания провода траверсы опоры №1-6 ВЛ-10 №11 ПС Приморская. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №1/6 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора. | ВЛ №11 10 кВ ПС Приморская | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки №1 ВЛ-10 кВ. №11 от ПС Приморская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-06 00:35
Устранить замечания. выявленные в ходе осмотра отпайки №1 ВЛ-10 кВ. №11 от ПС Приморская.
4866 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 7 | 2016-01-06 08:58 | 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.9.01, Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) |  | Откючение В. ВЛ-10 №7 на ПС Веселая, произошло при неблагоприятных погодных условиях (налипание мокрого снега и гололедные образования на проводах.) |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Весёлая | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС Веселая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-06 10:31
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС Веселая.
4867 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-01-06 13:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП-1665 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате повреждения опорного изолятора главного рубильника. | Срабатывание ПН-2 в КТП-1665 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине повреждения армировки фарфорового покрытия опорного изолятора главного рубильника типа РБП-34. | КТП-1665 по ВЛ-10кВ №5 "Приморская" | Рубильник типа РБП-34. |  | ТП | 2016-01-06 16:28
4868 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-01-06 15:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1413 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на провод другой фазы вследствие изменения свойста алюминиевого провода. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1413 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Аксай | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1413. | ВЛ | 2016-01-06 16:31
4869 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 10 | 2016-01-07 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-15 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 по ВЛ-10 кВ №10 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-212. | ВЛ | 2016-01-07 15:15
4870 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 11 | 2016-01-08 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на ВЛ-10 №18 на ПС Чернышково в период неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер и осадки в виде мокрого снега), вызвано разрушением изолятора и касание провода заземленных частей ж/б опоры. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №115 ВЛ- 10 кВ №18 от ПС Чернышково, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №18 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок - КП-18, Изолятор- ШФ-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-09 12:08
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №18 от ПС Чернышково.
4871 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 13 | 2016-01-09 09:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино вызвана междуфазным коротким замыканием при обрыве провода в пролете опор №2/4-2/5 во время порывов ветра. | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №3 ПС Шебалино вызвана межфазным коротким замыканием вследствие обрыва проводов марки АС-35 ф. "А" и схлестом с проводом фазы "В" при перетерании вязки типа ВШ-1 о шейку изолятора в пролете опор №2/4-2/5. | ВЛ №3 10 кВ ПС Шебалино | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-01-09 11:13
Устранить замечания, выполненные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино.
4872 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-01-09 11:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 по ВЛ-10 кВ №1 Алёшкино | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-731. | ВЛ | 2016-01-09 14:45
4873 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-09 14:13 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1760 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1760 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1760 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1760. | ВЛ | 2016-01-09 15:30
4874 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-01-09 14:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-719 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-719. | ВЛ | 2016-01-09 17:42
4875 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-01-09 15:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1084 произошел при порывистом ветре по причине разрегулирования стрелы провеса проводов. | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1084 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1084 от ВЛ 10 кВ №10 ПСЖутово-2 | Провод А-16. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1084. | ВЛ | 2016-01-09 16:11
4876 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 26 | 2016-01-07 04:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №64 явилось перекрытие поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы на промежуточной ж/б опоре №70, при увлажнении поверхности стеклянных изоляторов мокрым снегом, загрязненных естественными полевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №64 110 кВ |  | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №70 | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы ВЛ-110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №70, при необходимости произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов
4877 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 27 | 2016-01-09 16:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №91 явилось приближение проводов разноименных фаз на недопустимое расстояние, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений с проводов ВЛ в период приближения температуры наружного воздуха к положительным значениям и воздействии ветра. |  | ВЛ №91 110 кВ |  | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ №91 с проверкой стрел провиса проводов | ВЛ | 2016-01-09 17:10
[7 empty] | При повышении температуры окружающего воздуха до положительных значений гололёдно-изморозевые отложения самопроизвольно опадали. При этом в момент освобождения провода одной фазы происходило его резкое колебание, приводящее к приближению провода освободившегося от гололёдно-изморозевых отложений на недопустимое расстояние к проводу выше расположенной фазы, ещё нагруженной гололёдно-изморозевыми отложениями и имеющего большую стрелу провиса провода, что приводило к пробою воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ №91, провести при необходимости регулировку стрел провиса проводов
4878 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 31 | 2016-01-08 13:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 436 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов на водонапорную башню, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при облединении проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-35 на водонапорную башню в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 436 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-436 по ВЛ-10№20 Чернышково | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-01-08 15:18
4879 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 32 | 2016-01-08 14:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП560 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при облединении проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-35 на в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 560 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 по ВЛ-10№20 Чернышково | Провод А-35. |  | ВЛ | 2016-01-08 16:43
4880 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 33 | 2016-01-09 09:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 680 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при облединении проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 680 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-680 по ВЛ-10№20Чернышково | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-01-09 12:28
4881 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 34 | 2016-01-09 11:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 552произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода и его падения на нулевой провод при облединении проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов . | Обрыв алюминиевого не изолированного фазного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 552 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ от КТП-552 по ВЛ-10№20 Чернышково | Провод А-16. |  | ВЛ | 2016-01-09 14:15
4882 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 12 | 2016-01-09 02:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №2на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и налипание мокрого снега на провода). | Разрушение изолятора типа ШФ-10 на опоре №65 ВЛ- 10 кВ №7 от ПС Чернышково, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №2 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок - КП-18, Изолятор- ШФ-10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 и 18 от ПС Чернышково с применением оптического осмотра. | ВЛ | 2016-01-09 13:55
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Чернышково |  | Устранить замечания, выявленные входе осмотра ВЛ-10 кВ №2 и 18 от ПС Чернышково. | ВЛ
Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Чернышково, вызвано разрушением изолятора и касанием провода заземленной части опоры ж/б с последующим замыканием на землю при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер с мокрым снегом.)
4883 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-01-09 12:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие напряжения у потребителей произошло из-за ослабления контактного соединения провода на губке крепления 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ к АВ-1ВЛ-0,4 кВ №1. | Ослабления контактного соединения провода на губке крепления вывода 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ к АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 произошло из-за окисления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | КТП -1297 по ВЛ -10 кВ №8 ПС Аксай |  |  | ТП | 2016-01-09 14:52
4884 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 1 | 2016-01-04 12:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1868 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва нулевого провода и его падения на фазный провод по причине неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Обрыв алюминиевого неизолированного нулевого провода марки А-16 от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1868 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и неблагоприятных погодных условий. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1868 | Провод А-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1868. | ВЛ | 2016-01-04 14:30
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1868.
4885 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 2 | 2016-01-04 14:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №24 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1687 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1687 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1687. | ВЛ | 2016-01-04 16:34
4886 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 3 | 2016-01-04 17:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1529 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на провод другой фазы при порывистом ветре. | Обрыв вязки провода марки ВШ-1на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1529 произошел по причине перетерания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №1 от КТП-1529 | Вязка ВШ-1. | Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1529. | ВЛ | 2016-01-04 19:00
4887 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-01-04 23:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-158 произошло из-за междуфазного короткого за-мыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 в результате изменения свойств алюминиевого провода. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №10 РП-2 | Нет. | Выполнить перетяжку провода по всей длинне ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-158. | ВЛ | 2016-01-05 10:00
4888 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-12-12 09:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1260 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 вследствие воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | Обрыв фазного провода марки А-16 от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1260 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 вследствие воздействия ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1260 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская | Провод А-16. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1260 административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-12-12 12:52
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 и №2 от КТП-1260.
4889 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 542 | 2016-12-12 14:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково, произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов в результате падения верхнего провода на провод другой фазы из-за рассыпание колпачка крепления изолятора на штыре траверсы на опоре №16-158. Разрушение колпачка крепления изолятора произошло из-за изменений свойств полиэтитена. | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково, произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов в результате падения верхнего провода на провод другой фазы из-за рассыпание колпачка крепления изолятора на штыре траверсы на опоре №16-158. Разрушение колпачка (тип К-6) крепления изолятора произошло из-за изменений свойств полиэтитена в процессе эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Чернышково | Колпачок К-6. | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 №3 ПС Чернышково за ЛР-12 с применением оптического прибора административно-техническим персоналом. | ВЛ | 2016-12-12 14:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №3 ПС Чернышково за ЛР-12.
4890 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 540 | 2016-12-12 09:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.02, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Отключение ВЛ-10кВ. №1 ПС Чилеково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при падении верхнего провода на нижний. Выпадение крюка с проводом из тела деревянной опоры №13-9 произошло вследствие вертикального растрескивания опоры в месте забуривания крюка. | Выпадение крюка из тела деревянной опоры №13-9 на ВЛ-10 кВ. №1 ПС Чилеково произошло из-за образовавшейся трещины вследствие высыхания антисептического покрытия опоры и природных явлений в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Чилеково | Опора деревянная 11,5м. | Выполнить проверку всех деревянных опор участка ВЛ-10кВ. №14 Пимено-Ченри от КРН-3 до ВР-3 на загнивание и осмотр этих опор до верха с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-12 15:00
Выполнить ремонт выявленных дефектных опор участка ВЛ-10кВ. №14 Пимено-Ченри от КРН-3 до ВР-3.
4891 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 543 | 2016-12-12 14:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-1216 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних опорных изоляторах вследствие попадания осадков в виде снега в яч. КП-10. |  | КТП-1216 | Нет. | Занести данные о выполненных работах по КТП-1216 в техническую документацию. | ТП | 2016-12-12 15:48
Выполнить мероприятия по исключению попадания влаги в ячейки и отсеки КТП-1216.
4892 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 519 | 2016-12-09 03:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Выпасная произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №23 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №23 ВЛ-10кВ №3 Выпасная типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ №3 10 кВ ПС Выпасная | Вязка провода ВШ-1 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №3 ПС Выпасная с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-09 10:47
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №3 ПС Выпасная.
4893 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 544 | 2016-12-09 04:03 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №192 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, снег с дождем). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №192 ВЛ-10кВ №1 Поперечная типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках в процессе эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Поперечная | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №1 Поперечная с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-09 12:54
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №1 Поперечная.
4894 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 545 | 2016-12-09 09:37 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Отключение ВЛ-10кВ. №5 от ПС НС-5 произошло из-за повреждения в КТП-1907 (АРТН №546). |  | фид №5 10 кВ ПС НС-3 | На ВЛ повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. №5 ПС-3. | ВЛ | 2016-12-09 10:32
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ. №5 ПС-3.
4895 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 546 | 2016-12-09 10:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-1907 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних и верхних опорных изоляторах вследствие попадания осадков в виде снега в яч. КП-10. |  | КТП-1907 | Нет. | Занести данные р выполненных работах по КТП-1907 в техническую документацию. | ТП | 2016-12-09 11:49
Выполнить мероприятия по исключению попадания влаги в ячейки и отсеки КТП-1907.
4896 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 549 | 2016-12-09 09:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного ко-роткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №17 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №17 ВЛ-10кВ №8 Жутово-2 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ №8 10 кВ ПС Жутово-2 | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №8 ПС Жутово-2 с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-09 12:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №8 ПС Жутово-2.
4897 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 550 | 2016-12-09 12:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.11, Электродуговое повреждение | Поврежение опорных изоляторов ШР КРН-42 произошло вследствие попадания осадков в виде снега на высоковольтное оборудование. | Повреждение опорных изоляторов типа ИО-10 ШР КРН-42 произошло вследствие электрической дуги при попадания на загрязненное оборудование через щелевые отверстия в КРН-42 осадков в виде снега. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ромашки | Изоляторы ИО-10. | Выполнить осмотр конструкций всех КТП и КРН по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Ромашки. | ВЛ | 2016-12-09 16:05
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП и КРН по ВЛ-10 кВ. №5 ПС Ромашки.
Выполнить мероприятия по исключению попадания влаги в ячейки и отсеки КРН-42.
4898 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 525 | 2016-12-09 07:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Откючение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино, вызвано междуфазным коротким замыканием проводов при повреждении оголвника на опоре №9 и его падении на провод другой фазы при неблагоприятных погодных условия (порывистый ветер и снег). | Повреждение оголовника типа ОГ-9 на опоре №9 ВЛ- 10 кВ №8 от ПС Тормосино, произошло из-за излома в месте сварного шва при воздействии неоднократных ветровых нагрузок. | ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино | Оголовник ОГ-9. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №8 Тормосино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-09 12:20
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №8 Тормосино.
4899 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 552 | 2016-12-09 07:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Срабатывание ПК-10 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания на нижних опорных изоляторах вследствие попадания осадков в виде снега в яч. КП-10. |  | КТП-627 | Нет. | Выполнить осмотр конструкций всех КТП по ВЛ-10 кВ. №3 ПС Чернышково. | ТП | 2016-12-09 15:46
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 кВ. №3 ПС Чернышково.
Выполнить мероприятия по исключению попадания влаги в ячейки и отсеки КТП-627.
4900 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 521 | 2016-12-09 04:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №33 при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №33 ВЛ-10кВ №10 Заливская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. | ВЛ №10 10 кВ ПС Заливская | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-09 18:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №10 ПС Заливская.
4901 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-12-15 09:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 93 произошел в следствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №17 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 по ВЛ-10 кВ №1 Н-Максимовская | Провод А-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-93. | ВЛ | 2016-12-15 12:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-93.
4902 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 553 | 2016-12-06 20:33 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв катушки реле КСС1 (РКВ, тип РП-16) В. ВЛ-60 произошёл из-за окисления провода вывода катушки в месте пайки к внешнему контакту реле. Окисление места пайки провода вызван некачетвенным удалением флюса с места пайки провода обмотки катушки реле с проводом вывода к внешнему контакту реле на заводе изготовителе. | Обрыв катушки реле КСС1 (РКВ, тип РП-16) В. ВЛ-60 произошёл из-за окисления провода вывода катушки в месте пайки к внешнему контакту реле. | ВЛ №60 110 кВ | Повреждено реле КСС1 (РКВ) цепей управления и автоматики В. ВЛ-60 (типа РП-16) | Провести внеплановую проверку управления и автоматики выключателя ВЛ-110кВ №60 на ПС Суровикино-220. | ВЛ | -
4903 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 547 | 2016-12-09 10:03 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.02, Дефекты (недостатки) конструкции) | 4.11, Электродуговое повреждение | Недостаток конструкции ячеек КРУН-10кВ, установленных на ПС Чилеково (типа К-III) - активное конденсирование влаги при перепадах температуры близкой к нулю градусов Цельсия. | Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Чилеково от действия МТЗ вызвано коротким замыканием в ячейке выключателя 10кВ ВЛ №1 из-за перекрытия нижней фарфоровой части проходного изолятора фазы "С", установленного на крыше КРУН-10кВ и возникновения по ионизированному воздушному пространству межфазного короткого замыкания. | ВЛ №1 10 кВ ПС Чилеково | На ПС Чилеково повреждён проходной изолятор (типа ИП-10/630-7,5УХЛ1) фазы "С", установленный на крыше ячейки выключателя 10кВ ВЛ №1. Повреждён ТЭН обогрева ячейки выключателя 10кВ ВЛ №1. | Организовать замену неисправного нагревательного элемента системы обогрева ячейки 10кВ В.ВЛ-1 ПС Чилеково. | ВЛ | 2016-12-09 12:02
[8 empty] | Перекрытие по телу проходного изолятора, загрязненной пылевыми отложениями в процессе длительной эксплуатации, произошло по выпавшему конденсату в результате резкого перепада температур, при отсутствии обогрева ячейки из-за выхода из строя нагревательного элемента. Отключение автоматичекого выключателя обогрева КРУН-10 ПС Чилеково произошло при броске тока, в момент выхода из строя нагревательного элемента обогрева ячейки выключателя 10кВ ВЛ №1. |  |  | Организовать проверку работоспособности обогрева ячеек КРУН-10кВ ПС Чилеково.
Организовать проведение внеочередной чистки изоляции КРУН-10кВ ПС Чилеково.
4904 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 554 | 2016-12-14 17:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения выключателя 110кВ ВЛ №91 на ПС Заливская явилось короткое замыкание на ВЛ-110 кВ №99 из-за перекрытия поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ-110 кВ №99, вследствие увлажнения мокрым снегом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ №91 110 кВ | нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №99 в пролете опор №№1-110, с фиксацией загрязненных стеклянных изоляторов в изолирующей подвеске провода | ВЛ | -
По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №99, выполнить замену загрязненных стеклянных изоляторов в наиболее загрязненных изолирующих подвесках провода в пролете опор №№1-110
4905 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 555 | 2016-12-16 20:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП- 1871 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 № 1 от КТП-1871 по ВЛ-10 № 12 Котельниково | Провод АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1871. | ВЛ | 2016-12-16 22:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1871.
4906 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 557 | 2016-12-20 11:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв фазного провода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1086 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода вследствие воздействия продолжительное время гололёдных и ветровых нагрузок. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1086 произошел вследствие ослабления вязки провода и перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ-0,4 №2 от КТП-1086 | Провода марки АС-25. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1086. | ВЛ | 2016-12-20 12:09
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 и №2 от КТП-1086.
4907 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 556 | 2016-12-17 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-583. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-583 произошло из-за междуфазного замыкания низковольтных обмоткок и обрыва одной фазы. | КТП-583 | Сил. трансформатор ТМ-63 10/0,4 кВ. | Обеспечить доставку поврежденного силового трансформатора ТМ-63 10/0,4 в ЦЦР ПО ПЭС. | ТП | 2016-12-17 16:54
Выполнить ремонт силового трансформатора 63 кВА КТП-583.
Выполнить испытание отремонтированного сил. трансформатора 63 кВА.
4908 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 558 | 2016-12-23 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1665 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления в жилой дом от опоры №9 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1665 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления в жилой дом от опоры №9 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1665 | Нет. | Результаты выполненных работ по ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-1665 занести в техническую документацию. | ВЛ | 2016-12-23 14:15
Выполнить перетяжку проводов по всей длине ВЛ-0,4кВ. №3 от КТП-1665.
4909 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 559 | 2016-12-24 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации и сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-766. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-766 произошло из-за замыкания низковольтной обмотки на корпус. | КТП-766 | Сил. трансформатор ТМ-100 10/0,4 кВ | Обеспечить доставку силового трансформатора 100кВА из КТП-766 на ремонт в ЦЦР ПО ПЭС. | ТП | 2016-12-24 15:32
Выполнить ремонт силового трансформатора 100 кВА КТП-766.
Выполнить испытание отремонтированного сил. трансформатора 100 кВА.
4910 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 561 | 2016-12-23 07:36 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ №3 явилось короткое замыкание из-за перекрытия провода верхней и средней фазы ВЛ (фазы «А» и «В») в пролёте опор №9-№10 через металлопластиковую ленту, наброшенную ветром. |  | ВЛ №33 110 кВ | Нет. | Выполнить верховой осмотр провода средней и верхней фазы в пролете опор №№9-10 ВЛ-110 кВ №33, с выполнением ремонта внешнего повива провода | ВЛ | -
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №33, с проверкой отсутствия посторонних предметов на траверсах опор и проводах ВЛ
4911 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-12-27 10:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение изоляции провода между трансформатором тока и ПН-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-1694 произошло из-за ослабления контактного соединения медного шинного моста ГР-0,4 с алюминиевой шиной первичной обмотки т.т. | Нарушение изоляции провода между трансформатором тока и ПН-2 ВЛ-0,4 №2 в КТП-1694 произошло из-за окисления контактного соединения медного шинного моста ГР-0,4 с алюминиевой шиной первичной обмотки т.т. в процессе эксплуатации. | КТП-1694 по ВЛ-10 № 34 "Котельниково" | Провод медный изолированный 16кв. мм. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №34 ПС Котельниково, имеющих трансформаторы тока. | ТП | 2016-12-27 11:43
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №34 ПС Котельниково, имеющих трансформаторы тока.
4912 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-12-27 11:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №8-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1120 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №8-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 1120 произошел вследствие перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1120 | Провод АС-35. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ №1,2 и №3 от КТП-1120. | ВЛ | 2016-12-27 14:12
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ №1,2 и №3 от КТП-1120.
4913 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-12-27 13:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Ослабления контактного соединения провода на губке крепления 0,4 кВ главного рубильника 0,4 кВ к АВ-1ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за нарушения структуры материала. |  | КТП-1004 по ВЛ-10 №10 "Котельниково" | Нет. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Котельниково. | ТП | 2016-12-27 15:33
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Котельниково.
4914 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 565 | 2016-12-27 18:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В. ВЛ-6 №4 на ПС Вишневая, вызвано разрушением изолятора, падением провода на провод другой фазы. В из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №4 ВЛ-6 кВ №4 от ПС Вишневая, произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18. | ВЛ №4 6 кВ ПС Вишнёвая | Изолятор ШС-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №4 от ПС Вишневая. | ВЛ | 2016-12-27 20:13
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ №4 от ПС Вишневая.
4915 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 566 | 2016-12-27 22:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине попадания на провода ВЛ постороннего металлического предмета. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Ромашки | Нет. | Выполнить ремонт проводов ВЛ-10 №5 Ромашки в пролете опор №2-13/2-14. | ВЛ | 2016-12-27 22:55
Результаты ремонта проводов ВЛ-10 №5 Ромашки в пролете опор №2-13/2-14 занести в техническую документацию.
4916 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 567 | 2016-12-28 00:53 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Отключение В. ВЛ- 10 кВ №2 на ПС Добринка произошло из-за повреждения в абонентской КТП-101, присоединенной к ВЛ- 10 кВ №2 ПС Добринка. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Добринка | Нет. | Направить письменное обращение владельцу электроустановки, присоединенной к ВЛ-10 кВ №2 Добринка, о необходимости проведения обследования своего электрохозяйства. | ВЛ | 2016-12-28 00:58
4917 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 568 | 2016-12-28 06:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №157 вследствие перетерания провода о шейку изолятора в результате изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | Отключение ВЛ-10 кВ №6 на ПС Журавка произошло по причине междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки крепления провода типа ВШ-1 к изолятору на опоре №157 вследствие перетерания провода о шейку изолятора в результате изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. | ВЛ №6 10 кВ ПС Журавка | Вязка провода ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №6 ПС Журавка с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-28 08:35
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ. №6 ПС Журавка.
4918 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 569 | 2016-12-28 03:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Произведенным осмотром в дневное время суток, выявлено провисание верхнего провода и следы короткого замыкания на проводах ВЛ-10 №3 от ПС Выпасная в пролете опор №67-68. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Выпасная | Нет. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №67-68 ВЛ-10 №3 Выпасная. | ВЛ | 2016-12-28 04:00
Оформить записью в техническую документацию сведений о выполненных работах на ВЛ-10 №3 Выпасная.
4919 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 570 | 2016-12-28 10:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.07, Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа МТЗ по ВЛ-10 кВ №11 на ПС Чирская вызвана обрывом шлейфа на ЛР КТП-899 в результате изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | Отключение В. ВЛ -10 кВ №11 на ПС Чирская произошло из-за межфазного короткого замыкания вследствие обрыва шлейфа на ЛР КТП-899 марки АС-50 и касания шлейфа другой фазы из-за ослабления контакта болтового соединения подвижного ножа ЛР КТП-899 в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ «№11» 10 кВ ПС Чирская | Провод АС-50. | Выполнить осмотр всех ЛР на ВЛ-10 №11 Чирская с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-28 11:58
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех ЛР на ВЛ-10 №11 Чирская.
4920 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 571 | 2016-12-28 11:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора на опоре №2-5 ВЛ-10 №9 ПС Басакино произошло из-за биения о металлический штырь крюка вследствие разрушения колпачка крепления изолятора при периодических ветровых нагрузках. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №2-5 ВЛ-10 №9 ПС Басакино произошло из-за биения о металлический штырь крюка вследствие разрушения колпачка крепления изолятора при периодических ветровых нагрузках. Разрушение колпачка крепления изолятора типа К-6 произошло из-за изменения свойств полиэтилена в процессе эксплуатации. | ВЛ №9 10 кВ ПС Басакино | Изолятор ШС-10, колпачок К-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 от ПС Басакино с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-28 11:58
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №9 от ПС Басакино.
4921 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 6 (6.3) | 572 | 2016-12-28 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Появление "земли" на I.с.ш. 6кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода заземленной металлической траверсы на опоре №46 ВЛ -6кВ №9 от ПС Вишневая. | Обрыв вязки типа ВШ-1 к штыревому изолятору на опоре №46 ВЛ -6кВ №9 от ПС Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | ВЛ №9 6 кВ ПС Вишнёвая | Вязка ВШ-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ. №9 ПС Вишневая с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-28 14:45
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-6 кВ. №9 ПС Вишневая.
4922 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 573 | 2016-12-28 13:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора с крюка на опоре №49 ВЛ-10кВ. №6 Дружба произошел из-за рассыпание колпачка крепления изолятора на крюке. | Срыв изолятора на опоре №49 ВЛ- 10 кВ №6 от ПС Дружба произошел из-за рассыпания колпачка типа КП-18 вследствие изменения свойств полиэтилена в процессе эксплуатации. | ВЛ №6 10 кВ ПС Дружба (ПЭС) | Колпачок КП-18. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ. №6 от ПС Дружба с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-28 14:22
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ. №6 от ПС Дружба
4923 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 574 | 2016-12-29 00:32 | 3.4.13, Неклассифицированные причины (3.4.13.05, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Громославка-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания на спусках 10кВ от ЛР до КТП-355, расположенного на территории птицефермы, взлетевшей птицей (индюк). |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Громославка-2 | Нет. | Направить письменное обращение руководителю фермерского хозяйства о необходимости содержания птичьего поголовья в запирающихся помещениях. | ВЛ | 2016-12-29 01:45
Выполнить ТО КТП-355.
4924 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 560 | 2016-12-26 11:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Ревизия контактных соединений рубильников ВЛ-0,4кВ №1 и №3 в КТП-1317 выполнены по причине ослабления контактного соединения проводов на губках крепления выводов 0,4 кВ рубильников ВЛ-0,4 кВ №1 и 3. Замена рубильника ВЛ-0,4кВ. №2 выполнена по причине дефектных опорных изоляторов. | Ослабления контактного соединения проводов на губках крепления выводов 0,4 кВ рубильников 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 и 3 в КТП-1317 и изменение физических свойств губки ПН-2 произошло в процессе длительной эксплуатации. Замена рубильника типа РПС- 100 ВЛ-0,4кВ. №2 выполнена по причине образовавшихся трещин и сколов на опорных изоляторах. | КТП-1317 | Рубильник типа РПС- 100. | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №17 Цимлянская. | ТП | 2016-12-26 15:22
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №17 Цимлянская.
4925 | Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 575 | 2016-12-27 19:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-602 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-04 №1 от КТП-602 | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-602. | ВЛ | 2016-12-28 14:55
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-602.
4926 | Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 576 | 2016-12-29 09:42 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение В. ВЛ-10 кВ №7 на ПС Добринка произошло из-за неумышленного воздействия на электроустановку неустановленных лиц (в пролете опор №19-20 на нижнем и среднем проводах обнаружены остатки серпантина и воздушного шара). |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Добринка | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-10 №7 от ПС Добринка с применением оптического прибора. | ВЛ | 2016-12-29 10:28
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 №7 от ПС Добринка.
4927 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-12-29 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.03, Нарушение механического соединения в результате износа) | Замена главного рубильника 0,4кВ. в КТП-1004 вызвана неисправностью тягового механизма. | Замена главного рубильника 0,4кВ. типа РБ-400 в КТП-1004 вызвана неисправностью тягового механизма (трещина на приводе). | КТП-1004 по ВЛ-10кВ №10 Котельниково | Рубильник типа РБ-400 | Выполнить осмотр всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Котельниково. | ТРП | 2016-12-29 17:10
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра всех КТП по ВЛ-10 №10 ПС Котельниково.
4928 | ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 579 | 2016-12-23 05:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Майоровская явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии поддерживающей изолирующей подвески провода левой фазы (фаза «А») на промежуточной ж/б опоре №2/79, вследствие увлажнения мокрым снегом поверхности стеклянных изоляторов, загрязненных коррозионными потеками с траверсы опоры и естественными пылевыми отложениями в течении длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | ВЛ «Майоровская» 110 кВ | Нет. | Выполнить верховой осмотр поддерживающей изолирующей подвески провода левой фазы на промежуточной ж/б опоре №2/79 ВЛ-110 кВ Майоровская. | ВЛ | -
По результатам верхового осмотра изолирующей подвески провода левой фазы на промежуточной ж/б опоре №2/79 ВЛ-110 кВ Майоровская, выполнить замену изоляторов в изолирующей подвеске провода с установкой первого стеклянного изолятора большего диаметра.
4929 | Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 580 | 2016-12-30 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв провода на приемной траверсе КТП-1900 к опоре №1 ВЛ-0,4 №1 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора. |  | КТП-10кВ №1900 | Провод АС-50. | Выполнить осмотр приемных траверс 0,4кВ. всех КТП по ВЛ-10 №5 Караичевская с применением оптического прибора. | ТП | 2016-12-30 11:25
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра приемных траверс 0,4кВ. всех КТП по ВЛ-10 №5 Караичевская.
4930 | Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 581 | 2016-12-31 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1347 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №8-5 вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1347 | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1347 с применением оптического прибора.. | ВЛ | 2016-12-31 15:39
Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и 2 от КТП-1347.
Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | Выполнить замер стрел провеса проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская, при необходимости перетяжку проводов. | Аварийное | 4931 | 690 | 7 декабря 2016 года в 13:40 отключился АВ-0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская. Осмотром линии выявлена разрегулировка стрел провеса проводов на участке опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583. Линия включена в 14:18. | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное КЗ при кратковременном схлёстывании проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская при воздействии на провода порывистого ветра и увеличенной стреле провеса проводов. |  | 0.38 | Нет. | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | ВЛ
4932 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 691 | 2016-12-08 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Короткое замыкание проводов фаз А, В, С и О в пролёте опор №8-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра при разрегулировке стрел провеса проводов и порывистом ветре. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-428 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра, при необходимости их перетяжку. | ВЛ | 2016-12-08 15:44
4933 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 692 | 2016-12-10 10:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-54 в пролете опор №12-13 при увеличенной стреле провеса и воздействии на провода порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-54 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов всех фаз ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-54 от ВЛ 10 кВ №32 ПС "Пищевая", при необходимости, перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-10 11:29
4934 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 693 | 2016-12-10 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное замыкание проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-3019 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская из-за увеличенной стрелы провеса и воздействия на провода порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-3019 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов всех фаз ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-3019 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Новокиевская, при несоответствии нормативным показателям, перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-10 16:50
4935 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 682 | 2016-12-02 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлестывание проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1101 при разрегулировке стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1101 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово | Нет. | Выполнить замер величины стрел провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1101 с последующей их регулировкой. | ВЛ | 2016-12-02 14:28
4936 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 683 | 2016-12-04 13:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёстывании проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1642 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1-5 при разрегулировки стрел провеса проводов. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1642 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1-5 от ТП-1642 с последующей перетяжкой проводов. | ВЛ | 2016-12-04 16:48
4937 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 74 | 2016-12-03 02:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №117 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110 кВ | Нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №117 ВЛ 110 кВ №612. | ВЛ | -
Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
4938 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 684 | 2016-12-06 08:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Кратковременное замыкания проводов на вводе в жилой дом с опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 при воздействии на провода порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ежовская-2 | Нет. | Выполнить проверку натяжения проводов на вводе в жилой дом с опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-651 и при необходимости их перетяжку. | ВЛ | 2016-12-06 09:56
4939 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 685 | 2016-12-06 09:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1444 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская при порывистом ветре и увеличенной стреле провеса проводов. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1444 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Выполнить измерение стрел провеса проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1444 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская, при отклонении от норм выполнить их перетяжку. | ВЛ | 2016-12-06 09:46
4940 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 686 | 2016-12-06 09:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская, что привело к КЗ при их схлёстывании от воздействия на провода порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Выполнить измерения стрел провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская, при необходимости приведение их к нормативным показателям. | ВЛ | 2016-12-06 10:54
4941 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 687 | 2016-12-06 10:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное КЗ при порывистом ветре и разрегулировке стрел провеса проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5309 с контрольным замером стрел провеса проводов в пролёте опор №7-8, при необходимости перетяжку проводов линии. | ВЛ | 2016-12-06 11:00
4942 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 688 | 2016-12-06 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное КЗ при кратковременном схлёстывании проводов линии при порывистом ветре из-за разрегулировки стрел провеса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП-548. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП-548 с контролем стрел провеса проводов, при необходимости выполнить перетяжку проводов линии. | ВЛ | 2016-12-06 11:28
4943 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 689 | 2016-12-06 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №68 с последующим схлестыванием проводов фаз "А" и "В" при прослаблении капроновой подмотки под изолятором в процессе длительной эксплуатации и воздействии на провода порывистого ветра. | Износ и прослабление капроновой подмотки (каболки) под изолятором фазы "В" на опоре №68 в процессе длительной эксплуатации с 1987г. | ВЛ №18 10 кВ ПС Компрессорная | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Компрессорная". | Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Компрессорная" с применением полиэтиленового колпачка . | ВЛ | 2016-12-06 09:50
Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС "Компрессорная" на предмет наличия дефектов установки изоляторов.
4944 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 669 | 2016-11-25 22:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-25 23:15
4945 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 670 | 2016-11-26 10:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-26 11:30
4946 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 671 | 2016-11-26 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-26 16:00
4947 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 672 | 2016-11-27 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №8 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1318 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1318 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-11-27 14:16
4948 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 673 | 2016-11-27 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2318 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2318 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2318 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-11-27 19:57
4949 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 674 | 2016-11-27 12:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-911 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-911 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-27 13:23
4950 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 676 | 2016-11-27 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-90 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-90 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-27 15:10
4951 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 677 | 2016-11-28 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4025 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-28 11:10
4952 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 678 | 2016-11-28 09:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-28 11:08
4953 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 679 | 2016-11-28 10:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-28 11:14
4954 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 680 | 2016-11-28 10:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-28 11:30
4955 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 681 | 2016-11-28 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-28 14:05
4956 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 666 | 2016-11-21 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-21 14:34
4957 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 667 | 2016-11-22 13:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-22 14:42
4958 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 668 | 2016-11-24 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-13а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4230 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4230 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-24 16:07
4959 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 662 | 2016-11-15 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-15 16:20
4960 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 663 | 2016-11-17 14:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2247 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2247 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-17 14:40
4961 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 664 | 2016-11-18 13:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1714 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1714 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-18 16:10
4962 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 72 | 2016-11-16 02:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №126 ВЛ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №126 ВЛ №612. | ВЛ | 2016-11-16 02:20
Причина неуспешного АПВ: из-за колебаний тока короткого замыкания происходил периодический возврат токового реле 3 ступени ТЗНП на ПС "Кумылженская" и на поврежденной фазе длительно существовало напряжение ниже уставки срабатывания реле КОН на 2с-110 ПС "Нехаевская". В результате чего СМВ-110 ПС "Нехаевская" включился на еще не устраненное КЗ.
Изменить время АПВ СМВ-110 ПС "Нехаевская" до ТАПВ=6,4С на ПС "Нехаевская".
4963 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 665 | 2016-11-21 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №38-39 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №25 10 кВ ПС Новоаннинская | Линия 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская": обрыв провода фазы "В" на опоре №38 в сторону опоры №39. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №25 ПС "Новоаннинская" в пролетах опор №1-133 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-11-21 10:15
4964 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 641 | 2016-11-09 10:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-09 12:00
4965 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 643 | 2016-11-09 15:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-09 15:50
4966 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 645 | 2016-11-11 08:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 11:54
4967 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 646 | 2016-11-11 08:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-531 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-531 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 09:54
4968 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 647 | 2016-11-11 09:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-507 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 10:34
4969 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 648 | 2016-11-11 09:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 10:40
4970 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 649 | 2016-11-11 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 10:25
4971 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 650 | 2016-11-11 10:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 11:10
4972 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 651 | 2016-11-11 10:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 11:52
4973 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 652 | 2016-11-11 11:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2566 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2566 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2566 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-11-11 12:42
4974 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 653 | 2016-11-11 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 15:11
4975 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 654 | 2016-11-11 13:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2090 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 16:43
4976 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 655 | 2016-11-11 13:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 15:57
4977 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 656 | 2016-11-11 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-11 15:16
4978 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 644 | 2016-11-11 05:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №41-42 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Манино | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №38-45 линии 10 кВ №6 ПС "Манино" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
4979 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 657 | 2016-11-12 20:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-325 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-325 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-12 21:29
4980 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 658 | 2016-11-14 09:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-14 10:30
4981 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 659 | 2016-11-14 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №24 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №24. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-11-14 16:41
4982 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 660 | 2016-11-15 00:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1938 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-15 04:48
4983 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 661 | 2016-11-15 09:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-15 10:07
4984 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 69 | 2016-11-09 06:12 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №203 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и окружающего воздуха вследствие последовательного увлажнения изоляторов гирлянды сверху-вниз (точка росы) при резком перепаде температуры воздуха в утренние часы. Развитие аварии не произошло вследствие высушивания изоляторов электрической дугой перекрытия и автоматического включения ВЛ. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | Произвести установку дополнительного изолятора на гирлянды изоляторов всех фаз на опоре №203 ВЛ 110 кВ №650. | ВЛ | -
Подготовить дополнительные сведения для мотивации внепланового капитального ремонта ВЛ 110 кВ №650 в 2017 году и последующие годы.
4985 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 70 | 2016-11-09 06:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излишняя работа 3-й зоны дистанционной защиты ВЛ 110 кВ №653 в результате обрыва резистора R15 в цепи тормозного контура реле 3РС в блоке КРС-1 панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №653 и последующего срабатывания выходного герконового реле нуль-индикатора блока КРС-1 при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ №650 ПО УЭС и ВЛ 110 кВ №441 ПО КЭС. | Обрыв резистора R15 в цепи тормозного контура реле 3РС в блоке КРС-1 панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №653 в результате старения и изменении свойств материала сопротивления в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №653 110 кВ | Обрыв резистора R15 в цепи тормозного контура реле 3РС в блоке КРС-1 панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №653. Производитель ЭПЗ-1636 Чебоксарский электро-аппаратный завод, год выпуска 1987, ввёдена в эксплуатацию в 1987г, последняя проверка 26.09.2016г. | Заменить неисправный резистор R15 в 3РС в блоке КРС-1 панели защит ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ №653 на ПС "Ежовская-2". | ВЛ | -
Выполнить схему контроля исправности нуль-индикатора в блоке КРС-1 панели защит ЭПЗ-1636 на ПС "Ежовская-2".
4986 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 71 | 2016-11-09 21:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №176 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и окружающего воздуха вследствие последовательного увлажнения изоляторов гирлянды сверху-вниз (точка росы) при резком перепаде температуры воздуха. Развитие аварии не произошло вследствие высушивания изоляторов электрической дугой перекрытия и автоматического включения ВЛ. |  | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №653 110 кВ | Повреждений нет. | Произвести установку дополнительного изолятора на гирлянды изоляторов всех фаз на опоре №176 ВЛ 110 кВ №649. | ВЛ | -
Подготовить дополнительные сведения для мотивации внепланового капитального ремонта ВЛ 110 кВ №649 в 2017 году и последующие годы.
4987 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 629 | 2016-11-03 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-03 10:35
4988 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 630 | 2016-11-03 12:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-03 13:37
4989 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 631 | 2016-11-03 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-03 16:53
4990 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 633 | 2016-11-03 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-03 17:45
4991 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 635 | 2016-11-04 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4256 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-04 10:27
4992 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 636 | 2016-11-04 10:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-04 11:48
4993 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 637 | 2016-11-04 11:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-407 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-407 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-04 12:32
4994 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 632 | 2016-11-03 15:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект шлейфа на СП-20-2 "Кузнецы" при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №20 10 кВ ПС Новоаннинская, участок от СП-20-2 "Кузнецы" | Линия 10 кВ №20 ПС "Новоаннинская": отгорание шлейфа 10 кВ к разряднику РВО-10 фазы "А" на СП-20-2 "Кузнецы". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-11-03 17:10
4995 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 68 | 2016-11-05 16:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение изоляторов. | ВЛ «Дубовская» 35 кВ ПС Дубовская (УЭС) | ВЛ "Дубовская" 35 кВ ПС "Дубовская (УЭС)": повреждение изоляторов в гирляндах фазы "В" на опоре №130 и фазы "С" на опоре №132. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ "Дубовская" 35 кВ для выявления количества фарфоровых изоляторов и их дефектов. | ВЛ | 2016-11-05 17:00
[8 empty] | Изменение свойств фарфора подвесных изоляторов, образование микротрещин при длительной эксплуатации (с 1972 г.). |  |  | Составить график замены фарфоровых изоляторов на стеклянные на ВЛ "Дубовская" 35 кВ с учетом работы на сельхозугодиях.
4996 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 634 | 2016-11-03 17:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Износ вязки провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №3 10 кВ ПС Нехаевская | Линия 10 кВ №3 ПС "Нехаевская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №126. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Нехаевская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-11-03 18:04
4997 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 638 | 2016-11-04 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №6 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2306 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2306 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: срыв изолятора фазы "А" на опоре №6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2306 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-11-04 17:00
4998 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 639 | 2016-11-05 15:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1721 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1721 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-11-05 17:50
4999 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 640 | 2016-11-07 10:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект установки опоры №13 при плановом осмотре. | Отклонение опоры от вертикальной оси с угрозой ее падения и обрыва проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1273 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1273 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская: отклонение опоры №13 от вертикальной оси выше нормы (с угрозой ее падения и обрыва проводов). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1273 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-11-07 16:45
5000 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 67 | 2016-10-25 06:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №150 ВЛ-110 кВ № 659 при изменении свойств материала изолятора из-за загрязнения части рёбер изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействия природных и техногенных явлений. |  | ВЛ №659 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ № 659 для выявления дефектов подвесной полимерной изоляции. | ВЛ | -
Выполнить сравнительный анализ практического применения подвесной стеклянной изоляции с изоляторами ПС-70, полимерных изоляторов ЛК-70/110 и полимерных изоляторов ЛК-70/110 с дополнительным верхним стеклянным изолятором ПС-70 на предмет эффективности по снижению неконтролируемых утренних перекрытий изоляции при резких перепадах температуры наружного воздуха.
5001 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 628 | 2016-10-30 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-30 09:15
5002 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 621 | 2016-10-17 15:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-17 18:26
5003 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 622 | 2016-10-17 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-17 16:51
5004 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 624 | 2016-10-21 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5322 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5322 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-21 15:26
5005 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 625 | 2016-10-22 16:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-935 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-935 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-22 18:43
5006 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 626 | 2016-10-23 09:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-944 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-944 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-23 10:20
5007 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 627 | 2016-10-23 13:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-23 14:20
5008 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 619 | 2016-10-16 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2082 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-16 19:30
5009 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 616 | 2016-10-02 14:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-02 15:27
5010 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 617 | 2016-10-02 14:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-02 16:00
5011 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 618 | 2016-10-03 08:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект контактного соединения на вводе 10 кВ фазы "А" силового трансформатора при плановом осмотре. | Повреждение контактного соединения на вводе 10 кВ силового трансформатора. | ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | КТП №59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 "Красноармеец": обрыв вывода (шпильки) ввода 10 кВ фазы "А" на силовом трансформаторе. | Обеспечить при проведении осмотров и технического обслуживания КТП качественное и в полном объеме выполнение регламентированных работ. | ТП | 2016-10-03 17:16
5012 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 66 | 2016-10-07 05:53 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №92 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и окружающего воздуха вследствие последовательного увлажнения изоляторов гирлянды сверху-вниз (точка росы) при резком перепаде температуры воздуха в утренние часы. Развитие аварии не произошло вследствие высушивания изоляторов электрической дугой перекрытия и автоматического включения ВЛ. |  | ВЛ №653 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену верхних изоляторов в гирляндах или установку дополнительных изоляторов типа ПСД на участках ВЛ 110 кВ №653, наиболее подверженных утренним «немотивированным» отключениям, включая опору №92. | ВЛ | -
Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №653 для контроля состояния подвесной изоляции.
5013 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 63 | 2016-09-29 06:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.16, Исчерпание ресурса | Сбой маршрутизатора произошел вследствие выхода из строя источника бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000 по причине повреждения встроенных аккумуляторов GP12120F2 в результате отработки нормативного срока службы. | Исчерпание ресурса эксплуатации встроенных аккумуляторов GP12120F2 источника бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000. | УТМ КП "Компас ТМ2.0" ПС 110кВ "Искра" | Исчерпание ресурса эксплуатации встроенных аккумуляторов GP12120F2. Аккумуляторы выпущены в июне 2011 года, производитель CSB BATTERY (VIETNAM) CO., LTD. Введены в эксплуатацию в июле 2011 года. Нормативный срок службы согласно заводского паспорта -5 лет. | 1. Выполнить проверку работоспособности источника бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1000 с установленными аккумуляторами типа HR1234WF2 на реальную нагрузку с оформлением в Журнале эксплуатации аккумуляторов. | СДТУ | -
2. Запланировать ежегодные проверки технического состояния АРС Smart-UPS 1000 с установленными аккумуляторами типа HR1234WF2 с внесением в График полных и частичных проверок СДТУ службы диспетчерского и технологического управления ПО "УЭС" на 2017 год и далее.
5014 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 608 | 2016-09-28 11:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1610 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1610 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Верхнереченская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-28 15:10
5015 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 609 | 2016-09-28 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2578 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2578 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-28 12:43
5016 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 610 | 2016-09-29 06:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-29 07:40
5017 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 612 | 2016-09-30 12:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1257 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1257 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-30 16:34
5018 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 613 | 2016-09-30 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1029 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1029 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-30 16:05
5019 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 611 | 2016-09-29 12:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект контактного соединения шлейфа 10 кВ на ЛР-КТП-1466 при плановом осмотре. | Отгорание провода на контактном соединении. | ТП-1466 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | КТП №1466 от линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2": отгорание шлейфа 10 кВ фазы "В" на ЛР-КТП-1466. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №1466 от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов контактных соединений. | ТП | 2016-09-29 14:10
5020 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 64 | 2016-09-30 06:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №611 при изменении изоляционных свойств материала изоляторов, загрязнении поверхности изоляторов в процессе эксплуатации и увлажнении изоляторов при резких перепадах температуры окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №611 110 кВ | Повреждений нет. | Заменить гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №611. | ВЛ | -
5021 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 614 | 2016-10-02 10:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-02 11:59
5022 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 615 | 2016-10-02 11:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-10-02 12:30
5023 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 65 | 2016-10-02 06:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №657 при изменении изоляционных свойств материала изоляторов, загрязнении поверхности изоляторов в процессе эксплуатации и увлажнении изоляторов при резких перепадах температуры окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №657 110 кВ | Повреждений нет. | Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ №657. | ВЛ | -
5024 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 589 | 2016-09-21 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2245 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Дубовская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2245 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Дубовская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 10:43
5025 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 590 | 2016-09-21 09:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №18-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 13:27
5026 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 591 | 2016-09-21 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 10:41
5027 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 592 | 2016-09-21 09:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1869 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1869 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 13:54
5028 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 593 | 2016-09-21 09:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-58 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 10:10
5029 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 594 | 2016-09-21 09:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-218 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 11:26
5030 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 587 | 2016-09-21 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Разрушение проходных изоляторов 10 кВ в КТП. | ВЛ №3 10 кВ ПС Дёминская | КТП №235: разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В". | Выполнить внеочередной осмотр КТП №235. | ВЛ | 2016-09-21 09:20
5031 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 61 | 2016-09-23 03:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №166 и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №157 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и загрязнения их поверхности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №612 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы "А" на опорах №157 и №166 ВЛ 110 кВ №612. | ВЛ | -
Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №612 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
5032 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 586 | 2016-09-21 03:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №10-11 ЛИН-10-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ №10 10 кВ ПС Новоаннинская, участок от СП-10-1 "Филоновский" | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №10-7 ПС "Новоаннинская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 04:01
5033 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 588 | 2016-09-21 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №76 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | ВЛ №6 10 кВ ПС Черкесовская-2 | Линия 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2": разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №76. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-09-21 13:26
5034 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 595 | 2016-09-21 13:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2731 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2731 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 15:01
5035 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 596 | 2016-09-21 15:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-209 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-209 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Дёминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 16:45
5036 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 597 | 2016-09-21 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №10-13 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №10-13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4270 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-09-21 20:00
5037 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 598 | 2016-09-21 18:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-21 19:39
5038 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 599 | 2016-09-24 08:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №8-9, 11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2423 от ВЛ 10 кВ №6 Мордвинцевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2423 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-24 09:43
5039 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 600 | 2016-09-24 10:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №20а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3024 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-24 11:37
5040 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 601 | 2016-09-24 11:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1016 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-24 11:37
5041 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 602 | 2016-09-24 15:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-24 16:27
5042 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 603 | 2016-09-25 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-25 12:19
5043 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 604 | 2016-09-25 09:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-374 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-374 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-25 11:25
5044 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 605 | 2016-09-25 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-25 13:25
5045 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 607 | 2016-09-25 13:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1094 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-25 14:05
5046 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 62 | 2016-09-23 05:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ №649 при загрязнении поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации и увлажнении росой при резких перепадах температуры наружного воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №653 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №35 ВЛ 110 кВ №653. | ВЛ | -
5047 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 580 | 2016-09-11 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-11 16:15
5048 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 581 | 2016-09-12 15:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №1 ЛИН-7-6 при плановом осмотре. | Пробой изоляторов. | ВЛ №7 10 кВ ПС Мачеха | Линия 10 кВ №7 ПС "Мачеха": разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №1 ЛИН-7-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7-6 ПС "Мачеха" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-09-12 16:53
5049 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 582 | 2016-09-13 13:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-13 17:00
5050 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 584 | 2016-09-14 09:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1503 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-14 13:45
5051 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 583 | 2016-09-13 22:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №20 ЛИН-6-1 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №6 10 кВ ПС Солонцы | Линия 10 кВ №6 ПС "Солонцы": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №20 ЛИН-6-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6-1 ПС "Солонцы" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-09-13 23:45
5052 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 58 | 2016-09-12 03:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №146 ВЛ №605 при старении и загрязнении поверхности материала изоляторов в процессе эксплуатации и резких перепадах температуры окружающего воздуха в ночные и утренние часы. |  | ВЛ №605 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №146 ВЛ №605 для исключения отключений линии при резких перепадах температуры окружающего воздуха в ночные и утренние часы. | ВЛ | -
5053 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 60 | 2016-09-17 05:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №584 при старении материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации и резких перепадах температуры и увлажнении окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | Произвести установку дополнительного изолятора на гирлянды изоляторов всех фаз на опоре №584. | ВЛ | -
5054 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 59 | 2016-09-12 05:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ №648 на опоре № 167 при загрязнении и изменении свойств материала изоляторов в процессе эксплуатации и резких перепадах температуры окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №648 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить верховой осмотр гирлянды изоляторов всех фаз на опоре №167 ВЛ 110 кВ №648. При выявлении дефектов изоляторов, согласно требованиям типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, выполнить замену дефектных изоляторов. | ВЛ | -
5055 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 585 | 2016-09-20 19:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1950 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-20 21:20
5056 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 54 | 2016-09-03 05:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ №657 при загрязнении поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации и увлажнении загрязнённой поверхности росой в утренние часы. |  | ВЛ №657 110 кВ | Повреждений нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №657 выполнить анализ причин отключения линии и разработать мероприятия по очистке или замене загрязнённой изоляции на опорах ВЛ с целью сокращения утренних отключений линии. | ВЛ | -
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110 кВ №657 .
5057 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 53 | 2016-09-03 05:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №145 ВЛ 110 кВ №653 при загрязнении поверхности изоляторов в процессе эксплуатации и увлажнении загрязнённой поверхности росой при резких перепадах температуры окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №653 110 кВ | Повреждений нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №653 разработать мероприятия по снижению количества отключений линии в утренние часы. | ВЛ | -
5058 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 576 | 2016-09-06 06:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-06 07:46
5059 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 56 | 2016-09-07 19:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №218 ВЛ 110 кВ № 669 при загрязнении поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации и увлажнении при конденсации влаги от резких перепадов температуры окружающего воздуха в вечернее время. |  | ВЛ №669 110 кВ | Повреждений нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ № 669 разработать мероприятия по снижению количества отключений линии при перепадах температуры наружного воздуха в утренние и вечерние часы. | ВЛ | -
5060 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 577 | 2016-09-08 11:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5001 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-08 12:37
5061 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 578 | 2016-09-10 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-10 14:15
5062 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 579 | 2016-09-11 10:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1422 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1422 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2: разрушение бетона на уровне земли у стойки опоры №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1422 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-09-11 13:48
5063 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 55 | 2016-09-06 09:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ №664 при старении материала и загрязнении поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №664 110 кВ | Повреждений нет. | На основании внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №664 выполнить анализ возможных предпосылок и причин отключения линии, с последующей разработкой превентивных мероприятий по исключению подобных отключений . | ВЛ | -
5064 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 57 | 2016-09-09 04:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 365 ВЛ №605 при увлажнении загрязнённой в процессе длительной эксплуатации поверхности изоляторов росой в утренние часы. |  | ВЛ №605 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №365 ВЛ № 605. | ВЛ | -
Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №605 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции.
5065 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 565 | 2016-08-28 17:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-28 20:30
5066 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 566 | 2016-08-29 12:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1190 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-29 15:24
5067 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 567 | 2016-08-31 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-31 12:46
5068 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 568 | 2016-08-31 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1022 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1022 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-31 19:00
5069 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 569 | 2016-09-01 08:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 10:50
5070 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 571 | 2016-09-01 12:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 13:23
5071 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 572 | 2016-09-01 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3528 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3528 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 15:55
5072 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 570 | 2016-09-01 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №24 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1021 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 11:00
5073 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 573 | 2016-09-01 15:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 16:15
5074 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 574 | 2016-09-01 17:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-596 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-596 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 18:10
5075 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 575 | 2016-09-01 22:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2240 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-09-01 23:09
5076 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 555 | 2016-08-24 17:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1684 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1684 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-24 20:05
5077 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 556 | 2016-08-25 17:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-16а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-25 19:01
5078 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 52 | 2016-08-25 17:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по верхним контактам предохранителей ПКТ-10 ТСН-10 ПС "Упорники" из-за неоднократного периодического воздействия на оборудование постанции и ВЛ грозовых перенапряжений при прохождении фронта неблагоприятной погоды. | Перекрытие по верхним контактам предохранителей ПКТ-10 ТСН-10 ПС "Упорники" с последующим разрушением предохранителей. | ВЛ №662 110 кВ - ВЛ №661 110 кВ | Разрушены три предохранителя ПКТ-10 ТСН-10 ПС "Упорники". | Выполнить анализ возможных причин перерытия предохранителей ПКТ-10 в высоковольтном отсеке ТСН-10 ПС "Упорники" при прохождении грозового фронта, а также анализ работы грозозащиты ПС "Упорники" с разработкой, по результатам анализа, мероприятий по повышению надёжности работы оборудования подстанции при грозовых явлениях. | ВЛ | 2016-08-25 19:19
[9 empty] | ПС 110/10 кВ «Упорники» |  |  | ПС
5079 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 50 | 2016-08-25 04:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "А" на опоре №106 ВЛ-110 кВ №662 при загрязнении поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации и увлажнении росой в утренние часы. |  | ВЛ №662 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №662 на предмет выявления степени загрязнения подвесной изоляции с последующей разработкой мероприятий по очистке или замене загрязнённых изоляторов для снижения утренних отключений. | ВЛ | -
5080 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 560 | 2016-08-26 09:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1003 от ВЛ 10 кВ №20-6 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1003 от ВЛ 10 кВ №20-6 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-26 10:10
5081 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 561 | 2016-08-26 09:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-26 10:25
5082 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 562 | 2016-08-26 12:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты провода в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре. | Обрывы провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы провода фазы "А" в пролетах опор №2-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1164 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-08-26 13:53
5083 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 563 | 2016-08-26 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1093 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1093 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-26 15:35
5084 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 564 | 2016-08-26 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4026 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4026 от ВЛ 10 кВ №7 ПС АМО и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-26 18:00
5085 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 559 | 2016-08-26 06:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №180 ЛИН-15-6 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №15 10 кВ ПС Алексеевская, отпайка №6 | Линия 10 кВ №15-6 ПС "Алексеевская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №180. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15-6 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-08-26 07:20
5086 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 51 | 2016-08-25 15:54 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №108 ВЛ «Салтынская» вследствии воздействия на ВЛ грозовых разрядов при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ «Салтынская» 35 кВ ПС Косарка | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ «Салтынская» 35 кВ на предмет выявления дефектов арматуры опор, проводов от воздействия на ВЛ грозовых разрядов при прохождении грозового фронта. | ВЛ | 2016-08-25 16:12
5087 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 558 | 2016-08-26 06:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2 ЛИН-3-1 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | ВЛ №3 10 кВ ПС Упорники | Линия 10 кВ №3 ПС "Упорники": разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №2 ЛИН-3-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3-1 ПС "Упорники" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-08-26 16:01
5088 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 557 | 2016-08-25 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ЛИН-2-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Луковская, отпайка №5 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №2-5 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-25 17:25
5089 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 543 | 2016-08-15 06:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-34 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1-7 от ТП-34 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-15 07:27
5090 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 544 | 2016-08-15 11:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-15 11:44
5091 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 545 | 2016-08-15 11:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115от ВЛ 10 кВ №5ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-15 12:08
5092 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 546 | 2016-08-15 12:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-15 13:24
5093 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 547 | 2016-08-15 16:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-548 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-15 16:49
5094 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 548 | 2016-08-17 18:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-17 19:00
5095 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 549 | 2016-08-19 13:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-19 13:51
5096 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 550 | 2016-08-19 13:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1961 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-19 16:45
5097 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 551 | 2016-08-19 15:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3-4 от ТП-1181 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-19 15:45
5098 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 552 | 2016-08-19 23:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-405 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-405 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-19 23:50
5099 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 49 | 2016-08-19 02:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "А" на опоре №46 ВЛ 110 кВ №658 при загрязнении и увлажнении в ночные часы поверхности изоляторов. |  | ВЛ №658 110 кВ | Нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №658 выполнить анализ причин и степени загрязнения подвесной изоляции линии с разработкой мероприятий по очистке изоляции и снижению отключений линии в ночные и утренние часы. | ВЛ | -
5100 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 554 | 2016-08-20 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1106 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1106 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-20 19:02
5101 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 553 | 2016-08-20 17:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2322 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2322 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-20 19:00
5102 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 47 | 2016-08-17 04:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №92 ВЛ 110 №649 при изменении свойств материала изоляторов из-за загрязнения их поверхности в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №649 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 №649 на предмет контроля степени загрязнения подвесной изоляции линии с последующей разработкой, по результатам осмотра, мероприятий по снижению незапланированных отключений линии. | ВЛ | -
5103 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 48 | 2016-08-18 05:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №312 ВЛ 110 №650 при изменении свойств материала изоляторов из-за загрязнения их поверхности в процессе длительной эксплуатации и увлажнении росой в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ 110 №650, степени загрязнения подвесной изоляции, анализа причин отключения линии в утренние часы, запланировать поэтапную очистку подвесной изоляции, замену и добавление изоляторов на опоры линии в 2017 году. | ВЛ | -
5104 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 523 | 2016-08-08 23:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-13 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-08 23:32
5105 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 525 | 2016-08-09 10:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-09 11:14
5106 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 526 | 2016-08-12 10:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2: излом на уровне земли опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-08-12 14:05
5107 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 527 | 2016-08-12 11:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ железобетонной стойки в результате длительной эксплуатации. | Выкрашивание бетона стойки. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная: разрушение бетона опоры №18 на уровне земли. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1394 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-08-12 13:40
5108 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 528 | 2016-08-13 15:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:32
5109 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 529 | 2016-08-13 16:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-112 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-112 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:18
5110 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 530 | 2016-08-13 16:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2229 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2229 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 18:09
5111 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 531 | 2016-08-13 17:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:18
5112 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 532 | 2016-08-13 18:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-389 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-389 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:09
5113 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 533 | 2016-08-13 18:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №21-27 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-380 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-380 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:47
5114 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 534 | 2016-08-13 18:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-577 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-577 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 19:57
5115 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 535 | 2016-08-13 20:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 21:25
5116 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 536 | 2016-08-13 21:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-307 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-307 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-13 22:15
5117 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 538 | 2016-08-14 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2246 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2246 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дубовская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 10:44
5118 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 539 | 2016-08-14 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-956 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-956 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 10:10
5119 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 537 | 2016-08-14 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 09:07
5120 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 540 | 2016-08-14 09:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-175 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-175 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 10:09
5121 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 541 | 2016-08-14 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4269 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4269 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 10:43
5122 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 542 | 2016-08-14 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-14 12:07
5123 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 43 | 2016-08-03 17:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1 при снижении механической прочности провода из-за пережога части проволок прямым попаданием молнии. | Снижении механической прочности провода из-за пережога части проволок прямым попаданием молнии в процессе эксплуатации. | ВЛ №649 110 кВ | Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №1. Провод АС-150. Место обрыва находится в подвесном зажиме гирлянды фазы "А", провод в месте обрыва имеет следы оплавления от воздействия прямых ударов молнии. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №649 на предмет выявления дефектов проводов, изоляции, арматуры опор от воздействия на них прямых ударов молнии с последующим устранением выявленных дефектов. | ВЛ | -
5124 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 44 | 2016-08-03 21:21 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №91 при воздействии атмосферных перенапряжений. |  | ВЛ «Каменка» 35 кВ ПС Нехаевская | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ «Каменка» 35 кВ на предмет выявления дефектов линии от воздействия на линию грозовых явлений с последующим устранением выявленных дефектов. | ВЛ | -
5125 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 510 | 2016-08-03 15:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-03 16:49
5126 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 511 | 2016-08-03 20:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-919 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-919 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-03 21:31
5127 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 512 | 2016-08-04 00:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1949 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-04 02:35
5128 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 513 | 2016-08-04 08:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №247 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ярыженская, участок от СП-5-2 "Баклановский" | Линия 10 кВ №5 ПС "Ярыженская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №247. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-08-04 10:28
5129 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 515 | 2016-08-04 08:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-526 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-04 11:18
5130 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 516 | 2016-08-04 10:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2543 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-04 11:10
5131 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 517 | 2016-08-05 17:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-67 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-67 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-05 18:45
5132 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 518 | 2016-08-06 11:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2757 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-06 12:44
5133 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 519 | 2016-08-06 20:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-06 20:15
5134 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 514 | 2016-08-04 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Андреевская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Андреевская" для выявления дефектов после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2016-08-04 08:15
5135 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 522 | 2016-08-08 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1609 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1609 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №9-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1609 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-08-08 14:50
5136 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 45 | 2016-08-08 04:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №370 ВЛ 110 кВ №650 при увлажнении росой загрязнённой поверхности изоляторов гирлянды в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ №650 выполнить анализ причин отключения линии с разработкой мероприятий, исключающий подобные отключения. | ВЛ | -
5137 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 520 | 2016-08-07 11:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-418 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-418 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-07 12:14
5138 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 521 | 2016-08-07 16:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-07 16:51
5139 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 524 | 2016-08-06 16:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-06 18:36
5140 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 488 | 2016-07-29 21:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2331 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-29 22:31
5141 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 489 | 2016-07-29 21:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-25Б при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-314 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-314 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-29 22:49
5142 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 491 | 2016-07-30 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-491 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-491 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-30 18:20
5143 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 492 | 2016-07-30 18:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1636 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1636 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-30 20:05
5144 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 487 | 2016-07-29 07:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Пробой опорных изоляторов 10 кВ. | ВЛ №2 10 кВ ПС Компрессорная | КТП №1304: разрушение опорных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В". | Выполнить внеочередной осмотр КТП №1304. | ВЛ | 2016-07-29 07:42
5145 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 490 | 2016-07-30 09:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1239 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1239 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-30 10:40
5146 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 494 | 2016-07-31 09:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект автоматического выключателя в ТП-1238 при плановом осмотре. | Выгорание контактов автоматического выключателя 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1238 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1238 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Дружба: выгорание контактов автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №1238. | ВЛ | 2016-07-31 13:50
5147 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 495 | 2016-07-31 10:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1489 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-31 11:10
5148 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 496 | 2016-07-31 16:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1573 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-31 18:43
5149 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 42 | 2016-08-01 02:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №39 ВЛ-110 кВ №660 при загрязнении изоляторов гирлянды и увлажнении их поверхности при перепадах температуры в ночные часы. |  | ВЛ №660 110 кВ | Нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ №660 выполнить анализ причин отключения линии в ночные часы с разработкой превентивных мероприятий по снижению подобных отключений. | ВЛ | -
5150 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 499 | 2016-07-31 20:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2413 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2413 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-31 21:25
5151 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 501 | 2016-08-01 09:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-01 11:27
5152 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 504 | 2016-08-02 17:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-8а ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-02 18:00
5153 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 505 | 2016-08-02 17:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-02 19:12
5154 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 506 | 2016-08-02 17:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-02 19:10
5155 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 507 | 2016-08-03 09:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-03 10:52
5156 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 508 | 2016-08-03 09:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-08-03 10:30
5157 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 502 | 2016-08-01 18:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №410 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №6 10 кВ ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №6 ПС "Киквидзе-2": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №410. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-08-01 18:58
5158 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 503 | 2016-08-02 16:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Дубовская" для выявления дефектов после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2016-08-02 16:38
5159 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 509 | 2016-08-03 11:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №10-11. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №10-11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-08-03 15:58
5160 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 41 | 2016-07-31 13:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие (прямое попадание) молнии на гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №89 ВЛ 110 кВ №668 при прохождении ливневых дождей с грозами. | Разрушение на опоре №89 ВЛ 110 кВ №668 гирлянды изоляторов фазы "В" при прямом попадании молнии. | ВЛ №668 110 кВ | Разрыв гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №89, повреждено два изолятора марки ПС-70. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов изоляции, проводов, арматуры опор от воздействия на них грозовых явлений с последующим устранением выявленных дефектов. | ВЛ | 2016-07-31 15:15
5161 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 464 | 2016-07-23 13:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-462 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-462 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-23 15:32
5162 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 465 | 2016-07-23 14:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2431 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2431 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-23 14:55
5163 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 466 | 2016-07-23 16:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-23 17:38
5164 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 467 | 2016-07-24 07:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №10-17 линии 10 кВ №1 ПС "Искра" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 07:18
5165 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 468 | 2016-07-24 08:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-342 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 09:23
5166 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 469 | 2016-07-24 08:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-306 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-306 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 09:31
5167 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 471 | 2016-07-24 18:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 18:37
5168 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 472 | 2016-07-25 18:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-25 21:17
5169 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 470 | 2016-07-24 17:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1666 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 19:59
5170 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 473 | 2016-07-25 18:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-598 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-25 19:45
5171 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 475 | 2016-07-25 20:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1137 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-07-25 21:58
5172 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 474 | 2016-07-25 20:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект нулевого провода в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники: обрыв нулевого провода в пролете опор №11-12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1956 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-07-25 22:28
5173 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 476 | 2016-07-26 09:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-59 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 09:35
5174 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 477 | 2016-07-26 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлен дефект установки опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1286 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-5 от ТП-1286 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-07-26 14:45
5175 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 478 | 2016-07-26 10:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 11:13
5176 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 479 | 2016-07-26 10:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-760 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-760 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 11:12
5177 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 480 | 2016-07-26 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №83-84 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Дружба (УЭС) | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №81-86 линии 10 кВ №7 ПС "Дружба" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
5178 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 481 | 2016-07-26 11:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 11:39
5179 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 482 | 2016-07-26 14:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 16:07
5180 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 483 | 2016-07-26 15:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 16:48
5181 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 485 | 2016-07-28 19:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-948 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-948 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-28 19:53
5182 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 486 | 2016-07-28 21:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3535 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3535 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-28 23:10
5183 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 493 | 2016-07-27 15:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-811 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-811 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-27 16:05
5184 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 498 | 2016-07-24 20:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-24 21:13
5185 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 500 | 2016-07-26 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1910 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1910 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-26 10:45
5186 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 46 | 2016-07-24 07:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ 110 кВ №611 при увлажнении росой загрязнённой поверхности изоляторов в утренние часы. |  | ВЛ №611 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №611 на предмет выявления степени загрязнения подвесной изоляции с принятием последующих мер по снижению утренних отключений ВЛ. | ВЛ | -
5187 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 457 | 2016-07-18 22:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №30-31 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1682 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-19 00:05
5188 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 459 | 2016-07-19 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-19 10:59
5189 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 40 | 2016-07-19 21:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №48 ВЛ 110 кВ №603 при воздействии на линию грозовых явлений. |  | ВЛ № 603 110 кВ | Нет. | Выполнить анализ предпосылок и причин отключения ВЛ №603 при прохождении грозового фронта в целях исключения подобных отключений в дальнейшем. | ВЛ | -
5190 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 460 | 2016-07-19 10:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-19 11:50
5191 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 458 | 2016-07-19 08:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Верхнереченская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №15-20 линии 10 кВ №5 ПС "Верхнереченская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
5192 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 461 | 2016-07-19 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1559 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-19 18:56
5193 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 462 | 2016-07-20 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-482 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-20 11:45
5194 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 463 | 2016-07-22 17:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2597 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-22 18:15
5195 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 497 | 2016-07-22 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-734 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-734 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-22 17:02
5196 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 452 | 2016-07-14 13:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-14 13:45
5197 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 453 | 2016-07-16 11:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-12а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-110 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-16 13:07
5198 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 454 | 2016-07-17 10:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-464 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-17 10:14
5199 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 455 | 2016-07-18 08:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-633 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-633 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-18 09:43
5200 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 456 | 2016-07-18 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-18 11:20
5201 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 434 | 2016-07-08 05:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-52 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-52 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 06:05
5202 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 435 | 2016-07-08 08:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-670 от ВЛ 10 кВ №3 Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 10:05
5203 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 436 | 2016-07-08 08:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2571 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 09:10
5204 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 438 | 2016-07-08 09:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2514 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 10:46
5205 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 440 | 2016-07-08 11:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-999 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-999 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 13:37
5206 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 441 | 2016-07-08 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1678 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1678 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 20:35
5207 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 443 | 2016-07-09 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-09 18:36
5208 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 444 | 2016-07-09 20:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-09 21:45
5209 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 445 | 2016-07-10 14:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-928 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-928 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-10 15:29
5210 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 442 | 2016-07-08 22:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "А" на опоре №59 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №8 10 кВ ПС Гришинская | Линия 10 кВ №8 ПС "Гришинская": срыв изолятора фазы "А" на опоре №59. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Гришинская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-07-08 23:54
5211 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 439 | 2016-07-08 11:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие на линию грозовых явлений. | Пробой изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Красноармеец | Линия 10 кВ №1 ПС "Красноармеец": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №73. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Красноармеец" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-07-08 14:07
5212 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 437 | 2016-07-08 09:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №11-16 линии 10 кВ №2 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-08 09:44
5213 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 446 | 2016-07-10 21:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №44 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №15 10 кВ ПС Алексеевская | Линия 10 кВ №15 ПС "Алексеевская": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №44. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Алексеевская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-07-10 22:47
5214 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 447 | 2016-07-11 09:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-11 11:00
5215 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 448 | 2016-07-12 09:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-12 10:44
5216 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 449 | 2016-07-12 12:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-503 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-503 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-12 14:03
5217 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 450 | 2016-07-12 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1955 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-12 20:15
5218 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 451 | 2016-07-13 16:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-13 18:35
5219 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 38 | 2016-07-10 02:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №234 ВЛ 110 кВ №662 при загрязнении изоляции. |  | ВЛ №662 110 кВ - ВЛ №661 110 кВ | Нет. | Разработать мероприятия по снижению количества отключений ВЛ 110 кВ №662 в ночные часы на основании результатов осмотра. | ВЛ | -
5220 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 426 | 2016-07-01 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-01 17:59
5221 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 427 | 2016-07-02 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3514 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3514 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-02 15:50
5222 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 428 | 2016-07-02 15:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-02 16:25
5223 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 429 | 2016-07-03 15:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-03 16:27
5224 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 430 | 2016-07-05 19:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-05 21:00
5225 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 432 | 2016-07-04 16:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-886 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-886 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-04 17:43
5226 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 431 | 2016-07-06 21:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-07 12:52
5227 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 433 | 2016-07-07 13:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-07-07 14:42
5228 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 37 | 2016-07-04 03:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №48 ВЛ-110 № 604 при наличии загрязнений изоляции. |  | ВЛ №604 110 кВ - ВЛ №603 110 кВ | Нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ №604 выполнить анализ причин отключения линии в ночные часы с разработкой мероприятий по снижению подобных отключений. | ВЛ | -
5229 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 425 | 2016-06-26 06:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2533 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2533 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-26 07:20
5230 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 35 | 2016-06-27 03:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №244 ВЛ 110 №653. |  | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №653 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 №653 на предмет загрязнения подвесной изоляции с последующей разработкой мероприятий, снижающих отключения ВЛ в результате перекрытия изоляции. | ВЛ | -
5231 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 36 | 2016-06-30 10:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №98 ВЛ-110 кВ №648. |  | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №648 110 кВ | Нет. | На основании результатов осмотра ВЛ-110 кВ №648 выполнить анализ причин отключения линии для исключения аналогичных отключений. | ВЛ | 2016-06-30 11:10
5232 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 420 | 2016-06-22 17:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-22 18:08
5233 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 421 | 2016-06-23 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-23 15:50
5234 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 422 | 2016-06-23 18:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1097 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1097 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-23 19:01
5235 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 423 | 2016-06-24 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-24 11:15
5236 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 424 | 2016-06-25 17:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-25 19:27
5237 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 402 | 2016-06-12 23:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-12 23:59
5238 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 32 | 2016-06-13 00:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ №658 при загрязнении поверхности изоляторов. |  | ВЛ №658 110 кВ - ВЛ №660 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра ВЛ №660 разработать мероприятия по снижению ночных и утренних отключений ВЛ. | ВЛ | -
5239 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 403 | 2016-06-13 06:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-958 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-13 07:46
5240 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 404 | 2016-06-13 09:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-13 11:12
5241 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 33 | 2016-06-16 03:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторв на опоре №107 фаза "А" и на опоре №208 фаза "В" ВЛ №649 при загрязнении и старении изоляции в процессе эксплуатации. |  | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №653 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра ВЛ №649 разработать превентивные мероприятия, снижающие некотролируемые отключения ВЛ в ночные и утренние часы. | ВЛ | -
[9 empty] | ВЛ №653 110 кВ - ВЛ №649 110 кВ |  |  | ВЛ
5242 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 405 | 2016-06-13 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фазы "А" и "N" в пролетах опор №10-13, дефекты крепления изоляторов фазы "А" и "N" на опорах №11-12 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролетах опор №10-13, срывы изоляторов фазы "А" и "N" на опорах №11-12. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1915 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба для выявления дефектов проводов и крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-06-13 13:40
5243 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 406 | 2016-06-14 08:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-14 09:33
5244 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 407 | 2016-06-14 11:39 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-605 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-14 12:40
5245 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 408 | 2016-06-17 09:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3008 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-06-17 14:40
5246 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 409 | 2016-06-18 09:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-638 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-638 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-18 11:20
5247 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 410 | 2016-06-18 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие грозовых явлений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2013 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2013 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2016-06-18 20:28
5248 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 411 | 2016-06-18 20:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-18 21:26
5249 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 413 | 2016-06-19 11:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-19 15:40
5250 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 414 | 2016-06-19 17:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-959 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-19 18:43
5251 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 415 | 2016-06-19 19:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-19 19:18
5252 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 416 | 2016-06-19 20:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-19 21:10
5253 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 417 | 2016-06-19 20:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-19 21:25
5254 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 418 | 2016-06-20 05:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-20 06:39
5255 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 419 | 2016-06-20 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ №9 10 кВ ПС Кардаильская | Линия 10 кВ №9 ПС "Кардаильская": обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-06-20 14:02
5256 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 34 | 2016-06-19 02:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №53 ВЛ 110 №658. |  | ВЛ №658 110 кВ - ВЛ №660 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра ВЛ №658 разработать упреждающие мероприятия по снижению ночных и утренних отключений линии. | ВЛ | -
5257 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 31 | 2016-06-05 19:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие на ВЛ «Красноармеец» грозовых явлений при прохождении грозового фронта погоды. |  | ВЛ «Красноармеец» 35 кВ ПС Ежовская-2 | Нет. | Выполнить анализ возможных причин отключения ВЛ "Красноармеец" при прохождении грозового фронта с учетом результатов внеочередного осмотра. | ВЛ | -
5258 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 393 | 2016-06-07 08:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-07 09:46
5259 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 394 | 2016-06-07 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | Повреждение контактной части ПБВ. | ТП-1108 от ВЛ 10 кВ №2 ПС АМО | КТП №1108: повреждение силового трансформатора. | Обеспечить при проведении регулировки напряжения измерение омического сопротивления обмоток трансформатора. | ТП | 2016-06-07 15:15
5260 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 395 | 2016-06-07 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие грозовых явлений. | Обрыв (перегорание) обмотки трансформатора. | ТП-1824 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | КТП №1824: повреждение силового трансформатора. | Выполнить внеплановый осмотр линии 10 кВ №25-15 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после воздействия грозовых явлений. | ТП | 2016-06-07 16:00
5261 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 396 | 2016-06-07 16:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-07 17:40
5262 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 397 | 2016-06-08 05:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты опорных изоляторов фаз "В" и "С" в КТП №52 при плановом осмотре. | Разрушение опорных изоляторов. | ВЛ №20 10 кВ РП ПТФ | КТП №52: разрушение опорных изоляторов фаз "В" и "С". | Выполнить внеочередной осмотр КТП №52. | ВЛ | 2016-06-08 05:57
5263 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 399 | 2016-06-11 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-524 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-11 14:00
5264 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 400 | 2016-06-12 14:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-12 15:15
5265 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 401 | 2016-06-12 18:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская: разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №4 и оплавление проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская для выявления дефектов проводов и изоляторов. | ВЛ | 2016-06-12 23:12
5266 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 398 | 2016-06-10 14:28 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспорта. | Разрушение (падение) опоры в результате наезда стороннего транспорта. | ВЛ №32 10 кВ ПС Пищевая (УЭС) | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": разрушение (падение и перелом в трех местах) опоры №35. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-06-10 18:59
5267 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 29 | 2016-05-30 05:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №56 ВЛ №650 при увлажнении загрязнённой поверхности изоляторов в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Нет. | На основании внеочередных осмотров ВЛ №650 выполнить оценку степени загрязнения подвесной изоляции с принятием мер, снижающих утренние отключения ВЛ. | ВЛ | -
5268 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 384 | 2016-05-31 13:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при кратковременном схлёстывании проводов при порывистом ветре из-за разрегулировки стрел провеса проводов фаз А, В, С, 0 в пролетах опор №7-8. |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1948 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники. | ВЛ | 2016-05-31 15:25
5269 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 385 | 2016-05-31 17:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие грозовых явлений на ВЛ №2 10 кВ ПС 35/10 кВ «Луковская». |  | ВЛ №2 10 кВ ПС Луковская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №2 10 кВ ПС 35/10 кВ «Луковская» на предмет выявления дефектов проводов, арматуры опор после воздействия на ВЛ грозовых явлений. | ВЛ | 2016-05-31 17:30
5270 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 30 | 2016-05-31 15:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие грозовых явлений на ВЛ №600 при прохождении грозового фронта. |  | ВЛ №604 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №600 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. | ВЛ | -
5271 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 386 | 2016-06-01 12:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-№7а при увеличенной стреле провеса и порывистом ветре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская. | ВЛ | 2016-06-01 13:33
5272 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 387 | 2016-06-01 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №21-22 при наличии дефекта провода со схлестыванием с проводом фазы "В". |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №21-22. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1504 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская на предмет дефектовки проводов линии. | ВЛ | 2016-06-01 16:18
5273 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 388 | 2016-06-01 13:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при кратковременном схлёстывании проводов из-за разрегулировки стрел провеса проводов в пролете опор №15-16. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская. | ВЛ | 2016-06-01 14:57
5274 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 389 | 2016-06-01 15:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при кратковременном схлёстывании проводов в пролете опор №6-7 при разрегулировке их стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская. | ВЛ | 2016-06-01 16:24
5275 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 390 | 2016-06-01 16:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов фазы "А" и "0" в пролёте опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4299 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская при снижении механической прочности проводов. | Обрыв проводов фазы "А" и "0" в пролёте опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4299 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4299 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | Обрыв проводов фазы "А" и "0" в пролёте опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4299 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4299 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская на предмет дефектовки проводов линии. | ВЛ | 2016-06-01 18:05
5276 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 391 | 2016-06-03 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при кратковременном схлёстывании проводов в пролете опор №8-9 при разрегулировке стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-303 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский. | ВЛ | 2016-06-03 09:23
5277 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 392 | 2016-06-05 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1437 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-06-05 15:46
5278 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 23 | 2016-05-24 08:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №120 ВЛ 110 кВ № 604 из-за загрязнения и отложения твердых солевых образований на поверхности изоляции. |  | ВЛ №604 110 кВ - ВЛ №603 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин перекрытия изоляции на опоре №120 ВЛ №604 в утренние часы с разработкой мероприятий, исключающих подобные отключения ВЛ. | ВЛ | -
5279 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 368 | 2016-05-24 14:21 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Схлест проводов на вводе в здание потребителя от опоры №9. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Обратиться к владельцу ввода в здание от опоры №9 с требованиями о содержании электрооборудования в технически исправном состоянии. | ВЛ | 2016-05-24 17:15
5280 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 369 | 2016-05-24 19:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-4. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2520 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов в пролёте опор №3-4, при необходимости, их перетяжку. | ВЛ | 2016-05-24 19:58
5281 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 24 | 2016-05-24 20:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №211 ВЛ 668 при наличии загрязнений и увлажнении изоляции во время дождя. |  | ВЛ №661 110 кВ | Нет. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 668 оценить степень загрязнения подвесной изоляции с последующей разработкой мероприятий по снижению количества повторяющихся отключений линии. | ВЛ | -
5282 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 25 | 2016-05-24 22:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №425 ВЛ №606 при загрязнении поверхности изоляторов грязевыми и солевыми отложениями. |  | ВЛ №606 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №606 с контролем чистоты подвесной изоляции ВЛ. | ВЛ | -
5283 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 26 | 2016-05-25 04:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №115 ВЛ №601 при увлажнении загрязнённой поверхности изоляторов в утренние часы. |  | ВЛ №601 110 кВ | Повреждений нет. | Проанализировать причины отключения ВЛ №601 с успешным АПВ в утренние часы и техническое состояние линии с разработкой мероприятий, исключающих подобные отключения. | ВЛ | -
5284 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 370 | 2016-05-27 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ из-за разрушения изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №355. | Пробой и разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №355 при наличии дефектов изоляторов. | ВЛ №18 10 кВ ПС Компрессорная | Разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на опоре №355, изоляторы ШФ-20Г. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №18 ПС Компрессорная на предмет дефектовки изоляторов с последующей заменой дефектных. | ВЛ | 2016-05-27 13:30
5285 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 372 | 2016-05-27 19:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ проводов фаз А,В,С,0 при их схлёстывании из-за разрегулировки стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1560 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская. | ВЛ | 2016-05-27 21:30
5286 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 373 | 2016-05-27 19:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие на ВЛ неблагоприятного фронта погоды, гроза. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Дёминская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС Дёминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-05-27 20:08
5287 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 374 | 2016-05-28 09:39 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Обрыв проводов в пролётах опор №2-6 при шквалистом ветре и грозе. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Обрыв проводов в пролётах опор №2-6. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская для выявления дефектов линии с последующим их устранением. | ВЛ | 2016-05-28 14:01
5288 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 375 | 2016-05-28 10:10 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Схлёст вводных проводов 0,22 кВ с опоры №16 к домовладению при сильном ветре и дожде. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3019 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | Нет. | Обратиться к владельцу домовладения с требованиями содержать вводные провода в технически исправном состоянии. | ВЛ | 2016-05-28 12:26
5289 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 376 | 2016-05-28 12:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №4-6 при их обрыве и срыве изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №6. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-373 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №4-6, срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №6. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-373 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка на предмет дефектовки проводов и крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-05-28 19:00
5290 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 377 | 2016-05-28 16:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Короткое замыкание при схлестывание проводов на опоре №2 при срыве изолятора фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1794. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1794 от ВЛ 10 кВ №15 от ПС Рябовская | Нет. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1794от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская на предмет дефектовки состояния крепления изоляторов к опорам ВЛ. | ВЛ | 2016-05-28 18:32
5291 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 371 | 2016-05-27 13:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при схлёстывании проводов в пролете опор №8-9 при разрегулировке стрелы провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-589 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская. | ВЛ | 2016-05-27 14:14
5292 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 378 | 2016-05-28 20:05 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская грозовых явлений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская на предмет выявления дефектов после прохождения неблагоприятного фронта погоды с грозами. | ВЛ | 2016-05-28 20:40
5293 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 379 | 2016-05-28 20:50 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-402 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская грозовых явлений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-402 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-402 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская на предмет дефектов после грозовых явлений. | ВЛ | 2016-05-28 22:03
5294 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 380 | 2016-05-29 00:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра грозовых явлений. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра после воздействия грозовых явлений. | ВЛ | 2016-05-29 01:30
5295 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 381 | 2016-05-29 04:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ при кратковременном схлестывании проводов в пролете опор №4-5 фазы "В" и "С". |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Выполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-492 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра. | ВЛ | 2016-05-29 05:30
5296 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 28 | 2016-05-26 00:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 239 при загрязнении и увлажнении поверхности изоляторов. |  | ВЛ №653 110 кВ - ВЛ №649 110 кВ | Нет. | На основании результатов внеочередного осмотра ВЛ №649 110 кВ выполнить анализ причин отключения линии с разработкой мероприятий, снижающих подобные отключения. | ВЛ | -
5297 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 27 | 2016-05-25 10:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №160 ВЛ №648 при наличии загрязнения и увлажнении изоляции во время дождя. |  | ВЛ №648 110 кВ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №648 с оценкой степени загрязнения подвесной изоляции и последующей разработкой мероприятий по исключению повторяющихся отключений по результатам осмотра. | ВЛ | -
5298 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 382 | 2016-05-29 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | КЗ проводов в пролете опор №4-5 при порывистом ветре и разрегулировке стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Выполнить перетяжку проводов всех фаз ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1515 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская. | ВЛ | 2016-05-29 11:50
5299 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 383 | 2016-05-29 10:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-6 при порывистом ветре и дефекте провода. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-6 . | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-6, провод А-25. | Выполнить дефектовку провода ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-267 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра, при необходимости замену дефектных участков. | ВЛ | 2016-05-29 18:12
5300 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 350 | 2016-05-18 16:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1650 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-18 19:28
5301 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 351 | 2016-05-18 19:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-490 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-18 19:59
5302 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 352 | 2016-05-19 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1536 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-19 10:26
5303 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 353 | 2016-05-19 15:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская: обрывы проводов в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-05-19 17:50
5304 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 355 | 2016-05-20 09:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Своевременно не выявлена разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Выполнить проверку стрелы провеса и при необходиммости перетяжку проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1000 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец. | ВЛ | 2016-05-20 10:37
5305 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 356 | 2016-05-20 10:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не выявлен дефект проводов в пролёте опор 3-4 ф-2-1 при плановом осмотре линии. | Обрыв проводов в пролёте опор 3-4 ф-2-1 при наличии местного дефекта проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3026 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская | Обрыв проводов в пролёте опор 3-4 ф-2-1 . | Выполнить дефектовку проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3026 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская. | ВЛ | 2016-05-20 14:41
5306 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 357 | 2016-05-20 05:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена разрегулировка стрелы провеса проводов на участке опор 9-10 при плановом осмотре линии. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить замер стрелы провеса проводов на участке опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости их перетяжку. | ВЛ | 2016-05-20 06:55
5307 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 358 | 2016-05-21 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена разрегулировка стрел провеса проводов в пролете опор № 17-18 при плановом осмотре линии. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная, при необходимости, перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-21 13:00
5308 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 359 | 2016-05-21 15:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёстывание проводов при разрегулировке стрел провеса проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец . |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-62 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец, при необходимости, перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-21 16:18
5309 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 360 | 2016-05-21 17:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёстывание проводов в пролёте опор №16-17 при разрегулировке стрел провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2576 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная, при необходимости, перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-21 18:42
5310 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 361 | 2016-05-21 20:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-2 от ТП-383 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская, при необходимости, выполнить перетяжку. | ВЛ | 2016-05-21 22:20
5311 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 362 | 2016-05-22 09:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-№28а при порывистом ветре и увеличенной стреле провеса. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская | Нет. | Выполнить замер стрел провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-№28а ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Дёминская с последующей перетяжкой. | ВЛ | 2016-05-22 11:09
5312 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 363 | 2016-05-22 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Кратковременный схлёст и КЗ проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 14-15 при порывистом ветре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | Нет. | Выполнить измерение стрел провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская с последующей их перетяжкой. | ВЛ | 2016-05-22 14:35
5313 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 365 | 2016-05-22 17:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное КЗ при разрегулировке стрел провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая . |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Выполнить измерение стрел провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая с последующей перетяжкой проводов. | ВЛ | 2016-05-22 18:24
5314 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 22 | 2016-05-23 05:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №94 ВЛ 110 кВ № 659 из-за загрязнения и отложения твердых солевых образований на поверхности изоляции. |  | ВЛ №658 110 кВ - ВЛ №660 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин отключения ВЛ 110 кВ № 659 в утренние часы с разработкой мероприятий, исключающих подобные отключения. | ВЛ | -
5315 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 366 | 2016-05-23 10:31 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя) |  | Замыкание кабеля на вводе в жилой дом на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Обратиться к потребителю с требованием приведения кабельного ввода на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-687 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 в безопасное техническое состояние. | ВЛ | 2016-05-23 11:54