5316 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 354 | 2016-05-22 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112 Лин-1 ПС 35/10 кВ «Новокиевская». | Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №112 при изменении свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ВЛ №1 10 кВ ПС Новокиевская | Повреждён (разрушен) фарфоровый изолятор ШФ-20Г, 1982 г.в. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская на предмет выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-05-22 12:27
5317 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 364 | 2016-05-22 15:26 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Схлест проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0.4кВ №1 фаза "А" и "В" от воздействия шквалистых порывов ветра. |  | ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП-718 от ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов проводов и арматуры опор. | ВЛ | 2016-05-22 16:02
5318 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 21 | 2016-05-21 07:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №100 ВЛ-110 №653 при увлажнении твёрдых солевых и грязевых отложений на поверхности изоляторов. |  | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №653 110 кВ | Нет. | По результатам внепланового осмотра ВЛ №653 определить степень загрязнения подвесной изоляции на опорах ВЛ и возможность принятия эффективных мер, снижающих утренние отключения линии. | ВЛ | -
5319 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 334 | 2016-05-13 15:20 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.01, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Спилена сторонним лицом деревянная опора. | Повреждена (спилена) деревянная опора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская: спилена сторонним лицом деревянная опора №20. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-05-13 20:34
5320 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 335 | 2016-05-13 20:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-13 21:50
5321 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 338 | 2016-05-15 10:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №3 10 кВ ПС Ежовская-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-05-15 10:30
5322 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 337 | 2016-05-14 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса провода фазы "В" в пролетах опор №12-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2087 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2087 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Манино и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-14 18:11
5323 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 340 | 2016-05-15 12:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 14:08
5324 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 341 | 2016-05-15 13:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-190 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 15:08
5325 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 342 | 2016-05-15 15:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-05-15 15:30
5326 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 343 | 2016-05-15 15:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 16:11
5327 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 344 | 2016-05-15 16:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 17:39
5328 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 345 | 2016-05-15 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-832 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-832 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 18:03
5329 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 346 | 2016-05-15 20:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-302 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 20:45
5330 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 336 | 2016-05-14 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №201 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Луковская | Линия 10 кВ №1 ПС "Луковская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №201. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Луковская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-05-14 10:58
5331 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 347 | 2016-05-15 20:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-321 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-321 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 21:30
5332 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 348 | 2016-05-15 20:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-719 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-719 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-15 21:58
5333 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 349 | 2016-05-16 11:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-512 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-512 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-16 11:54
5334 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 19 | 2016-05-14 12:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №33 ВЛ №662 при увлажнении изоляции ВЛ и окружающего наружного воздуха во время ливневого дождя. |  | ВЛ №661 110 кВ - ВЛ №662 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин отключения линии ВЛ №662 с успешным АПВ при прохождении ливневого дождя с разработкой, при необходимости, мероприятий , исключающих подобные отключения. | ВЛ | -
5335 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 20 | 2016-05-15 12:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ №602 при увлажнении изоляции ВЛ и окружающего наружного воздуха во время ливневого дождя. |  | ВЛ №602 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин отключения линии ВЛ №602 с успешным АПВ при прохождении ливневого дождя с разработкой, при необходимости, мероприятий , исключающих подобные отключения. | ВЛ | -
5336 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 14 | 2016-05-05 02:14 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №229 при резких перепадах температуры окружающего воздуха в ночные часы. |  | ВЛ № 602 110 кВ | Повреждений нет. | По результатам осмотра ВЛ №602 после отключения с успешным АПВ выполнить анализ возможных причин отключения линии в ночные часы для предотвращения подобных отключений. | ВЛ | -
5337 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 328 | 2016-05-04 21:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие на линию самолета сельхозавиации. | Обрывы проводов, повреждение подкоса опоры. | ВЛ №2 10 кВ ПС Гришинская | Линия 10 кВ №2 ПС "Гришинская": обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6; наклон опоры №5 вдоль оси линии более 10 градусов; поврежден подкос опоры №5. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-05-05 11:47
5338 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 331 | 2016-05-09 16:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №1 Лин-1-1 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №1 10 кВ ПС Беспаловская | Линия 10 кВ №1 ПС "Беспаловская": повреждение изолятора фазы "В" на опоре №1 Лин-1-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Беспаловская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-05-09 18:18
5339 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 330 | 2016-05-07 15:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-6А при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-140 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-140 от ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-07 16:30
5340 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 329 | 2016-05-07 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролетах опор №5-8 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1240 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1240 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская: обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №5-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1240 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-05-07 16:44
5341 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 332 | 2016-05-11 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-574 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-11 11:30
5342 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 15 | 2016-05-07 06:34 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 77 линии 110 кВ № 657 при резких перепадах температуры наружного воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №511 110 кВ - ВЛ №657 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра выполнить анализ причин поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре № 77 ВЛ № 657 при резких перепадах температуры наружного воздуха в утренние часы. | ВЛ | -
5343 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 16 | 2016-05-08 04:16 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №367 ВЛ №650 при резких перепадах и увлажнении наружного воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ возможных причин отключения ВЛ №650 в утренние часы. | ВЛ | -
5344 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 17 | 2016-05-08 06:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №138 ВЛ №606 при резких перепадах температуры наружного воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №606 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №138 и отключения ВЛ №606 в утренние часы. | ВЛ | -
5345 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 18 | 2016-05-11 03:23 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №140 ВЛ №603 при резких перепадах температуры окружающего воздуха в ночные часы. |  | ВЛ №603 110 кВ | Нет. | По результатам осмотра выполнить анализ причин перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №140 и отключения линии ВЛ №603 при резких перепадах температуры окружающего воздуха в ночные часы. | ВЛ | -
5346 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 333 | 2016-05-12 16:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-05-12 17:35
5347 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 297 | 2016-04-25 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-25 11:33
5348 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 298 | 2016-04-25 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-173 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 12:37
5349 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 299 | 2016-04-25 11:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1514 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 14:40
5350 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 300 | 2016-04-25 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5309 от ВЛ 10 кВ №6 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 14:40
5351 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 301 | 2016-04-25 15:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 17:10
5352 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 302 | 2016-04-25 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 16:20
5353 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 303 | 2016-04-25 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1964 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 17:50
5354 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 304 | 2016-04-25 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-912 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 16:31
5355 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 305 | 2016-04-25 16:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №109 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №4 10 кВ ПС Ждановская | Линия 10 кВ №4 ПС "Ждановская": повреждение изолятора фазы "В" на опоре №109. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ждановская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-04-25 18:26
5356 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 311 | 2016-04-26 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №10-11 Лин-17-6 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №17 10 кВ РП ПТФ | Линия 10 кВ №17 РП "ПТФ": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 Лин-17-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17-6 РП "ПТФ" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-26 13:02
5357 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 316 | 2016-04-27 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ №3 10 кВ ПС Безымяновская | Линия 10 кВ №3 ПС "Безымяновская": обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Безымяновская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-27 13:29
5358 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 317 | 2016-04-27 13:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №29-30 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №27-32 линии 10 кВ №1 ПС "Красноармеец" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-27 13:23
5359 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 321 | 2016-04-29 10:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №74-75 при плановом осмотре. |  | ВЛ №5 10 кВ ПС Заводская (УЭС) | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №72-77 линии 10 кВ №5 ПС "Заводская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-29 10:25
5360 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 306 | 2016-04-25 16:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №8-10 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №8-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1516 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-25 19:05
5361 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 307 | 2016-04-25 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-166 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 19:57
5362 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 308 | 2016-04-25 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №15-17 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1712 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1712 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №15-17. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1712 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-25 21:00
5363 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 310 | 2016-04-25 18:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-586 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-25 19:40
5364 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 312 | 2016-04-26 12:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1735 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1735 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская: обрыв провода в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1735 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Рябовская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-26 13:40
5365 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 309 | 2016-04-25 17:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролете опор №7 ВЛ 0,4 кВ №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская: обрыв провода в пролете опор №7 ВЛ 0,4 кВ №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №2-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-335 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-25 19:18
5366 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 313 | 2016-04-26 13:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-26 14:06
5367 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 314 | 2016-04-26 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №17-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-898 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-898 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-26 15:15
5368 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 315 | 2016-04-26 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1965 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-26 17:58
5369 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 319 | 2016-04-27 21:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-28 02:38
5370 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 318 | 2016-04-27 15:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2203 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дубовская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-27 19:25
5371 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 320 | 2016-04-28 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2718 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-28 14:36
5372 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 322 | 2016-04-29 13:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "С" на опоре №3 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1170 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1170 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы: срыв изолятора фазы "С" на опоре №3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1170 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Солонцы для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-04-29 16:45
5373 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 323 | 2016-04-29 17:11 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза)) |  | Воздействие молнии. |  | ВЛ №20 10 кВ РП ПТФ | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-29 17:17
5374 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 324 | 2016-04-29 20:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №14-16 Лин-23-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ №23 10 кВ ПС Сатаровская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов линии 10 кВ №23-12 ПС "Сатаровская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-29 20:58
5375 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 325 | 2016-04-30 09:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №31-32 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №4 10 кВ ПС Ежовская-2 | Линия 10 кВ №4 ПС "Ежовская-2": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №31-32. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-30 12:15
5376 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 326 | 2016-04-30 09:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №231-232 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №9 10 кВ ПС Ежовская-2 | Линия 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №231-232. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-30 11:41
5377 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 327 | 2016-04-30 12:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект контактного соединения шины 10 кВ в ВЩ КТП №634. | Отгорание шины 10 кВ в ВЩ КТП №634. | ВЛ №3 10 кВ ПС Ежовская-2 | КТП №634: отгорание шины 10 кВ от проходного изолятора фазы "В" к опорному изолятору в КТП №634. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №634 от ВЛ 10 кВ №3 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов контактных соединений. | ВЛ | 2016-04-30 15:25
5378 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 13 | 2016-04-22 04:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №33 при перепадах температуры наружного воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №602 110 кВ | Нет. | Выполнить анализ возможных причин отключения линии 110 кВ ВЛ №602 в утренние часы. | ВЛ | -
5379 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 271 | 2016-04-21 09:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1411 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1411 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1411 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-21 10:34
5380 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 272 | 2016-04-21 10:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-913 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 11:20
5381 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 273 | 2016-04-21 10:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 13:31
5382 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 274 | 2016-04-21 10:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-744 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-744 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 12:13
5383 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 275 | 2016-04-21 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 11:40
5384 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 276 | 2016-04-21 10:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2443 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 12:19
5385 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 277 | 2016-04-21 15:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №15 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №15. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4124 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-04-21 16:50
5386 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 278 | 2016-04-21 18:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-502 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 19:38
5387 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 279 | 2016-04-21 20:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-353 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-21 21:37
5388 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 281 | 2016-04-23 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 09:30
5389 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 282 | 2016-04-23 08:22 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1660 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-23 19:16
5390 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 283 | 2016-04-23 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3515 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3515 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 10:10
5391 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 284 | 2016-04-23 09:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-527 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-527 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 11:13
5392 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 285 | 2016-04-23 09:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "С" в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1552 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1552 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 14:20
5393 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 286 | 2016-04-23 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №4-1-4 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички: обрыв провода фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №4-1-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-23 13:55
5394 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 287 | 2016-04-23 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 10:50
5395 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 280 | 2016-04-22 15:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-951 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-951 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-22 16:30
5396 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 288 | 2016-04-23 11:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 12:10
5397 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 289 | 2016-04-23 11:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №9-11 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №9-11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2304 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-23 15:20
5398 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 290 | 2016-04-23 12:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3509 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3509 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 13:15
5399 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 291 | 2016-04-23 13:57 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4462 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4462 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 15:20
5400 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 293 | 2016-04-23 18:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 19:33
5401 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 294 | 2016-04-24 09:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4251 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4251 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-24 10:00
5402 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 295 | 2016-04-24 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1028 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1028 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-24 14:40
5403 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 292 | 2016-04-23 17:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1092 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1092 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-23 17:45
5404 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 296 | 2016-04-24 18:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-65 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-24 19:07
5405 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 12 | 2016-04-13 18:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Пробой с последующим перекрытием опорных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" 5-й секции шин 10 кВ в ячейке СВВ-10 ПС "Урюпинская". | Снижение диэлектрической прочности опорных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" 5-й секции шин 10 кВ в ячейке СВВ-10 ПС "Урюпинская" в результате изменения свойств фарфора изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | ПС 110/35/10 кВ «Урюпинская» | Повреждены опорные изоляторы 10 кВ фаз "А", "В", "С" 5-й секции шин 10 кВ в ячейке СВВ-10 ПС "Урюпинская"в . Изоляторы типа ОБ-10-ОВ, 1962 г.в. | Рассмотреть возможность монтажа дуговой защиты отсека выключателя СВВ-10 кВ ПС Урюпинская с командой на отключение ВВ-10-Т-2 ПС Урюпинская. | ПС | 2016-04-13 18:50
Рассмотреть возможность уменьшения периодичности испытаний проходной и опорной изоляции секций шин 10 кВ для оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет.
5406 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 259 | 2016-04-10 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1345 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1345 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1345 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-10 17:29
5407 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 260 | 2016-04-10 16:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-593 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-10 17:40
5408 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 261 | 2016-04-11 16:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-11 17:03
5409 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 262 | 2016-04-12 09:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-12 09:58
5410 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 265 | 2016-04-15 09:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1673 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-15 12:05
5411 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 266 | 2016-04-15 11:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1468 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-15 12:05
5412 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 264 | 2016-04-15 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "С" в пролете опор №144-145 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Кардаильская | Линия 10 кВ №8 ПС "Кардаильская": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №144-145. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-15 11:04
5413 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 263 | 2016-04-15 08:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлены дефекты изоляторов фазы "С" на опорах №255, 256 при плановом осмотре. | Разрушение изоляторов. | ВЛ №3 10 кВ ПС Кардаильская | Линия 10 кВ №3 ПС "Кардаильская": разрушение изоляторов фазы "С" на опорах №255, 256. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Кардаильская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-04-15 08:18
5414 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 267 | 2016-04-15 13:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №18 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: срыв изолятора фазы "В" на опоре №18. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2337 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-04-16 13:05
5415 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 268 | 2016-04-16 13:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-11, 18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-844 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-844 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-16 14:45
5416 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 269 | 2016-04-18 09:51 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-18 10:35
5417 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 270 | 2016-04-18 18:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1686 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-18 20:20
5418 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 237 | 2016-04-04 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-917 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 10:01
5419 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 238 | 2016-04-04 10:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-532 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 11:44
5420 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 239 | 2016-04-04 11:23 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-381 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 16:16
5421 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 240 | 2016-04-04 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-614 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-614 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 13:50
5422 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 241 | 2016-04-04 11:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлено загнивание деревянной опоры на уровне земли при плановом осмотре. | Излом деревянной стойки опоры. | ВЛ №5 10 кВ ПС Заводская (УЭС) | Линия 10 кВ №5 ПС "Заводская": излом на уровне земли деревянной стойки опоры №45 Лин-5-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5-3 ПС "Заводская" для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2016-04-04 15:45
5423 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 242 | 2016-04-04 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-942 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 12:23
5424 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 243 | 2016-04-04 11:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2182 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 16:43
5425 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 244 | 2016-04-04 12:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-518 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 13:15
5426 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 245 | 2016-04-04 14:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1466 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1466 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 14:55
5427 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 246 | 2016-04-04 14:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-544 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 15:26
5428 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 247 | 2016-04-04 16:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 16:32
5429 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 248 | 2016-04-04 17:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1059 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1059 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 17:55
5430 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 249 | 2016-04-04 17:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-04 18:37
5431 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 250 | 2016-04-06 09:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3009 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3009 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Тростянская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-06 10:55
5432 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 251 | 2016-04-06 12:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-512 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-512 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-06 13:20
5433 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 252 | 2016-04-07 21:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2596 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2596 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-07 21:45
5434 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 253 | 2016-04-08 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-521 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-08 10:43
5435 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 254 | 2016-04-08 12:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2724 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2724 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-08 13:59
5436 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 255 | 2016-04-09 10:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3014 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3014 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-04-09 11:40
5437 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 256 | 2016-04-09 11:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1171 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонцы для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-09 16:00
5438 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 257 | 2016-04-09 15:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-312 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-312 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская: обрывы проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-312 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-09 19:55
5439 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 258 | 2016-04-10 08:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4487 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4487 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4487 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-04-10 13:40
5440 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 221 | 2016-04-02 11:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1518 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Луковская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 16:45
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1853 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Солонка для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1853 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Слонка |  |  | ВЛ
5441 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 223 | 2016-04-02 13:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-567 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 22:25
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-567 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-103 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская |  |  | ВЛ
5442 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 225 | 2016-04-02 15:57 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов ввода в жилой дом. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-868 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Киквидзе-2: обрывы проводов ввода в жилой дом от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-876 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-868 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Киквидзе-2 для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 18:55
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-868 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Киквидзе-2 |  |  | ВЛ
5443 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 226 | 2016-04-02 16:02 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного порывистого ветра. | Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2221 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская: повреждение АВ-0,4 кВ №1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2221 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 02:20
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ № 57 ПС Урюпинская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
5444 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 227 | 2016-04-02 16:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1379 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1379 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 20:00
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1619 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1619 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Алексеевская, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская |  |  | ВЛ
5445 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 231 | 2016-04-03 06:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 20:10
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-410 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская |  |  | ВЛ
5446 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 229 | 2016-04-02 19:40 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.12, Нарушение электрической изоляции 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Пробой проходных изоляторов 10 кВ на КТП. | ВЛ №13 10 кВ ПС Искра | КТП №318: разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С". | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ждановская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 22:20
[8 empty] | Обрыв провода. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ждановская | Линия 10 кВ №13 ПС "Искра": обрыв провода фазы "В" на опоре №3 Лин-13-6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Искра" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №7 10 кВ ПС Россошинская |  | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Россошинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
5447 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 230 | 2016-04-02 19:48 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Изломы деревянных стоек опор, обрыв шлейфа. | ВЛ №3 10 кВ ПС Мачеха | Линия 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2": изломы деревянных стоек опор №35, 36. | Выполнить внеочередной осмотр линий 10 кВ №9 ПС "Ежовская-2", №3 ПС "Ежовская-2", №1 ПС "Мачеха", №3 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 11:05
[9 empty] | ВЛ №1 10 кВ ПС Гришинская | Линия 10 кВ №3 ПС "Ежовская-2": излом деревянной стойки опоры №39. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Гришинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Ежовская-2 | Линия 10 кВ №1 ПС "Гришинская": обрыв шлейфа фазы "С" на КТП №2412. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №9 10 кВ ПС Ежовская-2 |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №1 10 кВ ПС Мачеха |  |  | ВЛ
5448 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 228 | 2016-04-02 19:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие сильного порывистого ветра. | Излом металлической траверсы. | ВЛ №5 10 кВ ПС Двойновая | Линия 10 кВ №3 ПС "Ярыженская": повреждение траверсы на опоре №38. | Выполнить внеочередной осмотр линий 10 кВ №4, 5 ПС "Двойновая", №5 ПС "Заводская", №3 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды | ВЛ | 2016-04-03 11:44
[8 empty] | Разрушение изолятора. | ВЛ №5 10 кВ ПС Заводская (УЭС) | Линия 10 кВ №4 РУ-10 "Россия": повреждение изолятора фазы "А" на опоре №2. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №3 10 кВ ПС Ярыженская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №4 10 кВ ПС Двойновая |  |  | ВЛ
5449 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 222 | 2016-04-02 12:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская | Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №51. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 12:34
5450 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 224 | 2016-04-02 14:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ №23 10 кВ ПС Сатаровская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №23 ПС "Сатаровская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-02 15:04
5451 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 232 | 2016-04-03 08:09 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов, излом деревянной опоры. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5078 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5078 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2: обрывы нулевого провода в пролетах опор №11-14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5078 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-814 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2413 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-828 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 21:20
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-814 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-828 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2: выявлены обрывы фазного провода в пролетах опор №8-12. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2413 от ВЛ 10 кВ №1 Гришинская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2: опора №6 висит на проводах по причине излома на уровне земли. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-828 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Киквидзе-2 |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-805 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 |  |  | ВЛ
5452 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 11 | 2016-04-02 14:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие на линии электропередачи фронта неблагоприятной погоды, сопровождающегося сильным ветром до 27 м/с, дождём, мокрым снегом. |  | ВЛ №658 110 кВ - ВЛ №660 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить внеплановый осмотр линий 110 кВ, отключавшихся в период прохождения неблагоприятного фронта погоды на предмет выявления дефектов изоляции, проводов, арматуры опор от воздействия на них неблагоприятных погодных факторов. | ВЛ | 2016-04-02 17:30
[9 empty] | ВЛ №603 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №663 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №649 110 кВ - ВЛ №648 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №606 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №648 110 кВ - ВЛ №649 110 кВ |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ №653 110 кВ |  |  | ВЛ
5453 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 233 | 2016-04-03 09:28 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2323 от ВЛ 10 кВ № 23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1776 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 18:20
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1369 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1776 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1776 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2323 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-295 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-295 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская |  |  | ВЛ
5454 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 234 | 2016-04-03 09:59 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Воздействие сильного порывистого ветра. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2764 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2764 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 22:47
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-933 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2515 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Зубриловская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2515 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Заводская |  |  | ВЛ
5455 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 235 | 2016-04-03 10:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов от воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская: обрывы проводов фаз "А", "В" и "N" в пролетах опор №5-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1846 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-03 17:10
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1846 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3032 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Тростянская: обрывы проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3032 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Тростянская, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1005 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская: обрывы проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №1-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1409 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3032 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Тростянская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская: обрывы проводов в пролете опор №11-12. |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1154 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская |  |  | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3030 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Новокиевская |  |  | ВЛ
5456 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 236 | 2016-04-03 11:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Обрывы проводов от воздействия сильного порывистого ветра. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-394 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-394 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка: обрыв провода в пролете опор №8-9 и срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-394 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Косарка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-04-04 02:16
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская: обрывы проводов в пролетах опор №1-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2223 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Тепикинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская: обрывы проводов в пролетах опор №9-17. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-36 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-36 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ: обрывы проводов в пролетах опор №17-19. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-36 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-15 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская для выявления дефектов линий после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ
[9 empty] | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-15 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская |  |  | ВЛ
5457 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 9 | 2016-03-24 10:31 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 150 ВЛ №603 при перепадах температуры окружающего воздуха. |  | ВЛ №603 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин отключения ВЛ №603 с успешным АПВ при перепадах температуры окружающего воздуха с разработкой мероприятий по недопущению подобных отключений. | ВЛ | -
5458 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 212 | 2016-03-24 15:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1434 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1434 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-24 16:07
5459 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 213 | 2016-03-24 16:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №1а при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4262 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4262 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-24 16:15
5460 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 214 | 2016-03-25 09:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2702 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-25 10:20
5461 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 216 | 2016-03-25 20:03 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры линии сторонним транспортом. | Повреждение опоры. | ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха | Линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха": повреждение опоры №4 Лин-16-7. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-03-25 20:25
5462 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 215 | 2016-03-25 18:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2742 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-25 19:14
5463 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 217 | 2016-03-29 11:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1916 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-29 16:54
5464 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 35 | 10 | 2016-03-31 20:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Воздействие на провода, арматуру опор ЛЭП-Беспаловская неблагоприятных погодных факторов, перепада температуры окружающего воздуха в вечерние часы. |  | ВЛ «Беспаловская» 35 кВ ПС Безымяновская | Повреждений нет. | 1.Выполнить внеплановую проверку РЗА МВ-ЛЭП-Беспаловская на ПС "Безымяновская". | ВЛ | 2016-03-31 20:11
2. Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП-Беспаловская на предмет выявления дефектов, слабых мест ЛЭП-Беспаловская и проведением анализа причин отключения линии .
5465 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 219 | 2016-03-31 13:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2043 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-31 15:35
5466 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 220 | 2016-03-31 14:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-31 15:50
5467 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 207 | 2016-03-20 10:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1155 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-03-20 13:57
5468 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 208 | 2016-03-20 16:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1580 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1580 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-20 17:21
5469 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 209 | 2016-03-20 17:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-57 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-20 18:52
5470 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 210 | 2016-03-22 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №11-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-22 12:00
5471 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 211 | 2016-03-24 08:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №26 при плановом осмотре. | Пробой изолятора. | ВЛ №13 10 кВ ПС Новоаннинская | Линия 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская": разрушение изолятора фазы "А" на опоре №26. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-03-24 11:55
5472 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 205 | 2016-03-18 13:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-18 14:49
5473 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 206 | 2016-03-18 21:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-309 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-309 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-18 23:16
5474 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 199 | 2016-03-06 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №37-38 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-276 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-276 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-06 18:20
5475 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 200 | 2016-03-06 20:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-269 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-06 21:57
5476 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 201 | 2016-03-09 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №37-39 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1696 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-09 15:06
5477 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 202 | 2016-03-10 13:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете от траверсы ТП до опоры №1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1221 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-1221 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-10 16:30
5478 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 203 | 2016-03-11 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-11 18:05
5479 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 204 | 2016-03-13 17:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2563 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-13 18:02
5480 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 8 | 2016-03-13 14:46 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №244 ВЛ №649 при резких перепадах температуры окружающего воздуха. |  | ВЛ №653 110 кВ - ВЛ №649 110 кВ | Нет. | Выполнить анализ причин поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №244 ВЛ №649. | ВЛ | -
5481 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 185 | 2016-02-27 15:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-8А при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-489 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-27 17:00
5482 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 187 | 2016-02-29 08:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №234 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №3 10 кВ ПС Мачеха | Линия 10 кВ №3 ПС "Мачеха": срыв вязки провода фазы "С" на опоре №234. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 ПС "Мачеха" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-02-29 13:19
5483 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 186 | 2016-02-28 10:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2728 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-28 11:50
5484 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 188 | 2016-02-29 11:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2753 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2753 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-29 11:29
5485 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 190 | 2016-03-02 09:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-02 10:45
5486 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 191 | 2016-03-02 10:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1442 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-02 11:20
5487 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 192 | 2016-03-02 12:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №10 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1693 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1693 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1693 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-03-02 13:42
5488 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 193 | 2016-03-02 12:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления крюка фазы "В" на опоре №4 при плановом осмотре. | Выпадение крюка из тела деревянной опоры. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички: выпадение крюка из тела деревянной опоры №4 (фаза "В"). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4469 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички для выявления дефектов крепления крюков. | ВЛ | 2016-03-02 14:25
5489 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 194 | 2016-03-02 14:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2710 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2710 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-02 15:32
5490 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 195 | 2016-03-02 17:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-515 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-515 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-02 17:45
5491 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 196 | 2016-03-03 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1510 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-03 14:40
5492 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 197 | 2016-03-04 11:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2512 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-04 12:08
5493 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 198 | 2016-03-05 14:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-582 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-05 15:30
5494 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 189 | 2016-03-02 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ №8 10 кВ ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №18-23 линии 10 кВ №8 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-03-02 09:03
5495 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 157 | 2016-02-17 16:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2752 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-17 16:55
5496 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 158 | 2016-02-17 17:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-529 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-529 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-17 18:25
5497 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 159 | 2016-02-17 17:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-918 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Зубриловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-17 18:20
5498 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 160 | 2016-02-17 18:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-17 19:25
5499 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 161 | 2016-02-18 10:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2302 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-18 10:35
5500 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 162 | 2016-02-18 11:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2546 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-18 12:12
5501 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 163 | 2016-02-18 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-603 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-18 15:21
5502 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 164 | 2016-02-19 11:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1668 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-19 12:51
5503 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 165 | 2016-02-19 15:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-994 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-994 от ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Россия и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-19 16:03
5504 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 166 | 2016-02-19 15:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №5 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-216 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-216 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: срыв изолятора фазы "В" на опоре №5. | Выполнить внеочередной осмотрВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-216 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-02-19 16:45
5505 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 167 | 2016-02-19 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1420 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1420 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-19 16:36
5506 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 168 | 2016-02-21 08:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №29 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4295 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4295 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-21 09:11
5507 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 169 | 2016-02-22 14:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-22 15:18
5508 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 170 | 2016-02-23 08:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов ввода в жилой дом от опоры №13 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-795 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-795 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха: обрыв проводов ввода в жилой дом от опоры №13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-795 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Мачеха, включая ввода, для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-02-23 09:58
5509 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 171 | 2016-02-23 08:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кв №8 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4493 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Роднички для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-02-23 11:54
5510 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 172 | 2016-02-23 08:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 09:43
5511 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 173 | 2016-02-23 09:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1090 от ВЛ10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1090 от ВЛ10 кВ №10 ПС Новоаннинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 09:55
5512 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 174 | 2016-02-23 11:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-488 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-488 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 11:12
5513 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 175 | 2016-02-23 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115от ВЛ 10 кВ №5ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 12:32
5514 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 176 | 2016-02-23 11:53 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2737 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 12:43
5515 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 177 | 2016-02-23 13:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 13:28
5516 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 178 | 2016-02-23 13:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-60 от ВЛ 10 кВ №2 РУ-10 Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 14:10
5517 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 179 | 2016-02-23 14:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-466 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-23 15:34
5518 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 180 | 2016-02-25 10:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-25 11:20
5519 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 181 | 2016-02-25 13:34 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-564 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-25 14:21
5520 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 182 | 2016-02-25 17:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-406 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-25 18:31
5521 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 183 | 2016-02-25 17:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1639 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-25 19:40
5522 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 184 | 2016-02-26 11:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1917 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-02-26 13:33
5523 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 7 | 2016-02-26 06:55 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №630 при перепадах температуры окружающего воздуха в утренние часы. |  | ВЛ №650 110 кВ | Повреждений нет. | Выполнить анализ причин поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №630 в утренние часы. | ВЛ | -
5524 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 6 | 2016-02-11 13:40 | 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления (3.4.11.03, Дефекты (недостатки) изготовления) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Повреждение (пробой нелинейных сопротивлений - варисторов) ОПН-10 фазы "А" в отсеке ТН-10-2с при наличии заводского дефекта . | Пробой нелинейных сопротивлений - варисторов ОПН-10 фазы "А" в отсеке ТН-10-2с. | ПС 110/35/10 кВ «Косарка» | Повреждён ограничитель перенапряжения ОПН-10 - 1 шт. | Направить на завод-изготовитель письмо-рекламацию по факту повреждения ОПН-10 ПС "Косарка". | ПС | 2016-02-11 14:30
5525 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 135 | 2016-02-11 08:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Загнивание стойки деревянной опоры. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ №1 10 кВ ПС Кардаильская | Линия 10 кВ №1 ПС "Кардаильская": излом деревянной стойки опоры №220. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" для определения степени загнивания стоек опор. | ВЛ | 2016-02-11 13:00
5526 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 136 | 2016-02-11 11:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-2, 20-26 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4112 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-11 11:45
5527 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 137 | 2016-02-12 08:27 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-473 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-473 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-12 09:35
5528 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 138 | 2016-02-12 09:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены дефекты проводов ввода в жилой дом от опоры №9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1751 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1751 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-12 13:45
5529 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 139 | 2016-02-12 10:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-11, 12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-12 13:10
5530 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 140 | 2016-02-12 10:04 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-12 10:34
5531 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 141 | 2016-02-12 11:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-2, 8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-12 13:54
5532 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 144 | 2016-02-13 13:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №12-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1993 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-13 19:29
5533 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 145 | 2016-02-13 20:17 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2197 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Первомайская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-13 20:40
5534 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 142 | 2016-02-13 11:16 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-13 12:17
5535 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 143 | 2016-02-13 12:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-255 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-13 14:40
5536 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 146 | 2016-02-13 23:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-179 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-179 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-14 00:02
5537 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 147 | 2016-02-14 06:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-41 от ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-14 07:05
5538 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 148 | 2016-02-14 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4463 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4463 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-14 16:15
5539 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 149 | 2016-02-15 11:44 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-15 14:17
5540 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 150 | 2016-02-15 12:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2710 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2710 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-15 13:00
5541 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 151 | 2016-02-15 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-772 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-772 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-15 14:08
5542 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 152 | 2016-02-16 09:40 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Воздействие в результате пожара в жилом доме. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-337 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-337 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская для выявления дефектов линии. | ВЛ | 2016-02-16 10:05
5543 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 153 | 2016-02-16 09:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-506 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-506 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-16 10:50
5544 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 154 | 2016-02-16 09:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2247 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2247 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-16 10:33
5545 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 155 | 2016-02-16 15:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролетах опор №5-7 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №5-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-1158 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-02-16 16:57
5546 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 156 | 2016-02-16 20:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-16 21:10
5547 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 5 | 2016-02-05 17:09 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.08, Прочие нарушения) |  | Регулировка контактного соединения фазы "С" на ШР-1-СМВ-110 ПС "Нехаевская". |  | ПС 110/35/10 кВ «Нехаевская» | Нет. | При выполнении переключений с разъединителями 110 кВ выполнять визуальный контроль состояния контактной системы разъединителей на соосность, с последующей, при необходимости регулировкой. | ПС | -
5548 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 125 | 2016-02-01 12:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект автоматического выключателя в НЩ ТП-2532 при плановом осмотре. | Повреждение автоматического выключателя в НЩ ТП-2532. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2532 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2532 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая: повреждение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 в НЩ ТП-2532. | Выполнить внеочередной осмотр НЩ ТП-2532 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая для выявления дефектов контактных соединений. | ВЛ | 2016-02-01 14:00
5549 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 126 | 2016-02-01 13:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-308 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-308 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-01 14:15
5550 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 127 | 2016-02-02 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2588 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-02 16:02
5551 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 128 | 2016-02-03 16:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2580 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-03 16:51
5552 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 129 | 2016-02-03 18:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1649 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-03 18:44
5553 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 130 | 2016-02-03 19:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-03 19:58
5554 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 131 | 2016-02-04 10:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-587 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-02-04 11:59
5555 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 132 | 2016-02-07 14:41 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов | ВЛ | 2016-02-07 15:47
5556 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 133 | 2016-02-08 10:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №19 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №19. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-382 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-02-08 15:45
5557 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 134 | 2016-02-08 11:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1-7 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1269 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Алексеевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1269 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Алексеевская: срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-7 от ТП-1269 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Алексеевская для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-02-08 14:18
5558 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 110 | 2016-01-25 08:46 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-25 09:38
5559 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 111 | 2016-01-25 14:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода от опоры №1/1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-648 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-648 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-25 15:30
5560 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 112 | 2016-01-25 20:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-386 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-386 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-25 20:15
5561 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 113 | 2016-01-26 14:07 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-26 15:15
5562 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 115 | 2016-01-28 09:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-960 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-28 10:10
5563 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 114 | 2016-01-27 10:14 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект состояния контакта провода фазы "В" на выводах автоматического выключателя в ТП-908 при плановом осмотре. | Отгорание провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская: отгорание провода фазы "В" от вывода автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 в ТП-908. | Выполнить внеочередной осмотр НЩ ТП-908 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Кардаильская для выявления дефектов контактных соединений. | ВЛ | 2016-01-27 12:00
5564 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 116 | 2016-01-29 09:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-509 от ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-29 10:11
5565 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 117 | 2016-01-29 10:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-29 11:28
5566 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 118 | 2016-01-29 13:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2598 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2598 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-29 14:20
5567 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 120 | 2016-01-29 15:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-54 от ВЛ 10 кВ №32 Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-54 от ВЛ 10 кВ №32 Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-29 15:54
5568 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 122 | 2016-01-31 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-191 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-31 10:11
5569 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 123 | 2016-01-31 15:20 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Андреевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-31 15:25
5570 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 124 | 2016-01-31 19:19 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2509 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-31 21:00
5571 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 4 | 2016-01-20 01:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Дефект проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в отсеке 1-й секции 10 кВ ячейки ВВ-Лин-1. | Снижение электрической прочности проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в отсеке 1-й секции 10 кВ ячейки ВВ-Лин-1 при изменении свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» | Дефект проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в отсеке 1-й секции 10 кВ ячейки ВВ-Лин-1 (изолятор верхней контактной системы). Ячейка КРУН-10 типа КЗ-02-У1, производитель "Завод аппаратов высокого напряжения", Толбухин-Болгария. | При текущих ремонтах оборудования секций 10 кВ ПС "Новоаннинская" выполнять тщательный визуальный и инструментальный контроль состояния проходных и опорных изоляторов с последующей заменой дефектных изоляторов. | ПС | 2016-01-20 07:10
5572 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 77 | 2016-01-18 11:36 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-648 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-648 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-648 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-18 13:23
5573 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 78 | 2016-01-18 21:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2552 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-18 22:55
5574 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 79 | 2016-01-19 08:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №142 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №2 10 кВ ПС Ежовская-2 | Линия 10 кВ №2 ПС "Ежовская-2": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №142. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №2 ПС "Ежовская-2" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-01-19 11:41
5575 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 80 | 2016-01-19 08:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Воздействие сильного порывистого ветра. | Срыв вязок проводов и изоляторов с их повреждением порывами ветра. | ВЛ №6 10 кВ ПС Двойновая | Линия 10 кВ №6 ПС "Двойновая": срывы вязок проводов на опорах №3, 6, 8, 13, 17, 26, 32, 41, 46, 55, 68, 80, 97, 115, 137, 146, 159 (всего 26 штук вязок) и срывы с повреждением изоляторов на опорах №6, 12, 45, 71, 126, 140 (всего 6 штук изоляторов). | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-19 17:47
5576 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 81 | 2016-01-19 09:06 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрушение изоляторов. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ярыженская | Линия 10 кВ №5 ПС "Ярыженская": срывы с повреждением изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №268. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-19 10:18
5577 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 82 | 2016-01-19 14:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Воздействие сильного порывистого ветра. | Разрушение изоляторов. | ВЛ №3 10 кВ РУ Комсомольский | Линия 10 кВ №3 РУ "Комсомольский": срывы с повреждением изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №86. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №3 РУ "Комсомольский" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-19 14:40
5578 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 83 | 2016-01-19 20:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2505 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-19 21:10
5579 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 84 | 2016-01-20 10:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1435 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-20 10:48
5580 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 85 | 2016-01-20 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-875 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-875 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-20 11:24
5581 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 86 | 2016-01-20 14:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-6 ВЛ 0,4 кВ №2-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-98 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-98 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-20 14:49
5582 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 87 | 2016-01-21 03:18 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №1 Лин-6-4 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №6 10 кВ ПС Манино | Линия 10 кВ №6 ПС "Манино": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №1 Лин-6-4. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6-4 ПС "Манино" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-21 08:25
5583 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 88 | 2016-01-21 08:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №145-146 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №143-148 линии 10 кВ №1 ПС "Кардаильская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-21 08:04
5584 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 89 | 2016-01-21 09:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №36-37 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №34-39 линии 10 кВ №6 ПС "Купава" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-21 09:07
5585 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 90 | 2016-01-21 10:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №153 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №8 10 кВ ПС Красноармеец | Линия 10 кВ №8 ПС "Красноармеец": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №153. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Красноармеец" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-21 12:58
5586 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 91 | 2016-01-21 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №295 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №1 10 кВ ПС Тростянская (УЭС) | Линия 10 кВ №1 ПС "Тростянская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №295. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-21 11:15
5587 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 92 | 2016-01-22 09:49 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 Лин-4-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Двойновая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №7-12 линии 10 кВ №4-1 ПС "Двойновая" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 09:55
5588 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 93 | 2016-01-22 10:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 11:05
5589 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 94 | 2016-01-22 10:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №189-190 при плановом осмотре. |  | ВЛ №6 10 кВ ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №187-192 линии 10 кВ №6 ПС "Красноармеец" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 10:12
5590 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 107 | 2016-01-23 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №131 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №6 10 кВ ПС Дёминская | Линия 10 кВ №6 ПС "Деминская": обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №131. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Деминская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-23 12:54
5591 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 95 | 2016-01-22 10:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 11:42
5592 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 96 | 2016-01-22 10:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролетах опор №9-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная: обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №9-11. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1381 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Компрессорная для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-22 12:27
5593 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 97 | 2016-01-22 11:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1596 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1596 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Россошинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 11:20
5594 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 98 | 2016-01-22 11:31 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2575 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 12:46
5595 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 99 | 2016-01-22 12:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 12:10
5596 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 100 | 2016-01-22 12:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1506 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1506 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 12:32
5597 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 101 | 2016-01-22 12:38 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2540 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Дуплятский | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2540 от ВЛ 10 кВ №4 РУ-10 Дуплятский и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-24 13:55
5598 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 102 | 2016-01-22 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-89 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 13:27
5599 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 103 | 2016-01-22 13:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-24 14:05
5600 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 104 | 2016-01-22 13:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 14:01
5601 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 105 | 2016-01-22 14:01 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-111 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 14:17
5602 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 106 | 2016-01-22 16:13 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-22 16:52
5603 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 108 | 2016-01-24 10:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-547 от ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-24 11:35
5604 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 109 | 2016-01-24 15:42 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-979 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-24 16:20
5605 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 42 | 2016-01-13 10:00 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 от ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская: обрывы проводов фазы "А" и "N" в пролете опор №1-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1511 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Андреевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 11:35
5606 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 2 | 2016-01-17 08:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.07, Прочие воздействия природных явлений) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Воздействие на электротехническое оборудование подстанции неблагоприятных погодных факторов в виде мокрого снега, чередующегося с дождем, налипание снега на оборудование. | Снижение электрической прочности проходного изолятора фазы "В" ТСН-10-Т-1 в следствии изменения свойств материала (фарфора) изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1986г) и увлажнении при дожде и мокром снеге внутреннего пространства изолятора из-за наличия трещин армировочного шва. | ВЛ №606 110 кВ | Испытаниями установлен дефектный проходной изолятор фазы "В" ТСН-10-Т-1. Изолятор марки ИПУ-10/630-7,5, 1986 года выпуска. Производитель Гжельское производственное объединение "Электроизолятор". Величина испытательного напряжения до "пробоя" изолятора составила около 2 кВ. | Выполнить замену дефектного проходного изолятора фазы "В" ячейки ТСН-10-Т-1. | ВЛ | 2016-01-17 11:20
[9 empty] | ПС 110/10 кВ «Ждановская» | Ячейка ТСН-10-Т-1 введена в эксплуатацию в 1986 году. Последний текущий ремонт ячейки проведен 30.09.2014г, замечаний к оборудованию ячейки ТСН-10-Т-1 не выявлено. | При текущих ремонтах ячеек ТСН-10 кВ подстанций проводить тщательный визуальный контроль состояния проходной и опорной изоляции на наличие дефектов и обязательное измерение сопротивления изоляции. | ПС
5607 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 43 | 2016-01-13 10:19 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4476 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4476 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички: обрыв провода фазы "А". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4476 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 12:04
5608 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 44 | 2016-01-13 10:22 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2423 от ВЛ 10 кВ №6 Мордвинцевская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2423 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 10:58
5609 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 45 | 2016-01-13 11:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Сильный порывистый ветер. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1835 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 11:21
5610 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 46 | 2016-01-13 11:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Сильный порывистый ветер. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1635 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1635 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 11:25
5611 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 47 | 2016-01-13 11:30 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Сильный порывистый ветер. | Срыв изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1408 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Черкесовская-1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1408 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Черкесовская-1: срыв изолятора на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1408 от ВЛ 10 кВ №10 ПС Черкесовская-1 для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 12:23
5612 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 48 | 2016-01-13 11:45 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Сильный порывистый ветер. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1941 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 11:55
5613 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 49 | 2016-01-13 11:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2407 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2407 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-13 12:14
5614 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 50 | 2016-01-13 12:04 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Сильный порывистый ветер. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5053 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5053 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5053 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 12:53
5615 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 51 | 2016-01-13 12:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Сильный порывистый ветер. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская: обрывы проводов в пролётах опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1163 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 13:05
5616 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 52 | 2016-01-13 12:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2732 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-13 13:10
5617 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 54 | 2016-01-13 13:15 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.01, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская: излом на уровне земли деревянных опор №11, 12; обрывы проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-571 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 16:08
5618 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 56 | 2016-01-13 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Сильный порывистый ветер. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-239 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-239 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 14:48
5619 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 57 | 2016-01-13 14:35 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1357 от ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 16:37
5620 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 58 | 2016-01-13 14:41 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №8-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2321 от ВЛ 10 кВ №23 ПС Сатаровская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 16:44
5621 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 59 | 2016-01-13 14:42 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Сильный порывистый ветер. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская: обрыв провода фазы "В" пролете опор №21-22. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1509 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 16:27
5622 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 60 | 2016-01-13 15:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Сильный порывистый ветер. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1928 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Каменка для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 15:41
5623 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 61 | 2016-01-14 05:37 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-199 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-199 от ВЛ 10 кВ №2 РП ПТФ и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-14 06:34
5624 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 62 | 2016-01-14 10:11 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1441 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-14 10:52
5625 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 63 | 2016-01-14 11:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-962 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Красноармеец и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-14 12:46
5626 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 64 | 2016-01-14 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-584 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-14 13:59
5627 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 55 | 2016-01-13 14:07 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Воздействие гололедно-изморозевых отложений при порывистом ветре. | ВЛ №8 10 кВ ПС Купава | Линия 10 кВ №8 ПС "Купава": разрушение изолятора фазы "А" на опоре №42. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Купава" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 16:05
5628 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 66 | 2016-01-16 10:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты вязок провода фазы "В" на опорах №215-222 при плановом осмотре. | Обрывы вязок провода. | ВЛ №1 10 кВ ПС Первомайская (УЭС) | Линия 10 кВ №1 ПС "Первомайская": обрывы вязок провода фазы "В" на опорах №215-222. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Первомайская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-16 11:06
5629 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 65 | 2016-01-14 14:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "А" в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-37 от ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-14 19:59
5630 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 67 | 2016-01-16 20:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1901 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-16 22:30
5631 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 68 | 2016-01-17 04:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1057 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1057 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 05:12
5632 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 70 | 2016-01-17 09:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1446 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 10:46
5633 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 71 | 2016-01-17 11:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 11:25
5634 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 72 | 2016-01-17 11:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5068 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5068 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 11:45
5635 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 73 | 2016-01-17 11:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2721 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 12:08
5636 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 74 | 2016-01-17 13:32 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 14:15
5637 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 75 | 2016-01-17 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-200 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 15:05
5638 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 76 | 2016-01-17 13:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-263 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Деминская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-17 13:55
5639 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 15 | 2016-01-10 09:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-10 13:40
5640 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 16 | 2016-01-10 10:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-453 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-453 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-453 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Безымяновская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-10 16:00
5641 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 17 | 2016-01-10 10:29 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-572 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-10 11:14
5642 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 18 | 2016-01-10 13:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-197 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-197 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-10 13:54
5643 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 19 | 2016-01-10 15:02 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1934 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1934 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-10 15:08
5644 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 20 | 2016-01-11 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "А" на опоре №14 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1004 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1004 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №14. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1004 от ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-01-11 16:49
5645 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 21 | 2016-01-12 09:03 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-5316 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Кардаильская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-5316 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Кардаильская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-12 09:53
5646 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 22 | 2016-01-12 12:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-566 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-566 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-12 12:55
5647 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 23 | 2016-01-12 14:59 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1436 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-12 16:35
5648 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 26 | 2016-01-12 20:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-12 21:51
5649 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 27 | 2016-01-12 21:24 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2755 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-12 23:03
5650 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 1 | 2016-01-13 00:17 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Межфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №110-111 при их приближении при ураганных порывах ветра. |  | ВЛ №602 110 кВ | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр линии 110 кВ ВЛ № 602 на предмет выявления дефектов линии после прохождения фронта неблагоприятной погоды. | ВЛ | -
5651 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 40 | 2016-01-13 09:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4111 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4111 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-13 09:05
5652 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 41 | 2016-01-13 09:20 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная: обрывы проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 11:43
5653 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 24 | 2016-01-12 15:52 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Повреждение изоляторов и обрыв провода. | ВЛ №32 10 кВ ПС Пищевая (УЭС) | Линия 10 кВ №32 ПС "Пищевая": обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 Лин-32-20; разрушена верхняя часть изолятора фазы "А" и пробой изолятора фазы "С" на опоре №601. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №32 ПС "Пищевая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 15:50
5654 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 28 | 2016-01-12 23:18 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ №6 10 кВ ПС Манино | Линия 10 кВ №6 ПС "Манино": обрыв провода фазы "В" на опоре №126. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Манино" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 12:17
5655 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 30 | 2016-01-13 07:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Срыв изолятора. | ВЛ №13 10 кВ ПС Новоаннинская | Линия 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская": срыв с повреждением изолятора фазы "А" на опоре №36. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №13 ПС "Новоаннинская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 10:33
5656 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 25 | 2016-01-12 16:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Срывы вязок проводов. | ВЛ №6 10 кВ ПС Двойновая | Линия 10 кВ №6 ПС "Двойновая": срывы вязок провода фазы "А" на опоре №11 и провода фазы "В" на опоре №41. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-12 17:39
5657 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 31 | 2016-01-13 07:25 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Срывы изоляторов с их повреждением. | ВЛ №6 10 кВ ПС Двойновая | Линия 10 кВ №6 ПС "Двойновая": срывы с повреждением изолятора фазы "А" на опоре №13 и изолятора фазы "В" на опоре №21. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №6 ПС "Двойновая" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 09:50
5658 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 32 | 2016-01-13 07:38 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Срывы вязок проводов. | ВЛ №5 10 кВ ПС Ярыженская | линия 10 кВ №5 ПС "Ярыженская": срывы вязок проводов фаз "А" и "С" на опоре №291. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Ярыженская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 10:45
5659 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 33 | 2016-01-13 08:01 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха | Линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха": обрыв провода фазы "В" на опоре №49. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 09:02
5660 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 37 | 2016-01-13 08:27 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ №4 10 кВ ПС Первомайская (УЭС) | Линия 10 кВ №4 ПС "Первомайская": обрыв провода фазы "В" в пролете опор №58-59. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Первомайская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 14:02
5661 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 35 | 2016-01-13 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. |  | ВЛ №4 10 кВ ПС Зубриловская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Зубриловская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 09:42
5662 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 38 | 2016-01-13 08:33 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Обрыв провода. | ВЛ №1 10 кВ ПС Тростянская (УЭС) | Линия 10 кВ №1 ПС "Тростянская": обрыв провода фазы "С" в пролете опор №36-37. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Тростянская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 14:11
5663 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 39 | 2016-01-13 08:47 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.04, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. | ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная (УЭС) | линия 10 кВ №14 ПС "Опытная": разрушения изоляторов фазы "С" на опоре №60, фазы "В" на опоре №75, фазы "В" на опоре №78. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №14 ПС "Опытная" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 10:30
5664 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 36 | 2016-01-13 08:10 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта) |  | Гололедно-изморозевые отложения при порывистом ветре. |  | ВЛ №11 10 кВ ПС Рябовская | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №11 ПС "Рябовская" для выявления дефектов линии после прохождения неблагоприятного фронта погоды. | ВЛ | 2016-01-13 08:25
5665 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 5 | 2016-01-06 11:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-565 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-06 13:17
5666 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 6 | 2016-01-06 16:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-108 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-06 16:41
5667 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 7 | 2016-01-06 20:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов спусков от опоры №1 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3512 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3512 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская: обрывы спусков от опоры №1 к ТП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3512 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-07 01:50
5668 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 8 | 2016-01-08 15:50 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Перекрытие проводов упавшей металлической стойкой телеантенны потребителя в пролете опор №6-7. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-921 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | Нет. | Провести разъяснение потребителю о недопустимости и опасности повреждения ВЛ 0,4 кВ. | ВЛ | 2016-01-08 15:54
5669 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 9 | 2016-01-08 16:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5011 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-5011 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-08 16:55
5670 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 11 | 2016-01-09 12:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-64 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-64 от ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-09 13:35
5671 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 12 | 2016-01-09 13:21 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2001 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2001 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-09 15:16
5672 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 13 | 2016-01-09 14:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3509 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3509 от ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-09 15:10
5673 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 14 | 2016-01-09 15:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-404 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-09 16:10
5674 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 10 | 2016-01-08 23:28 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "А" на опоре №21 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №4 10 кВ ПС Безымяновская | Линия 10 кВ №4 ПС "Безымяновская": обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №21. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Безымяновская" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-01-09 02:56
5675 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 1 | 2016-01-03 13:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №17 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1307 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-03 14:18
5676 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 2 | 2016-01-03 14:54 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №11 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2446 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов, включая ввода, ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2446 от ВЛ 10 кВ №2 ПС Гришинская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-01-03 15:15
5677 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 3 | 2016-01-04 17:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" на опоре №13 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская: обрыв провода фазы "В" на опоре №13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-172 от ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-05 00:30
5678 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 4 | 2016-01-05 10:15 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлены дефекты проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-297 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-297 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба: обрывы проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-297 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-01-05 15:08
5679 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 694 | 2016-12-12 08:40 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное замыкание проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная из-за разрегулировки стрел провеса проводов. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная с контролем величины стрел провеса проводов, при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-12 09:51
5680 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 695 | 2016-12-13 08:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Межфазное короткое замыкание проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная из-за разрегулировки стрел провеса проводов. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная | Нет. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2501 от ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная с контролем величины стрел провеса проводов и их перетяжкой при необходимости. | ВЛ | 2016-12-13 09:29
5681 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 696 | 2016-12-13 10:50 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-2583 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-13 12:05
5682 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 697 | 2016-12-13 21:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-346 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-346 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-13 22:59
5683 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 698 | 2016-12-13 21:05 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-13 23:15
5684 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 699 | 2016-12-14 09:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1467 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1467 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-14 10:40
5685 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 701 | 2016-12-17 11:56 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-2735 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-17 13:48
5686 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 702 | 2016-12-21 20:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-21 21:17
5687 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 700 | 2016-12-17 09:52 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода фазы "В" на опоре №89 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ №18 10 кВ ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №18 ПС "Компрессорная": обрыв провода фазы "В" на опоре №89. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" в пролетах опор №1-313 для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-12-17 12:03
5688 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 703 | 2016-12-24 14:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект изолятора фазы "С" на опоре №137 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №18 10 кВ ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №18 ПС "Компрессорная": разрушение изолятора фазы "С" на опоре №137. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" в пролетах опор №1-313 для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-12-24 17:02
По результата осмотров линии 10 кВ №18 ПС "Компрессорная" произвести замену поврежденных изоляторов.
5689 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 704 | 2016-12-27 02:35 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | Нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1497 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-27 03:30
5690 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 705 | 2016-12-27 11:48 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.03, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов разрядников в результате длительной эксплуатации. | Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | ВЛ №13 10 кВ ПС Искра | КТП №416: разрушение разрядников 10 кВ РВО-10 фаз "В" и "С". | Выполнить внеочередной осмотр КТП №416. | ВЛ | -
Заменить разрядники фаз "В" и "С" на КТП №416.
5691 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 706 | 2016-12-27 13:47 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект провода в пролетах опор №2-4 при плановом осмотре. | Обрыв провода. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская: обрыв провода в пролетах опор №2-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская для выявления дефектов проводов. | ВЛ | 2016-12-27 15:15
Произвести замену провода на участках ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2004 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская, имеющих дефекты проводов по результатам осмотров.
5692 | Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 709 | 2016-12-27 18:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №6 при плановом осмотре. | Срыв изолятора с места крепления. | ВЛ №1 10 кВ ПС Компрессорная | Линия 10 кВ №1 ПС "Компрессорная": срыв изолятора фазы "В" на опоре №6. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Компрессорная" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-12-27 19:26
Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №1 ПС "Компрессорная", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
5693 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 75 | 2016-12-24 07:44 | 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.10.04, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Прерывание передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ "Ежовская-2" на ДП "Урюпинские ЭС", ЦУС "Волгоградэнерго", ДЦ "Волгоградское РДУ" по причине образования гололеда на ВЛ 35 кВ ЛЭП-2 Мачеха ПС "Ежовская-2 - ПС "Мачеха", ВЛ-35 кВ ЛЭП-1 Мачеха ПС "Мачеха" - ПС "Киквидзе-2" и на антенных устройствах РРЛ оператора связи "УНИКО". |  | КП Транзит-RTU | Повреждений нет. | 1.Запланировать организацию дополнительного арендованного канала передачи данных с ПС 110кВ «Ежовская-2» в направлении ОИК КОТМИ ПО «УЭС». | СДТУ | -
1. Установить маршрутизатор для резервирования каналов передачи данных по протоколу ETHERNET.
5694 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 707 | 2016-12-27 15:30 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "А" в пролете опор №59-60 при плановом осмотре. |  | ВЛ №7 10 кВ ПС Тростянская (УЭС) | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №52-64 линии 10 кВ №7 ПС "Тростянская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | -
5695 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 708 | 2016-12-27 16:58 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект шлейфа фазы "В" на опоре №38 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №15 10 кВ ПС Заводская (УЭС) | Линия 10 кВ №15 ПС "Заводская": обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №38 к ЛР-КТП-2502. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №15 ПС "Заводская" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2016-12-27 17:49
По результата осмотров линии 10 кВ №15 ПС "Заводская" произвести замену дефектных шлейфов.
5696 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 710 | 2016-12-27 19:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №42-43 при плановом осмотре. |  | ВЛ №1 10 кВ ПС Луковская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролетах опор №37-77 линии 10 кВ №1 ПС "Луковская" и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-27 19:16
5697 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 711 | 2016-12-27 21:12 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект шлейфа фаз "В" на ЛР-8-5 при плановом осмотре. | Обрыв шлейфа. | ВЛ №8 10 кВ ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2": обрыв шлейфа фазы "В" от неподвижного контакта ЛР-8-5. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов шлейфов на линейных разъединителях. | ВЛ | 2016-12-27 22:40
По результата осмотров линии 10 кВ №8 ПС "Киквидзе-2" произвести замену дефектных шлейфов на линейных разъединителях.
5698 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 712 | 2016-12-27 22:00 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №4 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №4 10 кВ РУ Комсомольский | Линия 10 кВ №4 РУ "Комсомольский": срыв изолятора фазы "В" на опоре №4. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 РУ "Комсомольский" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-12-27 23:30
Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №4 РУ "Комсомольский", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
5699 | Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 714 | 2016-12-28 09:45 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №2 при плановом осмотре. | Разрушение изолятора. | ВЛ №17 10 кВ ПС Тепикинская | Линия 10 кВ №17 ПС "Тепикинская": разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №17 ПС "Тепикинская" для выявления дефектов изоляторов. | ВЛ | 2016-12-28 10:59
По результата осмотров линии 10 кВ №17 ПС "Тепикинская" произвести замену поврежденных изоляторов.
5700 | ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 110 | 76 | 2016-12-30 21:06 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.09, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) |  | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. |  | ВЛ №662 110 кВ - ВЛ №661 110 кВ | Нет. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ №668 на предмет выявления дефектов подвесной изоляции. | ВЛ | -
Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №145 ВЛ 110 кВ №668.
5701 | Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 713 | 2016-12-28 09:43 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект вязки провода фазы "В" на опоре №43 при плановом осмотре. | Срыв вязки провода. | ВЛ №7 10 кВ ПС Киквидзе-2 | Линия 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2": срыв вязки провода фазы "В" на опоре №43. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" для выявления дефектов вязок проводов. | ВЛ | 2016-12-28 11:11
По результата осмотров линии 10 кВ №7 ПС "Киквидзе-2" произвести замену дефектных вязок.
5702 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 720 | 2016-12-28 14:55 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №71 при плановом осмотре. | Обрыв вязки провода. | ВЛ №1 10 кВ ПС Упорники | Линия 10 кВ №1 ПС "Упорники": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №71. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" для выявления дефектов вязок проводов | ВЛ | 2016-12-28 16:15
По результатам осмотров линии 10 кВ №1 ПС "Упорники" произвести замену дефектных вязок.
5703 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 717 | 2016-12-28 12:26 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2567 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2567 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Ярыженская и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-28 13:06
5704 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 718 | 2016-12-28 13:08 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-11 ВЛ 0,4 кВ №2-3 при плановом осмотре. |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички | Повреждений нет. | Произвести измерение стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-4473 от ВЛ 10 кВ №11 ПС Роднички и при необходимости перетяжку проводов. | ВЛ | 2016-12-28 14:48
5705 | Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 716 | 2016-12-28 11:25 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.04, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "С" на опоре №4 Лин-4-1 при плановом осмотре. | Срыв изолятора. | ВЛ №4 10 кВ РУ Дуплятский | Линия 10 кВ №4 РУ "Дуплятский": срыв изолятора фазы "С на опоре №4 Лин-4-1. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 РУ "Дуплятский" для выявления дефектов крепления изоляторов. | ВЛ | 2016-12-28 12:01
Произвести монтаж изоляторов на участках линии 10 кВ №4 РУ "Дуплятский", имеющих дефекты крепления по результатам осмотров.
5706 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 719 | 2016-12-28 13:33 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Не выявлен дефект контактной части линейного разъединителя при плановом осмотре. | Термическое повреждение контактной части фазы "В" линейного разъединителя. | ВЛ №7 10 кВ ПС Черкесовская-2, участок от СП-7-1 "Березовский" | Линия 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2": термическое повреждение контактной части фазы "В" линейного разъединителя ЛР-7-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" для выявления дефектов линейных разъединителей. | ВЛ | 2016-12-28 16:35
По результатам осмотра линейных разъединителей на линии 10 кВ №7 ПС "Черкесовская-2" произвести их ремонт.
5707 | Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 721 | 2016-12-29 08:35 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-411 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра: сбита сторонним транспортом опора №1 ВЛ 0,4 кВ №1-4-1. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-12-29 15:46
5708 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 10 (10.5) | 722 | 2016-12-30 09:10 | 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания (3.4.7.01, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Не выявлен дефект установки опоры №12 ЛИН-5-3 при плановом осмотре. | Опасное отклонение опоры от вертикальной оси. | ВЛ №5 10 кВ ПС Черкесовская-1 | Линия 10 кВ №5 ПС "Черкесовская-1": опасное отклонение опоры №12 линии 10 кВ №5-3. | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №5 ПС "Черкесовская-1" для выявления дефектов опор линии. | ВЛ | 2016-12-30 12:10
По результатам осмотров линии 10 кВ №5 ПС "Черкесовская-1" произвести устранение дефектов опор.
5709 | Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга | 0.38 | 723 | 2016-12-30 16:30 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. (3.4.8.02, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.01, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Обрывы проводов. | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1418 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-1418 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2: сбита сторонним транспортом опора №10. | Принять меры к взысканию причиненного ущерба с виновного лица. | ВЛ | 2016-12-30 18:40